SEN | 176915510530116 | 1161354 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 5000 | 7300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:28 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 28 | 0 | 0.68493 | 0.78767 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.68493 | 0.79909 | 1.1667 | 5.8333 | TN | Forzado | NO | SI | 1.1667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510518116 | 1160441 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 10400 | 17300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:15 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 15 | 0 | 0.60116 | 0.56108 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.60116 | 0.5711 | 0.95 | 9.88 | TN | Forzado | NO | SI | 0.95 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510518116 | 1160440 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 14100 | 14100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:15 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.93333 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.95 | 0.95 | 13.395 | TN | Forzado | NO | SI | 0.95 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510518116 | 1160441 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 6900 | 17300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:45 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 45 | 0 | 0.39884 | 0.57168 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.39884 | 0.57832 | 1.45 | 10.005 | TN | Forzado | NO | SI | 1.45 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510518116 | 1160440 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 14100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:45 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.45 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1160434 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 4200 | 32200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:18 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 18 | 0 | 0.13043 | 0.12826 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.13043 | 0.13043 | 1 | 4.2 | TN | Forzado | NO | SI | 1 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917071772116 | 1161589 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:38 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | TN | Forzado | NO | SI | 0.2 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070037154 | 1040136 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | ---- | SI
SEN | 176917070037154 | 1040243 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | ---- | SI
SEN | 176917070037154 | 1042724 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | ---- | SI
SEN | 176915350716212 | 2120899 | 3 | 2020 | 17691535 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  | NO | NO | 2020-03-02 08:21 | 2020-03-02 10:11 | 2 | 3 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2020 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2020-03-02 08:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | ---- | SI
SEN | 176915350681212 | 2120695 | 3 | 2020 | 17691535 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  | NO | NO | 2020-03-02 08:21 | 2020-03-02 14:22 | 2 | 3 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2020 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2020-03-02 08:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0167 | ---- | SI
SEN | 176917070094136 | 1301144 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 30000 | 55000 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:27 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 0.54545 | 0.0090909 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.54545 | 0.0090909 | 0.016667 | 0.5 | TN | Forzado | NO | SI | 0.016667 | 24-abr-2020 | NO | NO
SEN | 176918770041495 | 0950174 | 3 | 2020 | 17691877 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 17:15 | 22 | 3 | 2020 | 13 | 35 | 0 | 22 | 3 | 2020 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2020-03-22 13:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176918770041495 | 0950174 | 3 | 2020 | 17691877 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 337 | 337 | NO | NO | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 17:27 | 22 | 3 | 2020 | 13 | 35 | 0 | 22 | 3 | 2020 | 17 | 27 | 0 | 1 | 3.8667 | 2020-03-22 13:35 |  | SI |  | 1 | 3.8667 | 3.8667 | 1.3031 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.8667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916450041495 | 0950174 | 3 | 2020 | 17691645 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1265 | 1265 | NO | NO | 2020-03-06 15:41 | 2020-03-06 21:20 | 6 | 3 | 2020 | 15 | 41 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 21 | 20 | 0 | 1 | 5.65 | 2020-03-06 15:41 |  | SI |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 7.1473 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.65 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916450041495 | 0950174 | 3 | 2020 | 17691645 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-03-06 15:41 | 2020-03-06 21:21 | 6 | 3 | 2020 | 15 | 41 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 21 | 21 | 0 |  |  | 2020-03-06 15:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.6667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176922910047295 | 0950214 | 3 | 2020 | 17692291 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 36 | 36 | NO | NO | 2020-03-30 14:34 | 2020-03-30 15:16 | 30 | 3 | 2020 | 14 | 34 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.7 | 2020-03-30 14:34 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0252 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 27-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915510044295 | 0950202 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4824 | 4824 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:40 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.7688 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510173195 | 0952415 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1048 | 1048 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:40 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.38427 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510047295 | 0950214 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 34 | 34 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:51 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.55 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.0187 | TN | Forzado | NO | SI | 0.55 | 27-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915510040895 | 0950169 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 1041 | 1041 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.26025 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070846113 | 1131080 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 2168 | 2168 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:17 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0.85 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.8428 | TN | Forzado | NO | SI | 0.85 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070889216 | 2161773 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 1810 | 37370 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:51 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 51 | 0 | 0.048435 | 0.020181 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.048435 | 0.020181 | 0.41667 | 0.75417 | TN | Forzado | NO | SI | 0.41667 | 23-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070889216 | 2161773 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 35560 | 37370 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:38 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 38 | 0 | 0.95157 | 1.1419 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.95157 | 1.1419 | 1.2 | 42.672 | TN | Forzado | NO | SI | 1.2 | 23-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070887216 | 2161116 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 2050 | 5560 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:24 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 24 | 0 | 0.36871 | 0.35641 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.36871 | 0.35641 | 0.96667 | 1.9817 | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 23-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070887216 | 2161116 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3510 | 5560 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 19:15 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 19 | 15 | 0 | 0.63129 | 1.7781 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.63129 | 1.7781 | 2.8167 | 9.8865 | TN | Forzado | NO | SI | 2.8167 | 23-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072293 | 0930947 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3040 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.004815 | 0.001284 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.004815 | 0.001284 | 0.26667 | 0.81067 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072293 | 0930949 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072293 | 0930951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072293 | 0930947 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14920 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.023632 | 0.0066956 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.023632 | 0.0066956 | 0.28333 | 4.2273 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072293 | 0930949 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072293 | 0930951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067793 | 0931809 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 30530 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.048356 | 0.013701 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.048356 | 0.013701 | 0.28333 | 8.6502 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070067793 | 0930669 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067793 | 0930671 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067793 | 0931809 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4560 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 0.0072225 | 0.0021668 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0072225 | 0.0021668 | 0.3 | 1.368 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070067793 | 0930669 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067793 | 0930671 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067793 | 0931809 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6150 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 18:03 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 18 | 3 | 0 | 0.0097409 | 0.015748 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0097409 | 0.015748 | 1.6167 | 9.9425 | TN | Forzado | NO | SI | 1.6167 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070067793 | 0930669 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 18:03 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 18 | 3 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 1.6167 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067793 | 0930671 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 18:03 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 18 | 3 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 1.6167 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069093 | 0930746 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 43890 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.069517 | 0.019696 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.069517 | 0.019696 | 0.28333 | 12.4355 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070069093 | 0930747 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069093 | 0930750 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069093 | 0932874 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068593 | 0930720 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31290 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.04956 | 0.014042 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.04956 | 0.014042 | 0.28333 | 8.8655 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070068593 | 0930721 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068593 | 0930722 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068593 | 0930724 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069293 | 0930763 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13340 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:56 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 56 | 0 | 0.021129 | 0.010564 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.021129 | 0.010564 | 0.5 | 6.67 | TN | Forzado | NO | SI | 0.5 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070069293 | 0930764 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:56 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.5 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070070593 | 0930840 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4570 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 0.0072383 | 0.0021715 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0072383 | 0.0021715 | 0.3 | 1.371 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070070593 | 0930841 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070070893 | 0930856 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18880 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.029904 | 0.0084727 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.029904 | 0.0084727 | 0.28333 | 5.3493 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070070893 | 0930855 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930893 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17670 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.027987 | 0.0079297 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.027987 | 0.0079297 | 0.28333 | 5.0065 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070071493 | 0930890 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930891 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930893 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930890 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11250 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 0.017819 | 0.0053456 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.017819 | 0.0053456 | 0.3 | 3.375 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070071493 | 0930891 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930893 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930890 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 | 0.0095033 | 0.0033262 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0095033 | 0.0033262 | 0.35 | 2.1 | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070071493 | 0930891 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071793 | 0930902 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28110 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.044523 | 0.011873 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.044523 | 0.011873 | 0.26667 | 7.496 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070071793 | 0930903 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071793 | 0930904 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071793 | 0930905 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071793 | 0933069 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930931 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10440 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 0.016536 | 0.0049607 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.016536 | 0.0049607 | 0.3 | 3.132 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072093 | 0930932 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930935 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930936 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0932951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930931 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9980 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 0.015807 | 0.005796 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.015807 | 0.005796 | 0.36667 | 3.6593 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072093 | 0930932 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930935 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930936 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0932951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930931 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4130 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 | 0.0065414 | 0.0025075 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0065414 | 0.0025075 | 0.38333 | 1.5832 | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072093 | 0930932 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930935 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930936 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0932951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930931 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6080 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 | 0.00963 | 0.004173 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.00963 | 0.004173 | 0.43333 | 2.6347 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072093 | 0930932 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930935 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0930936 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072093 | 0932951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072393 | 0930955 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22350 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.0354 | 0.01003 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0354 | 0.01003 | 0.28333 | 6.3325 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072393 | 0930956 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072393 | 0930957 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072393 | 0930955 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5190 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 0.0082203 | 0.0024661 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0082203 | 0.0024661 | 0.3 | 1.557 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072393 | 0930956 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072393 | 0930957 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072693 | 0930979 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8010 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.012687 | 0.0033832 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.012687 | 0.0033832 | 0.26667 | 2.136 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072693 | 0930981 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072693 | 0930983 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072693 | 0930984 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072693 | 0930979 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20660 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.032723 | 0.0092715 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.032723 | 0.0092715 | 0.28333 | 5.8537 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072693 | 0930981 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072693 | 0930983 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072693 | 0930984 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067893 | 0930676 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18750 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 0.029698 | 0.0064345 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.029698 | 0.0064345 | 0.21667 | 4.0625 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070067893 | 0930680 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070067893 | 0930678 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070160693 | 0931186 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | S/E BICENTENARIO | 1606 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10490 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 0.016615 | 0.0038768 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.016615 | 0.0038768 | 0.23333 | 2.4477 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070068293 | 0930698 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26630 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:38 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 38 | 0 | 0.042179 | 0.0084358 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.042179 | 0.0084358 | 0.2 | 5.326 | TN | Forzado | NO | SI | 0.2 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070068293 | 0930700 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:38 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.2 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068393 | 0930705 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32300 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 0.051159 | 0.011937 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.051159 | 0.011937 | 0.23333 | 7.5367 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070068393 | 0930707 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068393 | 0930709 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068393 | 0931451 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070068393 | 0930713 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070070093 | 0930805 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7810 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.01237 | 0.0032987 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.01237 | 0.0032987 | 0.26667 | 2.0827 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070070093 | 0930809 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070070093 | 0931457 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071993 | 0930920 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 34180 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.054137 | 0.014437 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.054137 | 0.014437 | 0.26667 | 9.1147 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070071993 | 0930922 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071993 | 0930923 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071993 | 0930924 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072393 | 0930955 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28420 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 0.045014 | 0.009753 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.045014 | 0.009753 | 0.21667 | 6.1577 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072393 | 0930956 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072393 | 0930957 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072493 | 0930966 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11050 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 0.017502 | 0.0040838 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.017502 | 0.0040838 | 0.23333 | 2.5783 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072493 | 0930963 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072493 | 0930967 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072493 | 0930965 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069793 | 0930791 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069793 | 0930792 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 98150 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 | 0.15546 | 0.038865 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.15546 | 0.038865 | 0.25 | 24.5375 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070069793 | 0930797 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070069793 | 0930795 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070070593 | 0930840 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070070593 | 0930841 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12620 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 | 0.019989 | 0.0049971 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.019989 | 0.0049971 | 0.25 | 3.155 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070071493 | 0930893 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070071493 | 0930890 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5370 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 | 0.0085054 | 0.0021264 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0085054 | 0.0021264 | 0.25 | 1.3425 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072493 | 0930963 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2100 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 | 0.0033262 | 0.00083154 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0033262 | 0.00083154 | 0.25 | 0.525 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072493 | 0930967 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072493 | 0930965 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072293 | 0930947 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176917070072293 | 0930949 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22450 | 631360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 | 0.035558 | 0.006519 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.035558 | 0.006519 | 0.18333 | 4.1158 | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070072293 | 0930951 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176922930072193 | 0930940 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:40 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-30 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 27-abr-2020 | NO
SEN | 176922930072193 | 0930941 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1810 | 12590 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:40 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 40 | 0 | 0.14376 | 0.0047922 | 2020-03-30 23:38 |  | SI |  | 0.14376 | 0.0047922 | 0.033333 | 0.060333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 27-abr-2020 | NO | NO
SEN | 176922930072193 | 0933022 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:40 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-30 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 27-abr-2020 | NO
SEN | 176922930069693 | 0930788 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4920 | 12590 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:45 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 45 | 0 | 0.39079 | 0.045592 | 2020-03-30 23:38 |  | SI |  | 0.39079 | 0.045592 | 0.11667 | 0.574 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176922930069993 | 0930802 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 320 | 12590 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:45 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 45 | 0 | 0.025417 | 0.0029653 | 2020-03-30 23:38 |  | SI |  | 0.025417 | 0.0029653 | 0.11667 | 0.037333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176922930068693 | 0930727 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:45 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 45 | 0 |  |  | 2020-03-30 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-abr-2020 | SI
SEN | 176922930068693 | 0930728 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5540 | 12590 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:45 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 45 | 0 | 0.44003 | 0.051337 | 2020-03-30 23:38 |  | SI |  | 0.44003 | 0.051337 | 0.11667 | 0.64633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915350071693 | 0930899 | 3 | 2020 | 17691535 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 420 | 600 | NO | NO | 2020-03-02 08:21 | 2020-03-02 10:11 | 2 | 3 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 0.7 | 1.2833 | 2020-03-02 08:21 |  | SI |  | 0.7 | 1.2833 | 1.8333 | 0.77 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915350201593 | 0932504 | 3 | 2020 | 17691535 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 80 | 600 | NO | NO | 2020-03-02 08:21 | 2020-03-02 14:22 | 2 | 3 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2020 | 14 | 22 | 0 | 0.13333 | 0.80222 | 2020-03-02 08:21 |  | SI |  | 0.13333 | 0.80222 | 6.0167 | 0.48133 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0167 | 27-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915350068193 | 0930695 | 3 | 2020 | 17691535 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 600 | NO | NO | 2020-03-02 08:21 | 2020-03-02 14:22 | 2 | 3 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2020 | 14 | 22 | 0 | 0.16667 | 1.0028 | 2020-03-02 08:21 |  | SI |  | 0.16667 | 1.0028 | 6.0167 | 0.60167 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0167 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918730068693 | 0930727 | 3 | 2020 | 17691873 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-20 08:13 | 2020-03-20 08:14 | 20 | 3 | 2020 | 8 | 13 | 0 | 20 | 3 | 2020 | 8 | 14 | 0 |  |  | 2020-03-20 08:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 27-abr-2020 | NO
SEN | 176918730068693 | 0930728 | 3 | 2020 | 17691873 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3750 | 3750 | NO | NO | 2020-03-20 08:13 | 2020-03-20 08:14 | 20 | 3 | 2020 | 8 | 13 | 0 | 20 | 3 | 2020 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0.016667 | 2020-03-20 08:13 |  | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0625 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 27-abr-2020 | NO | NO
SEN | 176917070097164 | 1601311 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 7 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.0875 | 0.023333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0875 | 0.023333 | 0.26667 | 0.0018667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601324 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 7 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.0875 | 0.023333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0875 | 0.023333 | 0.26667 | 0.0018667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601311 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 10 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.125 | 0.035417 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.125 | 0.035417 | 0.28333 | 0.0028333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601324 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 10 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.125 | 0.035417 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.125 | 0.035417 | 0.28333 | 0.0028333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601311 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 7 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:46 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 46 | 0 | 0.0875 | 0.029167 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0875 | 0.029167 | 0.33333 | 0.0023333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.33333 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601324 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 7 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:46 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 46 | 0 | 0.0875 | 0.029167 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.0875 | 0.029167 | 0.33333 | 0.0023333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.33333 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601311 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 11 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:50 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 50 | 0 | 0.1375 | 0.055 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.1375 | 0.055 | 0.4 | 0.0044 | TN | Forzado | NO | SI | 0.4 | ---- | SI | SI
SEN | 176917070097164 | 1601324 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 11 | 80 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:50 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 50 | 0 | 0.1375 | 0.055 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.1375 | 0.055 | 0.4 | 0.0044 | TN | Forzado | NO | SI | 0.4 | ---- | SI | SI
SEN | 176930320886133 | 1331103 | 3 | 2020 | 17693032 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9800 | 9800 | NO | NO | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 05:24 | 31 | 3 | 2020 | 4 | 48 | 0 | 31 | 3 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0.6 | 2020-03-31 04:48 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 5.88 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176930340886133 | 1331103 | 3 | 2020 | 17693034 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2020-03-31 08:25 | 2020-03-31 09:20 | 31 | 3 | 2020 | 8 | 25 | 0 | 31 | 3 | 2020 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0.91667 | 2020-03-31 08:25 |  | SI |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 7.7917 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 27-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070802113 | 1131046 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 847 | 2430 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.34856 | 0.098759 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.34856 | 0.098759 | 0.28333 | 0.23998 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070802113 | 1131046 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1583 | 2430 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:01 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 1 | 0 | 0.65144 | 0.38001 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.65144 | 0.38001 | 0.58333 | 0.92342 | TN | Forzado | NO | SI | 0.58333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079894 | 0941330 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2800 | 12500 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 0.224 | 0.048533 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.224 | 0.048533 | 0.21667 | 0.60667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079894 | 0941037 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1630 | 4930 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.33063 | 0.088168 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.33063 | 0.088168 | 0.26667 | 0.43467 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079894 | 0941038 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7300 | 7300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.9467 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079894 | 0941330 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 12500 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:54 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 54 | 0 | 0.208 | 0.097067 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.208 | 0.097067 | 0.46667 | 1.2133 | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079894 | 0941330 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7100 | 12500 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:55 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 55 | 0 | 0.568 | 0.27453 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.568 | 0.27453 | 0.48333 | 3.4317 | TN | Forzado | NO | SI | 0.48333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070080294 | 0941045 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 3600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.02 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918992019116 | 1162738 | 3 | 2020 | 17691899 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 700 | 700 | NO | NO | 2020-03-27 02:14 | 2020-03-28 20:39 | 27 | 3 | 2020 | 2 | 14 | 0 | 28 | 3 | 2020 | 20 | 39 | 0 | 1 | 42.4167 | 2020-03-27 02:14 |  | SI |  | 1 | 42.4167 | 42.4167 | 29.6917 | TZ | Forzado | NO | NO | 42.4167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176922910472116 | 1160214 | 3 | 2020 | 17692291 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2020-03-30 14:34 | 2020-03-30 15:16 | 30 | 3 | 2020 | 14 | 34 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.7 | 2020-03-30 14:34 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.82 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176922910472116 | 1160311 | 3 | 2020 | 17692291 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-03-30 14:34 | 2020-03-30 15:16 | 30 | 3 | 2020 | 14 | 34 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-03-30 14:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1800 | 2300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:27 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 0.78261 | 0.88696 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.78261 | 0.9 | 1.15 | 2.07 | TN | Forzado | NO | SI | 1.15 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 2300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:36 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 36 | 0 | 0.21739 | 0.27899 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.21739 | 0.28261 | 1.3 | 0.65 | TN | Forzado | NO | SI | 1.3 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510516116 | 1162725 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:15 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.95 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1163188 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 9500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:15 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.95 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1160434 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 10200 | 32200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:15 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 15 | 0 | 0.31677 | 0.29565 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.31677 | 0.30093 | 0.95 | 9.69 | TN | Forzado | NO | SI | 0.95 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510516116 | 1162725 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:20 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.0333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1163188 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 9500 | 9500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:19 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 9.6583 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510516116 | 1160434 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 7000 | 32200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 0.21739 | 0.19928 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.21739 | 0.2029 | 0.93333 | 6.5333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510516116 | 1162725 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1163188 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 9500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1160434 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3000 | 32200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 | 0.093168 | 0.090062 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.093168 | 0.091615 | 0.98333 | 2.95 | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510516116 | 1162725 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:16 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1163188 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 9500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:16 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1160434 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 7800 | 32200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:20 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 20 | 0 | 0.24224 | 0.24627 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.24224 | 0.25031 | 1.0333 | 8.06 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510516116 | 1162725 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:09 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.85 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510516116 | 1163188 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 9500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:09 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.85 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510512116 | 1160420 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 5800 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:19 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510512116 | 1160421 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4000 | 6200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:19 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 19 | 0 | 0.64516 | 0.64516 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.64516 | 0.65591 | 1.0167 | 4.0667 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510512116 | 1160420 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.96667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.7033 | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510512116 | 1160421 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 2200 | 6200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 | 0.35484 | 0.34301 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.35484 | 0.34892 | 0.98333 | 2.1633 | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510519116 | 1160443 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 15:58 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.65 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.26667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.66667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510519116 | 1160444 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 4500 | 4500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 15:58 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.65 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 3 | TN | Forzado | NO | SI | 0.66667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915511717116 | 1161491 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:31 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.2 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 9.125 | TN | Forzado | NO | SI | 1.2167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510509116 | 1161413 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 12000 | 12000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:20 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1.0167 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 12.4 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915511756116 | 1161556 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 6300 | 6300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 5.145 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510511116 | 1160392 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1000 | 1000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:05 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.76667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 0.78333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.78333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915512111116 | 1162876 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | S/E RIO NEGRO | 2111 | SAESA | 116 | 1500 | 1500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.225 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510521116 | 1161752 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 3700 | 3700 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 3.0217 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510521116 | 1161177 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 1100 | 1100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.89833 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510510116 | 1160417 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3100 | 3100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 2.5317 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510510116 | 1160418 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 2.1233 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510513116 | 1160432 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 39500 | 39500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:10 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.85 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 34.2333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.86667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510529116 | 1161300 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 34000 | 34000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:10 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.85 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 29.4667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.86667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915512148116 | 1163044 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E SANGRA BP 23kV | 3044 | S/E SANGRA | 2148 | SAESA | 116 | 6800 | 6800 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:24 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1.0833 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.48 | TN | Forzado | NO | SI | 1.1 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510520116 | 1160448 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1000 | 6300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:24 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 24 | 0 | 0.15873 | 0.17196 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.15873 | 0.1746 | 1.1 | 1.1 | TN | Forzado | NO | SI | 1.1 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510520116 | 1160449 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 14200 | 14200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:24 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1.0833 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.1 | 1.1 | 15.62 | TN | Forzado | NO | SI | 1.1 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915512123116 | 1162933 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PARGUA 23kV BP1 | 2933 | S/E PARGUA | 2123 | SAESA | 116 | 700 | 700 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:13 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0.9 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.64167 | TN | Forzado | NO | SI | 0.91667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915511728116 | 1161744 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 18700 | 18700 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:04 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.75 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 14.3367 | TN | Forzado | NO | SI | 0.76667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510506116 | 1160409 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 13200 | 13200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:13 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0.9 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 12.1 | TN | Forzado | NO | SI | 0.91667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510526116 | 1160399 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 8900 | 8900 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:27 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 1 | 1.1333 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.15 | 1.15 | 10.235 | TN | Forzado | NO | SI | 1.15 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510503116 | 1160396 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 9500 | 9500 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.91667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 8.8667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510528116 | 1160413 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:13 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0.9 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 3.4833 | TN | Forzado | NO | SI | 0.91667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915511772116 | 1161589 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 11400 | 11400 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.91667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 10.64 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510515116 | 1160447 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 3000 | 6100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:16 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 0.4918 | 0.46721 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.4918 | 0.47541 | 0.96667 | 2.9 | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510515116 | 1160447 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 3100 | 6100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:16 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 0.5082 | 0.48279 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.5082 | 0.49126 | 0.96667 | 2.9967 | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510527116 | 1160401 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 9300 | 9300 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.91667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 8.68 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510505116 | 1160406 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6500 | 11000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 0.59091 | 0.54167 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.59091 | 0.55152 | 0.93333 | 6.0667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510505116 | 1160406 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 4500 | 11000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 0.40909 | 0.375 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 0.40909 | 0.38182 | 0.93333 | 4.2 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510525116 | 1160452 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 14200 | 14200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:25 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 25 | 0 | 1 | 1.1 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 15.8567 | TN | Forzado | NO | SI | 1.1167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510472116 | 1160214 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2900 | 2900 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 15:51 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.53333 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.595 | TN | Forzado | NO | SI | 0.55 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510472116 | 1160311 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 15:51 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.55 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176917070513116 | 1160432 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 3500 | 3500 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.75833 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070516116 | 1160434 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.60667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070516116 | 1162725 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176917070516116 | 1163188 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176917070515116 | 1160447 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 3500 | 3500 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.64167 | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070530116 | 1161355 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 100 | 100 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.021667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070530116 | 1161354 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-23 17:02 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 17 | 2 | 0 | 0.32432 | 0.048649 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.32432 | 0.048649 | 0.15 | 0.036 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 130 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-23 17:03 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 0.17568 | 0.029279 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.17568 | 0.029279 | 0.16667 | 0.021667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-23 17:04 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 0.13514 | 0.024775 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.13514 | 0.024775 | 0.18333 | 0.018333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-23 17:08 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 17 | 8 | 0 | 0.027027 | 0.0067568 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.027027 | 0.0067568 | 0.25 | 0.005 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-23 17:09 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 0.027027 | 0.0072072 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.027027 | 0.0072072 | 0.26667 | 0.0053333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-23 17:11 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 17 | 11 | 0 | 0.013514 | 0.0040541 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.013514 | 0.0040541 | 0.3 | 0.003 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-24 10:18 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 24 | 3 | 2020 | 10 | 18 | 0 | 0.027027 | 0.47072 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.027027 | 0.47072 | 17.4167 | 0.34833 | TZ | Forzado | NO | NO | 17.4167 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-24 14:49 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 24 | 3 | 2020 | 14 | 49 | 0 | 0.13514 | 2.964 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.13514 | 2.964 | 21.9333 | 2.1933 | TZ | Forzado | NO | NO | 21.9333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-24 15:46 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 24 | 3 | 2020 | 15 | 46 | 0 | 0.054054 | 1.2369 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.054054 | 1.2369 | 22.8833 | 0.91533 | TZ | Forzado | NO | NO | 22.8833 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-24 16:28 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 24 | 3 | 2020 | 16 | 28 | 0 | 0.040541 | 0.95608 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.040541 | 0.95608 | 23.5833 | 0.7075 | TZ | Forzado | NO | NO | 23.5833 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176918870502116 | 1160411 | 3 | 2020 | 17691887 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 740 | NO | NO | 2020-03-23 16:53 | 2020-03-24 16:29 | 23 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 24 | 3 | 2020 | 16 | 29 | 0 | 0.040541 | 0.95676 | 2020-03-23 16:53 |  | SI |  | 0.040541 | 0.95676 | 23.6 | 0.708 | TZ | Forzado | NO | NO | 23.6 | 28-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915510051699 | 0990433 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:20 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.0333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510051699 | 0990433 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510051699 | 0990433 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:16 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510051699 | 0990433 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 1000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:09 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0.83333 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | TN | Forzado | NO | SI | 0.85 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510051299 | 0990420 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 1100 | 1100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:19 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.1183 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510051299 | 0990420 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1100 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:17 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510171799 | 0991491 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:31 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.2167 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176915510175699 | 0991556 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 1000 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510051199 | 0990392 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2600 | 2600 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:05 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.76667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 2.0367 | TN | Forzado | NO | SI | 0.78333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510050799 | 0990427 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 1700 | 1700 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:05 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.76667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.3317 | TN | Forzado | NO | SI | 0.78333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510052199 | 0991177 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 3200 | 3200 | NO | SI | 2020-03-04 15:19 | 2020-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-03-04 15:18 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 2.6133 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070051699 | 0990433 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176916450414112 | 1120174 | 3 | 2020 | 17691645 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1900 | NO | NO | 2020-03-06 15:41 | 2020-03-06 21:20 | 6 | 3 | 2020 | 15 | 41 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 21 | 20 | 0 | 0.68421 | 3.8658 | 2020-03-06 15:41 |  | SI |  | 0.68421 | 3.8658 | 5.65 | 7.345 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.65 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916450414112 | 1120174 | 3 | 2020 | 17691645 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 600 | 1900 | NO | NO | 2020-03-06 15:41 | 2020-03-06 21:21 | 6 | 3 | 2020 | 15 | 41 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 21 | 21 | 0 | 0.31579 | 1.7895 | 2020-03-06 15:41 |  | SI |  | 0.31579 | 1.7895 | 5.6667 | 3.4 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.6667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510408112 | 1120169 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 7400 | 7400 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.85 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510408112 | 1121314 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 8000 | 8000 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918770414112 | 1120174 | 3 | 2020 | 17691877 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1700 | 2600 | NO | NO | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 17:12 | 22 | 3 | 2020 | 13 | 35 | 0 | 22 | 3 | 2020 | 17 | 12 | 0 | 0.65385 | 2.3647 | 2020-03-22 13:35 |  | SI |  | 0.65385 | 2.3647 | 3.6167 | 6.1483 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6167 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918770414112 | 1120174 | 3 | 2020 | 17691877 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 900 | 2600 | NO | NO | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 17:15 | 22 | 3 | 2020 | 13 | 35 | 0 | 22 | 3 | 2020 | 17 | 15 | 0 | 0.34615 | 1.2692 | 2020-03-22 13:35 |  | SI |  | 0.34615 | 1.2692 | 3.6667 | 3.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918770414112 | 1120174 | 3 | 2020 | 17691877 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 2600 | NO | NO | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 17:27 | 22 | 3 | 2020 | 13 | 35 | 0 | 22 | 3 | 2020 | 17 | 27 | 0 |  |  | 2020-03-22 13:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.8667 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176916710840112 | 1121075 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 740 | 5200 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 13:19 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 13 | 19 | 0 | 0.14231 | 0.10436 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.14231 | 0.10436 | 0.73333 | 0.54267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916710840112 | 1121075 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 760 | 5200 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 12:46 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 46 | 0 | 0.14615 | 0.026795 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.14615 | 0.026795 | 0.18333 | 0.13933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916710840112 | 1121075 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 3700 | 5200 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 13:28 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 13 | 28 | 0 | 0.71154 | 0.62853 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.71154 | 0.62853 | 0.88333 | 3.2683 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916710839112 | 1121073 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 5800 | 8700 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 13:29 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 13 | 29 | 0 | 0.66667 | 0.6 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.66667 | 0.6 | 0.9 | 5.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916710839112 | 1121073 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 830 | 8700 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 13:00 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 13 | 0 | 0 | 0.095402 | 0.039751 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.095402 | 0.039751 | 0.41667 | 0.34583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916710839112 | 1121073 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1370 | 8700 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 12:44 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 44 | 0 | 0.15747 | 0.023621 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.15747 | 0.023621 | 0.15 | 0.2055 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916710839112 | 1121073 | 3 | 2020 | 17691671 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 700 | 8700 | NO | NO | 2020-03-13 12:35 | 2020-03-13 12:47 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 13 | 3 | 2020 | 12 | 47 | 0 | 0.08046 | 0.016092 | 2020-03-13 12:35 |  | SI |  | 0.08046 | 0.016092 | 0.2 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070837112 | 1121207 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.99 | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070484112 | 1120316 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 17:04 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.63333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176917070426112 | 1120186 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 28-abr-2020 | SI
SEN | 176917070841112 | 1121076 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:27 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.016944 | 0.016944 | 0.077944 | TN | Forzado | NO | SI | 0.016944 | 28-abr-2020 | NO | NO
SEN | 176917071771112 | 1121587 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:38 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | TN | Forzado | NO | SI | 0.2 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070843112 | 1121078 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 | NO | SI | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:38 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | TN | Forzado | NO | SI | 0.2 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070078896 | 0961018 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 6200 | 6200 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 | 1 | 0.43333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.6867 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070042196 | 0960281 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 29-abr-2020 | SI
SEN | 176917070042196 | 0960351 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 4300 | 4300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0.35 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.505 | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070047596 | 0960364 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 2100 | 2100 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:49 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 49 | 0 | 1 | 0.38333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.805 | TN | Forzado | NO | SI | 0.38333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070040196 | 0960162 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 1700 | 1700 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 | 1 | 0.43333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 0.73667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070041996 | 0960280 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2900 | 2900 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:45 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.91833 | TN | Forzado | NO | SI | 0.31667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070041996 | 0960179 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:45 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.31667 | 29-abr-2020 | SI
SEN | 176916620035596 | 0960385 | 3 | 2020 | 17691662 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 385 | S/E EL ESPINO | 355 | CGE | 85 | 4 | 4 | NO | NO | 2020-03-11 05:39 | 2020-03-11 11:44 | 11 | 3 | 2020 | 5 | 39 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 11 | 44 | 0 | 1 | 6.0833 | 2020-03-11 05:39 |  | SI |  | 1 | 6.0833 | 6.0833 | 0.024333 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0833 | 29-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176917050035596 | 0960385 | 3 | 2020 | 17691705 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 385 | S/E EL ESPINO | 355 | CGE | 85 | 4 | 4 | NO | NO | 2020-03-19 07:11 | 2020-03-19 21:58 | 19 | 3 | 2020 | 7 | 11 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 21 | 58 | 0 | 1 | 14.7833 | 2020-03-19 07:11 |  | SI |  | 1 | 14.7833 | 14.7833 | 0.059133 | TZ | Forzado | NO | NO | 14.7833 | 29-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176919240041996 | 0960280 | 3 | 2020 | 17691924 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1400 | 3600 | NO | NO | 2020-03-29 07:51 | 2020-03-29 08:27 | 29 | 3 | 2020 | 7 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2020 | 8 | 27 | 0 | 0.38889 | 0.23333 | 2020-03-29 07:51 |  | SI |  | 0.38889 | 0.23333 | 0.6 | 0.84 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176919240041996 | 0960179 | 3 | 2020 | 17691924 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-29 07:51 | 2020-03-29 08:27 | 29 | 3 | 2020 | 7 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2020 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2020-03-29 07:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-abr-2020 | SI
SEN | 176919240041996 | 0960280 | 3 | 2020 | 17691924 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 700 | 3600 | NO | NO | 2020-03-29 07:51 | 2020-03-29 08:41 | 29 | 3 | 2020 | 7 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 0.19444 | 0.16204 | 2020-03-29 07:51 |  | SI |  | 0.19444 | 0.16204 | 0.83333 | 0.58333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176919240041996 | 0960179 | 3 | 2020 | 17691924 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-29 07:51 | 2020-03-29 08:41 | 29 | 3 | 2020 | 7 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2020 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-29 07:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 29-abr-2020 | SI
SEN | 176919240041996 | 0960280 | 3 | 2020 | 17691924 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1500 | 3600 | NO | NO | 2020-03-29 07:51 | 2020-03-29 10:56 | 29 | 3 | 2020 | 7 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2020 | 10 | 56 | 0 | 0.41667 | 1.2847 | 2020-03-29 07:51 |  | SI |  | 0.41667 | 1.2847 | 3.0833 | 4.625 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0833 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176919240041996 | 0960179 | 3 | 2020 | 17691924 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-29 07:51 | 2020-03-29 10:56 | 29 | 3 | 2020 | 7 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2020 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2020-03-29 07:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0833 | 29-abr-2020 | SI
SEN | 176915390035596 | 0960385 | 3 | 2020 | 17691539 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 385 | S/E EL ESPINO | 355 | CGE | 85 | 0.2 | 0.2 | NO | NO | 2020-03-03 11:05 | 2020-03-03 11:11 | 3 | 3 | 2020 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-03-03 11:05 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2e-05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915410035796 | 0960118 | 3 | 2020 | 17691541 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 300 | 300 | NO | NO | 2020-03-03 15:52 | 2020-03-03 15:57 | 3 | 3 | 2020 | 15 | 52 | 0 | 3 | 3 | 2020 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-03-03 15:52 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.025 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915410043196 | 0960191 | 3 | 2020 | 17691541 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 5450 | 5450 | NO | NO | 2020-03-03 15:52 | 2020-03-03 17:02 | 3 | 3 | 2020 | 15 | 52 | 0 | 3 | 3 | 2020 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1.1667 | 2020-03-03 15:52 |  | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 6.3583 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916890035796 | 0960118 | 3 | 2020 | 17691689 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 220 | 220 | NO | NO | 2020-03-17 04:02 | 2020-03-17 04:22 | 17 | 3 | 2020 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 2020 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-03-17 04:02 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.073333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916890039696 | 0960157 | 3 | 2020 | 17691689 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 790 | 790 | NO | NO | 2020-03-17 04:02 | 2020-03-17 04:22 | 17 | 3 | 2020 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 2020 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-03-17 04:02 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.26333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916890035596 | 0960385 | 3 | 2020 | 17691689 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 385 | S/E EL ESPINO | 355 | CGE | 85 | 4 | 4 | NO | NO | 2020-03-17 04:02 | 2020-03-17 04:09 | 17 | 3 | 2020 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 2020 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-03-17 04:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.00046667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915440036796 | 0960324 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 4857 | 4857 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.3238 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915440040396 | 0960267 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 3936 | 3936 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.2624 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915440040396 | 0962469 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 2490 | 2490 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.166 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915440039696 | 0960157 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 952 | 952 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.063467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915440035796 | 0960118 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 300 | 300 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915440035596 | 0960385 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 385 | S/E EL ESPINO | 355 | CGE | 85 | 2 | 2 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.00013333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176915440043196 | 0960191 | 3 | 2020 | 17691544 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 4322 | 4322 | NO | NO | 2020-03-04 05:32 | 2020-03-04 05:36 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 32 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-03-04 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.28813 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070717247 | 2470905 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070717247 | 2470904 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070723247 | 2470955 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 22350 | 22350 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 6.3325 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070692247 | 2470763 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 13340 | 13340 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:56 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 56 | 0 | 1 | 0.5 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.67 | TN | Forzado | NO | SI | 0.5 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070692247 | 2470764 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:56 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.5 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070692247 | 2470767 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:56 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.5 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070717247 | 2470902 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 28110 | 28110 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 7.496 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070717247 | 2470903 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176915510492247 | 2471824 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 6700 | 6700 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.675 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510492247 | 2471312 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 11700 | 11700 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.925 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510434247 | 2470194 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 6300 | 11050 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:43 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 43 | 0 | 0.57014 | 0.23756 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.57014 | 0.23756 | 0.41667 | 2.625 | TN | Forzado | NO | SI | 0.41667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510434247 | 2470194 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 1440 | 11050 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 0.13032 | 0.032579 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.13032 | 0.032579 | 0.25 | 0.36 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510434247 | 2470194 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 1440 | 11050 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:44 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 44 | 0 | 0.13032 | 0.056471 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.13032 | 0.056471 | 0.43333 | 0.624 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510434247 | 2470194 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 1870 | 11050 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:45 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 45 | 0 | 0.16923 | 0.076154 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.16923 | 0.076154 | 0.45 | 0.8415 | TN | Forzado | NO | SI | 0.45 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510442247 | 2471750 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4530 | 4530 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:40 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.661 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510472247 | 2470214 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:51 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.55 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176915510486247 | 2471317 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5370 | 10490 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 16:13 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 13 | 0 | 0.51192 | 0.46926 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.51192 | 0.46926 | 0.91667 | 4.9225 | TN | Forzado | NO | SI | 0.91667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510441247 | 2471748 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 5240 | 5240 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.31 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510441247 | 2471747 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176915510441247 | 2471749 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2020-03-04 15:18 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176915510408247 | 2470271 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 1530 | 1530 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:33 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.3825 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916200373247 | 2470134 | 3 | 2020 | 17691620 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 16360 | 19320 | NO | NO | 2020-03-04 17:53 | 2020-03-04 17:55 | 4 | 3 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 17 | 55 | 0 | 0.84679 | 0.028226 | 2020-03-04 17:53 |  | SI |  | 0.84679 | 0.028226 | 0.033333 | 0.54533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916200373247 | 2470326 | 3 | 2020 | 17691620 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-04 17:53 | 2020-03-04 17:55 | 4 | 3 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2020-03-04 17:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916200373247 | 2470134 | 3 | 2020 | 17691620 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 2960 | 19320 | NO | NO | 2020-03-04 17:53 | 2020-03-04 19:24 | 4 | 3 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 19 | 24 | 0 | 0.15321 | 0.23237 | 2020-03-04 17:53 |  | SI |  | 0.15321 | 0.23237 | 1.5167 | 4.4893 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916200373247 | 2470326 | 3 | 2020 | 17691620 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-04 17:53 | 2020-03-04 19:24 | 4 | 3 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2020-03-04 17:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916960374247 | 2471571 | 3 | 2020 | 17691696 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 1000 | 9760 | NO | NO | 2020-03-17 20:21 | 2020-03-17 20:23 | 17 | 3 | 2020 | 20 | 21 | 0 | 17 | 3 | 2020 | 20 | 23 | 0 | 0.10246 | 0.0034153 | 2020-03-17 20:21 |  | SI |  | 0.10246 | 0.0034153 | 0.033333 | 0.033333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916960374247 | 2471571 | 3 | 2020 | 17691696 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 4530 | 9760 | NO | NO | 2020-03-17 20:21 | 2020-03-17 20:24 | 17 | 3 | 2020 | 20 | 21 | 0 | 17 | 3 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 0.46414 | 0.023207 | 2020-03-17 20:21 |  | SI |  | 0.46414 | 0.023207 | 0.05 | 0.2265 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916960374247 | 2471571 | 3 | 2020 | 17691696 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 4230 | 9760 | NO | NO | 2020-03-17 20:21 | 2020-03-17 23:36 | 17 | 3 | 2020 | 20 | 21 | 0 | 17 | 3 | 2020 | 23 | 36 | 0 | 0.4334 | 1.4086 | 2020-03-17 20:21 |  | SI |  | 0.4334 | 1.4086 | 3.25 | 13.7475 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070723247 | 2470956 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 5190 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176915510472247 | 2470311 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1220 | 1220 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:51 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.55 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.671 | TN | Forzado | NO | SI | 0.55 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510443247 | 2470203 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2000 | 11100 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 16:04 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 4 | 0 | 0.18018 | 0.13814 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.18018 | 0.13814 | 0.76667 | 1.5333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.76667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510443247 | 2470203 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 6870 | 11100 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 15:51 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 0.61892 | 0.34041 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.61892 | 0.34041 | 0.55 | 3.7785 | TN | Forzado | NO | SI | 0.55 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510443247 | 2470203 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2230 | 11100 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 16:44 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 0.2009 | 0.28796 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.2009 | 0.28796 | 1.4333 | 3.1963 | TN | Forzado | NO | SI | 1.4333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510486247 | 2471317 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 830 | 10490 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 16:14 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 14 | 0 | 0.079123 | 0.073848 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.079123 | 0.073848 | 0.93333 | 0.77467 | TN | Forzado | NO | SI | 0.93333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176915510486247 | 2471317 | 3 | 2020 | 17691551 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4290 | 10490 | NO | SI | 2020-03-04 15:18 | 2020-03-04 16:11 | 4 | 3 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 0.40896 | 0.36125 | 2020-03-04 15:18 |  | SI |  | 0.40896 | 0.36125 | 0.88333 | 3.7895 | TN | Forzado | NO | SI | 0.88333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070723247 | 2470957 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 28420 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070723247 | 2470955 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 22350 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070723247 | 2470956 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 5190 | 5190 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.557 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070723247 | 2470957 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 28420 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070723247 | 2470955 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 22350 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070723247 | 2470956 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 5190 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070723247 | 2470957 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 28420 | 28420 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 6.1577 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070724247 | 2470965 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 11050 | 11050 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.5783 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070724247 | 2470966 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070724247 | 2470963 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 2100 | 2100 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.49 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070724247 | 2470965 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 11050 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070724247 | 2470966 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070724247 | 2470963 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 2100 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070833247 | 2471064 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.6333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070833247 | 2471065 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070378247 | 2470330 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 7400 | 7400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:44 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.22 | TN | Forzado | NO | SI | 0.3 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070378247 | 2470139 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 2600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:04 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.63333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070378247 | 2470330 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 7400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:04 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.63333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070628247 | 2470554 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 2900 | 2900 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:24 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0.96667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 2.8033 | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070628247 | 2471388 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:24 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.96667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070629247 | 2470557 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1900 | 1900 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:53 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.855 | TN | Forzado | NO | SI | 0.45 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070381247 | 2470142 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 15770 | 15770 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.8912 | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070381247 | 2470333 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070383247 | 2470144 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 17320 | 17320 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 4.0413 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070383247 | 2470334 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070386247 | 2470147 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6200 | 6200 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.6533 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070386247 | 2471493 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 4600 | 4600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2267 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070386247 | 2470147 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070386247 | 2471493 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070484247 | 2470316 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:04 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.63333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070484247 | 2471816 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 4200 | 4200 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:04 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.63333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.66 | TN | Forzado | NO | SI | 0.63333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070469247 | 2471214 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:27 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.016667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070469247 | 2471450 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2300 | 4300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:27 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 | 0.53488 | 0.0089147 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.53488 | 0.0089147 | 0.016667 | 0.038333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.016667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070469247 | 2472765 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:27 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.016667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070469247 | 2471214 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070469247 | 2471450 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070469247 | 2472765 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:37 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070469247 | 2471214 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 4900 | 4900 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.7967 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070469247 | 2471450 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2000 | 4300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 0.46512 | 0.17054 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.46512 | 0.17054 | 0.36667 | 0.73333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070469247 | 2472765 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070353247 | 2470321 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 800 | 2400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 | 0.33333 | 0.083333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.33333 | 0.083333 | 0.25 | 0.2 | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070353247 | 2471498 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:41 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.25 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070353247 | 2470321 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 1600 | 2400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:02 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 2 | 0 | 0.66667 | 0.4 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.66667 | 0.4 | 0.6 | 0.96 | TN | Forzado | NO | SI | 0.6 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070353247 | 2471498 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 4600 | 4600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:02 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.76 | TN | Forzado | NO | SI | 0.6 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070354247 | 2470116 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070354247 | 2470227 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 7400 | 7400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.9733 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070634247 | 2470571 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 1800 | 3900 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 | 0.46154 | 0.2 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.46154 | 0.2 | 0.43333 | 0.78 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070634247 | 2470571 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 2100 | 3900 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:08 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 8 | 0 | 0.53846 | 0.37692 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.53846 | 0.37692 | 0.7 | 1.47 | TN | Forzado | NO | SI | 0.7 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070363247 | 2470124 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 17480 | 17480 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.7873 | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070363247 | 2470233 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:39 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.21667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070639247 | 2470580 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 11540 | 11540 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:05 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.65 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 7.501 | TN | Forzado | NO | SI | 0.65 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070640247 | 2470582 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4000 | 4600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:51 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 51 | 0 | 0.86957 | 0.36232 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.86957 | 0.36232 | 0.41667 | 1.6667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.41667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070640247 | 2470582 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 600 | 4600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:54 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 54 | 0 | 0.13043 | 0.06087 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.13043 | 0.06087 | 0.46667 | 0.28 | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070372247 | 2470133 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 640 | 4040 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 0.15842 | 0.058086 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.15842 | 0.058086 | 0.36667 | 0.23467 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070372247 | 2470325 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070372247 | 2470133 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 3400 | 4040 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:01 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 1 | 0 | 0.84158 | 0.49092 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.84158 | 0.49092 | 0.58333 | 1.9833 | TN | Forzado | NO | SI | 0.58333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070372247 | 2470325 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:01 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 1 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.58333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070645247 | 2470593 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 12260 | 12260 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:05 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.65 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 7.969 | TN | Forzado | NO | SI | 0.65 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070645247 | 2473146 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 9800 | 9800 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:05 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.65 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 6.37 | TN | Forzado | NO | SI | 0.65 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070423247 | 2470183 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 4210 | 4210 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.98233 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070423247 | 2470352 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070423247 | 2470183 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:05 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 5 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.65 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070423247 | 2470352 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 12260 | 12260 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:05 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.65 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 7.969 | TN | Forzado | NO | SI | 0.65 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070426247 | 2470286 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 7100 | 7100 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:43 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.0117 | TN | Forzado | NO | SI | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070411247 | 2472459 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3300 | 16300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:50 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 50 | 0 | 0.20245 | 0.080982 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.20245 | 0.080982 | 0.4 | 1.32 | TN | Forzado | NO | SI | 0.4 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070411247 | 2470274 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 9200 | 9200 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 | 1 | 0.43333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 3.9867 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070411247 | 2470630 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070411247 | 2472459 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 7000 | 16300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:52 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 52 | 0 | 0.42945 | 0.18609 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.42945 | 0.18609 | 0.43333 | 3.0333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070411247 | 2470274 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:55 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 55 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.48333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070411247 | 2470630 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:55 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 55 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.48333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070411247 | 2472459 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 6000 | 16300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:55 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 55 | 0 | 0.3681 | 0.17791 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.3681 | 0.17791 | 0.48333 | 2.9 | TN | Forzado | NO | SI | 0.48333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070411247 | 2470274 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:54 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070411247 | 2470630 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3500 | 3500 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:54 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 54 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.6333 | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070411247 | 2472459 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:54 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070412247 | 2470275 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 600 | 600 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0.35 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.21 | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070412247 | 2470374 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 4500 | 5800 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:47 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 47 | 0 | 0.77586 | 0.27155 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.77586 | 0.27155 | 0.35 | 1.575 | TN | Forzado | NO | SI | 0.35 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070412247 | 2470275 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:01 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 1 | 0 |  |  | 2020-03-19 16:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.58333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176917070412247 | 2470374 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1300 | 5800 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:01 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 1 | 0 | 0.22414 | 0.13075 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.22414 | 0.13075 | 0.58333 | 0.75833 | TN | Forzado | NO | SI | 0.58333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070850247 | 2471084 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 4950 | 4950 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:09 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0.71667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 3.5475 | TN | Forzado | NO | SI | 0.71667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916231948247 | 2472310 | 3 | 2020 | 17691623 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 20 | 20 | NO | NO | 2020-03-05 07:11 | 2020-03-05 07:30 | 5 | 3 | 2020 | 7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2020 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.31667 | 2020-03-05 07:11 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.0063333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 30-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176916231969247 | 2472350 | 3 | 2020 | 17691623 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 25 | 25 | NO | NO | 2020-03-05 07:11 | 2020-03-05 07:30 | 5 | 3 | 2020 | 7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2020 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.31667 | 2020-03-05 07:11 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.0079167 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 30-abr-2020 | SI | SI
SEN | 176916231827247 | 2471932 | 3 | 2020 | 17691623 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2020-03-05 07:11 | 2020-03-05 07:36 | 5 | 3 | 2020 | 7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2020 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0.41667 | 2020-03-05 07:11 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.3333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916540654247 | 2470615 | 3 | 2020 | 17691654 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 770 | NO | NO | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:27 | 8 | 3 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 8 | 3 | 2020 | 9 | 27 | 0 |  |  | 2020-03-08 08:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916540654247 | 2470613 | 3 | 2020 | 17691654 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:27 | 8 | 3 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 8 | 3 | 2020 | 9 | 27 | 0 |  |  | 2020-03-08 08:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916540654247 | 2470615 | 3 | 2020 | 17691654 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 770 | 770 | NO | NO | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:47 | 8 | 3 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 8 | 3 | 2020 | 9 | 47 | 0 | 1 | 0.83333 | 2020-03-08 08:57 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.64167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916540654247 | 2470613 | 3 | 2020 | 17691654 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:47 | 8 | 3 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 8 | 3 | 2020 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2020-03-08 08:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916540654247 | 2470615 | 3 | 2020 | 17691654 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:48 | 8 | 3 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 8 | 3 | 2020 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-08 08:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916540654247 | 2470613 | 3 | 2020 | 17691654 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-08 08:57 | 2020-03-08 09:48 | 8 | 3 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 8 | 3 | 2020 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2020-03-08 08:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916580478247 | 2470218 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 9460 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 00:58 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2020-03-11 00:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916580478247 | 2470365 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 7280 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 00:58 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2020-03-11 00:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916580478247 | 2470314 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4260 | 5420 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 00:58 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 58 | 0 | 0.78598 | 0.30129 | 2020-03-11 00:35 |  | SI |  | 0.78598 | 0.30129 | 0.38333 | 1.633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916580478247 | 2470218 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 9460 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 01:01 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-03-11 00:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916580478247 | 2470365 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 7280 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 01:01 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-03-11 00:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176916580478247 | 2470314 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 1160 | 5420 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 01:01 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0.21402 | 0.092743 | 2020-03-11 00:35 |  | SI |  | 0.21402 | 0.092743 | 0.43333 | 0.50267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916580478247 | 2470218 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 9460 | 9460 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 01:45 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1.1667 | 2020-03-11 00:35 |  | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 11.0367 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916580478247 | 2470365 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 7280 | 7280 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 01:45 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1.1667 | 2020-03-11 00:35 |  | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 8.4933 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916580478247 | 2470314 | 3 | 2020 | 17691658 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 5420 | NO | NO | 2020-03-11 00:35 | 2020-03-11 01:45 | 11 | 3 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 11 | 3 | 2020 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2020-03-11 00:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176918751827247 | 2471932 | 3 | 2020 | 17691875 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2020-03-22 01:31 | 2020-03-22 02:15 | 22 | 3 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 22 | 3 | 2020 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.73333 | 2020-03-22 01:31 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 0.80667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918820632247 | 2470565 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2640 | 2640 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:13 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-03-23 09:56 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.748 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918820632247 | 2470567 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 9320 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:13 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2020-03-23 09:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176918820361247 | 2470122 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 8870 | 8870 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:14 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-03-23 09:56 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.661 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918820361247 | 2473175 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:14 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 14 | 0 |  |  | 2020-03-23 09:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176918820660247 | 2470622 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1870 | 1870 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:14 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-03-23 09:56 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.561 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176918820632247 | 2470565 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 2640 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:22 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2020-03-23 09:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI
SEN | 176918820632247 | 2470567 | 3 | 2020 | 17691882 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9320 | 9320 | NO | NO | 2020-03-23 09:56 | 2020-03-23 10:22 | 23 | 3 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.43333 | 2020-03-23 09:56 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 4.0387 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176922930686247 | 2470727 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 1540 | 1540 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:45 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 45 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-03-30 23:38 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.17967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176922930686247 | 2470728 | 3 | 2020 | 17692293 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2020-03-30 23:38 | 2020-03-30 23:45 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 30 | 3 | 2020 | 23 | 45 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-03-30 23:38 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916400366247 | 2470127 | 3 | 2020 | 17691640 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 11900 | 11900 | NO | NO | 2020-03-06 09:31 | 2020-03-06 09:40 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 31 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.15 | 2020-03-06 09:31 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.785 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916400366247 | 2470236 | 3 | 2020 | 17691640 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2020-03-06 09:31 | 2020-03-06 09:40 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 31 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.15 | 2020-03-06 09:31 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916400478247 | 2470218 | 3 | 2020 | 17691640 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 10730 | 10730 | NO | NO | 2020-03-06 09:31 | 2020-03-06 09:42 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 31 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-03-06 09:31 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.9672 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916400478247 | 2470365 | 3 | 2020 | 17691640 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 7900 | 7900 | NO | NO | 2020-03-06 09:31 | 2020-03-06 09:42 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 31 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-03-06 09:31 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.4483 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176916400478247 | 2470314 | 3 | 2020 | 17691640 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5070 | 7710 | NO | NO | 2020-03-06 09:31 | 2020-03-06 09:42 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 31 | 0 | 6 | 3 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 0.65759 | 0.12056 | 2020-03-06 09:31 |  | SI |  | 0.65759 | 0.12056 | 0.18333 | 0.9295 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070077794 | 0942775 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 2400 | 2400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:15 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.81667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.96 | TN | Forzado | NO | SI | 0.81667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079194 | 0941022 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 5260 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 0.51331 | 0.11977 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.51331 | 0.11977 | 0.23333 | 0.63 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079194 | 0941023 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3300 | 3300 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:40 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.77 | TN | Forzado | NO | SI | 0.23333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079194 | 0941022 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2560 | 5260 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:42 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.48669 | 0.12978 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.48669 | 0.12978 | 0.26667 | 0.68267 | TN | Forzado | NO | SI | 0.26667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070175794 | 0942525 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 6200 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:58 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 58 | 0 | 0.41935 | 0.22366 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.41935 | 0.22366 | 0.53333 | 1.3867 | TN | Forzado | NO | SI | 0.53333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070175794 | 0942525 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 6200 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:57 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 57 | 0 | 0.58065 | 0.3 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.58065 | 0.3 | 0.51667 | 1.86 | TN | Forzado | NO | SI | 0.51667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079594 | 0941032 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 5800 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:45 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 45 | 0 | 0.43103 | 0.13649 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.43103 | 0.13649 | 0.31667 | 0.79167 | TN | Forzado | NO | SI | 0.31667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079594 | 0941031 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 1700 | 1700 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:46 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.56667 | TN | Forzado | NO | SI | 0.33333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079594 | 0941032 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 3300 | 5800 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:46 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 46 | 0 | 0.56897 | 0.18966 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.56897 | 0.18966 | 0.33333 | 1.1 | TN | Forzado | NO | SI | 0.33333 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079294 | 0941024 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 7400 | 7400 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.7133 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079294 | 0941025 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 8360 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 0.43062 | 0.15789 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.43062 | 0.15789 | 0.36667 | 1.32 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 176917070079294 | 0941027 | 3 | 2020 | 17691707 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3150 | 10450 | NO | SI | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 16:48 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 19 | 3 | 2020 | 16 | 48 | 0 | 0.30144 | 0.11053 | 2020-03-19 16:26 |  | SI |  | 0.30144 | 0.11053 | 0.36667 | 1.155 | TN | Forzado | NO | SI | 0.36667 | 28-abr-2020 | SI | NO
SEN | 177110110522145 | 1450522 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 08:58 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177110113063145 | 1453063 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 3063 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 08:58 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177110110522145 | 1450522 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 09:11 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 177110113063145 | 1453063 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 3063 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 09:11 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 177110332078424 | 4242078 | 4 | 2020 | 17711033 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  | NO | NO | 2020-04-18 20:46 | 2020-04-19 14:02 | 18 | 4 | 2020 | 20 | 46 | 0 | 19 | 4 | 2020 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2020-04-18 20:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 17.2667 | - | SI
SEN | 177110480176325 | 0251763 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177111761106125 | 1251106 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 22:32 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2020-04-28 21:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 177110480377218 | 2180377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 00:55 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177110482455218 | 2182455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 00:55 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177110480377218 | 2180377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:01 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | - | SI
SEN | 177110482455218 | 2182455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:01 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | - | SI
SEN | 177110480377218 | 2180377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:14 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 177110482455218 | 2182455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:14 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 177110480377218 | 2180377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177110482455218 | 2182455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177110480146523 | 0231465 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:24 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 24 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177110672149411 | 4112149 | 4 | 2020 | 17711067 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  | NO | NO | 2020-04-25 11:41 | 2020-04-25 12:06 | 25 | 4 | 2020 | 11 | 41 | 0 | 25 | 4 | 2020 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2020-04-25 11:41 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177110171415221 | 2211415 | 4 | 2020 | 17711017 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  | NO | NO | 2020-04-09 21:30 | 2020-04-09 22:12 | 9 | 4 | 2020 | 21 | 30 | 0 | 9 | 4 | 2020 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2020-04-09 21:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.7 | - | SI
SEN | 177109992340437 | 4372340 | 4 | 2020 | 17710999 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 17:56 | 2020-04-05 10:55 | 2 | 4 | 2020 | 17 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2020 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2020-04-02 17:56 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 64.9833 | - | SI
SEN | 177110010011496 | 0960114 | 4 | 2020 | 17711001 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 5460 | 5460 | NO | NO | 2020-04-03 12:49 | 2020-04-03 13:31 | 3 | 4 | 2020 | 12 | 49 | 0 | 3 | 4 | 2020 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.7 | 2020-04-03 12:49 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.822 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110010032096 | 0960320 | 4 | 2020 | 17711001 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2020-04-03 12:49 | 2020-04-03 13:31 | 3 | 4 | 2020 | 12 | 49 | 0 | 3 | 4 | 2020 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.7 | 2020-04-03 12:49 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177109901064247 | 2471064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:07 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177109901065247 | 2471065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:07 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177109901064247 | 2471064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:08 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177109901065247 | 2471065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:08 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177109901064247 | 2471064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 2400 | 6000 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:35 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 35 | 0 | 0.4 | 0.76 | 2020-04-02 08:41 |  | SI |  | 0.4 | 0.76 | 1.9 | 4.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | - | SI | NO
SEN | 177109901065247 | 2471065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:35 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | - | SI
SEN | 177110480246098 | 0982460 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.83 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110480246198 | 0982461 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 29-may-2020 | SI
SEN | 177110480276598 | 0982765 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 1940 | 1940 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.582 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110480245598 | 0982455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 3840 | 3840 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 00:55 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1.8667 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 7.168 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110581866414 | 4141866 | 4 | 2020 | 17711058 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  | NO | NO | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 05:05 | 24 | 4 | 2020 | 4 | 36 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 5 | 5 | 0 |  |  | 2020-04-24 04:36 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177110220104194 | 0941041 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 06:54 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104194 | 0941041 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 06:57 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 6 | 57 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104194 | 0941041 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:24 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 24 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104094 | 0941040 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:02 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 8 | 2 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1667 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104094 | 0941040 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:03 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220152194 | 0941521 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:15 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104394 | 0941043 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:15 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104294 | 0941042 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:16 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 16 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110140125112 | 1120125 | 4 | 2020 | 17711014 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 3050 | 3500 | NO | NO | 2020-04-08 17:11 | 2020-04-08 20:05 | 8 | 4 | 2020 | 17 | 11 | 0 | 8 | 4 | 2020 | 20 | 5 | 0 | 0.87143 | 2.5271 | 2020-04-08 17:11 |  | SI |  | 0.87143 | 2.5271 | 2.9 | 8.845 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110140125112 | 1120125 | 4 | 2020 | 17711014 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 3500 | NO | NO | 2020-04-08 17:11 | 2020-04-08 22:13 | 8 | 4 | 2020 | 17 | 11 | 0 | 8 | 4 | 2020 | 22 | 13 | 0 | 0.12857 | 0.64714 | 2020-04-08 17:11 |  | SI |  | 0.12857 | 0.64714 | 5.0333 | 2.265 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.0333 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110350125112 | 1120125 | 4 | 2020 | 17711035 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2020-04-20 21:33 | 2020-04-20 23:35 | 20 | 4 | 2020 | 21 | 33 | 0 | 20 | 4 | 2020 | 23 | 35 | 0 | 1 | 2.0333 | 2020-04-20 21:31 |  | SI | 0.033333 | 1 | 2.0667 | 2.0667 | 9.0933 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110690123112 | 1120123 | 4 | 2020 | 17711069 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2020-04-26 14:03 | 2020-04-26 16:32 | 26 | 4 | 2020 | 14 | 3 | 0 | 26 | 4 | 2020 | 16 | 32 | 0 | 1 | 2.4833 | 2020-04-26 14:03 |  | SI |  | 1 | 2.4833 | 2.4833 | 4.2217 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177109900106125 | 1051062 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 08:49 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 49 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177109900106125 | 1051062 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 08:52 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 52 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177109900106125 | 1051062 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 08:56 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177109900106125 | 1051062 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:09 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 9 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | - | SI
SEN | 177109900106145 | 1051064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:07 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177109900106155 | 1051065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:07 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177109900106145 | 1051064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:08 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177109900106155 | 1051065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:08 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177109900106145 | 1051064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:35 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | - | SI
SEN | 177109900106155 | 1051065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:35 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | - | SI
SEN | 177109900106145 | 1051064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:36 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 177109900106155 | 1051065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:36 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 177110071090115 | 1151090 | 4 | 2020 | 17711007 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-04-06 02:01 | 2020-04-06 03:06 | 6 | 4 | 2020 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2020 | 3 | 6 | 0 |  |  | 2020-04-06 02:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | - | SI
SEN | 177110110523143 | 1430523 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 08:58 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-may-2020 | SI
SEN | 177110110523143 | 1430523 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 09:11 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 26-may-2020 | SI
SEN | 177110110522122 | 1220522 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 08:58 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177110110522122 | 1220522 | 4 | 2020 | 17711011 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  | NO | NO | 2020-04-07 08:28 | 2020-04-07 09:11 | 7 | 4 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 7 | 4 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-04-07 08:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 177111761007168 | 1681007 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 1007 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CRISTALCHILE | 168 |  |  | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:50 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2020-04-28 21:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177110220104394 | 0941043 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:21 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 21 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220152194 | 0941521 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:22 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104294 | 0941042 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:22 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070593 | 0930705 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 10:32 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070793 | 0930707 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 10:32 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070993 | 0930709 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15300 | 23800 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 10:32 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 0.64286 | 0.47143 | 2020-04-27 09:48 |  | SI |  | 0.64286 | 0.47143 | 0.73333 | 11.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110710145193 | 0931451 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 10:32 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710071393 | 0930713 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 10:32 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070593 | 0930705 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:16 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.4667 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177111761007168 | 1681007 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 1007 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CRISTALCHILE | 168 |  |  | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-28 21:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177109881111224 | 2241111 | 4 | 2020 | 17710988 | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 1111 | S/E PAPELERA INFORSA | 890 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  | NO | NO | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 04:30 | 1 | 4 | 2020 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2020-04-01 11:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 17.4667 | - | SI
SEN | 177110072501126 | 1262501 | 4 | 2020 | 17711007 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  | NO | NO | 2020-04-06 02:01 | 2020-04-06 03:05 | 6 | 4 | 2020 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2020 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2020-04-06 02:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 177110482496126 | 1262496 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177111761830177 | 1771830 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-28 21:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177111760899212 | 2120899 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-28 21:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177111760695212 | 2120695 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-28 21:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177110582084423 | 4232084 | 4 | 2020 | 17711058 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 8045 | 8045 | NO | NO | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:30 | 24 | 4 | 2020 | 4 | 36 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 1 | 5.9 | 2020-04-24 04:36 |  | SI |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 47.4655 | TD | Forzado | NO | NO | 5.9 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110202738116 | 1162738 | 4 | 2020 | 17711020 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 800 | 800 | NO | NO | 2020-04-10 13:53 | 2020-04-11 04:22 | 10 | 4 | 2020 | 13 | 53 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 4 | 22 | 0 | 1 | 14.4833 | 2020-04-10 13:53 |  | SI |  | 1 | 14.4833 | 14.4833 | 11.5867 | TD | Forzado | NO | NO | 14.4833 | 29-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110390048188 | 1080488 | 4 | 2020 | 17711039 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2810 | 2810 | NO | NO | 2020-04-22 21:12 | 2020-04-22 21:24 | 22 | 4 | 2020 | 21 | 12 | 0 | 22 | 4 | 2020 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-04-22 21:12 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.562 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110420048188 | 1080488 | 4 | 2020 | 17711042 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1390 | 1390 | NO | NO | 2020-04-22 21:48 | 2020-04-22 22:12 | 22 | 4 | 2020 | 21 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2020 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.4 | 2020-04-22 21:48 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.556 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110450048188 | 1080488 | 4 | 2020 | 17711045 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 780 | 780 | NO | NO | 2020-04-22 22:27 | 2020-04-23 03:33 | 22 | 4 | 2020 | 22 | 27 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 3 | 33 | 0 | 1 | 5.1 | 2020-04-22 22:27 |  | SI |  | 1 | 5.1 | 5.1 | 3.978 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.1 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110010019096 | 0960190 | 4 | 2020 | 17711001 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 11250 | 11250 | NO | NO | 2020-04-03 12:49 | 2020-04-03 13:31 | 3 | 4 | 2020 | 12 | 49 | 0 | 3 | 4 | 2020 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.7 | 2020-04-03 12:49 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 7.875 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110010038496 | 0960384 | 4 | 2020 | 17711001 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 10060 | 10060 | NO | NO | 2020-04-03 12:49 | 2020-04-03 13:31 | 3 | 4 | 2020 | 12 | 49 | 0 | 3 | 4 | 2020 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.7 | 2020-04-03 12:49 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 7.042 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110370011896 | 0960118 | 4 | 2020 | 17711037 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2020-04-22 04:03 | 2020-04-22 04:11 | 22 | 4 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 22 | 4 | 2020 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-04-22 04:03 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.013333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110390053996 | 0960539 | 4 | 2020 | 17711039 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 2190 | 2190 | NO | NO | 2020-04-22 21:12 | 2020-04-22 21:24 | 22 | 4 | 2020 | 21 | 12 | 0 | 22 | 4 | 2020 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-04-22 21:12 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.438 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110420053996 | 0960539 | 4 | 2020 | 17711042 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 2110 | 2110 | NO | NO | 2020-04-22 21:48 | 2020-04-22 22:12 | 22 | 4 | 2020 | 21 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2020 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.4 | 2020-04-22 21:48 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.844 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110450053996 | 0960539 | 4 | 2020 | 17711045 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 2020 | 2020 | NO | NO | 2020-04-22 22:27 | 2020-04-22 23:01 | 22 | 4 | 2020 | 22 | 27 | 0 | 22 | 4 | 2020 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.56667 | 2020-04-22 22:27 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 1.1447 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110480212247 | 2470212 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 9900 | 9900 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 00:55 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1.8667 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 18.48 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | - | SI | NO
SEN | 177110480377247 | 2470377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:01 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | - | SI
SEN | 177110482455247 | 2472455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:01 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | - | SI
SEN | 177111760102094 | 0941020 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177111760099594 | 0940995 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 7730 | 7730 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.51533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110610099594 | 0940995 | 4 | 2020 | 17711061 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 6250 | NO | NO | 2020-04-24 08:42 | 2020-04-24 08:48 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 42 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 48 | 0 | 0.576 | 0.0576 | 2020-04-24 08:42 |  | SI |  | 0.576 | 0.0576 | 0.1 | 0.36 | TD | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110610099594 | 0940995 | 4 | 2020 | 17711061 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2650 | 6250 | NO | NO | 2020-04-24 08:42 | 2020-04-24 08:50 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 42 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 50 | 0 | 0.424 | 0.056533 | 2020-04-24 08:42 |  | SI |  | 0.424 | 0.056533 | 0.13333 | 0.35333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110610100294 | 0941002 | 4 | 2020 | 17711061 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2020-04-24 08:42 | 2020-04-24 08:55 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 42 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 55 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-04-24 08:42 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.054167 | TD | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110610103494 | 0941034 | 4 | 2020 | 17711061 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 210 | 210 | NO | NO | 2020-04-24 08:42 | 2020-04-24 08:55 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 42 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 8 | 55 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-04-24 08:42 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.0455 | TD | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177111760101194 | 0941011 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 1011 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CHILQUINTA | 94 | 2470 | 11890 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:50 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 50 | 0 | 0.20774 | 0.065784 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 0.20774 | 0.065784 | 0.31667 | 0.78217 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177111760101194 | 0941011 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 1011 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CHILQUINTA | 94 | 9420 | 11890 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 | 0.79226 | 0.052817 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 0.79226 | 0.052817 | 0.066667 | 0.628 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104294 | 0941042 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:17 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 17 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104394 | 0941043 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:17 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 17 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220152194 | 0941521 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:21 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 21 | 0 |  |  | 2020-04-11 05:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110220104094 | 0941040 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2190 | 9540 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 06:54 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 6 | 54 | 0 | 0.22956 | 0.23721 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.22956 | 0.23721 | 1.0333 | 2.263 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104094 | 0941040 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2690 | 9540 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 06:57 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 6 | 57 | 0 | 0.28197 | 0.30547 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.28197 | 0.30547 | 1.0833 | 2.9142 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104094 | 0941040 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4660 | 9540 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:24 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 24 | 0 | 0.48847 | 0.74899 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.48847 | 0.74899 | 1.5333 | 7.1453 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104194 | 0941041 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1900 | 4750 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:02 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 8 | 2 | 0 | 0.4 | 0.86667 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.4 | 0.86667 | 2.1667 | 4.1167 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104194 | 0941041 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2850 | 4750 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 08:03 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 8 | 3 | 0 | 0.6 | 1.31 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.6 | 1.31 | 2.1833 | 6.2225 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104294 | 0941042 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4840 | 7460 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:15 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 0.64879 | 0.8975 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.64879 | 0.8975 | 1.3833 | 6.6953 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220152194 | 0941521 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2300 | 4440 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:16 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 0.51802 | 0.72523 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.51802 | 0.72523 | 1.4 | 3.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104394 | 0941043 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2440 | 4200 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:16 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 0.58095 | 0.81333 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.58095 | 0.81333 | 1.4 | 3.416 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220152194 | 0941521 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2140 | 4440 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:17 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 17 | 0 | 0.48198 | 0.68281 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.48198 | 0.68281 | 1.4167 | 3.0317 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104294 | 0941042 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2620 | 7460 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:21 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 21 | 0 | 0.35121 | 0.52096 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.35121 | 0.52096 | 1.4833 | 3.8863 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110220104394 | 0941043 | 4 | 2020 | 17711022 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1760 | 4200 | NO | NO | 2020-04-11 05:52 | 2020-04-11 07:22 | 11 | 4 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2020 | 7 | 22 | 0 | 0.41905 | 0.62857 | 2020-04-11 05:52 |  | SI |  | 0.41905 | 0.62857 | 1.5 | 2.64 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110710070793 | 0930707 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:16 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.4667 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070993 | 0930709 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 23800 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:16 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 16 | 0 | 0.021008 | 0.11485 | 2020-04-27 09:48 |  | SI |  | 0.021008 | 0.11485 | 5.4667 | 2.7333 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.4667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110710145193 | 0931451 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:16 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.4667 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710071393 | 0930713 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:16 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.4667 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070593 | 0930705 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:35 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070793 | 0930707 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:35 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710070993 | 0930709 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 23800 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:35 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 0.33613 | 1.944 | 2020-04-27 09:48 |  | SI |  | 0.33613 | 1.944 | 5.7833 | 46.2667 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7833 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110710145193 | 0931451 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:35 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177110710071393 | 0930713 | 4 | 2020 | 17711071 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-27 09:48 | 2020-04-27 15:35 | 27 | 4 | 2020 | 9 | 48 | 0 | 27 | 4 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-04-27 09:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7833 | 28-may-2020 | SI
SEN | 177111760089993 | 0930899 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 80 | 310 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 | 0.25806 | 0.017204 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 0.25806 | 0.017204 | 0.066667 | 0.0053333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-may-2020 | SI | SI
SEN | 177111760250493 | 0932504 | 4 | 2020 | 17711176 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 40 | 310 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 | 0.12903 | 0.0086022 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 0.12903 | 0.0086022 | 0.066667 | 0.0026667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-may-2020 | SI | SI
SEN | 177111760069593 | 0930695 | 4 | 2020 | 17711176 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 190 | 310 | NO | NO | 2020-04-28 21:31 | 2020-04-28 21:35 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2020 | 21 | 35 | 0 | 0.6129 | 0.04086 | 2020-04-28 21:31 |  | SI |  | 0.6129 | 0.04086 | 0.066667 | 0.012667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-may-2020 | SI | NO
SEN | 177110480245598 | 0982455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:01 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | 29-may-2020 | SI
SEN | 177110480245598 | 0982455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:14 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | 29-may-2020 | SI
SEN | 177110480245598 | 0982455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 29-may-2020 | SI
SEN | 177109901064247 | 2471064 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 3600 | 6000 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:36 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 36 | 0 | 0.6 | 1.15 | 2020-04-02 08:41 |  | SI |  | 0.6 | 1.15 | 1.9167 | 6.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | - | SI | NO
SEN | 177109901065247 | 2471065 | 4 | 2020 | 17710990 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:36 | 2 | 4 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2020-04-02 08:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 177110050595247 | 2470595 | 4 | 2020 | 17711005 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 3020 | 3020 | NO | NO | 2020-04-04 06:05 | 2020-04-04 07:02 | 4 | 4 | 2020 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2020 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.95 | 2020-04-04 06:05 |  | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 2.869 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | - | SI | NO
SEN | 177110070616247 | 2470616 | 4 | 2020 | 17711007 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1080 | 1080 | NO | NO | 2020-04-06 02:01 | 2020-04-06 03:23 | 6 | 4 | 2020 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2020 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1.3667 | 2020-04-06 02:01 |  | SI |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 1.476 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | - | SI | NO
SEN | 177110332079247 | 2472079 | 4 | 2020 | 17711033 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-04-18 20:46 | 2020-04-19 14:02 | 18 | 4 | 2020 | 20 | 46 | 0 | 19 | 4 | 2020 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2020-04-18 20:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 17.2667 | - | SI
SEN | 177110480120247 | 2470120 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 8230 | 8230 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:25 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.0177 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | - | SI | NO
SEN | 177110482457247 | 2472457 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 8470 | 8470 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:25 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.1057 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | - | SI | NO
SEN | 177110481214247 | 2471214 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2540 | 2540 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.762 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 177110481450247 | 2471450 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177110482765247 | 2472765 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:21 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177110480377247 | 2470377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 00:55 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177110482455247 | 2472455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 4800 | 9670 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 00:55 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 0 | 55 | 0 | 0.49638 | 0.92658 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 0.49638 | 0.92658 | 1.8667 | 8.96 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | - | SI | NO
SEN | 177110480212247 | 2470212 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:01 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | - | SI
SEN | 177110480377247 | 2470377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:14 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 177110482455247 | 2472455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1030 | 9670 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:14 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 14 | 0 | 0.10651 | 0.23256 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 0.10651 | 0.23256 | 2.1833 | 2.2488 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | - | SI | NO
SEN | 177110480212247 | 2470212 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:14 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 177110480377247 | 2470377 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177110482455247 | 2472455 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 3840 | 9670 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 0.3971 | 0.95967 | 2020-04-23 23:03 |  | SI |  | 0.3971 | 0.95967 | 2.4167 | 9.28 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | - | SI | NO
SEN | 177110480212247 | 2470212 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 01:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2020 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177110481834247 | 2471834 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177110481835247 | 2471835 | 4 | 2020 | 17711048 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:28 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2020 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2020-04-23 23:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177110693025247 | 2473025 | 4 | 2020 | 17711069 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 2970 | 2970 | NO | NO | 2020-04-26 14:03 | 2020-04-26 16:32 | 26 | 4 | 2020 | 14 | 3 | 0 | 26 | 4 | 2020 | 16 | 32 | 0 | 1 | 2.4833 | 2020-04-26 14:03 |  | SI |  | 1 | 2.4833 | 2.4833 | 7.3755 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | - | SI | NO
SEN | 177111880586247 | 2470586 | 4 | 2020 | 17711188 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 1000 | 3800 | NO | NO | 2020-04-30 11:33 | 2020-04-30 11:43 | 30 | 4 | 2020 | 11 | 33 | 0 | 30 | 4 | 2020 | 11 | 43 | 0 | 0.26316 | 0.04386 | 2020-04-30 11:33 |  | SI |  | 0.26316 | 0.04386 | 0.16667 | 0.16667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | - | SI | NO
SEN | 177111880589247 | 2470589 | 4 | 2020 | 17711188 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-30 11:33 | 2020-04-30 11:43 | 30 | 4 | 2020 | 11 | 33 | 0 | 30 | 4 | 2020 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2020-04-30 11:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177111880586247 | 2470586 | 4 | 2020 | 17711188 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 2800 | 3800 | NO | NO | 2020-04-30 11:33 | 2020-04-30 18:20 | 30 | 4 | 2020 | 11 | 33 | 0 | 30 | 4 | 2020 | 18 | 20 | 0 | 0.73684 | 4.9982 | 2020-04-30 11:33 |  | SI |  | 0.73684 | 4.9982 | 6.7833 | 18.9933 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.7833 | - | SI | NO
SEN | 177111880589247 | 2470589 | 4 | 2020 | 17711188 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-04-30 11:33 | 2020-04-30 18:20 | 30 | 4 | 2020 | 11 | 33 | 0 | 30 | 4 | 2020 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2020-04-30 11:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.7833 | - | SI
SEN | 177141430004183 | 1030048 | 5 | 2020 | 17714143 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 |  |  | NO | NO | 2020-05-24 08:55 | 2020-05-24 17:47 | 24 | 5 | 2020 | 8 | 55 | 0 | 24 | 5 | 2020 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2020-05-24 08:55 |  | SI | [5 empty] | G | Programado | NO | NO | 8.8667 | - | SI
SEN | 177141060179097 | 0971790 | 5 | 2020 | 17714106 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  | NO | NO | 2020-05-18 11:50 | 2020-05-18 12:02 | 18 | 5 | 2020 | 11 | 50 | 0 | 18 | 5 | 2020 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2020-05-18 11:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177140461124178 | 1781124 | 5 | 2020 | 17714046 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  | NO | NO | 2020-05-01 00:38 | 2020-05-01 00:48 | 1 | 5 | 2020 | 0 | 38 | 0 | 1 | 5 | 2020 | 0 | 48 | 0 |  |  | 2020-05-01 00:38 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177140930055096 | 0960550 | 5 | 2020 | 17714093 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-11 07:43 | 2020-05-11 07:49 | 11 | 5 | 2020 | 7 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2020-05-11 07:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140930054996 | 0960549 | 5 | 2020 | 17714093 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 800 | 1800 | NO | NO | 2020-05-11 07:43 | 2020-05-11 07:49 | 11 | 5 | 2020 | 7 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 7 | 49 | 0 | 0.44444 | 0.044444 | 2020-05-11 07:43 |  | SI |  | 0.44444 | 0.044444 | 0.1 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140930055096 | 0960550 | 5 | 2020 | 17714093 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-11 07:43 | 2020-05-11 12:26 | 11 | 5 | 2020 | 7 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2020-05-11 07:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7167 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140930054996 | 0960549 | 5 | 2020 | 17714093 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 1000 | 1800 | NO | NO | 2020-05-11 07:43 | 2020-05-11 12:26 | 11 | 5 | 2020 | 7 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 12 | 26 | 0 | 0.55556 | 2.6204 | 2020-05-11 07:43 |  | SI |  | 0.55556 | 2.6204 | 4.7167 | 4.7167 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7167 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600160247 | 2470160 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 14600 | 14600 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.7033 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140602454247 | 2472454 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140570127247 | 2470127 | 5 | 2020 | 17714057 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 5090 | 5090 | NO | NO | 2020-05-02 08:00 | 2020-05-02 08:28 | 2 | 5 | 2020 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 8 | 28 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-05-02 08:00 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.3753 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140570236247 | 2470236 | 5 | 2020 | 17714057 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-02 08:00 | 2020-05-02 08:28 | 2 | 5 | 2020 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2020-05-02 08:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140570343247 | 2470343 | 5 | 2020 | 17714057 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 3350 | 3350 | NO | NO | 2020-05-02 08:00 | 2020-05-02 08:02 | 2 | 5 | 2020 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-05-02 08:00 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 24-jun-2020 | NO | NO
SEN | 177140781103133 | 1331103 | 5 | 2020 | 17714078 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11600 | 11600 | NO | NO | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:15 | 6 | 5 | 2020 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2020 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-05-06 03:01 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.7067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140801103133 | 1331103 | 5 | 2020 | 17714080 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:09 | 6 | 5 | 2020 | 4 | 59 | 0 | 6 | 5 | 2020 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-05-06 04:59 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140821103133 | 1331103 | 5 | 2020 | 17714082 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:36 | 6 | 5 | 2020 | 7 | 32 | 0 | 6 | 5 | 2020 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-06 07:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140860042799 | 0990427 | 5 | 2020 | 17714086 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 | NO | NO | 2020-05-09 18:09 | 2020-05-09 18:17 | 9 | 5 | 2020 | 18 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2020 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-05-09 18:09 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.093333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140511347353 | 3531347 | 5 | 2020 | 17714051 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 2320 | 5100 | NO | NO | 2020-05-02 05:53 | 2020-05-02 05:58 | 2 | 5 | 2020 | 5 | 53 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 5 | 58 | 0 | 0.4549 | 0.037908 | 2020-05-02 05:53 |  | SI |  | 0.4549 | 0.037908 | 0.083333 | 0.19333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141510206785 | 0852067 | 5 | 2020 | 17714151 | BA S/E CONDORES 220KV BP A | 2067 | S/E CONDORES | 1859 | CGE | 85 | 23.17 | 38.93 | NO | NO | 2020-05-17 07:38 | 2020-05-17 08:08 | 17 | 5 | 2020 | 7 | 38 | 0 | 17 | 5 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 0.59517 | 0.29759 | 2020-05-17 07:38 |  | SI |  | 0.59517 | 0.29759 | 0.5 | 0.011585 | TZ | Programado | NO | NO | 0.5 | 25-jun-2020 | SI | SI
SEN | 177141530206785 | 0852067 | 5 | 2020 | 17714153 | BA S/E CONDORES 220KV BP A | 2067 | S/E CONDORES | 1859 | CGE | 85 | 28.99 | 39.83 | NO | NO | 2020-05-10 01:28 | 2020-05-10 01:58 | 10 | 5 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 10 | 5 | 2020 | 1 | 58 | 0 | 0.72784 | 0.36392 | 2020-05-10 01:28 |  | SI |  | 0.72784 | 0.36392 | 0.5 | 0.014495 | TZ | Programado | NO | NO | 0.5 | 25-jun-2020 | SI | SI
SEN | 177141430004899 | 0990048 | 5 | 2020 | 17714143 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-05-24 08:55 | 2020-05-24 17:47 | 24 | 5 | 2020 | 8 | 55 | 0 | 24 | 5 | 2020 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2020-05-24 08:55 |  | SI | [5 empty] | G | Programado | NO | NO | 8.8667 | 27-jun-2020 | SI
SEN | 177141130054296 | 0960542 | 5 | 2020 | 17714113 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-19 07:10 | 2020-05-19 08:49 | 19 | 5 | 2020 | 7 | 10 | 0 | 19 | 5 | 2020 | 8 | 49 | 0 |  |  | 2020-05-19 07:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177141130054396 | 0960543 | 5 | 2020 | 17714113 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2020-05-19 07:10 | 2020-05-19 08:49 | 19 | 5 | 2020 | 7 | 10 | 0 | 19 | 5 | 2020 | 8 | 49 | 0 | 1 | 1.65 | 2020-05-19 07:10 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 13.53 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141490053196 | 0960531 | 5 | 2020 | 17714149 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 12000 | 12000 | NO | NO | 2020-05-28 03:01 | 2020-05-28 05:00 | 28 | 5 | 2020 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.9833 | 2020-05-28 03:01 |  | SI |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 23.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9833 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140840011896 | 0960118 | 5 | 2020 | 17714084 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2020-05-07 01:31 | 2020-05-07 01:35 | 7 | 5 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 7 | 5 | 2020 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-07 01:31 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.0066667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141000054296 | 0960542 | 5 | 2020 | 17714100 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2020-05-15 10:15 | 2020-05-15 11:23 | 15 | 5 | 2020 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 2020 | 11 | 23 | 0 | 1 | 1.1333 | 2020-05-15 10:15 |  | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 7.3667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141000054396 | 0960543 | 5 | 2020 | 17714100 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2020-05-15 10:15 | 2020-05-15 11:23 | 15 | 5 | 2020 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 2020 | 11 | 23 | 0 | 1 | 1.1333 | 2020-05-15 10:15 |  | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 12.24 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141000122796 | 0961227 | 5 | 2020 | 17714100 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2020-05-15 10:15 | 2020-05-15 11:26 | 15 | 5 | 2020 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 2020 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1.1833 | 2020-05-15 10:15 |  | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 7.3367 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140511347353 | 3531347 | 5 | 2020 | 17714051 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 2780 | 5100 | NO | NO | 2020-05-02 05:53 | 2020-05-02 05:59 | 2 | 5 | 2020 | 5 | 53 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 5 | 59 | 0 | 0.5451 | 0.05451 | 2020-05-02 05:53 |  | SI |  | 0.5451 | 0.05451 | 0.1 | 0.278 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140541347353 | 3531347 | 5 | 2020 | 17714054 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 150 | 1350 | NO | NO | 2020-05-02 06:45 | 2020-05-02 06:55 | 2 | 5 | 2020 | 6 | 45 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 6 | 55 | 0 | 0.11111 | 0.018519 | 2020-05-02 06:45 |  | SI |  | 0.11111 | 0.018519 | 0.16667 | 0.025 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140541347353 | 3531347 | 5 | 2020 | 17714054 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 1200 | 1350 | NO | NO | 2020-05-02 06:45 | 2020-05-02 06:56 | 2 | 5 | 2020 | 6 | 45 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 6 | 56 | 0 | 0.88889 | 0.16296 | 2020-05-02 06:45 |  | SI |  | 0.88889 | 0.16296 | 0.18333 | 0.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141031347353 | 3531347 | 5 | 2020 | 17714103 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5930 | 18250 | NO | NO | 2020-05-18 00:58 | 2020-05-18 01:13 | 18 | 5 | 2020 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2020 | 1 | 13 | 0 | 0.32493 | 0.081233 | 2020-05-18 00:58 |  | SI |  | 0.32493 | 0.081233 | 0.25 | 1.4825 | TD | Forzado | NO | NO | 0.25 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141031347353 | 3531347 | 5 | 2020 | 17714103 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 12320 | 18250 | NO | NO | 2020-05-18 00:58 | 2020-05-18 01:14 | 18 | 5 | 2020 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2020 | 1 | 14 | 0 | 0.67507 | 0.18002 | 2020-05-18 00:58 |  | SI |  | 0.67507 | 0.18002 | 0.26667 | 3.2853 | TD | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141280174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 850 | 4380 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 13:49 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.19406 | 0.0097032 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 0.19406 | 0.0097032 | 0.05 | 0.0425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141280174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 610 | 4380 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 13:56 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 56 | 0 | 0.13927 | 0.023212 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 0.13927 | 0.023212 | 0.16667 | 0.10167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141280174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 910 | 4380 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 13:57 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 57 | 0 | 0.20776 | 0.03809 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 0.20776 | 0.03809 | 0.18333 | 0.16683 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141280174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 690 | 4380 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 14:07 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 14 | 7 | 0 | 0.15753 | 0.055137 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 0.15753 | 0.055137 | 0.35 | 0.2415 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140482892112 | 1122892 | 5 | 2020 | 17714048 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 810 | 1200 | NO | NO | 2020-05-01 15:27 | 2020-05-01 16:33 | 1 | 5 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 1 | 5 | 2020 | 16 | 33 | 0 | 0.675 | 0.7425 | 2020-05-01 15:27 |  | SI |  | 0.675 | 0.7425 | 1.1 | 0.891 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140482892112 | 1122892 | 5 | 2020 | 17714048 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 390 | 1200 | NO | NO | 2020-05-01 15:27 | 2020-05-02 23:33 | 1 | 5 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 2 | 5 | 2020 | 23 | 33 | 0 | 0.325 | 10.4325 | 2020-05-01 15:27 |  | SI |  | 0.325 | 10.4325 | 32.1 | 12.519 | TZ | Forzado | NO | NO | 32.1 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141061790112 | 1121790 | 5 | 2020 | 17714106 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2020-05-18 11:50 | 2020-05-18 12:02 | 18 | 5 | 2020 | 11 | 50 | 0 | 18 | 5 | 2020 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-05-18 11:50 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141062892112 | 1122892 | 5 | 2020 | 17714106 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 650 | 1300 | NO | NO | 2020-05-18 11:50 | 2020-05-18 11:57 | 18 | 5 | 2020 | 11 | 50 | 0 | 18 | 5 | 2020 | 11 | 57 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2020-05-18 11:50 |  | SI |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.075833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141062892112 | 1122892 | 5 | 2020 | 17714106 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 650 | 1300 | NO | NO | 2020-05-18 11:50 | 2020-05-18 12:02 | 18 | 5 | 2020 | 11 | 50 | 0 | 18 | 5 | 2020 | 12 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2020-05-18 11:50 |  | SI |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600604115 | 1150604 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140602464115 | 1152464 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140601090115 | 1151090 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140601092115 | 1151092 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140602566115 | 1152566 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140961092115 | 1151092 | 5 | 2020 | 17714096 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 |  |  | NO | NO | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 20:14 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 48 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2020-05-11 18:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177140881110224 | 2241110 | 5 | 2020 | 17714088 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 1110 | S/E CHUMPULLO | 875 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  | NO | NO | 2020-05-09 18:47 | 2020-05-09 19:14 | 9 | 5 | 2020 | 18 | 47 | 0 | 9 | 5 | 2020 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2020-05-09 18:47 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 177140602501126 | 1262501 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140601157126 | 1261157 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140601143126 | 1261143 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177140961157126 | 1261157 | 5 | 2020 | 17714096 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  | NO | NO | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 20:13 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 48 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2020-05-11 18:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 177140600057184 | 1040578 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177140600061184 | 1040618 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177140600105154 | 1041055 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 |  |  | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177140960061184 | 1040618 | 5 | 2020 | 17714096 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  | NO | NO | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 18:51 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 48 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2020-05-11 18:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177141380100294 | 0941002 | 5 | 2020 | 17714138 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2020-05-31 03:52 | 2020-05-31 09:54 | 31 | 5 | 2020 | 3 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 9 | 54 | 0 | 1 | 6.0333 | 2020-05-31 03:52 |  | SI |  | 1 | 6.0333 | 6.0333 | 1.81 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0333 | 23-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141380103494 | 0941034 | 5 | 2020 | 17714138 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 | NO | NO | 2020-05-31 03:52 | 2020-05-31 08:29 | 31 | 5 | 2020 | 3 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 8 | 29 | 0 | 1 | 4.6167 | 2020-05-31 03:52 |  | SI |  | 1 | 4.6167 | 4.6167 | 0.92333 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6167 | 23-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140910223412 | 4022231 | 5 | 2020 | 17714091 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 14130 | 14130 | NO | NO | 2020-05-10 19:25 | 2020-05-10 19:37 | 10 | 5 | 2020 | 19 | 25 | 0 | 10 | 5 | 2020 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-05-10 19:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.826 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141150224442 | 4022244 | 5 | 2020 | 17714115 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-22 08:12 | 2020-05-22 17:05 | 22 | 5 | 2020 | 8 | 12 | 0 | 22 | 5 | 2020 | 17 | 5 | 0 |  |  | 2020-05-22 08:12 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 8.8833 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177141230406116 | 1160406 | 5 | 2020 | 17714123 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2020-05-26 09:14 | 2020-05-26 09:19 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 14 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-05-26 09:14 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.225 | TN | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141230447116 | 1160447 | 5 | 2020 | 17714123 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2020-05-26 09:14 | 2020-05-26 09:19 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 14 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-05-26 09:14 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.625 | TN | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141230452116 | 1160452 | 5 | 2020 | 17714123 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 12300 | 12300 | NO | NO | 2020-05-26 09:14 | 2020-05-26 09:20 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 14 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-05-26 09:14 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.23 | TN | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141230401116 | 1160401 | 5 | 2020 | 17714123 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2020-05-26 09:14 | 2020-05-26 09:19 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 14 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-05-26 09:14 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.625 | TN | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141430048116 | 1160048 | 5 | 2020 | 17714143 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-05-24 08:55 | 2020-05-24 17:47 | 24 | 5 | 2020 | 8 | 55 | 0 | 24 | 5 | 2020 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2020-05-24 08:55 |  | SI | [5 empty] | G | Programado | NO | NO | 8.8667 | 27-jun-2020 | SI
SEN | 177141470174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714147 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2020-05-24 08:29 | 2020-05-24 08:40 | 24 | 5 | 2020 | 8 | 29 | 0 | 24 | 5 | 2020 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-05-24 07:57 |  | SI | 0.53333 | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 2.15 | TZ | Programado | NO | NO | 0.71667 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141450169112 | 1120169 | 5 | 2020 | 17714145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-05-31 07:54 | 2020-05-31 13:30 | 31 | 5 | 2020 | 7 | 54 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-05-31 07:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 5.6 | 27-jun-2020 | SI
SEN | 177141451314112 | 1121314 | 5 | 2020 | 17714145 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-05-31 07:54 | 2020-05-31 13:30 | 31 | 5 | 2020 | 7 | 54 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-05-31 07:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 5.6 | 27-jun-2020 | SI
SEN | 177141280174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 620 | 4380 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 14:46 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 14 | 46 | 0 | 0.14155 | 0.14155 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 0.14155 | 0.14155 | 1 | 0.62 | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141280174112 | 1120174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 700 | 4380 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 15:13 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 15 | 13 | 0 | 0.15982 | 0.23174 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 0.15982 | 0.23174 | 1.45 | 1.015 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141100247893 | 0932478 | 5 | 2020 | 17714110 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 9300 | NO | NO | 2020-05-19 06:11 | 2020-05-19 06:15 | 19 | 5 | 2020 | 6 | 11 | 0 | 19 | 5 | 2020 | 6 | 15 | 0 | 0.21505 | 0.014337 | 2020-05-19 06:11 |  | SI |  | 0.21505 | 0.014337 | 0.066667 | 0.13333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141100247893 | 0932478 | 5 | 2020 | 17714110 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7300 | 9300 | NO | NO | 2020-05-19 06:11 | 2020-05-19 06:16 | 19 | 5 | 2020 | 6 | 11 | 0 | 19 | 5 | 2020 | 6 | 16 | 0 | 0.78495 | 0.065412 | 2020-05-19 06:11 |  | SI |  | 0.78495 | 0.065412 | 0.083333 | 0.60833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141280017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 13:49 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 49 | 0 |  |  | 2020-05-26 13:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-jun-2020 | SI
SEN | 177141280017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 13:56 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 56 | 0 |  |  | 2020-05-26 13:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 23-jun-2020 | SI
SEN | 177141280017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 13:57 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2020-05-26 13:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-jun-2020 | SI
SEN | 177141280017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 14:07 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 14 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-26 13:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 23-jun-2020 | SI
SEN | 177141280017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 14:46 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2020-05-26 13:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 23-jun-2020 | SI
SEN | 177141280017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714128 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 694 | 694 | NO | NO | 2020-05-26 13:46 | 2020-05-26 15:13 | 26 | 5 | 2020 | 13 | 46 | 0 | 26 | 5 | 2020 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1.45 | 2020-05-26 13:46 |  | SI |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.0063 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 23-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141450016995 | 0950169 | 5 | 2020 | 17714145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 376 | 376 | NO | NO | 2020-05-31 07:54 | 2020-05-31 13:30 | 31 | 5 | 2020 | 7 | 54 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 5.6 | 2020-05-31 07:54 |  | SI |  | 1 | 5.6 | 5.6 | 2.1056 | TZ | Programado | NO | NO | 5.6 | 23-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141470017495 | 0950174 | 5 | 2020 | 17714147 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 213 | 213 | NO | NO | 2020-05-24 07:57 | 2020-05-24 14:02 | 24 | 5 | 2020 | 7 | 57 | 0 | 24 | 5 | 2020 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6.0833 | 2020-05-24 07:57 |  | SI |  | 1 | 6.0833 | 6.0833 | 1.2957 | TZ | Programado | NO | NO | 6.0833 | 23-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140960618247 | 2470618 | 5 | 2020 | 17714096 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 18:51 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 48 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-05-11 18:48 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 24-jun-2020 | NO | NO
SEN | 177140961092247 | 2471092 | 5 | 2020 | 17714096 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 240 | 240 | NO | NO | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 20:14 | 11 | 5 | 2020 | 18 | 48 | 0 | 11 | 5 | 2020 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1.4333 | 2020-05-11 18:48 |  | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 0.344 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600604247 | 2470604 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.25333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140602464247 | 2472464 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140600559247 | 2470559 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.32 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140603180247 | 2473180 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140600578247 | 2470578 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 310 | 310 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.036167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600584247 | 2470584 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600615247 | 2470615 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140600613247 | 2470613 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2340 | 2340 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:10 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.273 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600616247 | 2470616 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1130 | 1130 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.075333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140600618247 | 2470618 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 5570 | 5570 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-05-03 10:03 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.37133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177140601092247 | 2471092 | 5 | 2020 | 17714060 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:07 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177141190629247 | 2470629 | 5 | 2020 | 17714119 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 1940 | 2820 | NO | NO | 2020-05-25 17:09 | 2020-05-25 18:15 | 25 | 5 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 25 | 5 | 2020 | 18 | 15 | 0 | 0.68794 | 0.75674 | 2020-05-25 17:09 |  | SI |  | 0.68794 | 0.75674 | 1.1 | 2.134 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141190629247 | 2470629 | 5 | 2020 | 17714119 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 260 | 2820 | NO | NO | 2020-05-25 17:09 | 2020-05-25 18:17 | 25 | 5 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 25 | 5 | 2020 | 18 | 17 | 0 | 0.092199 | 0.10449 | 2020-05-25 17:09 |  | SI |  | 0.092199 | 0.10449 | 1.1333 | 0.29467 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141190629247 | 2470629 | 5 | 2020 | 17714119 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 620 | 2820 | NO | NO | 2020-05-25 17:09 | 2020-05-25 17:34 | 25 | 5 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 25 | 5 | 2020 | 17 | 34 | 0 | 0.21986 | 0.091608 | 2020-05-25 17:09 |  | SI |  | 0.21986 | 0.091608 | 0.41667 | 0.25833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141410629247 | 2470629 | 5 | 2020 | 17714141 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-31 04:10 | 2020-05-31 04:16 | 31 | 5 | 2020 | 4 | 10 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 4 | 16 | 0 |  |  | 2020-05-31 04:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140760218247 | 2470218 | 5 | 2020 | 17714076 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:10 | 2020-05-03 12:19 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.15 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140760365247 | 2470365 | 5 | 2020 | 17714076 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-03 10:10 | 2020-05-03 16:19 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2020-05-03 10:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.15 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177140760314247 | 2470314 | 5 | 2020 | 17714076 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2020-05-03 10:10 | 2020-05-03 12:19 | 3 | 5 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2.15 | 2020-05-03 10:10 |  | SI |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 7.095 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.15 | 24-jun-2020 | SI | NO
SEN | 177141450271247 | 2470271 | 5 | 2020 | 17714145 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-05-31 07:54 | 2020-05-31 13:30 | 31 | 5 | 2020 | 7 | 54 | 0 | 31 | 5 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-05-31 07:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 5.6 | 24-jun-2020 | SI
SEN | 177141171317247 | 2471317 | 5 | 2020 | 17714117 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 10400 | 10400 | NO | NO | 2020-05-23 15:54 | 2020-05-23 15:57 | 23 | 5 | 2020 | 15 | 54 | 0 | 23 | 5 | 2020 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-05-23 15:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 24-jun-2020 | NO | NO
SEN | 177170330063229 | 2090632 | 6 | 2020 | 17717033 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2020-06-01 13:04 | 2020-06-01 17:10 | 1 | 6 | 2020 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2020 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2020-06-01 13:04 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.1 | - | SI
SEN | 177170570238249 | 2092384 | 6 | 2020 | 17717057 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2020-06-04 09:43 | 2020-06-04 10:34 | 4 | 6 | 2020 | 9 | 43 | 0 | 4 | 6 | 2020 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-04 09:43 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177170312254425 | 4252254 | 6 | 2020 | 17717031 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  |  |  | 2020-06-01 05:11 | 2020-06-01 17:22 | 1 | 6 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2020 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2020-06-01 05:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 12.1833 | - | SI
SEN | 177170692078424 | 4242078 | 6 | 2020 | 17717069 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-06-07 02:40 | 2020-06-07 05:00 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-07 02:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.3333 | - | SI
SEN | 177170692078424 | 4242078 | 6 | 2020 | 17717069 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-06-07 02:40 | 2020-06-07 16:33 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2020-06-07 02:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 13.8833 | - | SI
SEN | 177171671116136 | 1361116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-12 23:08 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.4833 | - | SI
SEN | 177171671116136 | 1361116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-12 23:30 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.85 | - | SI
SEN | 177171671116136 | 1361116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177171671116136 | 1361116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 01:34 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 3.9167 | - | SI
SEN | 177171671116136 | 1361116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 01:45 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.1 | - | SI
SEN | 177171671116136 | 1361116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 04:46 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 4 | 46 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 7.1167 | - | SI
SEN | 177170510179097 | 0971790 | 6 | 2020 | 17717051 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 12:03 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 55 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2020-06-03 11:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177170572384427 | 4272384 | 6 | 2020 | 17717057 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 |  |  |  |  | 2020-06-04 09:43 | 2020-06-04 10:34 | 4 | 6 | 2020 | 9 | 43 | 0 | 4 | 6 | 2020 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-04 09:43 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177172100019196 | 0960191 | 6 | 2020 | 17717210 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 220 | 220 |  |  | 2020-06-17 12:41 | 2020-06-17 15:18 | 17 | 6 | 2020 | 12 | 41 | 0 | 17 | 6 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 1 | 2.6167 | 2020-06-17 12:41 |  | SI |  | 1 | 2.6167 | 2.6167 | 0.57567 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177174470054796 | 0960547 | 6 | 2020 | 17717447 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 9000 | 9000 |  |  | 2020-06-14 02:53 | 2020-06-14 06:41 | 14 | 6 | 2020 | 2 | 53 | 0 | 14 | 6 | 2020 | 6 | 41 | 0 | 1 | 3.8 | 2020-06-14 02:53 |  | SI |  | 1 | 3.8 | 3.8 | 34.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.8 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172260053196 | 0960531 | 6 | 2020 | 17717226 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 8180 | 8180 |  |  | 2020-06-19 12:25 | 2020-06-19 12:37 | 19 | 6 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 19 | 6 | 2020 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-06-19 12:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.636 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172260053396 | 0960533 | 6 | 2020 | 17717226 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 750 | 750 |  |  | 2020-06-19 12:25 | 2020-06-19 12:37 | 19 | 6 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 19 | 6 | 2020 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-06-19 12:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172260247296 | 0962472 | 6 | 2020 | 17717226 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 | 2070 | 2070 |  |  | 2020-06-19 12:25 | 2020-06-19 12:37 | 19 | 6 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 19 | 6 | 2020 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-06-19 12:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.414 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170590149199 | 0991491 | 6 | 2020 | 17717059 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-04 13:45 | 2020-06-04 13:58 | 4 | 6 | 2020 | 13 | 45 | 0 | 4 | 6 | 2020 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2020-06-04 13:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-jul-2020 | SI
SEN | 177170690193474 | 4041937 | 6 | 2020 | 17717069 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 1937 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1828 | ENAEX | 404 |  |  |  |  | 2020-06-07 02:40 | 2020-06-07 03:08 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2020-06-07 02:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177170473007215 | 2153007 | 6 | 2020 | 17717047 | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 3007 | S/E EL COBRE (CODELCO) | 914 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2020-06-03 03:55 | 2020-06-03 06:45 | 3 | 6 | 2020 | 3 | 55 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-03 03:55 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.8333 | - | SI
SEN | 177170492475215 | 2152475 | 6 | 2020 | 17717049 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2020-06-03 09:42 | 2020-06-03 11:48 | 3 | 6 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2020-06-03 09:42 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.1 | - | SI
SEN | 177170492476215 | 2152476 | 6 | 2020 | 17717049 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2020-06-03 09:42 | 2020-06-03 11:48 | 3 | 6 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2020-06-03 09:42 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.1 | - | SI
SEN | 177170780164163 | 1601643 | 6 | 2020 | 17717078 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 620 | 620 |  |  | 2020-06-08 11:10 | 2020-06-08 15:30 | 8 | 6 | 2020 | 11 | 10 | 0 | 8 | 6 | 2020 | 15 | 30 | 0 | 1 | 4.3333 | 2020-06-08 11:10 |  | SI |  | 1 | 4.3333 | 4.3333 | 2.6867 | TD | Forzado | NO | NO | 4.3333 | 28-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172610131161 | 1601311 | 6 | 2020 | 17717261 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 68640 | 68640 |  |  | 2020-06-25 10:45 | 2020-06-25 20:00 | 25 | 6 | 2020 | 10 | 45 | 0 | 25 | 6 | 2020 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9.25 | 2020-06-25 17:33 |  | SI | 6.8 | 1 | 2.45 | 2.45 | 168.168 | TD | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172610132164 | 1601324 | 6 | 2020 | 17717261 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 64474 | 64474 |  |  | 2020-06-25 09:30 | 2020-06-25 19:00 | 25 | 6 | 2020 | 9 | 30 | 0 | 25 | 6 | 2020 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 2020-06-25 17:33 |  | SI | 8.05 | 1 | 1.45 | 1.45 | 93.4873 | TD | Forzado | NO | NO | 1.45 | 28-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170590149199 | 0991491 | 6 | 2020 | 17717059 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-04 13:45 | 2020-06-04 15:43 | 4 | 6 | 2020 | 13 | 45 | 0 | 4 | 6 | 2020 | 15 | 43 | 0 |  |  | 2020-06-04 13:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | 29-jul-2020 | SI
SEN | 177172102514348 | 3482514 | 6 | 2020 | 17717210 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2020-06-17 12:41 | 2020-06-17 15:18 | 17 | 6 | 2020 | 12 | 41 | 0 | 17 | 6 | 2020 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2020-06-17 12:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6167 | - | SI
SEN | 177170452224419 | 4192224 | 6 | 2020 | 17717045 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2020-06-03 03:36 | 2020-06-03 04:34 | 3 | 6 | 2020 | 3 | 36 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-03 03:36 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | SI | NO | 0.96667 | - | SI
SEN | 177171922224419 | 4192224 | 6 | 2020 | 17717192 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2020-06-15 14:37 | 2020-06-15 15:36 | 15 | 6 | 2020 | 14 | 37 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2020-06-15 14:37 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 09:14 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2020-06-11 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 09:15 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2020-06-11 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 09:58 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2020-06-11 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 10:09 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 9 | 0 |  |  | 2020-06-11 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 11:14 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2020-06-11 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1667 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 11:21 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 21 | 0 |  |  | 2020-06-11 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2833 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177171290017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 489 | 489 |  |  | 2020-06-11 09:04 | 2020-06-11 11:28 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 28 | 0 | 1 | 2.4 | 2020-06-11 09:04 |  | SI |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.1736 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4 | 28-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177174430017495 | 0950174 | 6 | 2020 | 17717443 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-06-11 14:13 | 2020-06-11 14:21 | 11 | 6 | 2020 | 14 | 13 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2020-06-11 14:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-jul-2020 | SI
SEN | 177170750155112 | 1120155 | 6 | 2020 | 17717075 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2020-06-07 07:10 | 2020-06-07 07:13 | 7 | 6 | 2020 | 7 | 10 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2020-06-07 07:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 30-jul-2020 | NO
SEN | 177170820148112 | 1120148 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 1 | 3.9333 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 1 | 3.9333 | 3.9333 | 14.5533 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820254112 | 1120254 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 1 | 3.9333 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 1 | 3.9333 | 3.9333 | 16.52 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 60 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 34 | 0 | 0.019608 | 0.050654 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.019608 | 0.050654 | 2.5833 | 0.155 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5833 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 60 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 34 | 0 | 0.019608 | 0.050654 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.019608 | 0.050654 | 2.5833 | 0.155 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5833 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 70 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:36 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 36 | 0 | 0.022876 | 0.059858 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.022876 | 0.059858 | 2.6167 | 0.18317 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6167 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 70 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:36 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 36 | 0 | 0.022876 | 0.059858 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.022876 | 0.059858 | 2.6167 | 0.18317 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6167 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 90 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:38 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 38 | 0 | 0.029412 | 0.077941 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.029412 | 0.077941 | 2.65 | 0.2385 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 90 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:38 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 38 | 0 | 0.029412 | 0.077941 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.029412 | 0.077941 | 2.65 | 0.2385 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 0.39216 | 1.5425 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.39216 | 1.5425 | 3.9333 | 4.72 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 0.39216 | 1.5425 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.39216 | 1.5425 | 3.9333 | 4.72 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 80 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 04:01 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 4 | 1 | 0 | 0.026144 | 0.13159 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.026144 | 0.13159 | 5.0333 | 0.40267 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.0333 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170511790112 | 1121790 | 6 | 2020 | 17717051 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 12:03 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 55 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-06-03 11:55 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170512892112 | 1122892 | 6 | 2020 | 17717051 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 11:59 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 55 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2020-06-03 11:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170512892112 | 1122892 | 6 | 2020 | 17717051 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2020-06-03 11:55 | 2020-06-03 12:03 | 3 | 6 | 2020 | 11 | 55 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-06-03 11:55 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.093333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177174491092115 | 1151092 | 6 | 2020 | 17717449 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2020-06-28 06:30 | 2020-06-28 06:32 | 28 | 6 | 2020 | 6 | 30 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2020-06-28 06:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | - | NO
SEN | 177174511092115 | 1151092 | 6 | 2020 | 17717451 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2020-06-27 06:30 | 2020-06-27 06:32 | 27 | 6 | 2020 | 6 | 30 | 0 | 27 | 6 | 2020 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2020-06-27 06:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | - | NO
SEN | 177170692068393 | 3932068 | 6 | 2020 | 17717069 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2020-06-07 02:40 | 2020-06-07 02:58 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 58 | 0 |  |  | 2020-06-07 02:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177171671111224 | 2241111 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 1111 | S/E PAPELERA INFORSA | 890 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-12 23:03 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 23 | 3 | 0 |  |  | 2020-06-12 21:39 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 177172740100294 | 0941002 | 6 | 2020 | 17717274 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 470 | 470 |  |  | 2020-06-29 14:42 | 2020-06-29 18:18 | 29 | 6 | 2020 | 14 | 42 | 0 | 29 | 6 | 2020 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.6 | 2020-06-29 14:42 |  | SI |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 1.692 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6 | 28-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172330125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717233 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 30 | 2700 |  |  | 2020-06-20 00:11 | 2020-06-20 05:14 | 20 | 6 | 2020 | 0 | 11 | 0 | 20 | 6 | 2020 | 5 | 14 | 0 | 0.011111 | 0.056111 | 2020-06-20 00:11 |  | SI |  | 0.011111 | 0.056111 | 5.05 | 0.1515 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.05 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177174430174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717443 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2020-06-11 14:13 | 2020-06-11 14:21 | 11 | 6 | 2020 | 14 | 13 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-06-11 14:13 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.36 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170350253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 11:32 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | - | SI
SEN | 177170350253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 11:44 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 177170350253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 15:04 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 15 | 4 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7167 | - | SI
SEN | 177170350253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 15:05 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7333 | - | SI
SEN | 177170350253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 21:45 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 11.4 | - | SI
SEN | 177170621154126 | 1261154 | 6 | 2020 | 17717062 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-05 08:05 | 2020-06-05 09:40 | 5 | 6 | 2020 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2020 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2020-06-05 08:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5833 | - | SI
SEN | 177170752495126 | 1262495 | 6 | 2020 | 17717075 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-07 07:10 | 2020-06-07 07:13 | 7 | 6 | 2020 | 7 | 10 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2020-06-07 07:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177171612495126 | 1262495 | 6 | 2020 | 17717161 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-11 18:36 | 2020-06-12 05:47 | 11 | 6 | 2020 | 18 | 36 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 5 | 47 | 0 |  |  | 2020-06-11 18:36 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 11.1833 | - | SI
SEN | 177171560253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717156 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-11 11:31 | 2020-06-11 15:25 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 31 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2020-06-11 11:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9 | - | SI
SEN | 177172360253126 | 1260253 | 6 | 2020 | 17717236 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-20 13:32 | 2020-06-20 15:45 | 20 | 6 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 20 | 6 | 2020 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-20 13:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 177172682498126 | 1262498 | 6 | 2020 | 17717268 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-06-29 05:58 | 2020-06-29 06:18 | 29 | 6 | 2020 | 5 | 58 | 0 | 29 | 6 | 2020 | 6 | 18 | 0 |  |  | 2020-06-29 05:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177170621803151 | 1511803 | 6 | 2020 | 17717062 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2020-06-05 08:05 | 2020-06-05 08:47 | 5 | 6 | 2020 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2020 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2020-06-05 08:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | - | SI
SEN | 177172550057184 | 1040578 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 05:54 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 5 | 54 | 0 |  |  | 2020-06-23 23:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.7333 | - | SI
SEN | 177171940438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717194 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 12100 |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 20:34 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 22 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-15 20:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-jul-2020 | SI
SEN | 177171940438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717194 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 12100 |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 20:58 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 22 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2020-06-15 20:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-jul-2020 | SI
SEN | 177171940438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717194 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 5500 | 12100 |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 21:07 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 22 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 21 | 7 | 0 | 0.45455 | 0.34091 | 2020-06-15 20:22 |  | SI |  | 0.45455 | 0.34091 | 0.75 | 4.125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171940438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717194 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6600 | 12100 |  |  | 2020-06-15 20:22 | 2020-06-15 21:08 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 22 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 21 | 8 | 0 | 0.54545 | 0.41818 | 2020-06-15 20:22 |  | SI |  | 0.54545 | 0.41818 | 0.76667 | 5.06 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171990411116 | 1160411 | 6 | 2020 | 17717199 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 550 | 1050 |  |  | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-15 21:01 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 50 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 21 | 1 | 0 | 0.52381 | 0.096032 | 2020-06-15 20:50 |  | SI |  | 0.52381 | 0.096032 | 0.18333 | 0.10083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671116216 | 2161116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3900 | 19820 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-12 23:08 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 23 | 8 | 0 | 0.19677 | 0.29188 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 0.19677 | 0.29188 | 1.4833 | 5.785 | TD | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671116216 | 2161116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3630 | 19820 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-12 23:30 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 23 | 30 | 0 | 0.18315 | 0.33882 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 0.18315 | 0.33882 | 1.85 | 6.7155 | TD | Forzado | NO | NO | 1.85 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170800176106 | 1061760 | 6 | 2020 | 17717080 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2610 | 2610 |  |  | 2020-06-10 18:06 | 2020-06-10 19:01 | 10 | 6 | 2020 | 18 | 6 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.91667 | 2020-06-10 18:06 |  | SI |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.3925 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671116216 | 2161116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3630 | 19820 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.18315 | 0.4304 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 0.18315 | 0.4304 | 2.35 | 8.5305 | TD | Forzado | NO | NO | 2.35 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671116216 | 2161116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 1400 | 19820 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 01:34 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 1 | 34 | 0 | 0.070636 | 0.27666 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 0.070636 | 0.27666 | 3.9167 | 5.4833 | TD | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671116216 | 2161116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3630 | 19820 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 01:45 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 0.18315 | 0.75091 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 0.18315 | 0.75091 | 4.1 | 14.883 | TD | Forzado | NO | NO | 4.1 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671116216 | 2161116 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3630 | 19820 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 04:46 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 4 | 46 | 0 | 0.18315 | 1.3034 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 0.18315 | 1.3034 | 7.1167 | 25.8335 | TD | Forzado | NO | NO | 7.1167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171671773216 | 2161773 | 6 | 2020 | 17717167 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 13600 | 13600 |  |  | 2020-06-12 21:39 | 2020-06-13 01:03 | 12 | 6 | 2020 | 21 | 39 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.4 | 2020-06-12 21:39 |  | SI |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 46.24 | TD | Forzado | NO | NO | 3.4 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 240 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:39 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 39 | 0 | 0.064171 | 0.013904 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.064171 | 0.013904 | 0.21667 | 0.052 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 170 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:40 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 40 | 0 | 0.045455 | 0.010606 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.045455 | 0.010606 | 0.23333 | 0.039667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 200 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:42 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 42 | 0 | 0.053476 | 0.01426 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.053476 | 0.01426 | 0.26667 | 0.053333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 150 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:43 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 43 | 0 | 0.040107 | 0.011364 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.040107 | 0.011364 | 0.28333 | 0.0425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 160 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:44 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 44 | 0 | 0.042781 | 0.012834 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.042781 | 0.012834 | 0.3 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 70 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:45 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 45 | 0 | 0.018717 | 0.0059269 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.018717 | 0.0059269 | 0.31667 | 0.022167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 24-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 420 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:46 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 46 | 0 | 0.1123 | 0.037433 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.1123 | 0.037433 | 0.33333 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 400 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:51 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 51 | 0 | 0.10695 | 0.044563 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.10695 | 0.044563 | 0.41667 | 0.16667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 1200 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 11:10 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 10 | 0 | 0.32086 | 0.23529 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.32086 | 0.23529 | 0.73333 | 0.88 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177174491092247 | 2471092 | 6 | 2020 | 17717449 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-28 06:30 | 2020-06-28 06:32 | 28 | 6 | 2020 | 6 | 30 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2020-06-28 06:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 24-jul-2020 | NO
SEN | 177171580198247 | 2470198 | 6 | 2020 | 17717158 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 3570 | 6100 |  |  | 2020-06-11 12:14 | 2020-06-11 12:18 | 11 | 6 | 2020 | 12 | 14 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 0.58525 | 0.039016 | 2020-06-11 12:14 |  | SI |  | 0.58525 | 0.039016 | 0.066667 | 0.238 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171580198247 | 2470198 | 6 | 2020 | 17717158 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 2530 | 6100 |  |  | 2020-06-11 12:14 | 2020-06-11 12:19 | 11 | 6 | 2020 | 12 | 14 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 0.41475 | 0.034563 | 2020-06-11 12:14 |  | SI |  | 0.41475 | 0.034563 | 0.083333 | 0.21083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172683313247 | 2473313 | 6 | 2020 | 17717268 | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | 3313 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 420 | CGE | 85 | 790 | 790 |  |  | 2020-06-29 05:58 | 2020-06-29 06:21 | 29 | 6 | 2020 | 5 | 58 | 0 | 29 | 6 | 2020 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0.38333 | 2020-06-29 05:58 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.30283 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172680196247 | 2470196 | 6 | 2020 | 17717268 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 1940 | 1940 |  |  | 2020-06-29 05:58 | 2020-06-29 06:04 | 29 | 6 | 2020 | 5 | 58 | 0 | 29 | 6 | 2020 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-06-29 05:58 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.194 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172380182247 | 2470182 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 04:38 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2020-06-21 03:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170410562247 | 2470562 | 6 | 2020 | 17717041 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 1700 | 2200 |  |  | 2020-06-03 03:24 | 2020-06-03 03:27 | 3 | 6 | 2020 | 3 | 24 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 3 | 27 | 0 | 0.77273 | 0.038636 | 2020-06-03 03:24 |  | SI |  | 0.77273 | 0.038636 | 0.05 | 0.085 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170410562247 | 2470562 | 6 | 2020 | 17717041 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 300 | 2200 |  |  | 2020-06-03 03:24 | 2020-06-03 05:01 | 3 | 6 | 2020 | 3 | 24 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 5 | 1 | 0 | 0.13636 | 0.22045 | 2020-06-03 03:24 |  | SI |  | 0.13636 | 0.22045 | 1.6167 | 0.485 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170410562247 | 2470562 | 6 | 2020 | 17717041 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 200 | 2200 |  |  | 2020-06-03 03:24 | 2020-06-03 13:32 | 3 | 6 | 2020 | 3 | 24 | 0 | 3 | 6 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 0.090909 | 0.92121 | 2020-06-03 03:24 |  | SI |  | 0.090909 | 0.92121 | 10.1333 | 2.0267 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.1333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170651317247 | 2471317 | 6 | 2020 | 17717065 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 700 | 8000 |  |  | 2020-06-06 07:39 | 2020-06-06 07:46 | 6 | 6 | 2020 | 7 | 39 | 0 | 6 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 0.0875 | 0.010208 | 2020-06-06 07:39 |  | SI |  | 0.0875 | 0.010208 | 0.11667 | 0.081667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170651317247 | 2471317 | 6 | 2020 | 17717065 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2800 | 8000 |  |  | 2020-06-06 07:39 | 2020-06-06 07:47 | 6 | 6 | 2020 | 7 | 39 | 0 | 6 | 6 | 2020 | 7 | 47 | 0 | 0.35 | 0.046667 | 2020-06-06 07:39 |  | SI |  | 0.35 | 0.046667 | 0.13333 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170651317247 | 2471317 | 6 | 2020 | 17717065 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4500 | 8000 |  |  | 2020-06-06 07:39 | 2020-06-06 07:48 | 6 | 6 | 2020 | 7 | 39 | 0 | 6 | 6 | 2020 | 7 | 48 | 0 | 0.5625 | 0.084375 | 2020-06-06 07:39 |  | SI |  | 0.5625 | 0.084375 | 0.15 | 0.675 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172680629247 | 2470629 | 6 | 2020 | 17717268 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 930 | 2150 |  |  | 2020-06-29 05:58 | 2020-06-29 07:15 | 29 | 6 | 2020 | 5 | 58 | 0 | 29 | 6 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 0.43256 | 0.55512 | 2020-06-29 05:58 |  | SI |  | 0.43256 | 0.55512 | 1.2833 | 1.1935 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172680629247 | 2470629 | 6 | 2020 | 17717268 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 1220 | 2150 |  |  | 2020-06-29 05:58 | 2020-06-29 07:21 | 29 | 6 | 2020 | 5 | 58 | 0 | 29 | 6 | 2020 | 7 | 21 | 0 | 0.56744 | 0.78496 | 2020-06-29 05:58 |  | SI |  | 0.56744 | 0.78496 | 1.3833 | 1.6877 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172382462247 | 2472462 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 500 | 4800 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 04:38 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 4 | 38 | 0 | 0.10417 | 0.11111 | 2020-06-21 03:34 |  | SI |  | 0.10417 | 0.11111 | 1.0667 | 0.53333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172380182247 | 2470182 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 04:39 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 4 | 39 | 0 |  |  | 2020-06-21 03:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172382462247 | 2472462 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 600 | 4800 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 04:39 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 4 | 39 | 0 | 0.125 | 0.13542 | 2020-06-21 03:34 |  | SI |  | 0.125 | 0.13542 | 1.0833 | 0.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172380182247 | 2470182 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 05:38 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 5 | 38 | 0 |  |  | 2020-06-21 03:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172382462247 | 2472462 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 900 | 4800 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 05:38 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 5 | 38 | 0 | 0.1875 | 0.3875 | 2020-06-21 03:34 |  | SI |  | 0.1875 | 0.3875 | 2.0667 | 1.86 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172380182247 | 2470182 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 05:52 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2020-06-21 03:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172382462247 | 2472462 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 1600 | 4800 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 05:52 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 0.33333 | 0.76667 | 2020-06-21 03:34 |  | SI |  | 0.33333 | 0.76667 | 2.3 | 3.68 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172380182247 | 2470182 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 06:06 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 6 | 6 | 0 |  |  | 2020-06-21 03:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5333 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172382462247 | 2472462 | 6 | 2020 | 17717238 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 1200 | 4800 |  |  | 2020-06-21 03:34 | 2020-06-21 06:06 | 21 | 6 | 2020 | 3 | 34 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 0.25 | 0.63333 | 2020-06-21 03:34 |  | SI |  | 0.25 | 0.63333 | 2.5333 | 3.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177174453313247 | 2473313 | 6 | 2020 | 17717445 | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | 3313 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 420 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2020-06-24 15:45 | 2020-06-24 16:04 | 24 | 6 | 2020 | 15 | 45 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.31667 | 2020-06-24 15:45 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.53833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172520188247 | 2470188 | 6 | 2020 | 17717252 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 1030 | 3640 |  |  | 2020-06-23 22:34 | 2020-06-24 01:37 | 23 | 6 | 2020 | 22 | 34 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 0.28297 | 0.86305 | 2020-06-23 22:34 |  | SI |  | 0.28297 | 0.86305 | 3.05 | 3.1415 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.05 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172520188247 | 2470188 | 6 | 2020 | 17717252 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 2610 | 3640 |  |  | 2020-06-23 22:34 | 2020-06-24 01:59 | 23 | 6 | 2020 | 22 | 34 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 1 | 59 | 0 | 0.71703 | 2.4499 | 2020-06-23 22:34 |  | SI |  | 0.71703 | 2.4499 | 3.4167 | 8.9175 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171383025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 930 | 3740 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 11:11 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 0.24866 | 0.1865 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.24866 | 0.1865 | 0.75 | 0.6975 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 940 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:31 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 31 | 0 | 0.11477 | 0.061213 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.11477 | 0.061213 | 0.53333 | 0.50133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 670 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:32 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 0.081807 | 0.044994 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.081807 | 0.044994 | 0.55 | 0.3685 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 640 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 0.078144 | 0.045584 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.078144 | 0.045584 | 0.58333 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 580 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:36 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 36 | 0 | 0.070818 | 0.043671 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.070818 | 0.043671 | 0.61667 | 0.35767 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 1940 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:38 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 0.23687 | 0.15397 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.23687 | 0.15397 | 0.65 | 1.261 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 1540 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:39 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 39 | 0 | 0.18803 | 0.12536 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.18803 | 0.12536 | 0.66667 | 1.0267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 980 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:41 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 0.11966 | 0.083761 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.11966 | 0.083761 | 0.7 | 0.686 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 640 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:56 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 56 | 0 | 0.078144 | 0.074237 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.078144 | 0.074237 | 0.95 | 0.608 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 250 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 03:39 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 3 | 39 | 0 | 0.030525 | 0.14245 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.030525 | 0.14245 | 4.6667 | 1.1667 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170823025247 | 2473025 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 10 | 8190 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 10:51 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 51 | 0 | 0.001221 | 0.014489 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.001221 | 0.014489 | 11.8667 | 0.11867 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.8667 | 24-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172550578247 | 2470578 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 05:54 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 5 | 54 | 0 | 1 | 6.7333 | 2020-06-23 23:10 |  | SI |  | 1 | 6.7333 | 6.7333 | 2.6933 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.7333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172550615247 | 2470615 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-23 23:20 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 20 | 0 |  |  | 2020-06-23 23:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172550613247 | 2470613 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1560 | 2560 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-23 23:20 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 20 | 0 | 0.60938 | 0.10156 | 2020-06-23 23:10 |  | SI |  | 0.60938 | 0.10156 | 0.16667 | 0.26 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172550615247 | 2470615 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 00:06 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2020-06-23 23:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172550613247 | 2470613 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1000 | 2560 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 00:06 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 0 | 6 | 0 | 0.39062 | 0.36458 | 2020-06-23 23:10 |  | SI |  | 0.39062 | 0.36458 | 0.93333 | 0.93333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172550615247 | 2470615 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 630 | 1370 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 00:10 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 0 | 10 | 0 | 0.45985 | 0.45985 | 2020-06-23 23:10 |  | SI |  | 0.45985 | 0.45985 | 1 | 0.63 | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172550613247 | 2470613 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 00:10 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 0 | 10 | 0 |  |  | 2020-06-23 23:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172550615247 | 2470615 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 740 | 1370 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 00:13 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 0 | 13 | 0 | 0.54015 | 0.56715 | 2020-06-23 23:10 |  | SI |  | 0.54015 | 0.56715 | 1.05 | 0.777 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.05 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172550613247 | 2470613 | 6 | 2020 | 17717255 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-23 23:10 | 2020-06-24 00:13 | 23 | 6 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 24 | 6 | 2020 | 0 | 13 | 0 |  |  | 2020-06-23 23:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.05 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170350147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 11:32 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170351493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2900 | 7700 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 11:32 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 11 | 32 | 0 | 0.37662 | 0.44567 | 2020-06-02 10:21 |  | SI |  | 0.37662 | 0.44567 | 1.1833 | 3.4317 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170350147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 4900 | 8500 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 11:44 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 11 | 44 | 0 | 0.57647 | 0.79745 | 2020-06-02 10:21 |  | SI |  | 0.57647 | 0.79745 | 1.3833 | 6.7783 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170351493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 11:44 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170350147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 3600 | 8500 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 15:04 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 15 | 4 | 0 | 0.42353 | 1.9976 | 2020-06-02 10:21 |  | SI |  | 0.42353 | 1.9976 | 4.7167 | 16.98 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170351493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 15:04 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 15 | 4 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7167 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170350147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 15:05 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7333 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170351493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 4800 | 7700 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 15:05 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 0.62338 | 2.9506 | 2020-06-02 10:21 |  | SI |  | 0.62338 | 2.9506 | 4.7333 | 22.72 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170350147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 21:45 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 11.4 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170351493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717035 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-02 10:21 | 2020-06-02 21:45 | 2 | 6 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2020 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-02 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 11.4 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177170692079247 | 2472079 | 6 | 2020 | 17717069 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 300 | 5800 |  |  | 2020-06-07 02:40 | 2020-06-07 05:00 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0.051724 | 0.12069 | 2020-06-07 02:40 |  | SI |  | 0.051724 | 0.12069 | 2.3333 | 0.7 | TD | Forzado | NO | NO | 2.3333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170692079247 | 2472079 | 6 | 2020 | 17717069 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 5500 | 5800 |  |  | 2020-06-07 02:40 | 2020-06-07 16:33 | 7 | 6 | 2020 | 2 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2020 | 16 | 33 | 0 | 0.94828 | 13.1652 | 2020-06-07 02:40 |  | SI |  | 0.94828 | 13.1652 | 13.8833 | 76.3583 | TD | Forzado | NO | NO | 13.8833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177174511092247 | 2471092 | 6 | 2020 | 17717451 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-27 06:30 | 2020-06-27 06:32 | 27 | 6 | 2020 | 6 | 30 | 0 | 27 | 6 | 2020 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2020-06-27 06:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 24-jul-2020 | NO
SEN | 177171560147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717156 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-11 11:31 | 2020-06-11 15:25 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 31 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2020-06-11 11:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177171561493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717156 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-11 11:31 | 2020-06-11 15:25 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 31 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2020-06-11 11:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172360147247 | 2470147 | 6 | 2020 | 17717236 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-20 13:32 | 2020-06-20 15:45 | 20 | 6 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 20 | 6 | 2020 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-20 13:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172361493247 | 2471493 | 6 | 2020 | 17717236 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-20 13:32 | 2020-06-20 15:45 | 20 | 6 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 20 | 6 | 2020 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2020-06-20 13:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172630133247 | 2470133 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 9800 | 9800 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:56 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 56 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-06-28 23:41 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.45 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172630325247 | 2470325 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:56 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 56 | 0 |  |  | 2020-06-28 23:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 24-jul-2020 | SI
SEN | 177172630275247 | 2470275 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 6700 | 6700 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:59 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 59 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-06-28 23:41 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.01 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172630374247 | 2470374 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 9300 | 9300 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:59 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 59 | 0 | 1 | 0.3 | 2020-06-28 23:41 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.79 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172630176247 | 2470176 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | S/E TUMBES | 416 | CGE | 85 | 5400 | 5400 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:56 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 56 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-06-28 23:41 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.35 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172630199247 | 2470199 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 18100 | 18100 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:49 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 49 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-06-28 23:41 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.4133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172630359247 | 2470359 | 6 | 2020 | 17717263 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 7800 | 7800 |  |  | 2020-06-28 23:41 | 2020-06-28 23:49 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 28 | 6 | 2020 | 23 | 49 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-06-28 23:41 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171902477247 | 2472477 | 6 | 2020 | 17717190 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2020-06-13 07:52 | 2020-06-16 10:27 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 52 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 10 | 27 | 0 | 1 | 74.5833 | 2020-06-13 07:52 |  | SI |  | 1 | 74.5833 | 74.5833 | 186.4583 | TD | Forzado | NO | NO | 74.5833 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172050177247 | 2470177 | 6 | 2020 | 17717205 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2800 | 5340 |  |  | 2020-06-16 02:09 | 2020-06-16 02:12 | 16 | 6 | 2020 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 2 | 12 | 0 | 0.52434 | 0.026217 | 2020-06-16 02:09 |  | SI |  | 0.52434 | 0.026217 | 0.05 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172050177247 | 2470177 | 6 | 2020 | 17717205 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 900 | 5340 |  |  | 2020-06-16 02:09 | 2020-06-16 02:13 | 16 | 6 | 2020 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 2 | 13 | 0 | 0.16854 | 0.011236 | 2020-06-16 02:09 |  | SI |  | 0.16854 | 0.011236 | 0.066667 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172050177247 | 2470177 | 6 | 2020 | 17717205 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 80 | 5340 |  |  | 2020-06-16 02:09 | 2020-06-16 03:45 | 16 | 6 | 2020 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 3 | 45 | 0 | 0.014981 | 0.02397 | 2020-06-16 02:09 |  | SI |  | 0.014981 | 0.02397 | 1.6 | 0.128 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 24-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172050177247 | 2470177 | 6 | 2020 | 17717205 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1560 | 5340 |  |  | 2020-06-16 02:09 | 2020-06-16 05:34 | 16 | 6 | 2020 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 0.29213 | 0.99813 | 2020-06-16 02:09 |  | SI |  | 0.29213 | 0.99813 | 3.4167 | 5.33 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 24-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171650088393 | 0930883 | 6 | 2020 | 17717165 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-12 08:20 | 2020-06-12 12:15 | 12 | 6 | 2020 | 8 | 20 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3.9167 | 2020-06-12 08:20 |  | SI |  | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 0.0039167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171650088293 | 0930882 | 6 | 2020 | 17717165 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-12 08:20 | 2020-06-12 12:15 | 12 | 6 | 2020 | 8 | 20 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3.9167 | 2020-06-12 08:20 |  | SI |  | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 0.0039167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171650088493 | 0930884 | 6 | 2020 | 17717165 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-12 08:20 | 2020-06-12 12:15 | 12 | 6 | 2020 | 8 | 20 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3.9167 | 2020-06-12 08:20 |  | SI |  | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 0.0039167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171650088093 | 0930880 | 6 | 2020 | 17717165 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2020-06-12 08:20 | 2020-06-12 12:15 | 12 | 6 | 2020 | 8 | 20 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3.9167 | 2020-06-12 08:20 |  | SI |  | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 3.9167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171760065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11210 | 14430 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 07:38 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 38 | 0 | 0.77685 | 0.28485 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 0.77685 | 0.28485 | 0.36667 | 4.1103 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171760065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 07:38 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 38 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.00036667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171760065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2290 | 14430 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 10:54 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 0.1587 | 0.5766 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 0.1587 | 0.5766 | 3.6333 | 8.3203 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6333 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171760065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 10:54 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 1 | 3.6333 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 1 | 3.6333 | 3.6333 | 0.0036333 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6333 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171760065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 50 | 14430 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 11:58 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 11 | 58 | 0 | 0.003465 | 0.016286 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 0.003465 | 0.016286 | 4.7 | 0.235 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171760065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 11:58 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 11 | 58 | 0 | 1 | 4.7 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 1 | 4.7 | 4.7 | 0.0047 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171760065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 880 | 14430 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 12:32 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 12 | 32 | 0 | 0.060984 | 0.32118 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 0.060984 | 0.32118 | 5.2667 | 4.6347 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.2667 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171760065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717176 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:16 | 2020-06-13 12:32 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 12 | 32 | 0 | 1 | 5.2667 | 2020-06-13 07:16 |  | SI |  | 1 | 5.2667 | 5.2667 | 0.0052667 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.2667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:25 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.00165 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3580 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:25 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 25 | 0 | 0.16214 | 0.26753 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.16214 | 0.26753 | 1.65 | 5.907 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:30 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 30 | 0 | 1 | 1.7333 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 1.7333 | 1.7333 | 0.0017333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4190 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:30 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 30 | 0 | 0.18976 | 0.32893 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.18976 | 0.32893 | 1.7333 | 7.2627 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:39 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 39 | 0 | 1 | 1.8833 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 0.0018833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8833 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3470 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:39 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 39 | 0 | 0.15716 | 0.29598 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.15716 | 0.29598 | 1.8833 | 6.5352 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8833 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:42 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 1 | 1.9333 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 0.0019333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9333 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3230 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:42 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 42 | 0 | 0.14629 | 0.28282 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.14629 | 0.28282 | 1.9333 | 6.2447 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9333 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:50 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 50 | 0 | 1 | 2.0667 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 2.0667 | 2.0667 | 0.0020667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1370 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:50 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 50 | 0 | 0.062047 | 0.12823 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.062047 | 0.12823 | 2.0667 | 2.8313 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:54 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 54 | 0 | 1 | 2.1333 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 0.0021333 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1333 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3250 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 09:54 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 9 | 54 | 0 | 0.14719 | 0.31401 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.14719 | 0.31401 | 2.1333 | 6.9333 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1333 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 11:48 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 11 | 48 | 0 | 1 | 4.0333 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 4.0333 | 4.0333 | 0.0040333 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0333 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 880 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 11:48 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 11 | 48 | 0 | 0.039855 | 0.16075 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.039855 | 0.16075 | 4.0333 | 3.5493 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0333 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171810065793 | 0930657 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 13:07 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5.35 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 1 | 5.35 | 5.35 | 0.00535 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.35 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171810065993 | 0930659 | 6 | 2020 | 17717181 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2110 | 22080 |  |  | 2020-06-13 07:46 | 2020-06-13 13:07 | 13 | 6 | 2020 | 7 | 46 | 0 | 13 | 6 | 2020 | 13 | 7 | 0 | 0.095562 | 0.51125 | 2020-06-13 07:46 |  | SI |  | 0.095562 | 0.51125 | 5.35 | 11.2885 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.35 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172300081393 | 0930813 | 6 | 2020 | 17717230 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 17000 |  |  | 2020-06-19 22:55 | 2020-06-19 22:58 | 19 | 6 | 2020 | 22 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2020 | 22 | 58 | 0 | 0.58824 | 0.029412 | 2020-06-19 22:55 |  | SI |  | 0.58824 | 0.029412 | 0.05 | 0.5 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172300081393 | 0930813 | 6 | 2020 | 17717230 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 17000 |  |  | 2020-06-19 22:55 | 2020-06-19 22:59 | 19 | 6 | 2020 | 22 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 0.41176 | 0.027451 | 2020-06-19 22:55 |  | SI |  | 0.41176 | 0.027451 | 0.066667 | 0.46667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172480079193 | 0930791 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 9150 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 01:43 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 43 | 0 | 0.42623 | 0.042623 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 0.42623 | 0.042623 | 0.1 | 0.39 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172480079293 | 0930792 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 01:43 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079793 | 0930797 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 01:43 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079593 | 0930795 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 01:43 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079193 | 0930791 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1580 | 9150 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 04:05 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 4 | 5 | 0 | 0.17268 | 0.42594 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 0.17268 | 0.42594 | 2.4667 | 3.8973 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172480079293 | 0930792 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 04:05 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2.4667 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 0.0024667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079793 | 0930797 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 04:05 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2.4667 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 0.0024667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079593 | 0930795 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 04:05 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2.4667 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 0.0024667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079193 | 0930791 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3670 | 9150 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 12:29 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 12 | 29 | 0 | 0.40109 | 4.3585 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 0.40109 | 4.3585 | 10.8667 | 39.8807 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.8667 | 27-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172480079293 | 0930792 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 12:29 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 12 | 29 | 0 | 1 | 10.8667 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 10.8667 | 10.8667 | 0.010867 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.8667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079793 | 0930797 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 12:29 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 12 | 29 | 0 | 1 | 10.8667 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 10.8667 | 10.8667 | 0.010867 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.8667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172480079593 | 0930795 | 6 | 2020 | 17717248 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-06-23 01:37 | 2020-06-23 12:29 | 23 | 6 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 23 | 6 | 2020 | 12 | 29 | 0 | 1 | 10.8667 | 2020-06-23 01:37 |  | SI |  | 1 | 10.8667 | 10.8667 | 0.010867 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.8667 | 27-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171990411116 | 1160411 | 6 | 2020 | 17717199 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 260 | 1050 |  |  | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-15 21:10 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 50 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 21 | 10 | 0 | 0.24762 | 0.08254 | 2020-06-15 20:50 |  | SI |  | 0.24762 | 0.08254 | 0.33333 | 0.086667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171990411116 | 1160411 | 6 | 2020 | 17717199 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 1050 |  |  | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-15 22:16 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 50 | 0 | 15 | 6 | 2020 | 22 | 16 | 0 | 0.038095 | 0.054603 | 2020-06-15 20:50 |  | SI |  | 0.038095 | 0.054603 | 1.4333 | 0.057333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 29-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171990411116 | 1160411 | 6 | 2020 | 17717199 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 90 | 1050 |  |  | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-16 00:11 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 50 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 0 | 11 | 0 | 0.085714 | 0.28714 | 2020-06-15 20:50 |  | SI |  | 0.085714 | 0.28714 | 3.35 | 0.3015 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.35 | 29-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171990411116 | 1160411 | 6 | 2020 | 17717199 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 110 | 1050 |  |  | 2020-06-15 20:50 | 2020-06-16 09:12 | 15 | 6 | 2020 | 20 | 50 | 0 | 16 | 6 | 2020 | 9 | 12 | 0 | 0.10476 | 1.2956 | 2020-06-15 20:50 |  | SI |  | 0.10476 | 1.2956 | 12.3667 | 1.3603 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.3667 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172440438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717244 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 7300 |  |  | 2020-06-21 10:15 | 2020-06-21 10:20 | 21 | 6 | 2020 | 10 | 15 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2020-06-21 10:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-jul-2020 | SI
SEN | 177172440438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717244 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 7300 |  |  | 2020-06-21 10:15 | 2020-06-21 10:23 | 21 | 6 | 2020 | 10 | 15 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2020-06-21 10:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-jul-2020 | SI
SEN | 177172440438116 | 1160438 | 6 | 2020 | 17717244 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7300 | 7300 |  |  | 2020-06-21 10:15 | 2020-06-21 10:32 | 21 | 6 | 2020 | 10 | 15 | 0 | 21 | 6 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-06-21 10:15 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.0683 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170591491116 | 1161491 | 6 | 2020 | 17717059 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5700 | 8200 |  |  | 2020-06-04 13:45 | 2020-06-04 13:58 | 4 | 6 | 2020 | 13 | 45 | 0 | 4 | 6 | 2020 | 13 | 58 | 0 | 0.69512 | 0.15061 | 2020-06-04 13:45 |  | SI |  | 0.69512 | 0.15061 | 0.21667 | 1.235 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170591491116 | 1161491 | 6 | 2020 | 17717059 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 2500 | 8200 |  |  | 2020-06-04 13:45 | 2020-06-04 15:43 | 4 | 6 | 2020 | 13 | 45 | 0 | 4 | 6 | 2020 | 15 | 43 | 0 | 0.30488 | 0.59959 | 2020-06-04 13:45 |  | SI |  | 0.30488 | 0.59959 | 1.9667 | 4.9167 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | 29-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172330125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717233 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2670 | 2700 |  |  | 2020-06-20 00:11 | 2020-06-20 00:38 | 20 | 6 | 2020 | 0 | 11 | 0 | 20 | 6 | 2020 | 0 | 38 | 0 | 0.98889 | 0.445 | 2020-06-20 00:11 |  | SI |  | 0.98889 | 0.445 | 0.45 | 1.2015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 680 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 11:23 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 11 | 23 | 0 | 0.20359 | 0.2986 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.20359 | 0.2986 | 1.4667 | 0.99733 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 14:21 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 14 | 21 | 0 | 0.05988 | 0.26547 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.05988 | 0.26547 | 4.4333 | 0.88667 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 140 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 14:22 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 14 | 22 | 0 | 0.041916 | 0.18653 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.041916 | 0.18653 | 4.45 | 0.623 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.45 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 120 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 14:23 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 14 | 23 | 0 | 0.035928 | 0.16048 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.035928 | 0.16048 | 4.4667 | 0.536 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820148112 | 1120148 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:35 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820254112 | 1120254 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 4200 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:35 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820148112 | 1120148 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:44 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820254112 | 1120254 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 4200 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:44 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820148112 | 1120148 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:18 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3167 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820254112 | 1120254 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 4200 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 01:18 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3167 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 120 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:05 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 5 | 0 | 0.035928 | 0.005988 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.035928 | 0.005988 | 0.16667 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:06 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 6 | 0 | 0.02994 | 0.005489 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.02994 | 0.005489 | 0.18333 | 0.018333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 410 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:12 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 12 | 0 | 0.12275 | 0.03478 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.12275 | 0.03478 | 0.28333 | 0.11617 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 160 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:17 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 17 | 0 | 0.047904 | 0.017565 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.047904 | 0.017565 | 0.36667 | 0.058667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 110 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:18 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 18 | 0 | 0.032934 | 0.012625 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.032934 | 0.012625 | 0.38333 | 0.042167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:24 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 24 | 0 | 0.01497 | 0.0072355 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.01497 | 0.0072355 | 0.48333 | 0.024167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 10:58 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 10 | 58 | 0 | 0.068862 | 0.072305 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.068862 | 0.072305 | 1.05 | 0.2415 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.05 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 630 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 11:05 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 11 | 5 | 0 | 0.18862 | 0.22006 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.18862 | 0.22006 | 1.1667 | 0.735 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177172120125112 | 1120125 | 6 | 2020 | 17717212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 390 | 3340 |  |  | 2020-06-18 09:55 | 2020-06-18 11:06 | 18 | 6 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 18 | 6 | 2020 | 11 | 6 | 0 | 0.11677 | 0.13817 | 2020-06-18 09:55 |  | SI |  | 0.11677 | 0.13817 | 1.1833 | 0.4615 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171610155112 | 1120155 | 6 | 2020 | 17717161 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 400 | 800 |  |  | 2020-06-11 18:36 | 2020-06-11 19:45 | 11 | 6 | 2020 | 18 | 36 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 19 | 45 | 0 | 0.5 | 0.575 | 2020-06-11 18:36 |  | SI |  | 0.5 | 0.575 | 1.15 | 0.46 | TD | Forzado | NO | NO | 1.15 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171610155112 | 1120155 | 6 | 2020 | 17717161 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 400 | 800 |  |  | 2020-06-11 18:36 | 2020-06-12 05:55 | 11 | 6 | 2020 | 18 | 36 | 0 | 12 | 6 | 2020 | 5 | 55 | 0 | 0.5 | 5.6583 | 2020-06-11 18:36 |  | SI |  | 0.5 | 5.6583 | 11.3167 | 4.5267 | TD | Forzado | NO | NO | 11.3167 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 410 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 09:14 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 14 | 0 | 0.13621 | 0.024972 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.13621 | 0.022702 | 0.16667 | 0.068333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 660 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 09:15 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 15 | 0 | 0.21927 | 0.043854 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.21927 | 0.040199 | 0.18333 | 0.121 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 130 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 09:58 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 58 | 0 | 0.043189 | 0.03959 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.043189 | 0.03887 | 0.9 | 0.117 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 900 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 10:09 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 9 | 0 | 0.299 | 0.3289 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.299 | 0.32392 | 1.0833 | 0.975 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 700 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 11:14 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 14 | 0 | 0.23256 | 0.50775 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.23256 | 0.50388 | 2.1667 | 1.5167 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 180 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 11:21 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 21 | 0 | 0.059801 | 0.13754 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.059801 | 0.13654 | 2.2833 | 0.411 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2833 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171290174112 | 1120174 | 6 | 2020 | 17717129 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 30 | 3010 |  |  | 2020-06-11 09:03 | 2020-06-11 11:28 | 11 | 6 | 2020 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 28 | 0 | 0.0099668 | 0.024086 | 2020-06-11 09:04 |  | SI | 0.016667 | 0.0099668 | 0.02392 | 2.4 | 0.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 240 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:39 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 39 | 0 | 0.060914 | 0.013198 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.060914 | 0.013198 | 0.21667 | 0.052 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 170 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:40 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 40 | 0 | 0.043147 | 0.010068 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.043147 | 0.010068 | 0.23333 | 0.039667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 200 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:42 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 42 | 0 | 0.050761 | 0.013536 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.050761 | 0.013536 | 0.26667 | 0.053333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 150 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:43 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 43 | 0 | 0.038071 | 0.010787 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.038071 | 0.010787 | 0.28333 | 0.0425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 160 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:44 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 44 | 0 | 0.040609 | 0.012183 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.040609 | 0.012183 | 0.3 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 70 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:45 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 45 | 0 | 0.017766 | 0.0056261 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.017766 | 0.0056261 | 0.31667 | 0.022167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 420 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:46 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 46 | 0 | 0.1066 | 0.035533 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.1066 | 0.035533 | 0.33333 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:51 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 51 | 0 | 0.10152 | 0.042301 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.10152 | 0.042301 | 0.41667 | 0.16667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 11:10 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 10 | 0 | 0.30457 | 0.22335 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.30457 | 0.22335 | 0.73333 | 0.88 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 930 | 3940 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 11:11 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 0.23604 | 0.17703 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.23604 | 0.17703 | 0.75 | 0.6975 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380145112 | 1120145 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:53 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.72 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171381502112 | 1121502 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:53 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.62 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380148112 | 1120148 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.2133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380254112 | 1120254 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.5867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.28 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171380278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171381076112 | 1121076 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 8200 | 8200 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:53 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.69 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171381339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 200 | 7000 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:41 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 41 | 0 | 0.028571 | 0.0071429 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.028571 | 0.0071429 | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171381339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 380 | 7000 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:44 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 44 | 0 | 0.054286 | 0.016286 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.054286 | 0.016286 | 0.3 | 0.114 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177171381339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717138 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6420 | 7000 |  |  | 2020-06-11 10:26 | 2020-06-11 10:54 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 26 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 0.91714 | 0.428 | 2020-06-11 10:26 |  | SI |  | 0.91714 | 0.428 | 0.46667 | 2.996 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 80 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 04:01 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 4 | 1 | 0 | 0.026144 | 0.13159 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.026144 | 0.13159 | 5.0333 | 0.40267 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.0333 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820175112 | 1120175 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 30 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 10:08 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 8 | 0 | 0.0098039 | 0.10931 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.0098039 | 0.10931 | 11.15 | 0.3345 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.15 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820278112 | 1120278 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 30 | 3060 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 10:08 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 8 | 0 | 0.0098039 | 0.10931 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.0098039 | 0.10931 | 11.15 | 0.3345 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.15 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170821076112 | 1121076 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7900 | 7900 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 1 | 3.9333 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 1 | 3.9333 | 3.9333 | 31.0733 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 230 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:05 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 0.030263 | 0.0030263 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.030263 | 0.0030263 | 0.1 | 0.023 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 480 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:09 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 9 | 0 | 0.063158 | 0.010526 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.063158 | 0.010526 | 0.16667 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 240 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 55 | 0 | 0.031579 | 0.029474 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.031579 | 0.029474 | 0.93333 | 0.224 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 240 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:58 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 58 | 0 | 0.031579 | 0.031053 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.031579 | 0.031053 | 0.98333 | 0.236 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 770 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.10132 | 0.103 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.10132 | 0.103 | 1.0167 | 0.78283 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1000 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:05 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 5 | 0 | 0.13158 | 0.14474 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.13158 | 0.14474 | 1.1 | 1.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 390 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:07 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 7 | 0 | 0.051316 | 0.058158 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.051316 | 0.058158 | 1.1333 | 0.442 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 980 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:09 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 9 | 0 | 0.12895 | 0.15044 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.12895 | 0.15044 | 1.1667 | 1.1433 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1290 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:11 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 11 | 0 | 0.16974 | 0.20368 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.16974 | 0.20368 | 1.2 | 1.548 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 100 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:14 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 14 | 0 | 0.013158 | 0.016447 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.013158 | 0.016447 | 1.25 | 0.125 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 600 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:19 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 19 | 0 | 0.078947 | 0.10526 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.078947 | 0.10526 | 1.3333 | 0.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 580 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 00:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 0 | 34 | 0 | 0.076316 | 0.12083 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.076316 | 0.12083 | 1.5833 | 0.91833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 560 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:59 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 59 | 0 | 0.073684 | 0.29474 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.073684 | 0.29474 | 4 | 2.24 | TZ | Forzado | NO | NO | 4 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 60 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 03:27 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 3 | 27 | 0 | 0.0078947 | 0.035263 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.0078947 | 0.035263 | 4.4667 | 0.268 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4667 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170821339112 | 1121339 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 80 | 7600 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 03:28 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 3 | 28 | 0 | 0.010526 | 0.047193 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.010526 | 0.047193 | 4.4833 | 0.35867 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4833 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 940 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:31 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 31 | 0 | 0.12434 | 0.066314 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.12434 | 0.066314 | 0.53333 | 0.50133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 670 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:32 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 0.088624 | 0.048743 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.088624 | 0.048743 | 0.55 | 0.3685 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 640 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 0.084656 | 0.049383 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.084656 | 0.049383 | 0.58333 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 580 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:36 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 36 | 0 | 0.07672 | 0.04731 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.07672 | 0.04731 | 0.61667 | 0.35767 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1940 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:38 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 0.25661 | 0.1668 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.25661 | 0.1668 | 0.65 | 1.261 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1540 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:39 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 39 | 0 | 0.2037 | 0.1358 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.2037 | 0.1358 | 0.66667 | 1.0267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 980 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:41 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 41 | 0 | 0.12963 | 0.090741 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.12963 | 0.090741 | 0.7 | 0.686 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 250 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:56 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 56 | 0 | 0.033069 | 0.031415 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.033069 | 0.031415 | 0.95 | 0.2375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 03:39 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 3 | 39 | 0 | 0.0013228 | 0.0061728 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.0013228 | 0.0061728 | 4.6667 | 0.046667 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6667 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820123112 | 1120123 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 7560 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 10:51 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 10 | 51 | 0 | 0.0013228 | 0.015697 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 0.0013228 | 0.015697 | 11.8667 | 0.11867 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.8667 | 30-jul-2020 | SI | SI
SEN | 177170820145112 | 1120145 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:16 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 16 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170821502112 | 1121502 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:16 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 16 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820145112 | 1120145 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:22 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 22 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170821502112 | 1121502 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:22 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 22 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820145112 | 1120145 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 1 | 3.9333 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 1 | 3.9333 | 3.9333 | 7.8667 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170821502112 | 1121502 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 02:55 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 2 | 55 | 0 | 1 | 3.9333 | 2020-06-10 22:59 |  | SI |  | 1 | 3.9333 | 3.9333 | 10.62 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 30-jul-2020 | SI | NO
SEN | 177170820145112 | 1120145 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 03:08 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.15 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170821502112 | 1121502 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 03:08 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.15 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820145112 | 1120145 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 07:40 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.6833 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170821502112 | 1121502 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-11 07:40 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2020 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.6833 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820148112 | 1120148 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3700 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177170820254112 | 1120254 | 6 | 2020 | 17717082 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 4200 |  |  | 2020-06-10 22:59 | 2020-06-10 23:34 | 10 | 6 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 10 | 6 | 2020 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2020-06-10 22:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 30-jul-2020 | SI
SEN | 177206610015796 | 0960157 | 7 | 2020 | 17720661 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2020-07-24 15:09 | 2020-07-24 15:12 | 24 | 7 | 2020 | 15 | 9 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-07-24 15:09 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | TD | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | NO | NO
SEN | 177206270039299 | 0990392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 780 | 1300 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 09:13 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 13 | 0 | 0.6 | 0.13 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.6 | 0.13 | 0.21667 | 0.169 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206032078424 | 4242078 | 7 | 2020 | 17720603 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-07-16 04:03 | 2020-07-16 04:31 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2020-07-16 04:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177206032078424 | 4242078 | 7 | 2020 | 17720603 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-07-16 04:03 | 2020-07-16 04:32 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2020-07-16 04:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177206072078424 | 4242078 | 7 | 2020 | 17720607 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-07-16 07:15 | 2020-07-16 10:41 | 16 | 7 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2020-07-16 07:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 3.4333 | - | SI
SEN | 177206072078424 | 4242078 | 7 | 2020 | 17720607 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-07-16 07:15 | 2020-07-16 18:51 | 16 | 7 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2020-07-16 07:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 11.6 | - | SI
SEN | 177206930053396 | 0960533 | 7 | 2020 | 17720693 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 690 | 690 |  |  | 2020-07-30 00:35 | 2020-07-30 13:15 | 30 | 7 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 30 | 7 | 2020 | 13 | 15 | 0 | 1 | 12.6667 | 2020-07-30 00:35 |  | SI |  | 1 | 12.6667 | 12.6667 | 8.74 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.6667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206930247296 | 0962472 | 7 | 2020 | 17720693 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 | 1210 | 1210 |  |  | 2020-07-30 00:35 | 2020-07-30 13:21 | 30 | 7 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 30 | 7 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 1 | 12.7667 | 2020-07-30 00:35 |  | SI |  | 1 | 12.7667 | 12.7667 | 15.4477 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.7667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206930053196 | 0960531 | 7 | 2020 | 17720693 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 4000 | 10000 |  |  | 2020-07-30 00:35 | 2020-07-30 13:24 | 30 | 7 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 30 | 7 | 2020 | 13 | 24 | 0 | 0.4 | 5.1267 | 2020-07-30 00:35 |  | SI |  | 0.4 | 5.1267 | 12.8167 | 51.2667 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.8167 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204431103133 | 1331103 | 7 | 2020 | 17720443 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11100 | 11100 |  |  | 2020-07-04 01:32 | 2020-07-04 02:28 | 4 | 7 | 2020 | 1 | 32 | 0 | 4 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0.93333 | 2020-07-04 01:32 |  | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 10.36 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | - | SI | NO
SEN | 177206800179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:27 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 |  |  | 2020-07-29 15:22 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177206800179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:35 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-07-29 15:22 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177205210179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720521 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 17:08 | 2020-07-09 17:34 | 9 | 7 | 2020 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-09 17:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177205210179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720521 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 17:08 | 2020-07-09 20:49 | 9 | 7 | 2020 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 49 | 0 |  |  | 2020-07-09 17:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 3.6833 | - | SI
SEN | 177205310179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720531 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 21:23 | 2020-07-09 22:19 | 9 | 7 | 2020 | 21 | 23 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-09 21:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177205310179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720531 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 21:23 | 2020-07-09 22:48 | 9 | 7 | 2020 | 21 | 23 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2020-07-09 21:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 177205420179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720542 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 23:32 | 2020-07-09 23:59 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2020-07-09 23:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 177205420179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720542 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 23:32 | 2020-07-10 10:13 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 10 | 7 | 2020 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2020-07-09 23:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6833 | - | SI
SEN | 177205380179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720538 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 23:07 | 2020-07-09 23:11 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 11 | 0 |  |  | 2020-07-09 23:07 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177205380179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720538 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 23:07 | 2020-07-09 23:18 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2020-07-09 23:07 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177205380179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720538 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-09 23:07 | 2020-07-09 23:20 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 20 | 0 |  |  | 2020-07-09 23:07 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177205450179097 | 0971790 | 7 | 2020 | 17720545 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-07-10 05:00 | 2020-07-10 09:57 | 10 | 7 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2020 | 9 | 57 | 0 |  |  | 2020-07-10 05:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.95 | - | SI
SEN | 177205670176325 | 0251763 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:07 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2020-07-13 15:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0833 | - | SI
SEN | 177205670176325 | 0251763 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:08 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2020-07-13 15:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1 | - | SI
SEN | 177205670176325 | 0251763 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:09 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2020-07-13 15:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1167 | - | SI
SEN | 177204600424117 | 1170424 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177204601094117 | 1171094 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:45 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 45 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.53333 | - | SI
SEN | 177204560377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:03 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 177204562455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:03 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 177204560377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:29 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 177204562455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:29 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 177204560377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 23:19 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | - | SI
SEN | 177204562455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 23:19 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | - | SI
SEN | 177205060377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 05:53 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | - | SI
SEN | 177205062455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 05:53 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | - | SI
SEN | 177205060377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 10:42 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2333 | - | SI
SEN | 177205062455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 10:42 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2333 | - | SI
SEN | 177205060377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:11 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.7167 | - | SI
SEN | 177205062455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:11 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.7167 | - | SI
SEN | 177205060377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:30 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.0333 | - | SI
SEN | 177205062455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:30 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.0333 | - | SI
SEN | 177205060377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:01 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.55 | - | SI
SEN | 177204430012996 | 0960129 | 7 | 2020 | 17720443 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2020-07-04 01:32 | 2020-07-04 02:22 | 4 | 7 | 2020 | 1 | 32 | 0 | 4 | 7 | 2020 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.83333 | 2020-07-04 01:32 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 1.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600004183 | 1030048 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 700 | 1345 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 0.52045 | 0.14746 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.52045 | 0.14746 | 0.28333 | 0.19833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 25-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600042103 | 1030420 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 3460 | 3460 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.98033 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 25-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206930053196 | 0960531 | 7 | 2020 | 17720693 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 6000 | 10000 |  |  | 2020-07-30 00:35 | 2020-07-30 13:25 | 30 | 7 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 30 | 7 | 2020 | 13 | 25 | 0 | 0.6 | 7.7 | 2020-07-30 00:35 |  | SI |  | 0.6 | 7.7 | 12.8333 | 77 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.8333 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205062455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:01 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.55 | - | SI
SEN | 177205060377218 | 2180377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:04 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6 | - | SI
SEN | 177205062455218 | 2182455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:04 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6 | - | SI
SEN | 177206030193474 | 4041937 | 7 | 2020 | 17720603 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 1937 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1828 | ENAEX | 404 |  |  |  |  | 2020-07-16 04:03 | 2020-07-16 04:04 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 4 | 0 |  |  | 2020-07-16 04:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.016667 | - | NO
SEN | 177206070193474 | 4041937 | 7 | 2020 | 17720607 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 1937 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1828 | ENAEX | 404 |  |  |  |  | 2020-07-16 07:15 | 2020-07-16 07:16 | 16 | 7 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 7 | 16 | 0 |  |  | 2020-07-16 07:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.016667 | - | NO
SEN | 177204472190437 | 4372190 | 7 | 2020 | 17720447 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-07-05 05:33 | 2020-07-05 13:10 | 5 | 7 | 2020 | 5 | 33 | 0 | 5 | 7 | 2020 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2020-07-05 05:33 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 7.6167 | - | SI
SEN | 177205130042799 | 0990427 | 7 | 2020 | 17720513 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 600 |  |  | 2020-07-09 09:44 | 2020-07-09 09:58 | 9 | 7 | 2020 | 9 | 44 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 9 | 58 | 0 | 1 | 0.23333 | 2020-07-09 09:44 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:22 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:24 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204600117799 | 0991177 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 1400 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.39667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600149199 | 0991491 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600155699 | 0991556 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.19833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204491497247 | 2471497 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:16 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204493160247 | 2473160 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:16 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 300 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:27 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 27 | 0 | 0.071429 | 0.019048 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.071429 | 0.019048 | 0.26667 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:31 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 31 | 0 | 0.02381 | 0.0079365 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.02381 | 0.0079365 | 0.33333 | 0.033333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:40 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 40 | 0 | 0.095238 | 0.046032 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.095238 | 0.046032 | 0.48333 | 0.19333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 600 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:22 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 22 | 0 | 0.14286 | 0.02619 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.14286 | 0.02619 | 0.18333 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 200 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:24 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 0.047619 | 0.010317 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.047619 | 0.010317 | 0.21667 | 0.043333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:25 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 25 | 0 | 0.095238 | 0.022222 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.095238 | 0.022222 | 0.23333 | 0.093333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204560245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 1572 | 1572 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:03 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0.95 | 2020-07-07 20:06 |  | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 1.4934 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204560245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:29 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204560245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 23:19 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205060245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3750 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 05:53 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205060245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 10:42 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205060245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:11 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.7167 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205060245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:30 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.0333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205060245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:01 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.55 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205060245598 | 0982455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:04 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177206510246098 | 0982460 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 5837 | 5837 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-07-24 05:31 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.29185 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-ago-2020 | NO | NO
SEN | 177206510246198 | 0982461 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-ago-2020 | NO
SEN | 177206510276598 | 0982765 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-ago-2020 | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:26 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 26 | 0 | 0.033708 | 0.008427 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.033708 | 0.008427 | 0.25 | 0.075 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205551866414 | 4141866 | 7 | 2020 | 17720555 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2020-07-11 06:06 | 2020-07-11 06:25 | 11 | 7 | 2020 | 6 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 6 | 25 | 0 |  |  | 2020-07-11 06:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177204600043121 | 1010432 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:33 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177204600044181 | 1010448 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:47 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 47 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177205421790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720542 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 1400 |  |  | 2020-07-09 23:32 | 2020-07-09 23:59 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2020-07-09 23:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205311790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720531 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2020-07-09 21:23 | 2020-07-09 22:48 | 9 | 7 | 2020 | 21 | 23 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 48 | 0 | 1 | 1.4167 | 2020-07-09 21:23 |  | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 2.8333 | TD | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206981298167 | 1671298 | 7 | 2020 | 17720698 | BA S/E EL COBRE 12KV B2 | 1298 | S/E EL COBRE | 858 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-07-30 05:11 | 2020-07-30 09:50 | 30 | 7 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 30 | 7 | 2020 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2020-07-30 05:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.65 | - | SI
SEN | 177205652176422 | 4222176 | 7 | 2020 | 17720565 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2020-07-13 10:10 | 2020-07-13 10:30 | 13 | 7 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-13 10:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177204601110224 | 2241110 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 1110 | S/E CHUMPULLO | 875 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:42 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177206512496126 | 1262496 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177205600253126 | 1260253 | 7 | 2020 | 17720560 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-07-12 10:37 | 2020-07-12 14:21 | 12 | 7 | 2020 | 10 | 37 | 0 | 12 | 7 | 2020 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2020-07-12 10:37 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 3.7333 | - | SI
SEN | 177206441830177 | 1771830 | 7 | 2020 | 17720644 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2020-07-21 16:12 | 2020-07-21 16:15 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 12 | 0 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2020-07-21 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177207001320177 | 1771320 | 7 | 2020 | 17720700 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | 1320 | S/E CERRO NEGRO | 1630 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2020-07-30 12:14 | 2020-07-30 16:10 | 30 | 7 | 2020 | 12 | 14 | 0 | 30 | 7 | 2020 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2020-07-30 12:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | - | SI
SEN | 177206750316294 | 0943162 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 3162 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 15:05 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2020-07-29 14:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 24-ago-2020 | SI
SEN | 177206750316294 | 0943162 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 3162 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 15:25 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2020-07-29 14:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 24-ago-2020 | SI
SEN | 177206750316294 | 0943162 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 3162 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 16:16 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2020-07-29 14:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 24-ago-2020 | SI
SEN | 177206490229482 | 4022298 | 7 | 2020 | 17720649 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1260 | 1260 |  |  | 2020-07-23 09:56 | 2020-07-23 11:14 | 23 | 7 | 2020 | 9 | 56 | 0 | 23 | 7 | 2020 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1.3 | 2020-07-23 09:56 |  | SI |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.638 | TD | Forzado | NO | NO | 1.3 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206130229482 | 4022298 | 7 | 2020 | 17720613 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2020-07-17 01:41 | 2020-07-17 03:07 | 17 | 7 | 2020 | 1 | 41 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1.4333 | 2020-07-17 01:41 |  | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 1.8633 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4333 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205571491116 | 1161491 | 7 | 2020 | 17720557 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5100 | 7100 |  |  | 2020-07-11 12:25 | 2020-07-11 12:34 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 34 | 0 | 0.71831 | 0.10775 | 2020-07-11 12:25 |  | SI |  | 0.71831 | 0.10775 | 0.15 | 0.765 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205571491116 | 1161491 | 7 | 2020 | 17720557 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 2000 | 7100 |  |  | 2020-07-11 12:25 | 2020-07-11 12:44 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 44 | 0 | 0.28169 | 0.089202 | 2020-07-11 12:25 |  | SI |  | 0.28169 | 0.089202 | 0.31667 | 0.63333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205980413116 | 1160413 | 7 | 2020 | 17720598 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 130 | 3800 |  |  | 2020-07-15 16:26 | 2020-07-15 16:37 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 37 | 0 | 0.034211 | 0.0062719 | 2020-07-15 16:26 |  | SI |  | 0.034211 | 0.0062719 | 0.18333 | 0.023833 | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205980413116 | 1160413 | 7 | 2020 | 17720598 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 640 | 3800 |  |  | 2020-07-15 16:26 | 2020-07-15 16:40 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 40 | 0 | 0.16842 | 0.039298 | 2020-07-15 16:26 |  | SI |  | 0.16842 | 0.039298 | 0.23333 | 0.14933 | TD | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205980413116 | 1160413 | 7 | 2020 | 17720598 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1440 | 3800 |  |  | 2020-07-15 16:26 | 2020-07-15 16:41 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 41 | 0 | 0.37895 | 0.094737 | 2020-07-15 16:26 |  | SI |  | 0.37895 | 0.094737 | 0.25 | 0.36 | TD | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205620072093 | 0930720 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 2 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:31 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 0.5 | 0.025 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 5e-05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205620072193 | 0930721 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 2 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:31 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 0.5 | 0.025 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 5e-05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205620072293 | 0930722 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 10041 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:31 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 9.9592e-05 | 4.9796e-06 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 9.9592e-05 | 4.9796e-06 | 0.05 | 5e-05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205620072493 | 0930724 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5320 | 5321 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:31 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 0.99981 | 0.049991 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.99981 | 0.049991 | 0.05 | 0.266 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206032079247 | 2472079 | 7 | 2020 | 17720603 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 28 | 28 |  |  | 2020-07-16 04:03 | 2020-07-16 04:31 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-07-16 04:03 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.013067 | TD | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206032079247 | 2472079 | 7 | 2020 | 17720603 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-16 04:03 | 2020-07-16 04:32 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2020-07-16 04:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204601287116 | 1161287 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 8900 | 8900 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:23 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.4833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601491116 | 1161491 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.3517 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601744116 | 1161744 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 16200 | 16200 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:35 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 5.94 | TN | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601556116 | 1161556 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.125 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601589116 | 1161589 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2600 | 9800 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:41 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 41 | 0 | 0.26531 | 0.12381 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.26531 | 0.12381 | 0.46667 | 1.2133 | TN | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601589116 | 1161589 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 7200 | 9800 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:49 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.73469 | 0.44082 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.73469 | 0.44082 | 0.6 | 4.32 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205150399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720515 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 1300 | 8800 |  |  | 2020-07-09 10:38 | 2020-07-09 11:26 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 38 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 26 | 0 | 0.14773 | 0.11818 | 2020-07-09 10:38 |  | SI |  | 0.14773 | 0.11818 | 0.8 | 1.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205150399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720515 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 1090 | 8800 |  |  | 2020-07-09 10:38 | 2020-07-09 11:46 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 38 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 46 | 0 | 0.12386 | 0.14038 | 2020-07-09 10:38 |  | SI |  | 0.12386 | 0.14038 | 1.1333 | 1.2353 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205150399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720515 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 1680 | 8800 |  |  | 2020-07-09 10:38 | 2020-07-09 11:48 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 38 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 48 | 0 | 0.19091 | 0.22273 | 2020-07-09 10:38 |  | SI |  | 0.19091 | 0.22273 | 1.1667 | 1.96 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205150399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720515 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 890 | 8800 |  |  | 2020-07-09 10:38 | 2020-07-09 11:56 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 38 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 56 | 0 | 0.10114 | 0.13148 | 2020-07-09 10:38 |  | SI |  | 0.10114 | 0.13148 | 1.3 | 1.157 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205150399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720515 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 3840 | 8800 |  |  | 2020-07-09 10:38 | 2020-07-09 12:13 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 38 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 12 | 13 | 0 | 0.43636 | 0.69091 | 2020-07-09 10:38 |  | SI |  | 0.43636 | 0.69091 | 1.5833 | 6.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205240411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720524 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 650 | 1600 |  |  | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 20:21 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 21 | 0 | 0.40625 | 0.027083 | 2020-07-09 20:17 |  | SI |  | 0.40625 | 0.027083 | 0.066667 | 0.043333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205240411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720524 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 1600 |  |  | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 20:22 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 22 | 0 | 0.3125 | 0.026042 | 2020-07-09 20:17 |  | SI |  | 0.3125 | 0.026042 | 0.083333 | 0.041667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205240411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720524 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 50 | 1600 |  |  | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 20:23 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 23 | 0 | 0.03125 | 0.003125 | 2020-07-09 20:17 |  | SI |  | 0.03125 | 0.003125 | 0.1 | 0.005 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177204400181225 | 2201815 | 7 | 2020 | 17720440 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 33 | 34.27 |  |  | 2020-07-03 23:45 | 2020-07-04 00:35 | 3 | 7 | 2020 | 23 | 45 | 0 | 4 | 7 | 2020 | 0 | 35 | 0 | 0.96294 | 0.80245 | 2020-07-03 23:45 |  | SI |  | 0.96294 | 0.80245 | 0.83333 | 0.0275 | TD | Forzado | NO | NO | 0.83333 | - | SI | SI
SEN | 177205960181225 | 2201815 | 7 | 2020 | 17720596 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 42 | 42.76 |  |  | 2020-07-14 07:47 | 2020-07-14 09:09 | 14 | 7 | 2020 | 7 | 47 | 0 | 14 | 7 | 2020 | 9 | 9 | 0 | 0.98223 | 1.3424 | 2020-07-14 07:47 |  | SI |  | 0.98223 | 1.3424 | 1.3667 | 0.0574 | TD | Forzado | NO | NO | 1.3667 | - | SI | SI
SEN | 177206511214247 | 2471214 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-07-24 05:31 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | NO | NO
SEN | 177206511450247 | 2471450 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | NO
SEN | 177206512765247 | 2472765 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 05:34 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | NO
SEN | 177206801484247 | 2471484 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 12700 | 12700 |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:35 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-07-29 15:22 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.7517 | TN | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205060377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:30 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.0333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206750102194 | 0941021 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 4280 | 13280 |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 15:25 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 25 | 0 | 0.32229 | 0.15577 | 2020-07-29 14:56 |  | SI |  | 0.32229 | 0.15577 | 0.48333 | 2.0687 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 24-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206750102194 | 0941021 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 4240 | 13280 |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 16:16 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 0.31928 | 0.4257 | 2020-07-29 14:56 |  | SI |  | 0.31928 | 0.4257 | 1.3333 | 5.6533 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 24-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206440099594 | 0940995 | 7 | 2020 | 17720644 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 7380 | 7380 |  |  | 2020-07-21 16:12 | 2020-07-21 16:15 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 12 | 0 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-07-21 16:12 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.369 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 24-ago-2020 | NO | NO
SEN | 177206440100294 | 0941002 | 7 | 2020 | 17720644 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 360 | 360 |  |  | 2020-07-21 16:12 | 2020-07-21 16:16 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 12 | 0 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-07-21 16:12 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.024 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206440103494 | 0941034 | 7 | 2020 | 17720644 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 350 | 350 |  |  | 2020-07-21 16:12 | 2020-07-21 16:16 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 12 | 0 | 21 | 7 | 2020 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-07-21 16:12 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.023333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 24-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206510120247 | 2470120 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 12860 | 12860 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 07:13 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1.7 | 2020-07-24 05:31 |  | SI |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 21.862 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206512457247 | 2472457 | 7 | 2020 | 17720651 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-24 05:31 | 2020-07-24 07:13 | 24 | 7 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2020-07-24 05:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205062455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:30 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.0333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 480 | 8330 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:30 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 30 | 0 | 0.057623 | 0.52053 | 2020-07-09 02:28 |  | SI |  | 0.057623 | 0.52053 | 9.0333 | 4.336 | TZ | Forzado | NO | NO | 9.0333 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205060377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:01 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.55 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205062455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:01 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.55 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 4000 | 8330 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:01 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 1 | 0 | 0.48019 | 5.066 | 2020-07-09 02:28 |  | SI |  | 0.48019 | 5.066 | 10.55 | 42.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.55 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205060377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:04 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205062455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:04 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1130 | 8330 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 13:04 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 13 | 4 | 0 | 0.13565 | 1.4379 | 2020-07-09 02:28 |  | SI |  | 0.13565 | 1.4379 | 10.6 | 11.978 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205600147247 | 2470147 | 7 | 2020 | 17720560 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-12 10:37 | 2020-07-12 14:21 | 12 | 7 | 2020 | 10 | 37 | 0 | 12 | 7 | 2020 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2020-07-12 10:37 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 3.7333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206110260473 | 4032607 | 7 | 2020 | 17720611 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 01:41 | 2020-07-17 05:09 | 17 | 7 | 2020 | 1 | 41 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 5 | 9 | 0 |  |  | 2020-07-17 01:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.4667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205620072093 | 0930720 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 2 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:37 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 0.5 | 0.075 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.5 | 0.075 | 0.15 | 0.00015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205620072193 | 0930721 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 2 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:37 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 0.5 | 0.075 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.5 | 0.075 | 0.15 | 0.00015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205620072293 | 0930722 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10040 | 10041 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:37 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 0.9999 | 0.14999 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.9999 | 0.14999 | 0.15 | 1.506 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205620072493 | 0930724 | 7 | 2020 | 17720562 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 5321 |  |  | 2020-07-13 01:28 | 2020-07-13 01:37 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 0.00018793 | 2.819e-05 | 2020-07-13 01:28 |  | SI |  | 0.00018793 | 2.819e-05 | 0.15 | 0.00015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206750102194 | 0941021 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 16:18 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2020-07-29 14:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 24-ago-2020 | SI
SEN | 177206750316294 | 0943162 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 3162 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 16:18 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2020-07-29 14:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 24-ago-2020 | SI
SEN | 177206750102194 | 0941021 | 7 | 2020 | 17720675 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 4760 | 13280 |  |  | 2020-07-29 14:56 | 2020-07-29 15:05 | 29 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 0.35843 | 0.053765 | 2020-07-29 14:56 |  | SI |  | 0.35843 | 0.053765 | 0.15 | 0.714 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 24-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205340203247 | 2470203 | 7 | 2020 | 17720534 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 5500 | 12800 |  |  | 2020-07-09 22:13 | 2020-07-09 22:16 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 13 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 16 | 0 | 0.42969 | 0.021484 | 2020-07-09 22:13 |  | SI |  | 0.42969 | 0.021484 | 0.05 | 0.275 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205340203247 | 2470203 | 7 | 2020 | 17720534 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4600 | 12800 |  |  | 2020-07-09 22:13 | 2020-07-09 22:17 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 13 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 17 | 0 | 0.35938 | 0.023958 | 2020-07-09 22:13 |  | SI |  | 0.35938 | 0.023958 | 0.066667 | 0.30667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206720234146 | 1062344 | 7 | 2020 | 17720672 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 4400 | 6700 |  |  | 2020-07-27 07:34 | 2020-07-27 08:31 | 27 | 7 | 2020 | 7 | 34 | 0 | 27 | 7 | 2020 | 8 | 31 | 0 | 0.65672 | 0.62388 | 2020-07-27 07:34 |  | SI |  | 0.65672 | 0.62388 | 0.95 | 4.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206720234146 | 1062344 | 7 | 2020 | 17720672 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 2300 | 6700 |  |  | 2020-07-26 07:34 | 2020-07-27 08:32 | 26 | 7 | 2020 | 7 | 34 | 0 | 27 | 7 | 2020 | 8 | 32 | 0 | 0.34328 | 8.5706 | 2020-07-27 07:34 |  | SI | 24 | 0.34328 | 0.33184 | 0.96667 | 2.2233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205340203247 | 2470203 | 7 | 2020 | 17720534 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2700 | 12800 |  |  | 2020-07-09 22:13 | 2020-07-10 02:59 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 13 | 0 | 10 | 7 | 2020 | 2 | 59 | 0 | 0.21094 | 1.0055 | 2020-07-09 22:13 |  | SI |  | 0.21094 | 1.0055 | 4.7667 | 12.87 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204493160247 | 2473160 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:14 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204490187247 | 2470187 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 900 | 12000 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:16 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 16 | 0 | 0.075 | 0.06875 | 2020-07-07 10:21 |  | SI |  | 0.075 | 0.06875 | 0.91667 | 0.825 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204490187247 | 2470187 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 600 | 12000 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 12:16 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 12 | 16 | 0 | 0.05 | 0.095833 | 2020-07-07 10:21 |  | SI |  | 0.05 | 0.095833 | 1.9167 | 1.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204491497247 | 2471497 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 12:16 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204493160247 | 2473160 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 12:16 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204490187247 | 2470187 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 3000 | 12000 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 12:20 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 12 | 20 | 0 | 0.25 | 0.49583 | 2020-07-07 10:21 |  | SI |  | 0.25 | 0.49583 | 1.9833 | 5.95 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9833 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204491497247 | 2471497 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 12:20 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 12 | 20 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9833 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204493160247 | 2473160 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 12:20 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 12 | 20 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9833 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:25 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:27 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:31 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:40 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:42 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205713025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 21:18 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 21 | 18 | 0 |  |  | 2020-07-13 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204560377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:03 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204562455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 400 | 2200 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:03 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 | 0.18182 | 0.17273 | 2020-07-07 20:06 |  | SI |  | 0.18182 | 0.17273 | 0.95 | 0.38 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204560212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:03 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204560377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:29 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204562455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1000 | 2200 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:29 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 29 | 0 | 0.45455 | 0.62879 | 2020-07-07 20:06 |  | SI |  | 0.45455 | 0.62879 | 1.3833 | 1.3833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204560212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:29 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204560377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 23:19 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204562455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 800 | 2200 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 23:19 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 23 | 19 | 0 | 0.36364 | 1.1697 | 2020-07-07 20:06 |  | SI |  | 0.36364 | 1.1697 | 3.2167 | 2.5733 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204560212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720456 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 23:19 | 7 | 7 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-07 20:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 05:53 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205062455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 05:53 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 2250 | 8330 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 05:53 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 5 | 53 | 0 | 0.27011 | 0.92287 | 2020-07-09 02:28 |  | SI |  | 0.27011 | 0.92287 | 3.4167 | 7.6875 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205060377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 10:42 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205062455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 10:42 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 10 | 8330 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 10:42 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 10 | 42 | 0 | 0.0012005 | 0.009884 | 2020-07-09 02:28 |  | SI |  | 0.0012005 | 0.009884 | 8.2333 | 0.082333 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2333 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205060377247 | 2470377 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:11 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.7167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205062455247 | 2472455 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:11 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2020-07-09 02:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.7167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205060212247 | 2470212 | 7 | 2020 | 17720506 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 460 | 8330 |  |  | 2020-07-09 02:28 | 2020-07-09 11:11 | 9 | 7 | 2020 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 0.055222 | 0.48135 | 2020-07-09 02:28 |  | SI |  | 0.055222 | 0.48135 | 8.7167 | 4.0097 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.7167 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204490276247 | 2470276 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 3400 | 3400 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:51 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 51 | 0 | 1 | 1.5 | 2020-07-07 10:21 |  | SI |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204490187247 | 2470187 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1600 | 12000 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:13 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 13 | 0 | 0.13333 | 0.11556 | 2020-07-07 10:21 |  | SI |  | 0.13333 | 0.11556 | 0.86667 | 1.3867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204491497247 | 2471497 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:13 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204493160247 | 2473160 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:13 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204490187247 | 2470187 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 5900 | 12000 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:14 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 14 | 0 | 0.49167 | 0.43431 | 2020-07-07 10:21 |  | SI |  | 0.49167 | 0.43431 | 0.88333 | 5.2117 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204491497247 | 2471497 | 7 | 2020 | 17720449 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-07 10:21 | 2020-07-07 11:14 | 7 | 7 | 2020 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 | 2020 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2020-07-07 10:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205601493247 | 2471493 | 7 | 2020 | 17720560 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-12 10:37 | 2020-07-12 14:21 | 12 | 7 | 2020 | 10 | 37 | 0 | 12 | 7 | 2020 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2020-07-12 10:37 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 3.7333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205671835247 | 2471835 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:07 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2020-07-13 15:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0833 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205671834247 | 2471834 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:08 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2020-07-13 15:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205671835247 | 2471835 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 500 | 2000 |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:08 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 8 | 0 | 0.25 | 1.025 | 2020-07-13 15:02 |  | SI |  | 0.25 | 1.025 | 4.1 | 2.05 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205671834247 | 2471834 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:09 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2020-07-13 15:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1167 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177205671835247 | 2471835 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1500 | 2000 |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:09 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 9 | 0 | 0.75 | 3.0875 | 2020-07-13 15:02 |  | SI |  | 0.75 | 3.0875 | 4.1167 | 6.175 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1167 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205671834247 | 2471834 | 7 | 2020 | 17720567 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  |  | 2020-07-13 15:02 | 2020-07-13 19:07 | 13 | 7 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 19 | 7 | 0 | 1 | 4.0833 | 2020-07-13 15:02 |  | SI |  | 1 | 4.0833 | 4.0833 | 5.7167 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0833 | 26-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206072079247 | 2472079 | 7 | 2020 | 17720607 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 32 | 32 |  |  | 2020-07-16 07:15 | 2020-07-16 10:41 | 16 | 7 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 10 | 41 | 0 | 1 | 3.4333 | 2020-07-16 07:15 |  | SI |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 0.10987 | TD | Forzado | NO | NO | 3.4333 | 26-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206072079247 | 2472079 | 7 | 2020 | 17720607 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-16 07:15 | 2020-07-16 18:51 | 16 | 7 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 16 | 7 | 2020 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2020-07-16 07:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 11.6 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:24 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 24 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:26 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:29 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 29 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:30 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:32 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:34 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 00:33 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 0 | 33 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 00:44 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 00:46 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 11:06 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 11.8 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177206153025247 | 2473025 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 11:33 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2020-07-17 23:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 12.25 | 26-ago-2020 | SI
SEN | 177204600004899 | 0990048 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.19833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600042799 | 0990427 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 500 | 500 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.14167 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600039299 | 0990392 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 500 | 1200 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 0.41667 | 0.11806 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.41667 | 0.11806 | 0.28333 | 0.14167 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600042099 | 0990420 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.19833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600043399 | 0990433 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 1000 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.28333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600043399 | 0990433 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1000 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:52 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.65 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600043399 | 0990433 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1000 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:54 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205570149199 | 0991491 | 7 | 2020 | 17720557 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-11 12:25 | 2020-07-11 12:34 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2020-07-11 12:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205570149199 | 0991491 | 7 | 2020 | 17720557 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-11 12:25 | 2020-07-11 12:44 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2020-07-11 12:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204370149199 | 0991491 | 7 | 2020 | 17720437 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-01 10:05 | 2020-07-01 10:13 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2020-07-01 10:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204370149199 | 0991491 | 7 | 2020 | 17720437 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-01 10:05 | 2020-07-01 10:54 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2020-07-01 10:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177206270039299 | 0990392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 490 | 1300 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 09:22 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 22 | 0 | 0.37692 | 0.13821 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.37692 | 0.13821 | 0.36667 | 0.17967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206270039299 | 0990392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 1300 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 09:59 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2020-07-20 09:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177206270039299 | 0990392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 30 | 1300 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 10:14 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 10 | 14 | 0 | 0.023077 | 0.028462 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.023077 | 0.028462 | 1.2333 | 0.037 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205421790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720542 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 |  |  | 2020-07-09 23:32 | 2020-07-10 10:13 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 10 | 7 | 2020 | 10 | 13 | 0 | 1 | 10.6833 | 2020-07-09 23:32 |  | SI |  | 1 | 10.6833 | 10.6833 | 14.9567 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.6833 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 260 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:24 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 24 | 0 | 0.021667 | 0.0021667 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.021667 | 0.0021667 | 0.1 | 0.026 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2800 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:26 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 26 | 0 | 0.23333 | 0.031111 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.23333 | 0.031111 | 0.13333 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2230 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:29 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 29 | 0 | 0.18583 | 0.034069 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.18583 | 0.034069 | 0.18333 | 0.40883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1170 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:30 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 30 | 0 | 0.0975 | 0.0195 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.0975 | 0.0195 | 0.2 | 0.234 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 410 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:32 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 0.034167 | 0.0079722 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.034167 | 0.0079722 | 0.23333 | 0.095667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3130 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-17 23:34 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 0.26083 | 0.069556 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.26083 | 0.069556 | 0.26667 | 0.83467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 180 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 00:33 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 0 | 33 | 0 | 0.015 | 0.01875 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.015 | 0.01875 | 1.25 | 0.225 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 860 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 00:44 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 0 | 44 | 0 | 0.071667 | 0.10272 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.071667 | 0.10272 | 1.4333 | 1.2327 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 830 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 00:46 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 0 | 46 | 0 | 0.069167 | 0.10144 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.069167 | 0.10144 | 1.4667 | 1.2173 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 120 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 11:06 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 11 | 6 | 0 | 0.01 | 0.118 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.01 | 0.118 | 11.8 | 1.416 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.8 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206150123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720615 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 12000 |  |  | 2020-07-17 23:18 | 2020-07-18 11:33 | 17 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 18 | 7 | 2020 | 11 | 33 | 0 | 0.00083333 | 0.010208 | 2020-07-17 23:18 |  | SI |  | 0.00083333 | 0.010208 | 12.25 | 0.1225 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.25 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 590 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:34 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 34 | 0 | 0.067045 | 0.011174 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.067045 | 0.011174 | 0.16667 | 0.098333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 280 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:40 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 40 | 0 | 0.031818 | 0.0084848 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.031818 | 0.0084848 | 0.26667 | 0.074667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 290 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:43 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 43 | 0 | 0.032955 | 0.010436 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.032955 | 0.010436 | 0.31667 | 0.091833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:44 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 44 | 0 | 0.034091 | 0.011364 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.034091 | 0.011364 | 0.33333 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 90 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:46 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 46 | 0 | 0.010227 | 0.00375 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.010227 | 0.00375 | 0.36667 | 0.033 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 590 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:51 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 51 | 0 | 0.067045 | 0.03017 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.067045 | 0.03017 | 0.45 | 0.2655 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1360 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:53 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 53 | 0 | 0.15455 | 0.074697 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.15455 | 0.074697 | 0.48333 | 0.65733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5000 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:58 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 58 | 0 | 0.56818 | 0.32197 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.56818 | 0.32197 | 0.56667 | 2.8333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206341339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720634 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8800 |  |  | 2020-07-20 20:24 | 2020-07-20 20:59 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 24 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 20 | 59 | 0 | 0.034091 | 0.019886 | 2020-07-20 20:24 |  | SI |  | 0.034091 | 0.019886 | 0.58333 | 0.175 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1900 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:42 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 42 | 0 | 0.45238 | 0.23373 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.45238 | 0.23373 | 0.51667 | 0.98167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710123112 | 1120123 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 300 | 4200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 21:18 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 21 | 18 | 0 | 0.071429 | 0.079762 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.071429 | 0.079762 | 1.1167 | 0.335 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710145112 | 1120145 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:16 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711502112 | 1121502 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:16 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.45833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710148112 | 1120148 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:33 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 33 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.3933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710254112 | 1120254 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:33 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 33 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.7233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710175112 | 1120175 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:42 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 42 | 0 | 1 | 0.51667 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.67167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205710278112 | 1120278 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:42 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 42 | 0 | 1 | 0.51667 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 1.4983 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711076112 | 1121076 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:16 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:27 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 27 | 0 | 0.033708 | 0.0089888 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.033708 | 0.0089888 | 0.26667 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1100 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:28 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 28 | 0 | 0.1236 | 0.035019 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.1236 | 0.035019 | 0.28333 | 0.31167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:30 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 30 | 0 | 0.033708 | 0.010674 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.033708 | 0.010674 | 0.31667 | 0.095 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 100 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:33 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 33 | 0 | 0.011236 | 0.0041199 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.011236 | 0.0041199 | 0.36667 | 0.036667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 500 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 37 | 0 | 0.05618 | 0.024345 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.05618 | 0.024345 | 0.43333 | 0.21667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1200 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:41 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 41 | 0 | 0.13483 | 0.067416 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.13483 | 0.067416 | 0.5 | 0.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2300 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:42 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 42 | 0 | 0.25843 | 0.13352 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.25843 | 0.13352 | 0.51667 | 1.1883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 20:47 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 0.033708 | 0.020225 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.033708 | 0.020225 | 0.6 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1500 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 21:02 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 21 | 2 | 0 | 0.16854 | 0.14326 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.16854 | 0.14326 | 0.85 | 1.275 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 400 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 21:03 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 21 | 3 | 0 | 0.044944 | 0.038951 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.044944 | 0.038951 | 0.86667 | 0.34667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205711339112 | 1121339 | 7 | 2020 | 17720571 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 600 | 8900 |  |  | 2020-07-13 20:11 | 2020-07-13 21:37 | 13 | 7 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 13 | 7 | 2020 | 21 | 37 | 0 | 0.067416 | 0.096629 | 2020-07-13 20:11 |  | SI |  | 0.067416 | 0.096629 | 1.4333 | 0.86 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206550140112 | 1120140 | 7 | 2020 | 17720655 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4500 | 4500 |  |  | 2020-07-24 14:49 | 2020-07-24 14:59 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 49 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 59 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-07-24 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.75 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206550247112 | 1120247 | 7 | 2020 | 17720655 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2020-07-24 14:49 | 2020-07-24 14:59 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 49 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 59 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-07-24 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206550155112 | 1120155 | 7 | 2020 | 17720655 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2020-07-24 14:49 | 2020-07-24 14:52 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 49 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 52 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-07-24 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-ago-2020 | NO | NO
SEN | 177206551411112 | 1121411 | 7 | 2020 | 17720655 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 |  |  | 2020-07-24 14:49 | 2020-07-24 14:59 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 49 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 59 | 0 | 1 | 0.16667 | 2020-07-24 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.71667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206551587112 | 1121587 | 7 | 2020 | 17720655 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2020-07-24 14:49 | 2020-07-24 14:56 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 49 | 0 | 24 | 7 | 2020 | 14 | 56 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-07-24 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205451790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720545 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 |  |  | 2020-07-10 05:00 | 2020-07-10 09:57 | 10 | 7 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2020 | 9 | 57 | 0 |  |  | 2020-07-10 05:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.95 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177206801790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 420 | 660 |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:27 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 0.63636 | 0.05303 | 2020-07-29 15:22 |  | SI |  | 0.63636 | 0.05303 | 0.083333 | 0.035 | TN | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206801790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 240 | 660 |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:35 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 0.36364 | 0.078788 | 2020-07-29 15:22 |  | SI |  | 0.36364 | 0.078788 | 0.21667 | 0.052 | TN | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206801484112 | 1121484 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:35 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-07-29 15:22 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.75833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206802892112 | 1122892 | 7 | 2020 | 17720680 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 20 | 20 |  |  | 2020-07-29 15:22 | 2020-07-29 15:35 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 22 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-07-29 15:22 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.0043333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205311790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720531 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 |  |  | 2020-07-09 21:23 | 2020-07-09 22:19 | 9 | 7 | 2020 | 21 | 23 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2020-07-09 21:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177205211790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720521 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 550 | 2000 |  |  | 2020-07-09 17:15 | 2020-07-09 17:34 | 9 | 7 | 2020 | 17 | 15 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 17 | 34 | 0 | 0.275 | 0.087083 | 2020-07-09 17:08 |  | SI | 0.11667 | 0.275 | 0.11917 | 0.43333 | 0.23833 | TD | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205211790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720521 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1450 | 2000 |  |  | 2020-07-09 17:15 | 2020-07-09 20:51 | 9 | 7 | 2020 | 17 | 15 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 51 | 0 | 0.725 | 2.61 | 2020-07-09 17:08 |  | SI | 0.11667 | 0.725 | 2.6946 | 3.7167 | 5.3892 | TD | Forzado | NO | NO | 3.7167 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205381790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720538 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1400 | 2000 |  |  | 2020-07-09 23:06 | 2020-07-09 23:11 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 11 | 0 | 0.7 | 0.058333 | 2020-07-09 23:07 |  | SI | 0.016667 | 0.7 | 0.046667 | 0.066667 | 0.093333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205381790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720538 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 400 | 2000 |  |  | 2020-07-09 23:06 | 2020-07-09 23:18 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 0.2 | 0.04 | 2020-07-09 23:07 |  | SI | 0.016667 | 0.2 | 0.036667 | 0.18333 | 0.073333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205381790112 | 1121790 | 7 | 2020 | 17720538 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 200 | 2000 |  |  | 2020-07-09 23:06 | 2020-07-09 23:20 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 20 | 0 | 0.1 | 0.023333 | 2020-07-09 23:07 |  | SI | 0.016667 | 0.1 | 0.021667 | 0.21667 | 0.043333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204371491116 | 1161491 | 7 | 2020 | 17720437 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5200 | 7200 |  |  | 2020-07-01 10:05 | 2020-07-01 10:13 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 13 | 0 | 0.72222 | 0.096296 | 2020-07-01 10:05 |  | SI |  | 0.72222 | 0.096296 | 0.13333 | 0.69333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204371491116 | 1161491 | 7 | 2020 | 17720437 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 2000 | 7200 |  |  | 2020-07-01 10:05 | 2020-07-01 10:54 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 0.27778 | 0.22685 | 2020-07-01 10:05 |  | SI |  | 0.27778 | 0.22685 | 0.81667 | 1.6333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205240411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720524 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 60 | 1600 |  |  | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 20:27 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 27 | 0 | 0.0375 | 0.00625 | 2020-07-09 20:17 |  | SI |  | 0.0375 | 0.00625 | 0.16667 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177205240411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720524 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 1600 |  |  | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 23:01 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 1 | 0 | 0.125 | 0.34167 | 2020-07-09 20:17 |  | SI |  | 0.125 | 0.34167 | 2.7333 | 0.54667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205240411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720524 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 1600 |  |  | 2020-07-09 20:17 | 2020-07-09 23:13 | 9 | 7 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 23 | 13 | 0 | 0.0875 | 0.25667 | 2020-07-09 20:17 |  | SI |  | 0.0875 | 0.25667 | 2.9333 | 0.41067 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205470399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720547 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 300 | 5300 |  |  | 2020-07-11 01:59 | 2020-07-11 02:18 | 11 | 7 | 2020 | 1 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 2 | 18 | 0 | 0.056604 | 0.017925 | 2020-07-11 01:58 |  | SI | 0.016667 | 0.056604 | 0.018868 | 0.33333 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205470399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720547 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 770 | 5300 |  |  | 2020-07-11 01:59 | 2020-07-11 02:21 | 11 | 7 | 2020 | 1 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 2 | 21 | 0 | 0.14528 | 0.05327 | 2020-07-11 01:58 |  | SI | 0.016667 | 0.14528 | 0.055692 | 0.38333 | 0.29517 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205470399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720547 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 2820 | 5300 |  |  | 2020-07-11 01:59 | 2020-07-11 02:24 | 11 | 7 | 2020 | 1 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 2 | 24 | 0 | 0.53208 | 0.2217 | 2020-07-11 01:58 |  | SI | 0.016667 | 0.53208 | 0.23057 | 0.43333 | 1.222 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205470399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720547 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 900 | 5300 |  |  | 2020-07-11 01:59 | 2020-07-11 03:42 | 11 | 7 | 2020 | 1 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 3 | 42 | 0 | 0.16981 | 0.29151 | 2020-07-11 01:58 |  | SI | 0.016667 | 0.16981 | 0.29434 | 1.7333 | 1.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205530399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720553 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 5300 | 5300 |  |  | 2020-07-11 03:45 | 2020-07-11 04:10 | 11 | 7 | 2020 | 3 | 45 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.41667 | 2020-07-11 03:44 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.2967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205980413116 | 1160413 | 7 | 2020 | 17720598 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1590 | 3800 |  |  | 2020-07-15 16:26 | 2020-07-15 16:43 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 26 | 0 | 15 | 7 | 2020 | 16 | 43 | 0 | 0.41842 | 0.11855 | 2020-07-15 16:26 |  | SI |  | 0.41842 | 0.11855 | 0.28333 | 0.4505 | TD | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206270392116 | 1160392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 780 | 2000 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 09:13 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 13 | 0 | 0.39 | 0.0845 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.39 | 0.0845 | 0.21667 | 0.169 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206270392116 | 1160392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 490 | 2000 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 09:22 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 22 | 0 | 0.245 | 0.089833 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.245 | 0.089833 | 0.36667 | 0.17967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206270392116 | 1160392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 700 | 2000 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 09:59 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 59 | 0 | 0.35 | 0.34417 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.35 | 0.34417 | 0.98333 | 0.68833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206270392116 | 1160392 | 7 | 2020 | 17720627 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 30 | 2000 |  |  | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 10:14 | 20 | 7 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2020 | 10 | 14 | 0 | 0.015 | 0.0185 | 2020-07-20 09:00 |  | SI |  | 0.015 | 0.0185 | 1.2333 | 0.037 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 05:43 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 0.28 | 0.042 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.28 | 0.042 | 0.15 | 0.021 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 80 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 05:44 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 44 | 0 | 0.16 | 0.026667 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.16 | 0.026667 | 0.16667 | 0.013333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 80 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 05:46 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 46 | 0 | 0.16 | 0.032 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.16 | 0.032 | 0.2 | 0.016 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 05:50 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 50 | 0 | 0.06 | 0.016 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.06 | 0.016 | 0.26667 | 0.008 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 05:52 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 0.04 | 0.012 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.04 | 0.012 | 0.3 | 0.006 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 13:27 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 13 | 27 | 0 | 0.2 | 1.5767 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.2 | 1.5767 | 7.8833 | 0.78833 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.8833 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 13:28 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 13 | 28 | 0 | 0.08 | 0.632 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.08 | 0.632 | 7.9 | 0.316 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.9 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206630411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720663 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 500 |  |  | 2020-07-25 05:34 | 2020-07-25 14:58 | 25 | 7 | 2020 | 5 | 34 | 0 | 25 | 7 | 2020 | 14 | 58 | 0 | 0.02 | 0.188 | 2020-07-25 05:34 |  | SI |  | 0.02 | 0.188 | 9.4 | 0.094 | TZ | Forzado | NO | NO | 9.4 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177207020411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720702 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 600 |  |  | 2020-07-09 15:45 | 2020-07-09 16:04 | 9 | 7 | 2020 | 15 | 45 | 0 | 9 | 7 | 2020 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.31667 | 2020-07-09 15:45 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.19 | TD | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600048116 | 1160048 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600215116 | 1160215 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:21 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.18667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600411116 | 1160411 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 800 | 800 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | TN | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600396116 | 1160396 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 9100 | 9100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:44 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 44 | 0 | 1 | 0.51667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 4.7017 | TN | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600406116 | 1160406 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 12900 | 12900 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:48 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.58333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 7.525 | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600409116 | 1160409 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 8000 | 8000 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:36 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 36 | 0 | 1 | 0.38333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.0667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600409116 | 1160409 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 0 | 8000 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:41 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 41 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600415116 | 1160415 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 9900 | 9900 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:36 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 36 | 0 | 1 | 0.38333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.795 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601413116 | 1161413 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 11300 | 11300 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 3.2017 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600417116 | 1160417 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 4400 | 4400 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:47 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.56667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 2.4933 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600418116 | 1160418 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:47 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.56667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 1.02 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600392116 | 1160392 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.19833 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600420116 | 1160420 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 5100 | 5100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.445 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600421116 | 1160421 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 6700 | 6700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.8983 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600432116 | 1160432 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 24100 | 24100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:33 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 8.0333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600424116 | 1160424 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 8100 | 8100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.62 | TN | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600447116 | 1160447 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 5900 | 6300 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:45 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 45 | 0 | 0.93651 | 0.49947 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.93651 | 0.49947 | 0.53333 | 3.1467 | TN | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600447116 | 1160447 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 400 | 6300 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:47 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 0.063492 | 0.035979 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.063492 | 0.035979 | 0.56667 | 0.22667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600434116 | 1160434 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 22800 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 0.48408 | 0.13715 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.48408 | 0.13715 | 0.28333 | 6.46 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204602725116 | 1162725 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204603188116 | 1163188 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600434116 | 1160434 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 13800 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:52 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 52 | 0 | 0.29299 | 0.19045 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.29299 | 0.19045 | 0.65 | 8.97 | TN | Forzado | NO | NO | 0.65 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204602725116 | 1162725 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:52 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.65 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204603188116 | 1163188 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:52 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.65 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600434116 | 1160434 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 10500 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:54 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.22293 | 0.15234 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.22293 | 0.15234 | 0.68333 | 7.175 | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204602725116 | 1162725 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:54 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204603188116 | 1163188 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 47100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:54 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 11400 | 11400 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:48 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.58333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 6.65 | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600441116 | 1160441 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 14200 | 24100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 25 | 0 | 0.58921 | 0.11784 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.58921 | 0.11784 | 0.2 | 2.84 | TN | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600440116 | 1160440 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 16100 | 16100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:25 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.22 | TN | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600441116 | 1160441 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 9900 | 24100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:27 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 27 | 0 | 0.41079 | 0.095851 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 0.41079 | 0.095851 | 0.23333 | 2.31 | TN | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600440116 | 1160440 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 16100 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:27 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 27 | 0 |  |  | 2020-07-08 13:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-ago-2020 | SI
SEN | 177204600443116 | 1160443 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:54 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0.68333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.27333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600444116 | 1160444 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:54 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0.68333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.23 | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600448116 | 1160448 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:47 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.56667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 0.68 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600449116 | 1160449 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 16700 | 16700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:47 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.56667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 9.4633 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601752116 | 1161752 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2200 | 2200 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.62333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204601177116 | 1161177 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:30 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.90667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600452116 | 1160452 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 13200 | 13200 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:49 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 1 | 0.6 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 7.92 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 9700 | 9700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:36 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 36 | 0 | 1 | 0.38333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.7183 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600401116 | 1160401 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 10400 | 10400 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:48 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.58333 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 6.0667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177204600413116 | 1160413 | 7 | 2020 | 17720460 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 3700 | 3700 |  |  | 2020-07-08 13:13 | 2020-07-08 13:41 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 13 | 0 | 8 | 7 | 2020 | 13 | 41 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-07-08 13:13 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.7267 | TN | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177205470399116 | 1160399 | 7 | 2020 | 17720547 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 510 | 5300 |  |  | 2020-07-11 01:59 | 2020-07-11 03:44 | 11 | 7 | 2020 | 1 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2020 | 3 | 44 | 0 | 0.096226 | 0.1684 | 2020-07-11 01:58 |  | SI | 0.016667 | 0.096226 | 0.17 | 1.7667 | 0.901 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 440 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:33 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 33 | 0 | 0.043011 | 0.0043011 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.043011 | 0.0043011 | 0.1 | 0.044 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 10 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:35 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 0.00097752 | 0.00013034 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.00097752 | 0.00013034 | 0.13333 | 0.0013333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-ago-2020 | SI | SI
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8650 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:38 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 38 | 0 | 0.84555 | 0.15502 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.84555 | 0.15502 | 0.18333 | 1.5858 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 520 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:40 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 40 | 0 | 0.050831 | 0.011013 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.050831 | 0.011013 | 0.21667 | 0.11267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 160 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:43 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 43 | 0 | 0.01564 | 0.0041707 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.01564 | 0.0041707 | 0.26667 | 0.042667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 260 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:44 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 44 | 0 | 0.025415 | 0.007201 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.025415 | 0.007201 | 0.28333 | 0.073667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177206850438116 | 1160438 | 7 | 2020 | 17720685 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 190 | 10230 |  |  | 2020-07-29 15:27 | 2020-07-29 15:48 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2020 | 15 | 48 | 0 | 0.018573 | 0.0065005 | 2020-07-29 15:27 |  | SI |  | 0.018573 | 0.0065005 | 0.35 | 0.0665 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 29-ago-2020 | SI | NO
SEN | 177241952352437 | 4372352 | 8 | 2020 | 17724195 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-08-03 13:22 | 2020-08-03 20:09 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 22 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 20 | 9 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:22 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 6.7833 | - | SI
SEN | 177242942190437 | 4372190 | 8 | 2020 | 17724294 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-08-24 06:12 | 2020-08-24 12:36 | 24 | 8 | 2020 | 6 | 12 | 0 | 24 | 8 | 2020 | 12 | 36 | 0 |  |  | 2020-08-24 06:12 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 6.4 | - | SI
SEN | 177242851103133 | 1331103 | 8 | 2020 | 17724285 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10900 | 10900 |  |  | 2020-08-22 09:50 | 2020-08-22 10:40 | 22 | 8 | 2020 | 9 | 50 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0.83333 | 2020-08-22 09:50 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 9.0833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241860215116 | 1062151 | 8 | 2020 | 17724186 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2500 | 13000 |  |  | 2020-08-01 10:11 | 2020-08-01 11:23 | 1 | 8 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2020 | 11 | 23 | 0 | 0.19231 | 0.23077 | 2020-08-01 10:11 |  | SI |  | 0.19231 | 0.23077 | 1.2 | 3 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241860215116 | 1062151 | 8 | 2020 | 17724186 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2700 | 13000 |  |  | 2020-08-01 10:11 | 2020-08-01 11:42 | 1 | 8 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2020 | 11 | 42 | 0 | 0.20769 | 0.315 | 2020-08-01 10:11 |  | SI |  | 0.20769 | 0.315 | 1.5167 | 4.095 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241860215116 | 1062151 | 8 | 2020 | 17724186 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1700 | 13000 |  |  | 2020-08-01 10:11 | 2020-08-01 11:43 | 1 | 8 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2020 | 11 | 43 | 0 | 0.13077 | 0.20051 | 2020-08-01 10:11 |  | SI |  | 0.13077 | 0.20051 | 1.5333 | 2.6067 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241860215116 | 1062151 | 8 | 2020 | 17724186 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 6100 | 13000 |  |  | 2020-08-01 10:11 | 2020-08-01 11:44 | 1 | 8 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2020 | 11 | 44 | 0 | 0.46923 | 0.72731 | 2020-08-01 10:11 |  | SI |  | 0.46923 | 0.72731 | 1.55 | 9.455 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243200247296 | 0962472 | 8 | 2020 | 17724320 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2020-08-22 04:09 | 2020-08-22 07:15 | 22 | 8 | 2020 | 4 | 9 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 1 | 3.1 | 2020-08-22 04:09 |  | SI |  | 1 | 3.1 | 3.1 | 4.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242850012996 | 0960129 | 8 | 2020 | 17724285 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2020-08-22 09:50 | 2020-08-22 10:28 | 22 | 8 | 2020 | 9 | 50 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.63333 | 2020-08-22 09:50 |  | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 0.76 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243180011896 | 0960118 | 8 | 2020 | 17724318 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2020-08-22 22:59 | 2020-08-23 09:21 | 22 | 8 | 2020 | 22 | 59 | 0 | 23 | 8 | 2020 | 9 | 21 | 0 | 1 | 10.3667 | 2020-08-22 22:59 |  | SI |  | 1 | 10.3667 | 10.3667 | 4.1467 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.3667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243240053196 | 0960531 | 8 | 2020 | 17724324 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 7000 | 7000 |  |  | 2020-08-22 04:09 | 2020-08-22 07:15 | 22 | 8 | 2020 | 4 | 9 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 7 | 15 | 0 | 1 | 3.1 | 2020-08-22 04:09 |  | SI |  | 1 | 3.1 | 3.1 | 21.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:43 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:44 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 44 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:43 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:44 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 44 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 14:48 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 15:10 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 4900 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 12.005 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:47 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:50 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2833 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:53 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.3333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242501866414 | 4141866 | 8 | 2020 | 17724250 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2020-08-13 05:10 | 2020-08-13 05:35 | 13 | 8 | 2020 | 5 | 10 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 5 | 35 | 0 |  |  | 2020-08-13 05:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177243101866414 | 4141866 | 8 | 2020 | 17724310 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2020-08-31 00:30 | 2020-08-31 01:05 | 31 | 8 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 31 | 8 | 2020 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2020-08-31 00:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.58333 | - | SI
SEN | 177242960100494 | 0941004 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:02 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2020-08-27 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242960100494 | 0941004 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:12 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2020-08-27 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242960100494 | 0941004 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:46 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2020-08-27 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241970148112 | 1120148 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 7.595 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970254112 | 1120254 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5300 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 12.985 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970175112 | 1120175 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 1.96 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970278112 | 1120278 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 11100 | 11100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 27.195 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970175112 | 1120175 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:24 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.85 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970278112 | 1120278 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 11100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:24 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.85 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970175112 | 1120175 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:25 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970278112 | 1120278 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 11100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:25 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970175112 | 1120175 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:26 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8833 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242520172694 | 0941726 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:46 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 46 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242520100194 | 0941001 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:46 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 46 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242520172694 | 0941726 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 21:57 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2667 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242520172694 | 0941726 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-14 03:28 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 14 | 8 | 2020 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 7.7833 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242520100394 | 0941003 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:51 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 51 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242520100394 | 0941003 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 21:54 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 21 | 54 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241970148112 | 1120148 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:47 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 47 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970254112 | 1120254 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 5300 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:47 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 47 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970278112 | 1120278 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 11100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:26 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8833 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971076112 | 1121076 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:03 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2.5 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 19.5 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242400837129 | 1290837 | 8 | 2020 | 17724240 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-08-10 12:18 | 2020-08-10 12:39 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2020-08-10 12:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177242420837129 | 1290837 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:35 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 35 | 0 |  |  | 2020-08-10 12:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177242850485138 | 1380485 | 8 | 2020 | 17724285 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2020-08-22 09:50 | 2020-08-22 10:28 | 22 | 8 | 2020 | 9 | 50 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2020-08-22 09:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 177242521823167 | 1671823 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:51 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 51 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 177242521823167 | 1671823 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:53 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177242521823167 | 1671823 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 21:54 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 21 | 54 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 177242521298167 | 1671298 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL COBRE 12KV B2 | 1298 | S/E EL COBRE | 858 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-14 03:40 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 14 | 8 | 2020 | 3 | 40 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 7.9833 | - | SI
SEN | 177242961823167 | 1671823 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:02 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2020-08-27 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177242961823167 | 1671823 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:12 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2020-08-27 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 177242961823167 | 1671823 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:46 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2020-08-27 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | - | SI
SEN | 177242741320177 | 1771320 | 8 | 2020 | 17724274 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | 1320 | S/E CERRO NEGRO | 1630 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2020-08-19 09:08 | 2020-08-19 14:38 | 19 | 8 | 2020 | 9 | 8 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2020-08-19 09:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 5.5 | - | SI
SEN | 177242370438116 | 1160438 | 8 | 2020 | 17724237 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 11400 |  |  | 2020-08-05 10:32 | 2020-08-05 10:39 | 5 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 5 | 8 | 2020 | 10 | 39 | 0 |  |  | 2020-08-05 10:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242370438116 | 1160438 | 8 | 2020 | 17724237 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 11400 | 11400 |  |  | 2020-08-05 10:32 | 2020-08-05 10:44 | 5 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 5 | 8 | 2020 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-08-05 10:32 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.28 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242460438116 | 1160438 | 8 | 2020 | 17724246 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 8000 |  |  | 2020-08-12 17:25 | 2020-08-12 17:29 | 12 | 8 | 2020 | 17 | 25 | 0 | 12 | 8 | 2020 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2020-08-12 17:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242460438116 | 1160438 | 8 | 2020 | 17724246 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 0 | 8000 |  |  | 2020-08-12 17:25 | 2020-08-12 17:37 | 12 | 8 | 2020 | 17 | 25 | 0 | 12 | 8 | 2020 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2020-08-12 17:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242460438116 | 1160438 | 8 | 2020 | 17724246 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8000 | 8000 |  |  | 2020-08-12 17:25 | 2020-08-12 17:52 | 12 | 8 | 2020 | 17 | 25 | 0 | 12 | 8 | 2020 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-08-12 17:25 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620417116 | 1160417 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 4600 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 19:31 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2020-08-18 19:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242620418116 | 1160418 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 300 | 6700 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 19:31 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 31 | 0 | 0.044776 | 0.0059701 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 0.044776 | 0.0059701 | 0.13333 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620417116 | 1160417 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 4600 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 19:32 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2020-08-18 19:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242620418116 | 1160418 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 190 | 6700 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 19:32 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 32 | 0 | 0.028358 | 0.0042537 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 0.028358 | 0.0042537 | 0.15 | 0.0285 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620417116 | 1160417 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 4600 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 19:33 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 33 | 0 |  |  | 2020-08-18 19:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242620418116 | 1160418 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 340 | 6700 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 19:33 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 33 | 0 | 0.050746 | 0.0084577 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 0.050746 | 0.0084577 | 0.16667 | 0.056667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620417116 | 1160417 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 4600 | 4600 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 20:17 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0.9 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 4.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620418116 | 1160418 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 5460 | 6700 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 20:17 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 20 | 17 | 0 | 0.81493 | 0.73343 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 0.81493 | 0.73343 | 0.9 | 4.914 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620417116 | 1160417 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 4600 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 20:28 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2020-08-18 19:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242420083593 | 0930835 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:35 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.00026667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 24-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177242420092093 | 0930920 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 30000 | 76070 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 0.39437 | 0.039437 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 0.39437 | 0.039437 | 0.1 | 3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242420092293 | 0930922 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16570 | 76070 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 0.21783 | 0.021783 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 0.21783 | 0.021783 | 0.1 | 1.657 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242420092393 | 0930923 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 29500 | 76070 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 0.3878 | 0.03878 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 0.3878 | 0.03878 | 0.1 | 2.95 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242420092493 | 0930924 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177242420094793 | 0930947 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17000 | 60590 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 0.28057 | 0.028057 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 0.28057 | 0.028057 | 0.1 | 1.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242420094993 | 0930949 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15290 | 60590 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 0.25235 | 0.025235 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 0.25235 | 0.025235 | 0.1 | 1.529 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242420095193 | 0930951 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28300 | 60590 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:25 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 25 | 0 | 0.46707 | 0.046707 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 0.46707 | 0.046707 | 0.1 | 2.83 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242762084423 | 4232084 | 8 | 2020 | 17724276 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 0 | 11744 |  |  | 2020-08-21 01:45 | 2020-08-21 04:00 | 21 | 8 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2020 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2020-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 2.25 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242762084423 | 4232084 | 8 | 2020 | 17724276 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 0 | 11744 |  |  | 2020-08-21 01:45 | 2020-08-21 02:30 | 21 | 8 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2020 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2020-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.75 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242762084423 | 4232084 | 8 | 2020 | 17724276 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 0 | 11744 |  |  | 2020-08-21 01:45 | 2020-08-21 03:00 | 21 | 8 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2020 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2020-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242762084423 | 4232084 | 8 | 2020 | 17724276 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 0 | 11744 |  |  | 2020-08-21 01:45 | 2020-08-21 03:30 | 21 | 8 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2020 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2020-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.75 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242900222492 | 4022229 | 8 | 2020 | 17724290 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 4520 | 10090 |  |  | 2020-08-23 06:35 | 2020-08-23 12:09 | 23 | 8 | 2020 | 6 | 35 | 0 | 23 | 8 | 2020 | 12 | 9 | 0 | 0.44797 | 2.4937 | 2020-08-23 06:35 |  | SI |  | 0.44797 | 2.4937 | 5.5667 | 25.1613 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.5667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242900222492 | 4022229 | 8 | 2020 | 17724290 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 5470 | 10090 |  |  | 2020-08-23 06:35 | 2020-08-23 12:10 | 23 | 8 | 2020 | 6 | 35 | 0 | 23 | 8 | 2020 | 12 | 10 | 0 | 0.54212 | 3.0268 | 2020-08-23 06:35 |  | SI |  | 0.54212 | 3.0268 | 5.5833 | 30.5408 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.5833 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242900222492 | 4022229 | 8 | 2020 | 17724290 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 100 | 10090 |  |  | 2020-08-23 06:35 | 2020-08-23 12:11 | 23 | 8 | 2020 | 6 | 35 | 0 | 23 | 8 | 2020 | 12 | 11 | 0 | 0.0099108 | 0.0555 | 2020-08-23 06:35 |  | SI |  | 0.0099108 | 0.0555 | 5.6 | 0.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.6 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243000229482 | 4022298 | 8 | 2020 | 17724300 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1600 | 1900 |  |  | 2020-08-28 19:06 | 2020-08-28 20:25 | 28 | 8 | 2020 | 19 | 6 | 0 | 28 | 8 | 2020 | 20 | 25 | 0 | 0.84211 | 1.1088 | 2020-08-28 19:06 |  | SI |  | 0.84211 | 1.1088 | 1.3167 | 2.1067 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | - | SI | NO
SEN | 177243000229482 | 4022298 | 8 | 2020 | 17724300 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 0 | 1900 |  |  | 2020-08-28 19:06 | 2020-08-28 20:26 | 28 | 8 | 2020 | 19 | 6 | 0 | 28 | 8 | 2020 | 20 | 26 | 0 |  |  | 2020-08-28 19:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177243000229482 | 4022298 | 8 | 2020 | 17724300 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 100 | 1900 |  |  | 2020-08-28 19:06 | 2020-08-28 20:27 | 28 | 8 | 2020 | 19 | 6 | 0 | 28 | 8 | 2020 | 20 | 27 | 0 | 0.052632 | 0.071053 | 2020-08-28 19:06 |  | SI |  | 0.052632 | 0.071053 | 1.35 | 0.135 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.35 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242762084423 | 4232084 | 8 | 2020 | 17724276 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11744 | 11744 |  |  | 2020-08-21 01:45 | 2020-08-21 15:30 | 21 | 8 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2020 | 15 | 30 | 0 | 1 | 13.75 | 2020-08-21 01:45 |  | SI |  | 1 | 13.75 | 13.75 | 161.48 | TD | Forzado | NO | NO | 13.75 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620418116 | 1160418 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 210 | 6700 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 20:28 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 20 | 28 | 0 | 0.031343 | 0.033955 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 0.031343 | 0.033955 | 1.0833 | 0.2275 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242620417116 | 1160417 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 4600 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 23:00 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2020-08-18 19:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6167 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242620418116 | 1160418 | 8 | 2020 | 17724262 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 200 | 6700 |  |  | 2020-08-18 19:23 | 2020-08-18 23:00 | 18 | 8 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 18 | 8 | 2020 | 23 | 0 | 0 | 0.029851 | 0.10796 | 2020-08-18 19:23 |  | SI |  | 0.029851 | 0.10796 | 3.6167 | 0.72333 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.6167 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243220438116 | 1160438 | 8 | 2020 | 17724322 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3700 | 3700 |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 00:02 | 13 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-08-13 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2020 | NO | NO
SEN | 177242400083793 | 0930837 | 8 | 2020 | 17724240 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-08-10 12:18 | 2020-08-10 12:39 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.35 | 2020-08-10 12:18 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.00035 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 24-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177242400083393 | 0930833 | 8 | 2020 | 17724240 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-08-10 12:18 | 2020-08-10 12:39 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.35 | 2020-08-10 12:18 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.00035 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 24-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177242400083593 | 0930835 | 8 | 2020 | 17724240 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 27750 | 27750 |  |  | 2020-08-10 12:18 | 2020-08-10 12:39 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.35 | 2020-08-10 12:18 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 9.7125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242420083793 | 0930837 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 1 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:35 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.00026667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 24-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177242420083393 | 0930833 | 8 | 2020 | 17724242 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25300 | 25300 |  |  | 2020-08-10 12:19 | 2020-08-10 12:35 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2020 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-08-10 12:19 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 6.7467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 24-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243140274247 | 2470274 | 8 | 2020 | 17724314 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-30 09:16 | 2020-08-30 09:18 | 30 | 8 | 2020 | 9 | 16 | 0 | 30 | 8 | 2020 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2020-08-30 09:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 25-sep-2020 | NO
SEN | 177243140630247 | 2470630 | 8 | 2020 | 17724314 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-30 09:16 | 2020-08-30 09:18 | 30 | 8 | 2020 | 9 | 16 | 0 | 30 | 8 | 2020 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2020-08-30 09:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 25-sep-2020 | NO
SEN | 177243142459247 | 2472459 | 8 | 2020 | 17724314 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2020-08-30 09:16 | 2020-08-30 09:18 | 30 | 8 | 2020 | 9 | 16 | 0 | 30 | 8 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-08-30 09:16 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.043333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 25-sep-2020 | NO | NO
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 14:48 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 15:10 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:47 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:50 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2833 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:53 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.3333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241973025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:58 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4167 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177243053025247 | 2473025 | 8 | 2020 | 17724305 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-29 17:36 | 2020-08-29 17:43 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 36 | 0 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 43 | 0 |  |  | 2020-08-29 17:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177243160122247 | 2470122 | 8 | 2020 | 17724316 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2020-08-24 17:37 | 2020-08-24 18:02 | 24 | 8 | 2020 | 17 | 37 | 0 | 24 | 8 | 2020 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.41667 | 2020-08-24 17:37 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.70833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243163175247 | 2473175 | 8 | 2020 | 17724316 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-08-24 17:37 | 2020-08-24 18:02 | 24 | 8 | 2020 | 17 | 37 | 0 | 24 | 8 | 2020 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2020-08-24 17:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177243000229482 | 4022298 | 8 | 2020 | 17724300 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 200 | 1900 |  |  | 2020-08-28 19:06 | 2020-08-28 20:28 | 28 | 8 | 2020 | 19 | 6 | 0 | 28 | 8 | 2020 | 20 | 28 | 0 | 0.10526 | 0.14386 | 2020-08-28 19:06 |  | SI |  | 0.10526 | 0.14386 | 1.3667 | 0.27333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242820222492 | 4022229 | 8 | 2020 | 17724282 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 5180 | 12910 |  |  | 2020-08-22 08:18 | 2020-08-22 09:10 | 22 | 8 | 2020 | 8 | 18 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 9 | 10 | 0 | 0.40124 | 0.34774 | 2020-08-22 08:18 |  | SI |  | 0.40124 | 0.34774 | 0.86667 | 4.4893 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242820222492 | 4022229 | 8 | 2020 | 17724282 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 7730 | 12910 |  |  | 2020-08-22 08:18 | 2020-08-22 09:11 | 22 | 8 | 2020 | 8 | 18 | 0 | 22 | 8 | 2020 | 9 | 11 | 0 | 0.59876 | 0.52891 | 2020-08-22 08:18 |  | SI |  | 0.59876 | 0.52891 | 0.88333 | 6.8282 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242960100394 | 0941003 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 1860 | 9210 |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:02 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 2 | 0 | 0.20195 | 0.10098 | 2020-08-27 10:32 |  | SI |  | 0.20195 | 0.10098 | 0.5 | 0.93 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242960100394 | 0941003 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 4700 | 9210 |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:12 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 12 | 0 | 0.51031 | 0.34021 | 2020-08-27 10:32 |  | SI |  | 0.51031 | 0.34021 | 0.66667 | 3.1333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242960100394 | 0941003 | 8 | 2020 | 17724296 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 2650 | 9210 |  |  | 2020-08-27 10:32 | 2020-08-27 11:46 | 27 | 8 | 2020 | 10 | 32 | 0 | 27 | 8 | 2020 | 11 | 46 | 0 | 0.28773 | 0.35487 | 2020-08-27 10:32 |  | SI |  | 0.28773 | 0.35487 | 1.2333 | 3.2683 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242520100494 | 0941004 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 21:54 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 21 | 54 | 0 |  |  | 2020-08-13 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177242520100194 | 0941001 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 5600 |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 21:57 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 0.44643 | 1.0119 | 2020-08-13 19:41 |  | SI |  | 0.44643 | 1.0119 | 2.2667 | 5.6667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242520100194 | 0941001 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 3100 | 5600 |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-14 03:28 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 14 | 8 | 2020 | 3 | 28 | 0 | 0.55357 | 4.3086 | 2020-08-13 19:41 |  | SI |  | 0.55357 | 4.3086 | 7.7833 | 24.1283 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.7833 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242520100494 | 0941004 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 5100 | 11100 |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:51 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 51 | 0 | 0.45946 | 0.53604 | 2020-08-13 19:41 |  | SI |  | 0.45946 | 0.53604 | 1.1667 | 5.95 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242520100394 | 0941003 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 12300 | 12300 |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:53 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 53 | 0 | 1 | 1.2 | 2020-08-13 19:41 |  | SI |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.76 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242520100494 | 0941004 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 6000 | 11100 |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-13 20:53 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 13 | 8 | 2020 | 20 | 53 | 0 | 0.54054 | 0.64865 | 2020-08-13 19:41 |  | SI |  | 0.54054 | 0.64865 | 1.2 | 7.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242520104794 | 0941047 | 8 | 2020 | 17724252 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2020-08-13 19:41 | 2020-08-14 03:28 | 13 | 8 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 14 | 8 | 2020 | 3 | 28 | 0 | 1 | 7.7833 | 2020-08-13 19:41 |  | SI |  | 1 | 7.7833 | 7.7833 | 2.335 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.7833 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241910102294 | 0941022 | 8 | 2020 | 17724191 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 03:54 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 37 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 54 | 0 |  |  | 2020-08-03 03:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241910102394 | 0941023 | 8 | 2020 | 17724191 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 03:54 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 37 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 54 | 0 |  |  | 2020-08-03 03:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241910102294 | 0941022 | 8 | 2020 | 17724191 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 03:58 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 37 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2020-08-03 03:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241910102294 | 0941022 | 8 | 2020 | 17724191 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 05:20 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 37 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2020-08-03 03:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241910102394 | 0941023 | 8 | 2020 | 17724191 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 05:20 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 37 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2020-08-03 03:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 25-sep-2020 | SI
SEN | 177241910102394 | 0941023 | 8 | 2020 | 17724191 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 1990 | 4320 |  |  | 2020-08-03 03:37 | 2020-08-03 03:58 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 37 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 3 | 58 | 0 | 0.46065 | 0.16123 | 2020-08-03 03:37 |  | SI |  | 0.46065 | 0.16123 | 0.35 | 0.6965 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 25-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 4900 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:58 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4167 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970145112 | 1120145 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 1500 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 14:03 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971502112 | 1121502 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 600 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 14:03 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970145112 | 1120145 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 3.675 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971502112 | 1121502 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 1.47 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241970145112 | 1120145 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 1500 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:12 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971502112 | 1121502 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 600 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:12 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970145112 | 1120145 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 1500 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:13 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971502112 | 1121502 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 600 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:13 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970145112 | 1120145 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 1500 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:14 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6833 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971502112 | 1121502 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 600 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:14 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6833 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970145112 | 1120145 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 1500 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:25 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971502112 | 1121502 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 600 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:25 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970148112 | 1120148 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3100 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:46 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 46 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241970254112 | 1120254 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 5300 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:46 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 46 | 0 |  |  | 2020-08-03 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 440 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:38 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 38 | 0 | 0.064706 | 0.0053922 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.064706 | 0.0053922 | 0.083333 | 0.036667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 210 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:45 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 45 | 0 | 0.030882 | 0.0061765 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.030882 | 0.0061765 | 0.2 | 0.042 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 930 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:47 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 0.13676 | 0.031912 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.13676 | 0.031912 | 0.23333 | 0.217 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 370 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:48 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 0.054412 | 0.013603 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.054412 | 0.013603 | 0.25 | 0.0925 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1000 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:50 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 50 | 0 | 0.14706 | 0.041667 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.14706 | 0.041667 | 0.28333 | 0.28333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1650 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:56 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 56 | 0 | 0.24265 | 0.093015 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.24265 | 0.093015 | 0.38333 | 0.6325 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1180 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 13:58 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 58 | 0 | 0.17353 | 0.072304 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.17353 | 0.072304 | 0.41667 | 0.49167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 70 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 14:01 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 14 | 1 | 0 | 0.010294 | 0.0048039 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.010294 | 0.0048039 | 0.46667 | 0.032667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 130 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 15:18 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 0.019118 | 0.033456 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.019118 | 0.033456 | 1.75 | 0.2275 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 90 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 15:25 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 15 | 25 | 0 | 0.013235 | 0.024706 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.013235 | 0.024706 | 1.8667 | 0.168 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 28-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 30 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:00 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.0044118 | 0.010809 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.0044118 | 0.010809 | 2.45 | 0.0735 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.45 | 28-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 50 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 16:32 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 16 | 32 | 0 | 0.0073529 | 0.021936 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.0073529 | 0.021936 | 2.9833 | 0.14917 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9833 | 28-sep-2020 | SI | SI
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 230 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:29 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 29 | 0 | 0.033824 | 0.13304 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.033824 | 0.13304 | 3.9333 | 0.90467 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177241971339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724197 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 420 | 6800 |  |  | 2020-08-03 13:33 | 2020-08-03 17:37 | 3 | 8 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 3 | 8 | 2020 | 17 | 37 | 0 | 0.061765 | 0.25118 | 2020-08-03 13:33 |  | SI |  | 0.061765 | 0.25118 | 4.0667 | 1.708 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0667 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242690140112 | 1120140 | 8 | 2020 | 17724269 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 3500 |  |  | 2020-08-19 00:23 | 2020-08-19 00:28 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2020-08-19 00:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242690247112 | 1120247 | 8 | 2020 | 17724269 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 400 |  |  | 2020-08-19 00:23 | 2020-08-19 00:28 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2020-08-19 00:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177242690140112 | 1120140 | 8 | 2020 | 17724269 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2020-08-19 00:23 | 2020-08-19 00:30 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-08-19 00:23 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.40833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242690247112 | 1120247 | 8 | 2020 | 17724269 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2020-08-19 00:23 | 2020-08-19 00:30 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-08-19 00:23 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.046667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177242690155112 | 1120155 | 8 | 2020 | 17724269 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3900 | 3900 |  |  | 2020-08-19 00:23 | 2020-08-19 00:25 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-08-19 00:23 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2020 | NO | NO
SEN | 177242691411112 | 1121411 | 8 | 2020 | 17724269 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2020-08-19 00:23 | 2020-08-19 00:28 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 23 | 0 | 19 | 8 | 2020 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-08-19 00:23 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.29167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243050123112 | 1120123 | 8 | 2020 | 17724305 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1690 | 1690 |  |  | 2020-08-29 17:36 | 2020-08-29 17:43 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 36 | 0 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 43 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-08-29 17:36 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.19717 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243050175112 | 1120175 | 8 | 2020 | 17724305 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2020-08-29 17:35 | 2020-08-29 17:41 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 35 | 0 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-08-29 17:36 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.058333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243050278112 | 1120278 | 8 | 2020 | 17724305 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 |  |  | 2020-08-29 17:35 | 2020-08-29 17:41 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 35 | 0 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-08-29 17:36 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.53333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177243051339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724305 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 0 | 5900 |  |  | 2020-08-29 17:35 | 2020-08-29 17:39 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 35 | 0 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 39 | 0 |  |  | 2020-08-29 17:36 |  | SI | 0.016667 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2020 | SI
SEN | 177243051339112 | 1121339 | 8 | 2020 | 17724305 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 |  |  | 2020-08-29 17:35 | 2020-08-29 17:41 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 35 | 0 | 29 | 8 | 2020 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-08-29 17:36 |  | SI | 0.016667 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.49167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2020 | SI | NO
SEN | 177273842015145 | 1452015 | 9 | 2020 | 17727384 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2020-09-02 11:21 | 2020-09-02 12:38 | 2 | 9 | 2020 | 11 | 21 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 12 | 38 | 0 |  |  | 2020-09-02 11:21 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.2833 | - | SI
SEN | 177273912078424 | 4242078 | 9 | 2020 | 17727391 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-09-05 20:48 | 2020-09-05 21:48 | 5 | 9 | 2020 | 20 | 48 | 0 | 5 | 9 | 2020 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2020-09-05 20:48 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1 | - | SI
SEN | 177273912078424 | 4242078 | 9 | 2020 | 17727391 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2020-09-05 20:48 | 2020-09-05 21:52 | 5 | 9 | 2020 | 20 | 48 | 0 | 5 | 9 | 2020 | 21 | 52 | 0 |  |  | 2020-09-05 20:48 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 10:27 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 10 | 27 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:06 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:07 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 7 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:09 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 9 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:10 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:12 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 12 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:23 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:54 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 54 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1167 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 08:12 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 8 | 12 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.4167 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 08:14 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 8 | 14 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.45 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 09:40 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.8833 | - | SI
SEN | 177274130107897 | 0971078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 10:20 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.55 | - | SI
SEN | 177273760239825 | 0252398 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 2398 | S/E PLANTA VALDIVIA | 215 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:10 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2020-09-02 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177274530053396 | 0960533 | 9 | 2020 | 17727453 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2020-09-17 01:01 | 2020-09-17 02:46 | 17 | 9 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 2020 | 2 | 46 | 0 | 1 | 1.75 | 2020-09-17 01:01 |  | SI |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274530053196 | 0960531 | 9 | 2020 | 17727453 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2020-09-17 01:01 | 2020-09-17 02:46 | 17 | 9 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 2020 | 2 | 46 | 0 | 1 | 1.75 | 2020-09-17 01:01 |  | SI |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 5.25 | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274581087114 | 1141087 | 9 | 2020 | 17727458 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-09-30 04:03 | 2020-09-30 05:17 | 30 | 9 | 2020 | 4 | 3 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 5 | 17 | 0 |  |  | 2020-09-30 04:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | - | SI
SEN | 177274712080437 | 4372080 | 9 | 2020 | 17727471 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-09-30 20:56 | 2020-10-01 00:15 | 30 | 9 | 2020 | 20 | 56 | 0 | 1 | 10 | 2020 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2020-09-30 20:56 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.3167 | - | SI
SEN | 177274712082437 | 4372082 | 9 | 2020 | 17727471 | BA S/E EL LOA 23KV | 2082 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-09-30 20:56 | 2020-10-01 00:15 | 30 | 9 | 2020 | 20 | 56 | 0 | 1 | 10 | 2020 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2020-09-30 20:56 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.3167 | - | SI
SEN | 177274600231533 | 0332315 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:53 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2020-09-30 17:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 177274310043121 | 1010432 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 05:47 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 47 | 0 |  |  | 2020-09-20 05:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177274310044181 | 1010448 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 05:31 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 31 | 0 |  |  | 2020-09-20 05:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177273842012394 | 3942012 | 9 | 2020 | 17727384 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | S/E CHACAYA | 1844 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2020-09-02 11:21 | 2020-09-02 12:38 | 2 | 9 | 2020 | 11 | 21 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 12 | 38 | 0 |  |  | 2020-09-02 11:21 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.2833 | - | SI
SEN | 177273860140112 | 1120140 | 9 | 2020 | 17727386 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 3000 |  |  | 2020-09-04 09:28 | 2020-09-04 09:32 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-09-04 09:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273860247112 | 1120247 | 9 | 2020 | 17727386 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 400 |  |  | 2020-09-04 09:28 | 2020-09-04 09:32 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-09-04 09:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273860140112 | 1120140 | 9 | 2020 | 17727386 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2020-09-04 09:28 | 2020-09-04 09:34 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-09-04 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273860247112 | 1120247 | 9 | 2020 | 17727386 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2020-09-04 09:28 | 2020-09-04 09:34 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-09-04 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273860155112 | 1120155 | 9 | 2020 | 17727386 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 |  |  | 2020-09-04 09:28 | 2020-09-04 09:30 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-09-04 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-oct-2020 | NO | NO
SEN | 177273861411112 | 1121411 | 9 | 2020 | 17727386 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 |  |  | 2020-09-04 09:28 | 2020-09-04 09:30 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2020 | 9 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-09-04 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-oct-2020 | NO | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 150 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 10:27 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 10 | 27 | 0 | 0.042735 | 0.24217 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.042735 | 0.24217 | 5.6667 | 0.85 | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131411112 | 1121411 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 04:52 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131587112 | 1121587 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 04:52 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.066667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274130140112 | 1120140 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 04:52 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.11667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274130247112 | 1120247 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 04:52 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.025 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274130155112 | 1120155 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 04:52 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 810 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:06 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 6 | 0 | 0.23077 | 0.073077 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.23077 | 0.073077 | 0.31667 | 0.2565 | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 180 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:07 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0.051282 | 0.017094 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.051282 | 0.017094 | 0.33333 | 0.06 | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274500215116 | 1062151 | 9 | 2020 | 17727450 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 4500 | 7700 |  |  | 2020-09-28 07:52 | 2020-09-28 08:56 | 28 | 9 | 2020 | 7 | 52 | 0 | 28 | 9 | 2020 | 8 | 56 | 0 | 0.58442 | 0.62338 | 2020-09-28 07:52 |  | SI |  | 0.58442 | 0.62338 | 1.0667 | 4.8 | G | Forzado |  | NO | 1.0667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274500215116 | 1062151 | 9 | 2020 | 17727450 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3200 | 7700 |  |  | 2020-09-28 07:52 | 2020-09-28 08:57 | 28 | 9 | 2020 | 7 | 52 | 0 | 28 | 9 | 2020 | 8 | 57 | 0 | 0.41558 | 0.45022 | 2020-09-28 07:52 |  | SI |  | 0.41558 | 0.45022 | 1.0833 | 3.4667 | G | Forzado |  | NO | 1.0833 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274600277413 | 4032771 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:53 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2020-09-30 17:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274600260473 | 4032607 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:53 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-09-30 17:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.8 | TN | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274481343247 | 2471343 | 9 | 2020 | 17727448 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 17100 | 17100 |  |  | 2020-09-25 09:51 | 2020-09-25 11:10 | 25 | 9 | 2020 | 9 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2020 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1.3167 | 2020-09-25 09:51 |  | SI |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 22.515 | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274481344247 | 2471344 | 9 | 2020 | 17727448 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-09-25 09:51 | 2020-09-25 11:10 | 25 | 9 | 2020 | 9 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2020 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2020-09-25 09:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273970168247 | 2470168 | 9 | 2020 | 17727397 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 2560 | 2560 |  |  | 2020-09-11 11:05 | 2020-09-11 11:40 | 11 | 9 | 2020 | 11 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2020 | 11 | 40 | 0 | 1 | 0.58333 | 2020-09-11 11:05 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.4933 | TZ | Forzado |  | NO | 0.58333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274560213247 | 2470213 | 9 | 2020 | 17727456 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 20 | 20 |  |  | 2020-09-03 13:07 | 2020-09-03 13:24 | 3 | 9 | 2020 | 13 | 7 | 0 | 3 | 9 | 2020 | 13 | 24 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-09-03 13:07 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.0056667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274080333247 | 2470333 | 9 | 2020 | 17727408 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 7350 | 7350 |  |  | 2020-09-19 08:24 | 2020-09-19 08:29 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 24 | 0 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 29 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-09-19 08:24 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.6125 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274080127247 | 2470127 | 9 | 2020 | 17727408 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 5600 | 5600 |  |  | 2020-09-19 08:24 | 2020-09-19 08:37 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 24 | 0 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-09-19 08:24 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.2133 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274080236247 | 2470236 | 9 | 2020 | 17727408 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2020-09-19 08:24 | 2020-09-19 08:37 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 24 | 0 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-09-19 08:24 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.021667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274081571247 | 2471571 | 9 | 2020 | 17727408 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 9220 | 9220 |  |  | 2020-09-19 08:24 | 2020-09-19 08:37 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 24 | 0 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-09-19 08:24 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.9977 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274080142247 | 2470142 | 9 | 2020 | 17727408 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-09-19 08:24 | 2020-09-19 08:29 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 24 | 0 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 29 | 0 |  |  | 2020-09-19 08:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274010607247 | 2470607 | 9 | 2020 | 17727401 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2020-09-12 06:30 | 2020-09-12 07:50 | 12 | 9 | 2020 | 6 | 30 | 0 | 12 | 9 | 2020 | 7 | 50 | 0 | 1 | 1.3333 | 2020-09-12 06:30 |  | SI |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 2.1333 | TD | Forzado |  | NO | 1.3333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274601932247 | 2471932 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 18:08 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 18 | 8 | 0 |  |  | 2020-09-30 17:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.7 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274392068393 | 3932068 | 9 | 2020 | 17727439 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2020-09-24 16:23 | 2020-09-24 16:46 | 24 | 9 | 2020 | 16 | 23 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2020-09-24 16:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177274082500126 | 1262500 | 9 | 2020 | 17727408 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-09-19 08:24 | 2020-09-19 08:37 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 24 | 0 | 19 | 9 | 2020 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2020-09-19 08:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177274131159126 | 1261159 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 11:41 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 11 | 41 | 0 |  |  | 2020-09-20 04:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.9 | - | SI
SEN | 177273943081219 | 2193081 | 9 | 2020 | 17727394 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2020-09-07 08:19 | 2020-09-07 08:52 | 7 | 9 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 7 | 9 | 2020 | 8 | 52 | 0 |  |  | 2020-09-07 08:19 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177274602007415 | 4152007 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 18:38 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2020-09-30 17:26 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177273761355116 | 1161355 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:11 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2020-09-02 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.13333 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273761354116 | 1161354 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 1310 | 4200 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:11 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 11 | 0 | 0.3119 | 0.041587 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 0.3119 | 0.041587 | 0.13333 | 0.17467 | TD | Forzado |  | NO | 0.13333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273761355116 | 1161355 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:12 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 12 | 0 |  |  | 2020-09-02 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273761354116 | 1161354 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 560 | 4200 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:12 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 12 | 0 | 0.13333 | 0.02 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 0.13333 | 0.02 | 0.15 | 0.084 | TD | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273761355116 | 1161355 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:17 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2020-09-02 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.23333 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273761354116 | 1161354 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 160 | 4200 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:17 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 17 | 0 | 0.038095 | 0.0088889 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 0.038095 | 0.0088889 | 0.23333 | 0.037333 | TD | Forzado |  | NO | 0.23333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273761355116 | 1161355 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:18 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 18 | 0 |  |  | 2020-09-02 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.25 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273761354116 | 1161354 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 910 | 4200 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 03:18 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 18 | 0 | 0.21667 | 0.054167 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 0.21667 | 0.054167 | 0.25 | 0.2275 | TD | Forzado |  | NO | 0.25 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273761355116 | 1161355 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 04:32 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1.4833 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 3.8567 | TD | Forzado |  | NO | 1.4833 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273761354116 | 1161354 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 860 | 4200 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 04:32 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 4 | 32 | 0 | 0.20476 | 0.30373 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 0.20476 | 0.30373 | 1.4833 | 1.2757 | TD | Forzado |  | NO | 1.4833 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273761355116 | 1161355 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 04:39 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 4 | 39 | 0 |  |  | 2020-09-02 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273761354116 | 1161354 | 9 | 2020 | 17727376 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 400 | 4200 |  |  | 2020-09-02 03:03 | 2020-09-02 04:39 | 2 | 9 | 2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2020 | 4 | 39 | 0 | 0.095238 | 0.15238 | 2020-09-02 03:03 |  | SI |  | 0.095238 | 0.15238 | 1.6 | 0.64 | TD | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177273990399116 | 1160399 | 9 | 2020 | 17727399 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 6200 | 6200 |  |  | 2020-09-11 22:02 | 2020-09-12 00:17 | 11 | 9 | 2020 | 22 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2020 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2.25 | 2020-09-11 22:02 |  | SI |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 13.95 | TZ | Forzado |  | NO | 2.25 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274311300116 | 1161300 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 0 | 23900 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 06:13 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2020-09-20 05:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.81667 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274410072193 | 0930721 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:09 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 0.16667 | 0.013889 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.013889 | 0.083333 | 8.3333e-05 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072293 | 0930722 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4900 | 23500 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:09 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 0.20851 | 0.017376 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.20851 | 0.017376 | 0.083333 | 0.40833 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274410072493 | 0930724 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:09 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 0.16667 | 0.013889 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.013889 | 0.083333 | 8.3333e-05 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072093 | 0930720 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:10 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 10 | 0 | 0.16667 | 0.016667 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.016667 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072193 | 0930721 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:10 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 10 | 0 | 0.16667 | 0.016667 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.016667 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072293 | 0930722 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10750 | 23500 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:10 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 10 | 0 | 0.45745 | 0.045745 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.45745 | 0.045745 | 0.1 | 1.075 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274410072493 | 0930724 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:10 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 10 | 0 | 0.16667 | 0.016667 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.016667 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072093 | 0930720 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:29 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 29 | 0 | 0.16667 | 0.069444 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.069444 | 0.41667 | 0.00041667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072193 | 0930721 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:29 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 29 | 0 | 0.16667 | 0.069444 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.069444 | 0.41667 | 0.00041667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072293 | 0930722 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2610 | 23500 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:29 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 29 | 0 | 0.11106 | 0.046277 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.11106 | 0.046277 | 0.41667 | 1.0875 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274410072493 | 0930724 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:29 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 29 | 0 | 0.16667 | 0.069444 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.069444 | 0.41667 | 0.00041667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072093 | 0930720 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 18:51 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 0.16667 | 0.29722 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.29722 | 1.7833 | 0.0017833 | TZ | Forzado |  | NO | 1.7833 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072193 | 0930721 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 18:51 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 0.16667 | 0.29722 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.29722 | 1.7833 | 0.0017833 | TZ | Forzado |  | NO | 1.7833 | - | SI | SI
SEN | 177274600224442 | 4022244 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 2520 | 2520 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:59 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 59 | 0 | 1 | 0.55 | 2020-09-30 17:26 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.386 | TN | Forzado |  | NO | 0.55 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274600229482 | 4022298 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 7890 | 7890 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:59 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 59 | 0 | 1 | 0.55 | 2020-09-30 17:26 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 4.3395 | TN | Forzado |  | NO | 0.55 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274600231452 | 4022315 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:53 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-09-30 17:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.585 | TN | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274310432116 | 1160432 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 23900 | 23900 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 05:47 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 47 | 0 | 1 | 0.38333 | 2020-09-20 05:24 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 9.1617 | TD | Forzado |  | NO | 0.38333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274310448116 | 1160448 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 05:31 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-09-20 05:24 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.44333 | TD | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274310449116 | 1160449 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 05:31 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-09-20 05:24 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.95667 | TD | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274311300116 | 1161300 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 0 | 23900 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 07:12 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2020-09-20 05:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274311300116 | 1161300 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 0 | 23900 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 07:19 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 7 | 19 | 0 |  |  | 2020-09-20 05:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.9167 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274311300116 | 1161300 | 9 | 2020 | 17727431 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 0 | 23900 |  |  | 2020-09-20 05:24 | 2020-09-20 07:23 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2020-09-20 05:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.9833 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 160 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:09 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 9 | 0 | 0.045584 | 0.016714 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.045584 | 0.016714 | 0.36667 | 0.058667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 280 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:10 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 10 | 0 | 0.079772 | 0.030579 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.079772 | 0.030579 | 0.38333 | 0.10733 | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 250 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:12 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 12 | 0 | 0.071225 | 0.029677 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.071225 | 0.029677 | 0.41667 | 0.10417 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 180 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:23 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 23 | 0 | 0.051282 | 0.030769 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.051282 | 0.030769 | 0.6 | 0.108 | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 690 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 05:54 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 5 | 54 | 0 | 0.19658 | 0.21952 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.19658 | 0.21952 | 1.1167 | 0.7705 | TZ | Forzado |  | NO | 1.1167 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 40 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 08:12 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 8 | 12 | 0 | 0.011396 | 0.038936 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.011396 | 0.038936 | 3.4167 | 0.13667 | TZ | Forzado |  | NO | 3.4167 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 20 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 08:14 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 8 | 14 | 0 | 0.005698 | 0.019658 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.005698 | 0.019658 | 3.45 | 0.069 | TZ | Forzado |  | NO | 3.45 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 520 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 09:40 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 9 | 40 | 0 | 0.14815 | 0.72346 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.14815 | 0.72346 | 4.8833 | 2.5393 | TZ | Forzado |  | NO | 4.8833 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274131078112 | 1121078 | 9 | 2020 | 17727413 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 230 | 3510 |  |  | 2020-09-20 04:47 | 2020-09-20 10:20 | 20 | 9 | 2020 | 4 | 47 | 0 | 20 | 9 | 2020 | 10 | 20 | 0 | 0.065527 | 0.36368 | 2020-09-20 04:47 |  | SI |  | 0.065527 | 0.36368 | 5.55 | 1.2765 | TZ | Forzado |  | NO | 5.55 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274602310247 | 2472310 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 20 | 20 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:53 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-09-30 17:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.009 | TN | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274602350247 | 2472350 | 9 | 2020 | 17727460 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 20 | 20 |  |  | 2020-09-30 17:26 | 2020-09-30 17:53 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-09-30 17:26 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.009 | TN | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177273912079247 | 2472079 | 9 | 2020 | 17727391 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-09-05 20:48 | 2020-09-05 21:48 | 5 | 9 | 2020 | 20 | 48 | 0 | 5 | 9 | 2020 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2020-09-05 20:48 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1 | 28-oct-2020 | SI
SEN | 177273912079247 | 2472079 | 9 | 2020 | 17727391 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2020-09-05 20:48 | 2020-09-05 21:52 | 5 | 9 | 2020 | 20 | 48 | 0 | 5 | 9 | 2020 | 21 | 52 | 0 | 1 | 1.0667 | 2020-09-05 20:48 |  | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10667 | TD | Forzado |  | NO | 1.0667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274030093193 | 0930931 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:48 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093293 | 0930932 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:48 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093693 | 0930936 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6500 | 28280 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:48 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 0.22984 | 0.022984 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.22984 | 0.022984 | 0.1 | 0.65 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274030295193 | 0932951 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:48 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093593 | 0930935 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:48 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.0001 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093193 | 0930931 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:49 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.25 | 0.029167 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.029167 | 0.11667 | 0.00011667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093293 | 0930932 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:49 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.25 | 0.029167 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.029167 | 0.11667 | 0.00011667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093693 | 0930936 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15400 | 28280 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:49 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.54455 | 0.063531 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.54455 | 0.063531 | 0.11667 | 1.7967 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274030295193 | 0932951 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:49 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.25 | 0.029167 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.029167 | 0.11667 | 0.00011667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093593 | 0930935 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:49 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 49 | 0 | 0.25 | 0.029167 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.029167 | 0.11667 | 0.00011667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093193 | 0930931 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:54 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.25 | 0.05 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.0002 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093293 | 0930932 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:54 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.25 | 0.05 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.0002 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093693 | 0930936 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5500 | 28280 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:54 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.19448 | 0.038897 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.19448 | 0.038897 | 0.2 | 1.1 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274030295193 | 0932951 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:54 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.25 | 0.05 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.0002 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093593 | 0930935 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 13:54 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.25 | 0.05 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.0002 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093193 | 0930931 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 15:10 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 15 | 10 | 0 | 0.25 | 0.36667 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.36667 | 1.4667 | 0.0014667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093293 | 0930932 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 15:10 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 15 | 10 | 0 | 0.25 | 0.36667 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.36667 | 1.4667 | 0.0014667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093693 | 0930936 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 880 | 28280 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 15:10 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 15 | 10 | 0 | 0.031117 | 0.045639 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.031117 | 0.045639 | 1.4667 | 1.2907 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274030295193 | 0932951 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 15:10 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 15 | 10 | 0 | 0.25 | 0.36667 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.36667 | 1.4667 | 0.0014667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274030093593 | 0930935 | 9 | 2020 | 17727403 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 4 |  |  | 2020-09-18 13:42 | 2020-09-18 15:10 | 18 | 9 | 2020 | 13 | 42 | 0 | 18 | 9 | 2020 | 15 | 10 | 0 | 0.25 | 0.36667 | 2020-09-18 13:42 |  | SI |  | 0.25 | 0.36667 | 1.4667 | 0.0014667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072093 | 0930720 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 17:09 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 0.16667 | 0.013889 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.013889 | 0.083333 | 8.3333e-05 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072293 | 0930722 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 740 | 23500 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 18:51 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 0.031489 | 0.056156 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.031489 | 0.056156 | 1.7833 | 1.3197 | TZ | Forzado |  | NO | 1.7833 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274410072493 | 0930724 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 18:51 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 0.16667 | 0.29722 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.29722 | 1.7833 | 0.0017833 | TZ | Forzado |  | NO | 1.7833 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072093 | 0930720 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 20:57 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 20 | 57 | 0 | 0.16667 | 0.64722 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.64722 | 3.8833 | 0.0038833 | TZ | Forzado |  | NO | 3.8833 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072193 | 0930721 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 20:57 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 20 | 57 | 0 | 0.16667 | 0.64722 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.64722 | 3.8833 | 0.0038833 | TZ | Forzado |  | NO | 3.8833 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072293 | 0930722 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3690 | 23500 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 20:57 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 20 | 57 | 0 | 0.15702 | 0.60977 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.15702 | 0.60977 | 3.8833 | 14.3295 | TZ | Forzado |  | NO | 3.8833 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274410072493 | 0930724 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 20:57 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 20 | 57 | 0 | 0.16667 | 0.64722 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.64722 | 3.8833 | 0.0038833 | TZ | Forzado |  | NO | 3.8833 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072093 | 0930720 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 22:38 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 22 | 38 | 0 | 0.16667 | 0.92778 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.92778 | 5.5667 | 0.0055667 | TZ | Forzado |  | NO | 5.5667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072193 | 0930721 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 22:38 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 22 | 38 | 0 | 0.16667 | 0.92778 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.92778 | 5.5667 | 0.0055667 | TZ | Forzado |  | NO | 5.5667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177274410072293 | 0930722 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 810 | 23500 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 22:38 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 22 | 38 | 0 | 0.034468 | 0.19187 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.034468 | 0.19187 | 5.5667 | 4.509 | TZ | Forzado |  | NO | 5.5667 | 28-oct-2020 | SI | NO
SEN | 177274410072493 | 0930724 | 9 | 2020 | 17727441 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1 | 6 |  |  | 2020-09-24 17:04 | 2020-09-24 22:38 | 24 | 9 | 2020 | 17 | 4 | 0 | 24 | 9 | 2020 | 22 | 38 | 0 | 0.16667 | 0.92778 | 2020-09-24 17:04 |  | SI |  | 0.16667 | 0.92778 | 5.5667 | 0.0055667 | TZ | Forzado |  | NO | 5.5667 | 28-oct-2020 | SI | SI
SEN | 177303940063229 | 2090632 | 10 | 2020 | 17730394 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2020-10-02 15:00 | 2020-10-02 16:09 | 2 | 10 | 2020 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2020-10-02 15:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 177304120238249 | 2092384 | 10 | 2020 | 17730412 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2020-10-08 19:58 | 2020-10-08 20:12 | 8 | 10 | 2020 | 19 | 58 | 0 | 8 | 10 | 2020 | 20 | 12 | 0 |  |  | 2020-10-08 19:58 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177304452078424 | 4242078 | 10 | 2020 | 17730445 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 7826 | 8576 | NO | NO | 2020-10-19 07:00 | 2020-10-19 08:22 | 19 | 10 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2020 | 8 | 22 | 0 | 0.91255 | 1.2471 | 2020-10-19 07:00 |  | SI |  | 0.91255 | 1.2471 | 1.3667 | 10.6955 | TD | Forzado | NO | NO | 1.3667 | - | SI | NO
SEN | 177304452078424 | 4242078 | 10 | 2020 | 17730445 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 750 | 8576 | NO | NO | 2020-10-19 07:00 | 2020-10-19 09:00 | 19 | 10 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 0.087453 | 0.17491 | 2020-10-19 07:00 |  | SI |  | 0.087453 | 0.17491 | 2 | 1.5 | TD | Forzado | NO | NO | 2 | - | SI | NO
SEN | 177303991152154 | 1541152 | 10 | 2020 | 17730399 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2020-10-03 12:45 | 2020-10-03 14:10 | 3 | 10 | 2020 | 12 | 45 | 0 | 3 | 10 | 2020 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2020-10-03 12:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 177304011152154 | 1541152 | 10 | 2020 | 17730401 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2020-10-03 14:30 | 2020-10-03 15:05 | 3 | 10 | 2020 | 14 | 30 | 0 | 3 | 10 | 2020 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2020-10-03 14:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.58333 | - | SI
SEN | 177304650567136 | 1360567 | 10 | 2020 | 17730465 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-10-26 17:45 | 2020-10-26 18:36 | 26 | 10 | 2020 | 17 | 45 | 0 | 26 | 10 | 2020 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-26 17:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177304542078424 | 4242078 | 10 | 2020 | 17730454 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 7099 | 7099 | NO | NO | 2020-10-24 05:04 | 2020-10-24 07:05 | 24 | 10 | 2020 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10 | 2020 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2.0167 | 2020-10-24 05:04 |  | SI |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 14.3163 | TD | Forzado | NO | NO | 2.0167 | - | SI | NO
SEN | 177304650056625 | 0250566 | 10 | 2020 | 17730465 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-10-26 17:45 | 2020-10-26 18:36 | 26 | 10 | 2020 | 17 | 45 | 0 | 26 | 10 | 2020 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-26 17:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177304122384427 | 4272384 | 10 | 2020 | 17730412 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 |  |  |  |  | 2020-10-08 19:58 | 2020-10-08 20:12 | 8 | 10 | 2020 | 19 | 58 | 0 | 8 | 10 | 2020 | 20 | 12 | 0 |  |  | 2020-10-08 19:58 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177304650567114 | 1140567 | 10 | 2020 | 17730465 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-10-26 17:45 | 2020-10-26 18:36 | 26 | 10 | 2020 | 17 | 45 | 0 | 26 | 10 | 2020 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-26 17:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177304901422221 | 2211422 | 10 | 2020 | 17730490 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-10-23 07:42 | 2020-10-23 20:00 | 23 | 10 | 2020 | 7 | 42 | 0 | 23 | 10 | 2020 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2020-10-23 07:42 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 12.3 | - | SI
SEN | 177304841625163 | 1631625 | 10 | 2020 | 17730484 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2020-10-23 19:07 | 2020-10-24 15:22 | 23 | 10 | 2020 | 19 | 7 | 0 | 24 | 10 | 2020 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2020-10-23 19:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 20.25 | - | SI
SEN | 177304801409133 | 1331409 | 10 | 2020 | 17730480 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 29000 | 29000 | NO | NO | 2020-10-01 20:55 | 2020-10-02 04:00 | 1 | 10 | 2020 | 20 | 55 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.0833 | 2020-10-01 20:55 |  | SI |  | 1 | 7.0833 | 7.0833 | 205.4167 | TZ | Programado | NO | NO | 7.0833 | 22-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:58 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304670346885 | 2473468 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | 3468 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:26 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-10-27 13:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304670346985 | 2473469 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | 3469 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:26 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-10-27 13:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304080053596 | 0960535 | 10 | 2020 | 17730408 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 1900 | 3600 | NO | NO | 2020-10-08 01:48 | 2020-10-08 05:08 | 8 | 10 | 2020 | 1 | 48 | 0 | 8 | 10 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0.52778 | 1.7593 | 2020-10-08 01:48 |  | SI |  | 0.52778 | 1.7593 | 3.3333 | 6.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.3333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304080053596 | 0960535 | 10 | 2020 | 17730408 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 1600 | 3600 | NO | NO | 2020-10-08 01:48 | 2020-10-08 06:23 | 8 | 10 | 2020 | 1 | 48 | 0 | 8 | 10 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 0.44444 | 2.037 | 2020-10-08 01:48 |  | SI |  | 0.44444 | 2.037 | 4.5833 | 7.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.5833 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304080053596 | 0960535 | 10 | 2020 | 17730408 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 100 | 3600 | NO | NO | 2020-10-08 01:48 | 2020-10-08 13:33 | 8 | 10 | 2020 | 1 | 48 | 0 | 8 | 10 | 2020 | 13 | 33 | 0 | 0.027778 | 0.32639 | 2020-10-08 01:48 |  | SI |  | 0.027778 | 0.32639 | 11.75 | 1.175 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.75 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304670346885 | 2473468 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | 3468 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:26 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-10-27 13:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304670346985 | 2473469 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | 3469 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:26 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-10-27 13:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304392057419 | 4192057 | 10 | 2020 | 17730439 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2020-10-14 10:29 | 2020-10-14 10:32 | 14 | 10 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2020-10-14 10:29 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177303881113224 | 2241113 | 10 | 2020 | 17730388 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-10-02 07:32 | 2020-10-02 09:12 | 2 | 10 | 2020 | 7 | 32 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2020-10-02 07:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 177303881113224 | 2241113 | 10 | 2020 | 17730388 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-10-02 07:32 | 2020-10-02 09:13 | 2 | 10 | 2020 | 7 | 32 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2020-10-02 07:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6833 | - | SI
SEN | 177304481143126 | 1261143 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2020-10-20 09:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177304711154126 | 1261154 | 10 | 2020 | 17730471 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-10-28 17:44 | 2020-10-28 19:10 | 28 | 10 | 2020 | 17 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2020 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2020-10-28 17:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177304032496126 | 1262496 | 10 | 2020 | 17730403 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-10-05 02:42 | 2020-10-05 17:56 | 5 | 10 | 2020 | 2 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2020 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2020-10-05 02:42 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 15.2333 | - | SI
SEN | 177304841625219 | 2191625 | 10 | 2020 | 17730484 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2020-10-23 19:07 | 2020-10-24 15:22 | 23 | 10 | 2020 | 19 | 7 | 0 | 24 | 10 | 2020 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2020-10-23 19:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 20.25 | - | SI
SEN | 177304711803151 | 1511803 | 10 | 2020 | 17730471 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2020-10-28 17:44 | 2020-10-28 18:19 | 28 | 10 | 2020 | 17 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2020 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2020-10-28 17:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.58333 | - | SI
SEN | 177304711803151 | 1511803 | 10 | 2020 | 17730471 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2020-10-28 17:44 | 2020-10-28 19:29 | 28 | 10 | 2020 | 17 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2020 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2020-10-28 17:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 177304480057184 | 1040578 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2020-10-20 09:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177304480105154 | 1041055 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2020-10-20 09:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177304860013164 | 1040136 | 10 | 2020 | 17730486 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 | 29 | 10 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 29 | 10 | 2020 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-29 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 177304860024134 | 1040243 | 10 | 2020 | 17730486 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 | 29 | 10 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 29 | 10 | 2020 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-29 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 177304860272144 | 1042724 | 10 | 2020 | 17730486 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 | 29 | 10 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 29 | 10 | 2020 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-29 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 177304160123112 | 1120123 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 13900 | 13900 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.695 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304160145112 | 1120145 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304161502112 | 1121502 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304160148112 | 1120148 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304160254112 | 1120254 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.135 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304160175112 | 1120175 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304160278112 | 1120278 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 9800 | 9800 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 26-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 180 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:58 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 58 | 0 | 0.029032 | 0.0029032 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.029032 | 0.0029032 | 0.1 | 0.018 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 390 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:00 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 0 | 0 | 0.062903 | 0.0083871 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.062903 | 0.0083871 | 0.13333 | 0.052 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304820172694 | 0941726 | 10 | 2020 | 17730482 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-10-22 18:20 | 2020-10-22 18:42 | 22 | 10 | 2020 | 18 | 20 | 0 | 22 | 10 | 2020 | 18 | 42 | 0 |  |  | 2020-10-22 18:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.36667 | 27-nov-2020 | SI
SEN | 177304820100194 | 0941001 | 10 | 2020 | 17730482 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-10-22 18:20 | 2020-10-22 18:42 | 22 | 10 | 2020 | 18 | 20 | 0 | 22 | 10 | 2020 | 18 | 42 | 0 |  |  | 2020-10-22 18:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.36667 | 27-nov-2020 | SI
SEN | 177303960287493 | 0932874 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:36 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-02 22:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177303960074693 | 0930746 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 40000 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:36 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 36 | 0 | 0.35 | 0.3325 | 2020-10-02 22:39 |  | SI |  | 0.35 | 0.3325 | 0.95 | 13.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177303960074793 | 0930747 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:36 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-02 22:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177303960075093 | 0930750 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:36 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-02 22:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 650 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:05 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 5 | 0 | 0.10484 | 0.022715 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.10484 | 0.022715 | 0.21667 | 0.14083 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 560 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:10 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 10 | 0 | 0.090323 | 0.027097 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.090323 | 0.027097 | 0.3 | 0.168 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1480 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:14 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 14 | 0 | 0.23871 | 0.087527 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.23871 | 0.087527 | 0.36667 | 0.54267 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1440 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:15 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 15 | 0 | 0.23226 | 0.089032 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.23226 | 0.089032 | 0.38333 | 0.552 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1200 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:18 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 18 | 0 | 0.19355 | 0.083871 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.19355 | 0.083871 | 0.43333 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304161339112 | 1121339 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 6200 | SI | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 13:20 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 13 | 20 | 0 | 0.048387 | 0.022581 | 2020-10-11 12:52 |  | SI |  | 0.048387 | 0.022581 | 0.46667 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 26-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 620 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:16 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 16 | 0 | 0.032174 | 0.02145 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.032174 | 0.02145 | 0.66667 | 0.41333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:16 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177303960074693 | 0930746 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:37 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2020-10-02 22:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177303960074793 | 0930747 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:37 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2020-10-02 22:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177303960075093 | 0930750 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26000 | 40000 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:37 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 37 | 0 | 0.65 | 0.62833 | 2020-10-02 22:39 |  | SI |  | 0.65 | 0.62833 | 0.96667 | 25.1333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177303960287493 | 0932874 | 10 | 2020 | 17730396 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-02 22:39 | 2020-10-02 23:37 | 2 | 10 | 2020 | 22 | 39 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2020-10-02 22:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:58 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 900 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:15 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 15 | 0 | 0.046705 | 0.030358 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.046705 | 0.030358 | 0.65 | 0.585 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:15 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:15 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:32 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5440 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:33 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 33 | 0 | 0.2823 | 0.26819 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.2823 | 0.26819 | 0.95 | 5.168 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:33 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:33 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1450 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:38 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 38 | 0 | 0.075246 | 0.077755 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.075246 | 0.077755 | 1.0333 | 1.4983 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:38 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:38 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1760 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 12:18 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 0.091334 | 0.33793 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.091334 | 0.33793 | 3.7 | 6.512 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 12:18 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 12:18 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2230 | 19270 | NO | NO | 2020-10-09 08:36 | 2020-10-14 08:51 | 9 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 51 | 0 | 0.11572 | 13.9158 | 2020-10-14 08:36 |  | SI | 120 | 0.11572 | 0.028931 | 0.25 | 0.5575 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:51 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:51 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:16 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:54 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 54 | 0 | 0.20239 | 0.060716 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.20239 | 0.060716 | 0.3 | 1.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:54 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095793 | 0930957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-12 08:36 | 2020-10-14 08:54 | 12 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | 48 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1990 | 19270 | NO | NO | 2020-10-08 08:36 | 2020-10-14 08:58 | 8 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 58 | 0 | 0.10327 | 14.9086 | 2020-10-14 08:36 |  | SI | 144 | 0.10327 | 0.037865 | 0.36667 | 0.72967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:58 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290095593 | 0930955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 980 | 19270 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:32 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 32 | 0 | 0.050856 | 0.047466 | 2020-10-14 08:36 |  | SI |  | 0.050856 | 0.047466 | 0.93333 | 0.91467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304290095693 | 0930956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:32 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304410218247 | 2470218 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-16 23:54 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-16 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304410365247 | 2470365 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4700 | 8800 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-16 23:54 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 54 | 0 | 0.53409 | 0.14242 | 2020-10-16 23:38 |  | SI |  | 0.53409 | 0.14242 | 0.26667 | 1.2533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304410314247 | 2470314 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-16 23:54 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-16 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304410218247 | 2470218 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-17 00:02 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 17 | 10 | 2020 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2020-10-16 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304410365247 | 2470365 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4100 | 8800 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-17 00:02 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 17 | 10 | 2020 | 0 | 2 | 0 | 0.46591 | 0.18636 | 2020-10-16 23:38 |  | SI |  | 0.46591 | 0.18636 | 0.4 | 1.64 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304410314247 | 2470314 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-17 00:02 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 17 | 10 | 2020 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2020-10-16 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304410218247 | 2470218 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-17 00:36 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 17 | 10 | 2020 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.96667 | 2020-10-16 23:38 |  | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 5.1233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304410365247 | 2470365 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-17 00:36 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 17 | 10 | 2020 | 0 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-16 23:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304410314247 | 2470314 | 10 | 2020 | 17730441 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2020-10-16 23:38 | 2020-10-17 00:36 | 16 | 10 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 17 | 10 | 2020 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.96667 | 2020-10-16 23:38 |  | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 6.2833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304452079247 | 2472079 | 10 | 2020 | 17730445 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-19 07:00 | 2020-10-19 08:22 | 19 | 10 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2020 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2020-10-19 07:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304452079247 | 2472079 | 10 | 2020 | 17730445 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 28 | 28 | NO | NO | 2020-10-19 07:00 | 2020-10-19 09:00 | 19 | 10 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2020 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2020-10-19 07:00 |  | SI |  | 1 | 2 | 2 | 0.056 | TD | Forzado | NO | NO | 2 | 30-nov-2020 | SI | SI
SEN | 177304050131247 | 2470131 | 10 | 2020 | 17730405 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 70 | 8390 | NO | NO | 2020-10-06 15:54 | 2020-10-06 19:56 | 6 | 10 | 2020 | 15 | 54 | 0 | 6 | 10 | 2020 | 19 | 56 | 0 | 0.0083433 | 0.033651 | 2020-10-06 15:54 |  | SI |  | 0.0083433 | 0.033651 | 4.0333 | 0.28233 | TD | Forzado | NO | NO | 4.0333 | 30-nov-2020 | SI | SI
SEN | 177304050131247 | 2470131 | 10 | 2020 | 17730405 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 8320 | 8390 | NO | NO | 2020-10-06 15:54 | 2020-10-06 21:51 | 6 | 10 | 2020 | 15 | 54 | 0 | 6 | 10 | 2020 | 21 | 51 | 0 | 0.99166 | 5.9004 | 2020-10-06 15:54 |  | SI |  | 0.99166 | 5.9004 | 5.95 | 49.504 | TD | Forzado | NO | NO | 5.95 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304140562247 | 2470562 | 10 | 2020 | 17730414 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2020-10-09 16:38 | 2020-10-09 17:00 | 9 | 10 | 2020 | 16 | 38 | 0 | 9 | 10 | 2020 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.36667 | 2020-10-09 16:38 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.0167 | TD | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304542079247 | 2472079 | 10 | 2020 | 17730454 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 28 | 28 | NO | NO | 2020-10-24 05:04 | 2020-10-24 07:05 | 24 | 10 | 2020 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10 | 2020 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2.0167 | 2020-10-24 05:04 |  | SI |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 0.056467 | TD | Forzado | NO | NO | 2.0167 | 30-nov-2020 | SI | SI
SEN | 177304670194247 | 2470194 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 13900 | 13900 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:26 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0.083333 | 2020-10-27 13:21 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.1583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304671824247 | 2471824 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 9400 | 11350 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:29 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 29 | 0 | 0.82819 | 0.11043 | 2020-10-27 13:21 |  | SI |  | 0.82819 | 0.11043 | 0.13333 | 1.2533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304671312247 | 2471312 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 9400 | 11350 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:29 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 29 | 0 | 0.82819 | 0.11043 | 2020-10-27 13:21 |  | SI |  | 0.82819 | 0.11043 | 0.13333 | 1.2533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304671824247 | 2471824 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 1950 | 11350 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:32 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 0.17181 | 0.031498 | 2020-10-27 13:21 |  | SI |  | 0.17181 | 0.031498 | 0.18333 | 0.3575 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304671312247 | 2471312 | 10 | 2020 | 17730467 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 1950 | 11350 | NO | NO | 2020-10-27 13:21 | 2020-10-27 13:32 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 27 | 10 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 0.17181 | 0.031498 | 2020-10-27 13:21 |  | SI |  | 0.17181 | 0.031498 | 0.18333 | 0.3575 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304860136247 | 2470136 | 10 | 2020 | 17730486 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 | 29 | 10 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 29 | 10 | 2020 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-29 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 2.2167 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304860243247 | 2470243 | 10 | 2020 | 17730486 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 | 29 | 10 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 29 | 10 | 2020 | 3 | 58 | 0 | 1 | 2.2167 | 2020-10-29 01:45 |  | SI |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 15.96 | TZ | Programado | NO | NO | 2.2167 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304862724247 | 2472724 | 10 | 2020 | 17730486 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-29 01:45 | 2020-10-29 03:58 | 29 | 10 | 2020 | 1 | 45 | 0 | 29 | 10 | 2020 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-29 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 2.2167 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:58 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:15 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:15 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:15 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:16 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:16 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:16 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:32 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:32 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:32 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:33 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:33 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:33 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:38 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:38 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 09:38 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 12:18 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 12:18 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 12:18 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:51 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:51 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:51 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:54 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290956247 | 2470956 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:54 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290957247 | 2470957 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:54 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304290955247 | 2470955 | 10 | 2020 | 17730429 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-14 08:36 | 2020-10-14 08:58 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 36 | 0 | 14 | 10 | 2020 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2020-10-14 08:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304650565247 | 2470565 | 10 | 2020 | 17730465 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 11230 | 11230 | NO | NO | 2020-10-26 17:45 | 2020-10-26 18:36 | 26 | 10 | 2020 | 17 | 45 | 0 | 26 | 10 | 2020 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0.85 | 2020-10-26 17:45 |  | SI |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 9.5455 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304650567247 | 2470567 | 10 | 2020 | 17730465 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-26 17:45 | 2020-10-26 18:36 | 26 | 10 | 2020 | 17 | 45 | 0 | 26 | 10 | 2020 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2020-10-26 17:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304163025247 | 2473025 | 10 | 2020 | 17730416 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-11 12:52 | 2020-10-11 12:55 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 11 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 |  |  | 2020-10-11 12:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 30-nov-2020 | NO
SEN | 177304592795247 | 2472795 | 10 | 2020 | 17730459 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 2795 | S/E PADRE HURTADO | 2090 | CGE | 85 | 7560 | 7560 | NO | NO | 2020-10-24 15:34 | 2020-10-24 15:37 | 24 | 10 | 2020 | 15 | 34 | 0 | 24 | 10 | 2020 | 15 | 37 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-10-24 15:34 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.378 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 30-nov-2020 | NO | NO
SEN | 177303910562247 | 2470562 | 10 | 2020 | 17730391 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 3500 | 4800 | NO | NO | 2020-10-02 12:55 | 2020-10-02 13:47 | 2 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 13 | 47 | 0 | 0.72917 | 0.63194 | 2020-10-02 12:55 |  | SI |  | 0.72917 | 0.63194 | 0.86667 | 3.0333 | G | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177303910562247 | 2470562 | 10 | 2020 | 17730391 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 1300 | 4800 | NO | NO | 2020-10-02 12:55 | 2020-10-02 13:59 | 2 | 10 | 2020 | 12 | 55 | 0 | 2 | 10 | 2020 | 13 | 59 | 0 | 0.27083 | 0.28889 | 2020-10-02 12:55 |  | SI |  | 0.27083 | 0.28889 | 1.0667 | 1.3867 | G | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304480213247 | 2470213 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-10-20 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.69333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304480578247 | 2470578 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-10-20 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.30333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304480615247 | 2470615 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2020-10-20 09:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177304480613247 | 2470613 | 10 | 2020 | 17730448 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2020-10-20 09:28 | 2020-10-20 09:41 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 20 | 10 | 2020 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-10-20 09:28 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.49833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 30-nov-2020 | SI | NO
SEN | 177304840048138 | 1080483 | 10 | 2020 | 17730484 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-10-23 19:07 | 2020-10-24 15:22 | 23 | 10 | 2020 | 19 | 7 | 0 | 24 | 10 | 2020 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2020-10-23 19:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 20.25 | 30-nov-2020 | SI
SEN | 177332310042099 | 0990420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:13 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310042099 | 0990420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:18 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310042099 | 0990420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:30 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 30 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0.10042 | 0.031799 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.10042 | 0.031799 | 0.31667 | 0.076 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:02 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 2 | 0 | 0.058577 | 0.020502 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.058577 | 0.020502 | 0.35 | 0.049 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:03 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 3 | 0 | 0.016736 | 0.0061367 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.016736 | 0.0061367 | 0.36667 | 0.014667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:04 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 4 | 0 | 0.041841 | 0.016039 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.041841 | 0.016039 | 0.38333 | 0.038333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:06 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 6 | 0 | 0.0083682 | 0.0034868 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.0083682 | 0.0034868 | 0.41667 | 0.0083333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:07 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 7 | 0 | 0.0083682 | 0.0036262 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.0083682 | 0.0036262 | 0.43333 | 0.0086667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 05:08 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 5 | 8 | 0 | 0.0041841 | 0.0018828 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.0041841 | 0.0018828 | 0.45 | 0.0045 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 06:08 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 6 | 8 | 0 | 0.0083682 | 0.012134 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.0083682 | 0.012134 | 1.45 | 0.029 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.45 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 06:11 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 6 | 11 | 0 | 0.012552 | 0.018828 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.012552 | 0.018828 | 1.5 | 0.045 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1760 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 12:10 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 12 | 10 | 0 | 0.7364 | 5.5107 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.7364 | 5.5107 | 7.4833 | 13.1707 | TZ | Forzado | SI | NO | 7.4833 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332680411116 | 1160411 | 11 | 2020 | 17733268 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 2390 | SI | NO | 2020-11-14 04:41 | 2020-11-14 12:21 | 14 | 11 | 2020 | 4 | 41 | 0 | 14 | 11 | 2020 | 12 | 21 | 0 | 0.0041841 | 0.032078 | 2020-11-14 04:41 |  | SI |  | 0.0041841 | 0.032078 | 7.6667 | 0.076667 | TZ | Forzado | SI | NO | 7.6667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177333520140112 | 1120140 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:45 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333520247112 | 1120247 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 900 | 900 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:45 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333520155112 | 1120155 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:45 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 390 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:51 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 51 | 0 | 0.052 | 0.0086667 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.052 | 0.0086667 | 0.16667 | 0.065 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 190 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:55 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 55 | 0 | 0.025333 | 0.0059111 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.025333 | 0.0059111 | 0.23333 | 0.044333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 490 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:56 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 56 | 0 | 0.065333 | 0.016333 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.065333 | 0.016333 | 0.25 | 0.1225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 370 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:58 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 58 | 0 | 0.049333 | 0.013978 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.049333 | 0.013978 | 0.28333 | 0.10483 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 430 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:00 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 0 | 0 | 0.057333 | 0.018156 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.057333 | 0.018156 | 0.31667 | 0.13617 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 200 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:01 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 1 | 0 | 0.026667 | 0.0088889 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.026667 | 0.0088889 | 0.33333 | 0.066667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 260 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:02 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 2 | 0 | 0.034667 | 0.012133 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.034667 | 0.012133 | 0.35 | 0.091 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 270 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:05 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 5 | 0 | 0.036 | 0.0144 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.036 | 0.0144 | 0.4 | 0.108 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 4400 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:07 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 7 | 0 | 0.58667 | 0.25422 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.58667 | 0.25422 | 0.43333 | 1.9067 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333782484247 | 2472484 | 11 | 2020 | 17733378 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2500 | 5700 | NO | NO | 2020-11-24 15:13 | 2020-11-24 15:35 | 24 | 11 | 2020 | 15 | 13 | 0 | 24 | 11 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 0.4386 | 0.16082 | 2020-11-24 15:13 |  | SI |  | 0.4386 | 0.16082 | 0.36667 | 0.91667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333782484247 | 2472484 | 11 | 2020 | 17733378 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 3200 | 5700 | NO | NO | 2020-11-24 15:13 | 2020-11-24 15:36 | 24 | 11 | 2020 | 15 | 13 | 0 | 24 | 11 | 2020 | 15 | 36 | 0 | 0.5614 | 0.2152 | 2020-11-24 15:13 |  | SI |  | 0.5614 | 0.2152 | 0.38333 | 1.2267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333761317247 | 2471317 | 11 | 2020 | 17733376 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 12300 | 12300 | NO | NO | 2020-11-24 10:58 | 2020-11-24 11:01 | 24 | 11 | 2020 | 10 | 58 | 0 | 24 | 11 | 2020 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-11-24 10:58 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.615 | G | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-dic-2020 | NO | NO
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 665 | 13670 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 19:49 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 49 | 0 | 0.048647 | 0.12 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.048647 | 0.12 | 2.4667 | 1.6403 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.4667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840172594 | 0941725 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 8770 | 8770 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:17 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.93333 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 8.1853 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332650276247 | 2470276 | 11 | 2020 | 17733265 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 2010 | 2010 | NO | NO | 2020-11-09 20:10 | 2020-11-09 20:39 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 10 | 0 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 39 | 0 | 1 | 0.48333 | 2020-11-09 20:10 |  | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.9715 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332650187247 | 2470187 | 11 | 2020 | 17733265 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-09 20:10 | 2020-11-09 20:39 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 10 | 0 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2020-11-09 20:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332651497247 | 2471497 | 11 | 2020 | 17733265 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-09 20:10 | 2020-11-09 20:39 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 10 | 0 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2020-11-09 20:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332653160247 | 2473160 | 11 | 2020 | 17733265 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 8490 | 8490 | NO | NO | 2020-11-09 20:10 | 2020-11-09 20:39 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 10 | 0 | 9 | 11 | 2020 | 20 | 39 | 0 | 1 | 0.48333 | 2020-11-09 20:10 |  | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 4.1035 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332950615247 | 2470615 | 11 | 2020 | 17733295 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1080 | 1080 | NO | NO | 2020-11-22 11:48 | 2020-11-22 13:01 | 22 | 11 | 2020 | 11 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1.2167 | 2020-11-22 11:48 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 1.314 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332950613247 | 2470613 | 11 | 2020 | 17733295 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2020-11-22 11:48 | 2020-11-22 13:01 | 22 | 11 | 2020 | 11 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1.2167 | 2020-11-22 11:48 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 2.19 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 7562 | 7880 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 19:48 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 48 | 0 | 0.95964 | 2.3511 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.95964 | 2.3511 | 2.45 | 18.5269 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.45 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2353 | 13670 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 19:48 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 48 | 0 | 0.17213 | 0.42172 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.17213 | 0.42172 | 2.45 | 5.7648 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.45 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 318 | 7880 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:53 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 0.040355 | 0.061878 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.040355 | 0.061878 | 1.5333 | 0.4876 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2637 | 13670 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:56 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 56 | 0 | 0.1929 | 0.30543 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.1929 | 0.30543 | 1.5833 | 4.1753 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5833 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 3210 | 13670 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 19:47 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 47 | 0 | 0.23482 | 0.5714 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.23482 | 0.5714 | 2.4333 | 7.811 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.4333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 170 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:15 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 15 | 0 | 0.041463 | 0.0069106 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.041463 | 0.0069106 | 0.16667 | 0.028333 | G | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 120 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:17 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 17 | 0 | 0.029268 | 0.0058537 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.029268 | 0.0058537 | 0.2 | 0.024 | G | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 40 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:18 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 18 | 0 | 0.0097561 | 0.0021138 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.0097561 | 0.0021138 | 0.21667 | 0.0086667 | G | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 90 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:22 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 22 | 0 | 0.021951 | 0.0062195 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.021951 | 0.0062195 | 0.28333 | 0.0255 | G | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 200 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:24 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 24 | 0 | 0.04878 | 0.015447 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.04878 | 0.015447 | 0.31667 | 0.063333 | G | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 1340 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:26 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 26 | 0 | 0.32683 | 0.11439 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.32683 | 0.11439 | 0.35 | 0.469 | G | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 70 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:28 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 28 | 0 | 0.017073 | 0.0065447 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.017073 | 0.0065447 | 0.38333 | 0.026833 | G | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 120 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 00:05 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 0 | 5 | 0 | 0.029268 | 0.029268 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.029268 | 0.029268 | 1 | 0.12 | G | Forzado | SI | NO | 1 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 200 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 01:40 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 1 | 40 | 0 | 0.04878 | 0.12602 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.04878 | 0.12602 | 2.5833 | 0.51667 | G | Forzado | SI | NO | 2.5833 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 210 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 01:42 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 1 | 42 | 0 | 0.05122 | 0.13402 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.05122 | 0.13402 | 2.6167 | 0.5495 | G | Forzado | SI | NO | 2.6167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 150 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 01:43 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 1 | 43 | 0 | 0.036585 | 0.096341 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.036585 | 0.096341 | 2.6333 | 0.395 | G | Forzado | SI | NO | 2.6333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 290 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 01:52 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0.070732 | 0.19687 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.070732 | 0.19687 | 2.7833 | 0.80717 | G | Forzado | SI | NO | 2.7833 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 280 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 02:43 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 2 | 43 | 0 | 0.068293 | 0.24813 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.068293 | 0.24813 | 3.6333 | 1.0173 | G | Forzado | SI | NO | 3.6333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 30 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 09:32 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 9 | 32 | 0 | 0.0073171 | 0.076463 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.0073171 | 0.076463 | 10.45 | 0.3135 | G | Forzado | SI | NO | 10.45 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 40 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 13:20 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 13 | 20 | 0 | 0.0097561 | 0.13902 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.0097561 | 0.13902 | 14.25 | 0.57 | G | Forzado | SI | NO | 14.25 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 60 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-08 13:54 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2020 | 13 | 54 | 0 | 0.014634 | 0.21683 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.014634 | 0.21683 | 14.8167 | 0.889 | G | Forzado | SI | NO | 14.8167 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 20 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:51 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 51 | 0 | 0.00625 | 0.001875 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.00625 | 0.001875 | 0.3 | 0.006 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 890 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:52 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 52 | 0 | 0.27813 | 0.088073 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.27813 | 0.088073 | 0.31667 | 0.28183 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 630 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:57 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 57 | 0 | 0.19687 | 0.07875 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.19687 | 0.07875 | 0.4 | 0.252 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 320 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 0.045 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.1 | 0.045 | 0.45 | 0.144 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 110 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:02 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 2 | 0 | 0.034375 | 0.016615 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.034375 | 0.016615 | 0.48333 | 0.053167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 850 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:12 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 12 | 0 | 0.26562 | 0.17266 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.26562 | 0.17266 | 0.65 | 0.5525 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.65 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 80 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:14 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 14 | 0 | 0.025 | 0.017083 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.025 | 0.017083 | 0.68333 | 0.054667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:13 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 13 | 0 | 0.003125 | 0.0052083 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.003125 | 0.0052083 | 1.6667 | 0.016667 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 280 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 0.0875 | 0.28146 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.0875 | 0.28146 | 3.2167 | 0.90067 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970123112 | 1120123 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 3200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:04 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 4 | 0 | 0.003125 | 0.01099 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.003125 | 0.01099 | 3.5167 | 0.035167 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.5167 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 200 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:57 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 57 | 0 | 0.035088 | 0.014035 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.035088 | 0.014035 | 0.4 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 200 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:57 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 57 | 0 | 0.22222 | 0.088889 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.22222 | 0.088889 | 0.4 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 90 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:58 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 58 | 0 | 0.015789 | 0.0065789 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.015789 | 0.0065789 | 0.41667 | 0.0375 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 90 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:58 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 58 | 0 | 0.1 | 0.041667 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.1 | 0.041667 | 0.41667 | 0.0375 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 50 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:59 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 59 | 0 | 0.0087719 | 0.0038012 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.0087719 | 0.0038012 | 0.43333 | 0.021667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 50 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:59 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 59 | 0 | 0.055556 | 0.024074 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.055556 | 0.024074 | 0.43333 | 0.021667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 190 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.015 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.033333 | 0.015 | 0.45 | 0.0855 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 190 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 0 | 0 | 0.21111 | 0.095 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.21111 | 0.095 | 0.45 | 0.0855 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4860 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 0.85263 | 2.7426 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.85263 | 2.7426 | 3.2167 | 15.633 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 60 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 0.066667 | 0.21444 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.066667 | 0.21444 | 3.2167 | 0.193 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 290 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:52 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 52 | 0 | 0.050877 | 0.16874 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.050877 | 0.16874 | 3.3167 | 0.96183 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 290 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:52 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 52 | 0 | 0.32222 | 1.0687 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.32222 | 1.0687 | 3.3167 | 0.96183 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970145112 | 1120145 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 20 | 5700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:40 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 40 | 0 | 0.0035088 | 0.014444 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.0035088 | 0.014444 | 4.1167 | 0.082333 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.1167 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332971502112 | 1121502 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 20 | 900 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:40 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 40 | 0 | 0.022222 | 0.091481 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.022222 | 0.091481 | 4.1167 | 0.082333 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.1167 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 280 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:45 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 45 | 0 | 0.053846 | 0.064615 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.053846 | 0.064615 | 1.2 | 0.336 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.2 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:45 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.2 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 640 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:54 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 54 | 0 | 0.12308 | 0.16615 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.12308 | 0.16615 | 1.35 | 0.864 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.35 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:54 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.35 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 270 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:56 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 56 | 0 | 0.051923 | 0.071827 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.051923 | 0.071827 | 1.3833 | 0.3735 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3833 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:56 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3833 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 340 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 0 | 0 | 0.065385 | 0.094808 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.065385 | 0.094808 | 1.45 | 0.493 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.45 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.45 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 200 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:06 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 6 | 0 | 0.038462 | 0.059615 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.038462 | 0.059615 | 1.55 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.55 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:06 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.55 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 180 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:09 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 9 | 0 | 0.034615 | 0.055385 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.034615 | 0.055385 | 1.6 | 0.288 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:09 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970148112 | 1120148 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3290 | 5200 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 0.63269 | 2.0352 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.63269 | 2.0352 | 3.2167 | 10.5828 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970254112 | 1120254 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 90 | 2000 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 0.045 | 0.14475 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.045 | 0.14475 | 3.2167 | 0.2895 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:22 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.81667 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:22 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.81667 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:25 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.86667 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:25 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.86667 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:29 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:29 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:33 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:33 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 1 | 3.2167 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 1 | 3.2167 | 3.2167 | 2.5733 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 1 | 3.2167 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 1 | 3.2167 | 3.2167 | 2.2517 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:58 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.4167 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:58 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.4167 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:59 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.4333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:59 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.4333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970175112 | 1120175 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 800 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.45 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332970278112 | 1120278 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.45 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332971076112 | 1121076 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 6700 | 6700 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 1 | 3.2167 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 1 | 3.2167 | 3.2167 | 21.5517 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 160 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:39 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 39 | 0 | 0.027875 | 0.0027875 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.027875 | 0.0027875 | 0.1 | 0.016 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 350 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:40 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 40 | 0 | 0.060976 | 0.0071138 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.060976 | 0.0071138 | 0.11667 | 0.040833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 180 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:15 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 0.031359 | 0.021951 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.031359 | 0.021951 | 0.7 | 0.126 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.7 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 530 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:16 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 16 | 0 | 0.092334 | 0.066173 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.092334 | 0.066173 | 0.71667 | 0.37983 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.71667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 140 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:17 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 17 | 0 | 0.02439 | 0.017886 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.02439 | 0.017886 | 0.73333 | 0.10267 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.73333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 320 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:18 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 18 | 0 | 0.055749 | 0.041812 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.055749 | 0.041812 | 0.75 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 240 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:21 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 21 | 0 | 0.041812 | 0.033449 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.041812 | 0.033449 | 0.8 | 0.192 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.8 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 390 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:24 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 24 | 0 | 0.067944 | 0.057753 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.067944 | 0.057753 | 0.85 | 0.3315 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.85 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1040 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:26 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 26 | 0 | 0.18118 | 0.16005 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.18118 | 0.16005 | 0.88333 | 0.91867 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.88333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 240 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:51 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 0.041812 | 0.054355 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.041812 | 0.054355 | 1.3 | 0.312 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1010 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:54 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 54 | 0 | 0.17596 | 0.23754 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.17596 | 0.23754 | 1.35 | 1.3635 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.35 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:55 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 55 | 0 | 0.052265 | 0.071429 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.052265 | 0.071429 | 1.3667 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 560 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:57 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 57 | 0 | 0.097561 | 0.13659 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.097561 | 0.13659 | 1.4 | 0.784 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332971339112 | 1121339 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 280 | 5740 | SI | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:21 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 0.04878 | 0.18537 | 2020-11-22 14:33 |  | SI |  | 0.04878 | 0.18537 | 3.8 | 1.064 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.8 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 450 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:15 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 15 | 0 | 0.06 | 0.034 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.06 | 0.034 | 0.56667 | 0.255 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521078112 | 1121078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 50 | 7500 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:52 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 52 | 0 | 0.0066667 | 0.0078889 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.0066667 | 0.0078889 | 1.1833 | 0.059167 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1833 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177333521411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:45 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521587112 | 1121587 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 0 | 2600 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:49 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177333521587112 | 1121587 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 120 | 2600 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:50 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 50 | 0 | 0.046154 | 0.0069231 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.046154 | 0.0069231 | 0.15 | 0.018 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521587112 | 1121587 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 40 | 2600 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:03 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 3 | 0 | 0.015385 | 0.005641 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.015385 | 0.005641 | 0.36667 | 0.014667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177333521587112 | 1121587 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 140 | 2600 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:05 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 5 | 0 | 0.053846 | 0.021538 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.053846 | 0.021538 | 0.4 | 0.056 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332310042103 | 1030420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 08:41 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177332310042099 | 0990420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 08:41 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310042099 | 0990420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:11 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310042103 | 1030420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:11 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 177332310042103 | 1030420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:13 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 177332310042103 | 1030420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:18 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 177332310042103 | 1030420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO |  | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:30 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 30 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 177333830019096 | 0960190 | 11 | 2020 | 17733383 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2020-11-19 22:03 | 2020-11-20 03:42 | 19 | 11 | 2020 | 22 | 3 | 0 | 20 | 11 | 2020 | 3 | 42 | 0 | 1 | 5.65 | 2020-11-19 22:03 |  | SI |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 61.02 | TZ | Programado | NO | NO | 5.65 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333490567136 | 1360567 | 11 | 2020 | 17733349 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-11-23 17:09 | 2020-11-23 17:16 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2020-11-23 17:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:51 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:55 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:56 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 19:58 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:00 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:01 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:02 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 2 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:05 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:07 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 7 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:15 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177333520107897 | 0971078 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:52 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1833 | - | SI
SEN | 177333490056625 | 0250566 | 11 | 2020 | 17733349 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-11-23 17:09 | 2020-11-23 17:16 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2020-11-23 17:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177333451087114 | 1141087 | 11 | 2020 | 17733345 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-11-23 03:07 | 2020-11-23 03:17 | 23 | 11 | 2020 | 3 | 7 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2020-11-23 03:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177333490567114 | 1140567 | 11 | 2020 | 17733349 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-11-23 17:09 | 2020-11-23 17:16 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2020-11-23 17:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177332412822485 | 4852822 | 11 | 2020 | 17733241 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2822 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 |  |  |  |  | 2020-11-06 22:20 | 2020-11-07 00:41 | 6 | 11 | 2020 | 22 | 20 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-06 22:20 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177332412823485 | 4852823 | 11 | 2020 | 17733241 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2823 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 |  |  |  |  | 2020-11-06 22:20 | 2020-11-07 00:41 | 6 | 11 | 2020 | 22 | 20 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-06 22:20 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177332432340437 | 4372340 | 11 | 2020 | 17733243 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-11-07 18:32 | 2020-11-07 19:34 | 7 | 11 | 2020 | 18 | 32 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2020-11-07 18:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 177333471137153 | 1531137 | 11 | 2020 | 17733347 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 |  |  |  |  | 2020-11-23 09:50 | 2020-11-23 12:15 | 23 | 11 | 2020 | 9 | 50 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2020-11-23 09:50 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 560 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:10 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 10 | 0 | 0.13659 | 0.011382 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.13659 | 0.011382 | 0.083333 | 0.046667 | G | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332461411112 | 1121411 | 11 | 2020 | 17733246 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 130 | 4100 | SI | NO | 2020-11-07 23:05 | 2020-11-07 23:14 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 0.031707 | 0.0047561 | 2020-11-07 23:05 |  | SI |  | 0.031707 | 0.0047561 | 0.15 | 0.0195 | G | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332392477247 | 2472477 | 11 | 2020 | 17733239 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-06 17:41 | 2020-11-07 05:08 | 6 | 11 | 2020 | 17 | 41 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2020-11-06 17:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 11.45 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:51 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:52 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 14:57 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:00 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:02 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:12 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 15:14 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 16:13 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 17:46 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332973025247 | 2473025 | 11 | 2020 | 17733297 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-22 14:33 | 2020-11-22 18:04 | 22 | 11 | 2020 | 14 | 33 | 0 | 22 | 11 | 2020 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-22 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5167 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332800902247 | 2470902 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332800903247 | 2470903 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332800905247 | 2470905 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332800904247 | 2470904 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-18 02:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 18 | 11 | 2020 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177333490565247 | 2470565 | 11 | 2020 | 17733349 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 12200 | 12200 | NO | NO | 2020-11-23 17:09 | 2020-11-23 17:16 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-11-23 17:09 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333490567247 | 2470567 | 11 | 2020 | 17733349 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-11-23 17:09 | 2020-11-23 17:16 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2020-11-23 17:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177333492484247 | 2472484 | 11 | 2020 | 17733349 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2020-11-23 17:09 | 2020-11-23 17:16 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2020-11-23 17:09 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.40833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332822259489 | 4892259 | 11 | 2020 | 17733282 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 |  |  |  |  | 2020-11-18 20:33 | 2020-11-18 22:00 | 18 | 11 | 2020 | 20 | 33 | 0 | 18 | 11 | 2020 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-18 20:33 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177333521159126 | 1261159 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:07 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 7 | 0 |  |  | 2020-11-23 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177332412822398 | 3982822 | 11 | 2020 | 17733241 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2822 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2020-11-06 22:20 | 2020-11-07 00:41 | 6 | 11 | 2020 | 22 | 20 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-06 22:20 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177332412823398 | 3982823 | 11 | 2020 | 17733241 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2823 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2020-11-06 22:20 | 2020-11-07 00:41 | 6 | 11 | 2020 | 22 | 20 | 0 | 7 | 11 | 2020 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-06 22:20 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177332800090293 | 0930902 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 24-dic-2020 | SI
SEN | 177332800090393 | 0930903 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 24-dic-2020 | SI
SEN | 177332800090493 | 0930904 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 24-dic-2020 | SI
SEN | 177332800090593 | 0930905 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6300 | 6300 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1.1667 | 2020-11-17 21:54 |  | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 7.35 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 24-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332800306993 | 0933069 | 11 | 2020 | 17733280 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-11-17 21:54 | 2020-11-17 23:04 | 17 | 11 | 2020 | 21 | 54 | 0 | 17 | 11 | 2020 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2020-11-17 21:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 24-dic-2020 | SI
SEN | 177332310420116 | 1160420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 08:41 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310421116 | 1160421 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 60 | 4800 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 08:41 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 41 | 0 | 0.0125 | 0.0016667 | 2020-11-05 08:33 |  | SI |  | 0.0125 | 0.0016667 | 0.13333 | 0.008 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-dic-2020 | SI | SI
SEN | 177332310420116 | 1160420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:11 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.63333 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310421116 | 1160421 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1550 | 4800 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:11 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 11 | 0 | 0.32292 | 0.20451 | 2020-11-05 08:33 |  | SI |  | 0.32292 | 0.20451 | 0.63333 | 0.98167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.63333 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332310420116 | 1160420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:13 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.66667 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310421116 | 1160421 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1280 | 4800 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:13 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 13 | 0 | 0.26667 | 0.17778 | 2020-11-05 08:33 |  | SI |  | 0.26667 | 0.17778 | 0.66667 | 0.85333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.66667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332310420116 | 1160420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:18 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310421116 | 1160421 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1700 | 4800 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:18 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 0.35417 | 0.26562 | 2020-11-05 08:33 |  | SI |  | 0.35417 | 0.26562 | 0.75 | 1.275 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332310420116 | 1160420 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:30 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 30 | 0 |  |  | 2020-11-05 08:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.95 | 28-dic-2020 | SI
SEN | 177332310421116 | 1160421 | 11 | 2020 | 17733231 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 210 | 4800 | SI | NO | 2020-11-05 08:33 | 2020-11-05 09:30 | 5 | 11 | 2020 | 8 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2020 | 9 | 30 | 0 | 0.04375 | 0.041563 | 2020-11-05 08:33 |  | SI |  | 0.04375 | 0.041563 | 0.95 | 0.1995 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.95 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521587112 | 1121587 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1250 | 2600 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:09 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 9 | 0 | 0.48077 | 0.22436 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.48077 | 0.22436 | 0.46667 | 0.58333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177333521587112 | 1121587 | 11 | 2020 | 17733352 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1050 | 2600 | SI | NO | 2020-11-23 19:41 | 2020-11-23 20:12 | 23 | 11 | 2020 | 19 | 41 | 0 | 23 | 11 | 2020 | 20 | 12 | 0 | 0.40385 | 0.20865 | 2020-11-23 19:41 |  | SI |  | 0.40385 | 0.20865 | 0.51667 | 0.5425 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 28-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840099994 | 0940999 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:17 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 17:30 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-18 17:21 | 2020-11-19 17:43 | 18 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 43 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-17 17:21 | 2020-11-19 18:53 | 17 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 53 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | 48 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:56 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 19:47 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840103194 | 0941031 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 19:49 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840315994 | 0943159 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 3159 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:17 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2020-11-19 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 29-dic-2020 | SI
SEN | 177332840099994 | 0940999 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 7610 | 7610 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:16 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.91667 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 6.9758 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.91667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840100094 | 0941000 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 2510 | 5930 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:16 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 0.42327 | 0.388 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.42327 | 0.388 | 0.91667 | 2.3008 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.91667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840100094 | 0941000 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 3420 | 5930 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 18:17 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 18 | 17 | 0 | 0.57673 | 0.53828 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.57673 | 0.53828 | 0.93333 | 3.192 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2610 | 13670 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 17:30 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 30 | 0 | 0.19093 | 0.028639 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.19093 | 0.028639 | 0.15 | 0.3915 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177332840103294 | 0941032 | 11 | 2020 | 17733284 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2195 | 13670 | SI | NO | 2020-11-19 17:21 | 2020-11-19 17:43 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 19 | 11 | 2020 | 17 | 43 | 0 | 0.16057 | 0.058876 | 2020-11-19 17:21 |  | SI |  | 0.16057 | 0.058876 | 0.36667 | 0.80483 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 29-dic-2020 | SI | NO
SEN | 177365651103133 | 1331103 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 |  |  |  |  | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 05:52 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2020-12-26 23:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.0833 | - | SI
SEN | 177364570179097 | 0971790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 17:09 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2020-12-03 17:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177364570179097 | 0971790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:33 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2020-12-03 17:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.5 | - | SI
SEN | 177364570179097 | 0971790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:42 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 18 | 42 | 0 |  |  | 2020-12-03 17:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | - | SI
SEN | 177364570179097 | 0971790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:52 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2020-12-03 17:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8167 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:00 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:03 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:04 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:09 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 9 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:11 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 11 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:12 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 12 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:14 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:15 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:16 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 16 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:17 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 17 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:22 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 22 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:24 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:28 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:33 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:21 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.45 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:27 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:42 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 42 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.8 | - | SI
SEN | 177364900107897 | 0971078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:48 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 48 | 0 |  |  | 2020-12-13 04:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.9 | - | SI
SEN | 177365280040397 | 0970403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:16 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 16 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177365280040397 | 0970403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:18 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177365280040397 | 0970403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:20 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177365280040397 | 0970403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:21 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177364640176325 | 0251763 | 12 | 2020 | 17736464 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-12-05 20:51 | 2020-12-05 20:59 | 5 | 12 | 2020 | 20 | 51 | 0 | 5 | 12 | 2020 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2020-12-05 20:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177365330001625 | 0250016 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:30 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2020-12-18 23:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177365650011496 | 0960114 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:24 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1.6167 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 9.0533 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650032096 | 0960320 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 2540 | 2540 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:24 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1.6167 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 4.1063 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650012996 | 0960129 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 2030 | 2030 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 05:33 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 5 | 33 | 0 | 1 | 5.7667 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 1 | 5.7667 | 5.7667 | 11.7063 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7667 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650023996 | 0960239 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 4000 | 11540 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 05:05 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 0.34662 | 1.8371 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 0.34662 | 1.8371 | 5.3 | 21.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.3 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650023996 | 0960239 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 4060 | 11540 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 05:10 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 5 | 10 | 0 | 0.35182 | 1.894 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 0.35182 | 1.894 | 5.3833 | 21.8563 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.3833 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650023996 | 0960239 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 3480 | 11540 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 05:38 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 5 | 38 | 0 | 0.30156 | 1.7641 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 0.30156 | 1.7641 | 5.85 | 20.358 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.85 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650019096 | 0960190 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 9910 | 9910 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:24 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1.6167 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 16.0212 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650038496 | 0960384 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:21 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2020-12-26 23:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365650038496 | 0960384 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 11220 | 11220 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:24 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1.6167 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 18.139 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650251996 | 0962519 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 17070 | 17070 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:19 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1.5333 | 2020-12-26 23:47 |  | SI |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 26.174 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650253296 | 0962532 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 01:19 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2020-12-26 23:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177366090053196 | 0960531 | 12 | 2020 | 17736609 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2020-12-20 04:58 | 2020-12-20 07:28 | 20 | 12 | 2020 | 4 | 58 | 0 | 20 | 12 | 2020 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2.5 | 2020-12-20 04:58 |  | SI |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177366090053396 | 0960533 | 12 | 2020 | 17736609 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2020-12-20 04:58 | 2020-12-20 07:28 | 20 | 12 | 2020 | 4 | 58 | 0 | 20 | 12 | 2020 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2.5 | 2020-12-20 04:58 |  | SI |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177366090247296 | 0962472 | 12 | 2020 | 17736609 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2020-12-20 04:58 | 2020-12-20 07:28 | 20 | 12 | 2020 | 4 | 58 | 0 | 20 | 12 | 2020 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2.5 | 2020-12-20 04:58 |  | SI |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 10 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365262622413 | 4132622 | 12 | 2020 | 17736526 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2020-12-18 14:21 | 2020-12-18 14:36 | 18 | 12 | 2020 | 14 | 21 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-18 14:21 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177365261891413 | 4131891 | 12 | 2020 | 17736526 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2020-12-18 14:21 | 2020-12-18 14:36 | 18 | 12 | 2020 | 14 | 21 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-18 14:21 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177365280040323 | 0230403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:16 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 16 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177365280040323 | 0230403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:18 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177365280040323 | 0230403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:20 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177365280040323 | 0230403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:21 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2020-12-18 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177365222352437 | 4372352 | 12 | 2020 | 17736522 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2020-12-15 19:08 | 2020-12-16 01:20 | 15 | 12 | 2020 | 19 | 8 | 0 | 16 | 12 | 2020 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2020-12-15 19:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.2 | - | SI
SEN | 177364480231533 | 0332315 | 12 | 2020 | 17736448 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-01 08:46 | 1 | 12 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2020-12-01 03:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.7 | - | SI
SEN | 177364480277413 | 4032771 | 12 | 2020 | 17736448 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 50 | 50 | NO | NO | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-01 05:44 | 1 | 12 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 5 | 44 | 0 | 1 | 2.6667 | 2020-12-01 03:04 |  | SI |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 0.13333 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6667 | 27-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364571790112 | 1121790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 110 | 600 | SI | NO | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 17:09 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 9 | 0 | 0.18333 | 0.018333 | 2020-12-03 17:03 |  | SI |  | 0.18333 | 0.018333 | 0.1 | 0.011 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364571790112 | 1121790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 90 | 600 | SI | NO | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:33 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 18 | 33 | 0 | 0.15 | 0.225 | 2020-12-03 17:03 |  | SI |  | 0.15 | 0.225 | 1.5 | 0.135 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364571790112 | 1121790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 185 | 600 | SI | NO | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:42 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 18 | 42 | 0 | 0.30833 | 0.50875 | 2020-12-03 17:03 |  | SI |  | 0.30833 | 0.50875 | 1.65 | 0.30525 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.65 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364571790112 | 1121790 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 215 | 600 | SI | NO | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 18:52 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 18 | 52 | 0 | 0.35833 | 0.65097 | 2020-12-03 17:03 |  | SI |  | 0.35833 | 0.65097 | 1.8167 | 0.39058 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.8167 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364572892112 | 1122892 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 1890 | 1900 | SI | NO | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 17:05 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 5 | 0 | 0.99474 | 0.033158 | 2020-12-03 17:03 |  | SI |  | 0.99474 | 0.033158 | 0.033333 | 0.063 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364572892112 | 1122892 | 12 | 2020 | 17736457 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 10 | 1900 | SI | NO | 2020-12-03 17:03 | 2020-12-03 17:21 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 0.0052632 | 0.0015789 | 2020-12-03 17:03 |  | SI |  | 0.0052632 | 0.0015789 | 0.3 | 0.003 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364900140112 | 1120140 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 04:57 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177364900247112 | 1120247 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 04:57 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.205 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177364900155112 | 1120155 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 04:57 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.145 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1630 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:00 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0.39756 | 0.039756 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.39756 | 0.039756 | 0.1 | 0.163 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 90 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:03 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 3 | 0 | 0.021951 | 0.0032927 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.021951 | 0.0032927 | 0.15 | 0.0135 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 60 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:04 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 4 | 0 | 0.014634 | 0.002439 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.014634 | 0.002439 | 0.16667 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 280 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:09 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 9 | 0 | 0.068293 | 0.017073 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.068293 | 0.017073 | 0.25 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364482310247 | 2472310 | 12 | 2020 | 17736448 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-01 05:44 | 1 | 12 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 5 | 44 | 0 |  |  | 2020-12-01 03:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 160 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:11 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 11 | 0 | 0.039024 | 0.011057 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.039024 | 0.011057 | 0.28333 | 0.045333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 200 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:12 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 12 | 0 | 0.04878 | 0.014634 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.04878 | 0.014634 | 0.3 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 40 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:14 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 14 | 0 | 0.0097561 | 0.003252 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.0097561 | 0.003252 | 0.33333 | 0.013333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 110 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:15 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 15 | 0 | 0.026829 | 0.0093902 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.026829 | 0.0093902 | 0.35 | 0.0385 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 490 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:16 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 16 | 0 | 0.11951 | 0.043821 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.11951 | 0.043821 | 0.36667 | 0.17967 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 140 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:17 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 17 | 0 | 0.034146 | 0.013089 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.034146 | 0.013089 | 0.38333 | 0.053667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 200 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:22 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 22 | 0 | 0.04878 | 0.022764 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.04878 | 0.022764 | 0.46667 | 0.093333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 130 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:24 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 24 | 0 | 0.031707 | 0.015854 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.031707 | 0.015854 | 0.5 | 0.065 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 330 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:28 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 28 | 0 | 0.080488 | 0.04561 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.080488 | 0.04561 | 0.56667 | 0.187 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 60 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 05:33 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 5 | 33 | 0 | 0.014634 | 0.0095122 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.014634 | 0.0095122 | 0.65 | 0.039 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.65 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 10 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:21 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 0.002439 | 0.0084146 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.002439 | 0.0084146 | 3.45 | 0.0345 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.45 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 80 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:27 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 27 | 0 | 0.019512 | 0.069268 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.019512 | 0.069268 | 3.55 | 0.284 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.55 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177365880104094 | 0941040 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:23 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 23 | 0 |  |  | 2020-12-30 21:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365880104094 | 0941040 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:24 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-30 21:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365880152194 | 0941521 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:31 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2020-12-30 21:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365880104294 | 0941042 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:31 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2020-12-30 21:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365880152194 | 0941521 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:32 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 32 | 0 |  |  | 2020-12-30 21:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365880104294 | 0941042 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  | NO |  | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:32 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 32 | 0 |  |  | 2020-12-30 21:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365880104194 | 0941041 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5540 | 12460 | SI | NO | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:23 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 23 | 0 | 0.44462 | 0.044462 | 2020-12-30 21:17 |  | SI |  | 0.44462 | 0.044462 | 0.1 | 0.554 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365880104194 | 0941041 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6920 | 12460 | SI | NO | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:24 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 24 | 0 | 0.55538 | 0.064794 | 2020-12-30 21:17 |  | SI |  | 0.55538 | 0.064794 | 0.11667 | 0.80733 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365880104394 | 0941043 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 9200 | SI | NO | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:31 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 31 | 0 | 0.032609 | 0.0076087 | 2020-12-30 21:17 |  | SI |  | 0.032609 | 0.0076087 | 0.23333 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365880104394 | 0941043 | 12 | 2020 | 17736588 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 8900 | 9200 | SI | NO | 2020-12-30 21:17 | 2020-12-30 21:32 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 17 | 0 | 30 | 12 | 2020 | 21 | 32 | 0 | 0.96739 | 0.24185 | 2020-12-30 21:17 |  | SI |  | 0.96739 | 0.24185 | 0.25 | 2.225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365650485138 | 1380485 | 12 | 2020 | 17736565 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2020-12-26 23:47 | 2020-12-27 05:33 | 26 | 12 | 2020 | 23 | 47 | 0 | 27 | 12 | 2020 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2020-12-26 23:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.7667 | - | SI
SEN | 177365851090115 | 1151090 | 12 | 2020 | 17736585 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2020-12-29 15:40 | 2020-12-29 16:52 | 29 | 12 | 2020 | 15 | 40 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2020-12-29 15:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177365851090115 | 1151090 | 12 | 2020 | 17736585 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2020-12-29 15:40 | 2020-12-29 16:53 | 29 | 12 | 2020 | 15 | 40 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-29 15:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | - | SI
SEN | 177365241147126 | 1261147 | 12 | 2020 | 17736524 | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 1147 | S/E ITAHUE (FFCC) | 931 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-12-17 18:21 | 2020-12-17 18:24 | 17 | 12 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 17 | 12 | 2020 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-17 18:21 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 177364480231452 | 4022315 | 12 | 2020 | 17736448 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 20 | 20 | NO | NO | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-01 08:46 | 1 | 12 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 8 | 46 | 0 | 1 | 5.7 | 2020-12-01 03:04 |  | SI |  | 1 | 5.7 | 5.7 | 0.114 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7 | 27-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177365530057184 | 1040578 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 20:25 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.7333 | - | SI
SEN | 177364710229482 | 4022298 | 12 | 2020 | 17736471 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2020-12-06 13:48 | 2020-12-06 14:51 | 6 | 12 | 2020 | 13 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2020 | 14 | 51 | 0 | 1 | 1.05 | 2020-12-06 13:48 |  | SI |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 2.835 | TD | Forzado | NO | NO | 1.05 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365620197462 | 4021976 | 12 | 2020 | 17736562 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-24 18:51 | 2020-12-24 19:42 | 24 | 12 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 24 | 12 | 2020 | 19 | 42 | 0 |  |  | 2020-12-24 18:51 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.85 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365620197462 | 4021976 | 12 | 2020 | 17736562 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2020-12-24 18:51 | 2020-12-25 01:18 | 24 | 12 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 25 | 12 | 2020 | 1 | 18 | 0 | 1 | 6.45 | 2020-12-24 18:51 |  | SI |  | 1 | 6.45 | 6.45 | 5.805 | TD | Forzado | NO | NO | 6.45 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 320 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 18:47 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 47 | 0 | 0.031068 | 0.016052 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.031068 | 0.016052 | 0.51667 | 0.16533 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 7580 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 18:50 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 50 | 0 | 0.73592 | 0.41702 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.73592 | 0.41702 | 0.56667 | 4.2953 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 1170 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 18:53 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 0.11359 | 0.070049 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.11359 | 0.070049 | 0.61667 | 0.7215 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.61667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 190 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 19:24 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 19 | 24 | 0 | 0.018447 | 0.020906 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.018447 | 0.020906 | 1.1333 | 0.21533 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 240 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 19:39 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 19 | 39 | 0 | 0.023301 | 0.032233 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.023301 | 0.032233 | 1.3833 | 0.332 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3833 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 90 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 19:57 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 19 | 57 | 0 | 0.0087379 | 0.014709 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.0087379 | 0.014709 | 1.6833 | 0.1515 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6833 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 490 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 20:57 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 20 | 57 | 0 | 0.047573 | 0.12765 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.047573 | 0.12765 | 2.6833 | 1.3148 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.6833 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364730409116 | 1160409 | 12 | 2020 | 17736473 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 220 | 10300 | SI | NO | 2020-12-09 18:16 | 2020-12-09 20:58 | 9 | 12 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 9 | 12 | 2020 | 20 | 58 | 0 | 0.021359 | 0.05767 | 2020-12-09 18:16 |  | SI |  | 0.021359 | 0.05767 | 2.7 | 0.594 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.7 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365130452116 | 1160452 | 12 | 2020 | 17736513 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 | SI | NO | 2020-12-14 17:53 | 2020-12-14 18:05 | 14 | 12 | 2020 | 17 | 53 | 0 | 14 | 12 | 2020 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-12-14 17:53 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.16 | TD | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:04 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:04 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:07 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 7 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:07 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 7 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:08 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 8 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:08 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 8 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:11 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:11 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:15 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 06:15 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:07 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177364820073293 | 0930732 | 12 | 2020 | 17736482 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 732 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 710 | 710 | NO | NO | 2020-12-11 09:35 | 2020-12-11 10:59 | 11 | 12 | 2020 | 9 | 35 | 0 | 11 | 12 | 2020 | 10 | 59 | 0 | 1 | 1.4 | 2020-12-11 09:35 |  | SI |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.994 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364820073493 | 0930734 | 12 | 2020 | 17736482 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 734 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-11 09:35 | 2020-12-11 10:59 | 11 | 12 | 2020 | 9 | 35 | 0 | 11 | 12 | 2020 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2020-12-11 09:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364820073693 | 0930736 | 12 | 2020 | 17736482 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 736 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-11 09:35 | 2020-12-11 10:59 | 11 | 12 | 2020 | 9 | 35 | 0 | 11 | 12 | 2020 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2020-12-11 09:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070593 | 0930705 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 20:53 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070793 | 0930707 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10500 | 15500 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 20:53 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 53 | 0 | 0.67742 | 0.067742 | 2020-12-12 20:47 |  | SI |  | 0.67742 | 0.067742 | 0.1 | 1.05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364860070993 | 0930709 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 15500 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 20:53 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 53 | 0 | 0.32258 | 0.032258 | 2020-12-12 20:47 |  | SI |  | 0.32258 | 0.032258 | 0.1 | 0.5 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364860145193 | 0931451 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 20:53 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860071393 | 0930713 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 20:53 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070593 | 0930705 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:37 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070793 | 0930707 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:37 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070993 | 0930709 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:37 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860145193 | 0931451 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:37 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860071393 | 0930713 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:37 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070593 | 0930705 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:49 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070793 | 0930707 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:49 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860070993 | 0930709 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:49 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860145193 | 0931451 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:49 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177364860071393 | 0930713 | 12 | 2020 | 17736486 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-12 20:47 | 2020-12-12 21:49 | 12 | 12 | 2020 | 20 | 47 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2020-12-12 20:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150074693 | 0930746 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9630 | 64300 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:21 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 0.14977 | 0.0049922 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.14977 | 0.0049922 | 0.033333 | 0.321 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365150074793 | 0930747 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:21 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177365150075093 | 0930750 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17690 | 64300 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:21 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 0.27512 | 0.0091706 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.27512 | 0.0091706 | 0.033333 | 0.58967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365150287493 | 0932874 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19260 | 64300 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:21 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 21 | 0 | 0.29953 | 0.0099844 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.29953 | 0.0099844 | 0.033333 | 0.642 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365150078193 | 0930781 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:22 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177365150078293 | 0930782 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:22 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177365150078593 | 0930785 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8120 | 64300 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:22 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 22 | 0 | 0.12628 | 0.0063142 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.12628 | 0.0063142 | 0.05 | 0.406 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365150090293 | 0930902 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9600 | 64300 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 0.1493 | 0.1717 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.1493 | 0.1717 | 1.15 | 11.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365150090393 | 0930903 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150090493 | 0930904 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150090593 | 0930905 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150306993 | 0933069 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150090293 | 0930902 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150090393 | 0930903 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150090493 | 0930904 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150090593 | 0930905 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365150306993 | 0933069 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365780077893 | 0930778 | 12 | 2020 | 17736578 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8970 | 8970 | NO | NO | 2020-12-28 21:49 | 2020-12-28 22:08 | 28 | 12 | 2020 | 21 | 49 | 0 | 28 | 12 | 2020 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.31667 | 2020-12-28 21:49 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.8405 | TD | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365800087593 | 0930875 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9340 | 47520 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:37 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 37 | 0 | 0.19655 | 0.045861 | 2020-12-29 06:23 |  | SI |  | 0.19655 | 0.045861 | 0.23333 | 2.1793 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365800087693 | 0930876 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:37 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800087793 | 0930877 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:37 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800087593 | 0930875 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:38 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800087693 | 0930876 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3680 | 47520 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:38 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 38 | 0 | 0.077441 | 0.01936 | 2020-12-29 06:23 |  | SI |  | 0.077441 | 0.01936 | 0.25 | 0.92 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365800087793 | 0930877 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:38 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800087593 | 0930875 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 07:10 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 7 | 10 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800087693 | 0930876 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 07:10 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 7 | 10 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800087793 | 0930877 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 07:10 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 7 | 10 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177365800093193 | 0930931 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 34500 | 47520 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:24 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 24 | 0 | 0.72601 | 0.0121 | 2020-12-29 06:23 |  | SI |  | 0.72601 | 0.0121 | 0.016667 | 0.575 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365800093293 | 0930932 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:24 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177365800093693 | 0930936 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:24 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177365800295193 | 0932951 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:24 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177365800093593 | 0930935 | 12 | 2020 | 17736580 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-29 06:23 | 2020-12-29 06:24 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 23 | 0 | 29 | 12 | 2020 | 6 | 24 | 0 |  |  | 2020-12-29 06:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-ene-2021 | NO
SEN | 177366020079193 | 0930791 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:35 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079293 | 0930792 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:35 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079793 | 0930797 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:35 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079593 | 0930795 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5173 | 17730 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:35 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 35 | 0 | 0.29177 | 0.31122 | 2020-12-31 14:31 |  | SI |  | 0.29177 | 0.31122 | 1.0667 | 5.5179 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177366020079193 | 0930791 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:36 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079293 | 0930792 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:36 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079793 | 0930797 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:36 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079593 | 0930795 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7427 | 17730 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 15:36 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 15 | 36 | 0 | 0.41889 | 0.4538 | 2020-12-31 14:31 |  | SI |  | 0.41889 | 0.4538 | 1.0833 | 8.0459 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177366020079193 | 0930791 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 16:04 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079293 | 0930792 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 16:04 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079793 | 0930797 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 16:04 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-31 14:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 26-ene-2021 | SI
SEN | 177366020079593 | 0930795 | 12 | 2020 | 17736602 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5130 | 17730 | NO | NO | 2020-12-31 14:31 | 2020-12-31 16:04 | 31 | 12 | 2020 | 14 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 16 | 4 | 0 | 0.28934 | 0.44848 | 2020-12-31 14:31 |  | SI |  | 0.28934 | 0.44848 | 1.55 | 7.9515 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 26-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177366060215116 | 1062151 | 12 | 2020 | 17736606 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 18630 | 34720 | NO | NO | 2020-12-31 21:01 | 2020-12-31 22:17 | 31 | 12 | 2020 | 21 | 1 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 22 | 17 | 0 | 0.53658 | 0.67967 | 2020-12-31 21:01 |  | SI |  | 0.53658 | 0.67967 | 1.2667 | 23.598 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2667 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177366060215116 | 1062151 | 12 | 2020 | 17736606 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 16090 | 34720 | NO | NO | 2020-12-31 21:01 | 2020-12-31 22:18 | 31 | 12 | 2020 | 21 | 1 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 22 | 18 | 0 | 0.46342 | 0.59472 | 2020-12-31 21:01 |  | SI |  | 0.46342 | 0.59472 | 1.2833 | 20.6488 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2833 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364540152247 | 2470152 | 12 | 2020 | 17736454 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 3100 | 7100 | NO | NO | 2020-12-01 12:44 | 2020-12-01 12:49 | 1 | 12 | 2020 | 12 | 44 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 12 | 49 | 0 | 0.43662 | 0.036385 | 2020-12-01 12:44 |  | SI |  | 0.43662 | 0.036385 | 0.083333 | 0.25833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365200360247 | 2470360 | 12 | 2020 | 17736520 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2020-12-15 17:30 | 2020-12-15 17:36 | 15 | 12 | 2020 | 17 | 30 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-12-15 17:30 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.95 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364480260473 | 4032607 | 12 | 2020 | 17736448 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-01 05:44 | 1 | 12 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 5 | 44 | 0 |  |  | 2020-12-01 03:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 19:49 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.1333 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 290 | 1940 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 19:49 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 19 | 49 | 0 | 0.14948 | 0.76735 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.14948 | 0.76735 | 5.1333 | 1.4887 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.1333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364482350247 | 2472350 | 12 | 2020 | 17736448 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-01 03:04 | 2020-12-01 05:44 | 1 | 12 | 2020 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 5 | 44 | 0 |  |  | 2020-12-01 03:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 50 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:42 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 42 | 0 | 0.012195 | 0.046341 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.012195 | 0.046341 | 3.8 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.8 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901078112 | 1121078 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 40 | 4100 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 08:48 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 8 | 48 | 0 | 0.0097561 | 0.038049 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 0.0097561 | 0.038049 | 3.9 | 0.156 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.9 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177364901411112 | 1121411 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 04:57 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177364901587112 | 1121587 | 12 | 2020 | 17736490 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 | SI | NO | 2020-12-13 04:54 | 2020-12-13 04:57 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 54 | 0 | 13 | 12 | 2020 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-12-13 04:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365280403112 | 1120403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 14890 | 15300 | SI | NO | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:16 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 16 | 0 | 0.9732 | 0.0811 | 2020-12-18 20:11 |  | SI |  | 0.9732 | 0.0811 | 0.083333 | 1.2408 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365280403112 | 1120403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 100 | 15300 | SI | NO | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:18 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 18 | 0 | 0.0065359 | 0.00076253 | 2020-12-18 20:11 |  | SI |  | 0.0065359 | 0.00076253 | 0.11667 | 0.011667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365280403112 | 1120403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 80 | 15300 | SI | NO | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:20 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 20 | 0 | 0.0052288 | 0.00078431 | 2020-12-18 20:11 |  | SI |  | 0.0052288 | 0.00078431 | 0.15 | 0.012 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177365280403112 | 1120403 | 12 | 2020 | 17736528 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 230 | 15300 | SI | NO | 2020-12-18 20:11 | 2020-12-18 20:21 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 11 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 20 | 21 | 0 | 0.015033 | 0.0025054 | 2020-12-18 20:11 |  | SI |  | 0.015033 | 0.0025054 | 0.16667 | 0.038333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330123112 | 1120123 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 720 | 4500 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:28 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 28 | 0 | 0.16 | 0.037333 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.16 | 0.037333 | 0.23333 | 0.168 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330123112 | 1120123 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 130 | 4500 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:30 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 30 | 0 | 0.028889 | 0.0077037 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.028889 | 0.0077037 | 0.26667 | 0.034667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330123112 | 1120123 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1020 | 4500 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:38 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 38 | 0 | 0.22667 | 0.090667 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.22667 | 0.090667 | 0.4 | 0.408 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330123112 | 1120123 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1030 | 4500 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:39 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 39 | 0 | 0.22889 | 0.09537 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.22889 | 0.09537 | 0.41667 | 0.42917 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330145112 | 1120145 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:16 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.063333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365331502112 | 1121502 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:16 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.083333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 28-ene-2021 | NO | NO
SEN | 177365330148112 | 1120148 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.62833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330254112 | 1120254 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.99667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330175112 | 1120175 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 900 | 900 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.195 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365330278112 | 1120278 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.23833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 210 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:19 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 19 | 0 | 0.03 | 0.0025 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.03 | 0.0025 | 0.083333 | 0.0175 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 450 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:21 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 21 | 0 | 0.064286 | 0.0075 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.064286 | 0.0075 | 0.11667 | 0.0525 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2340 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:25 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 25 | 0 | 0.33429 | 0.061286 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.33429 | 0.061286 | 0.18333 | 0.429 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 920 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:28 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 28 | 0 | 0.13143 | 0.030667 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.13143 | 0.030667 | 0.23333 | 0.21467 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 440 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:29 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 29 | 0 | 0.062857 | 0.015714 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.062857 | 0.015714 | 0.25 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 690 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:32 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 32 | 0 | 0.098571 | 0.029571 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.098571 | 0.029571 | 0.3 | 0.207 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 690 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:33 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 33 | 0 | 0.098571 | 0.031214 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.098571 | 0.031214 | 0.31667 | 0.2185 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 830 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:34 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 0.11857 | 0.039524 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.11857 | 0.039524 | 0.33333 | 0.27667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 350 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:35 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 35 | 0 | 0.05 | 0.0175 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.05 | 0.0175 | 0.35 | 0.1225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365331339112 | 1121339 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 80 | 7000 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:39 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 39 | 0 | 0.011429 | 0.0047619 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.011429 | 0.0047619 | 0.41667 | 0.033333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-ene-2021 | SI | SI
SEN | 177365330123112 | 1120123 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1600 | 4500 | SI | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 27 | 0 | 0.35556 | 0.077037 | 2020-12-18 23:14 |  | SI |  | 0.35556 | 0.077037 | 0.21667 | 0.34667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:07 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:08 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:08 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930443116 | 1160443 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:31 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 7 | 31 | 0 |  |  | 2020-12-31 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 28-ene-2021 | SI
SEN | 177365930444116 | 1160444 | 12 | 2020 | 17736593 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 200 | 200 | NO | NO | 2020-12-31 05:43 | 2020-12-31 07:31 | 31 | 12 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | 2020 | 7 | 31 | 0 | 1 | 1.8 | 2020-12-31 05:43 |  | SI |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.36 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 28-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364540152247 | 2470152 | 12 | 2020 | 17736454 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 4000 | 7100 | NO | NO | 2020-12-01 12:44 | 2020-12-01 12:52 | 1 | 12 | 2020 | 12 | 44 | 0 | 1 | 12 | 2020 | 12 | 52 | 0 | 0.56338 | 0.075117 | 2020-12-01 12:44 |  | SI |  | 0.56338 | 0.075117 | 0.13333 | 0.53333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364641834247 | 2471834 | 12 | 2020 | 17736464 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1110 | 1110 | NO | NO | 2020-12-05 20:51 | 2020-12-05 20:59 | 5 | 12 | 2020 | 20 | 51 | 0 | 5 | 12 | 2020 | 20 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-12-05 20:51 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.148 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364641835247 | 2471835 | 12 | 2020 | 17736464 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 600 | 600 | NO | NO | 2020-12-05 20:51 | 2020-12-05 20:59 | 5 | 12 | 2020 | 20 | 51 | 0 | 5 | 12 | 2020 | 20 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-12-05 20:51 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364661317247 | 2471317 | 12 | 2020 | 17736466 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2800 | 8000 | NO | NO | 2020-12-05 23:09 | 2020-12-05 23:33 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 33 | 0 | 0.35 | 0.14 | 2020-12-05 23:09 |  | SI |  | 0.35 | 0.14 | 0.4 | 1.12 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364661317247 | 2471317 | 12 | 2020 | 17736466 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 700 | 8000 | NO | NO | 2020-12-05 23:09 | 2020-12-05 23:54 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 54 | 0 | 0.0875 | 0.065625 | 2020-12-05 23:09 |  | SI |  | 0.0875 | 0.065625 | 0.75 | 0.525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364661317247 | 2471317 | 12 | 2020 | 17736466 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1500 | 8000 | NO | NO | 2020-12-05 23:09 | 2020-12-05 23:59 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 59 | 0 | 0.1875 | 0.15625 | 2020-12-05 23:09 |  | SI |  | 0.1875 | 0.15625 | 0.83333 | 1.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364661317247 | 2471317 | 12 | 2020 | 17736466 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3000 | 8000 | NO | NO | 2020-12-05 23:09 | 2020-12-06 02:16 | 5 | 12 | 2020 | 23 | 9 | 0 | 6 | 12 | 2020 | 2 | 16 | 0 | 0.375 | 1.1688 | 2020-12-05 23:09 |  | SI |  | 0.375 | 1.1688 | 3.1167 | 9.35 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177364840360247 | 2470360 | 12 | 2020 | 17736484 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-11 09:58 | 2020-12-11 11:04 | 11 | 12 | 2020 | 9 | 58 | 0 | 11 | 12 | 2020 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2020-12-11 09:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177364840210247 | 2470210 | 12 | 2020 | 17736484 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2020-12-11 09:58 | 2020-12-11 11:04 | 11 | 12 | 2020 | 9 | 58 | 0 | 11 | 12 | 2020 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1.1 | 2020-12-11 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 4.84 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365150782247 | 2470782 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:22 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-ene-2021 | NO
SEN | 177365150785247 | 2470785 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:22 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-ene-2021 | NO
SEN | 177365150781247 | 2470781 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 08:22 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-ene-2021 | NO
SEN | 177365150902247 | 2470902 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 3400 | 9600 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 | 0.35417 | 0.40729 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.35417 | 0.40729 | 1.15 | 3.91 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365150903247 | 2470903 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365150905247 | 2470905 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365150904247 | 2470904 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:28 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365150902247 | 2470902 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 6200 | 9600 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 | 0.64583 | 1.0118 | 2020-12-15 08:19 |  | SI |  | 0.64583 | 1.0118 | 1.5667 | 9.7133 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365150903247 | 2470903 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365150905247 | 2470905 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365150904247 | 2470904 | 12 | 2020 | 17736515 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 08:19 | 2020-12-15 09:53 | 15 | 12 | 2020 | 8 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2020-12-15 08:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365200210247 | 2470210 | 12 | 2020 | 17736520 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-15 17:30 | 2020-12-15 17:36 | 15 | 12 | 2020 | 17 | 30 | 0 | 15 | 12 | 2020 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-15 17:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365333025247 | 2473025 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:28 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2020-12-18 23:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365333025247 | 2473025 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:30 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2020-12-18 23:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365333025247 | 2473025 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:38 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2020-12-18 23:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365333025247 | 2473025 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:39 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2020-12-18 23:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365333025247 | 2473025 | 12 | 2020 | 17736533 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-18 23:14 | 2020-12-18 23:27 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 14 | 0 | 18 | 12 | 2020 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2020-12-18 23:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530578247 | 2470578 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 500 | 500 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 20:25 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 20 | 25 | 0 | 1 | 5.7333 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 1 | 5.7333 | 5.7333 | 2.8667 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.7333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 14:43 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 770 | 1940 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 14:43 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 43 | 0 | 0.39691 | 0.01323 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.39691 | 0.01323 | 0.033333 | 0.025667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 950 | 1640 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 16:09 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 16 | 9 | 0 | 0.57927 | 0.84959 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.57927 | 0.84959 | 1.4667 | 1.3933 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 16:09 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 16:36 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 16 | 36 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 280 | 1940 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 16:36 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 16 | 36 | 0 | 0.14433 | 0.27663 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.14433 | 0.27663 | 1.9167 | 0.53667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 690 | 1640 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 17:10 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 17 | 10 | 0 | 0.42073 | 1.0448 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.42073 | 1.0448 | 2.4833 | 1.7135 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 17:10 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 17:12 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5167 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 430 | 1940 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 17:12 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 17 | 12 | 0 | 0.22165 | 0.55782 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.22165 | 0.55782 | 2.5167 | 1.0822 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5167 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177365530615247 | 2470615 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 17:46 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2020-12-21 14:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0833 | 27-ene-2021 | SI
SEN | 177365530613247 | 2470613 | 12 | 2020 | 17736553 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 170 | 1940 | NO | NO | 2020-12-21 14:41 | 2020-12-21 17:46 | 21 | 12 | 2020 | 14 | 41 | 0 | 21 | 12 | 2020 | 17 | 46 | 0 | 0.087629 | 0.27019 | 2020-12-21 14:41 |  | SI |  | 0.087629 | 0.27019 | 3.0833 | 0.52417 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0833 | 27-ene-2021 | SI | NO
SEN | 177397470018162 | 1020186 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2021-01-20 15:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177397470018162 | 1020186 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:56 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2021-01-20 15:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177397112078424 | 4242078 | 1 | 2021 | 17739711 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 10 | 1 | 2021 | 7 | 24 | 0 | 10 | 1 | 2021 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2021-01-10 07:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6833 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 36 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.7833 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8833 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.9 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 8 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 9 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177397240107897 | 0971078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2021-01-13 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177398030179097 | 0971790 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:30 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 30 | 0 |  |  | 2021-01-30 21:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177398030179097 | 0971790 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 33 | 0 |  |  | 2021-01-30 21:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177398080179097 | 0971790 | 1 | 2021 | 17739808 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2021-01-30 22:35 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177397412822485 | 4852822 | 1 | 2021 | 17739741 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2822 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 |  |  |  |  | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 15 | 1 | 2021 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 | 2021 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-15 01:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.1667 | - | SI
SEN | 177397412823485 | 4852823 | 1 | 2021 | 17739741 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2823 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 |  |  |  |  | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 15 | 1 | 2021 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 | 2021 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-15 01:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.1667 | - | SI
SEN | 177398120146523 | 0231465 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177398120246098 | 0982460 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120246198 | 0982461 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120246098 | 0982460 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 4390 | 4390 | SI | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.83333 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 3.6583 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.83333 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397710020885 | 0850208 | 1 | 2021 | 17739771 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 300 | 3800 | NO | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:57 | 26 | 1 | 2021 | 7 | 41 | 0 | 26 | 1 | 2021 | 12 | 57 | 0 | 0.078947 | 0.41579 | 2021-01-26 07:41 |  | SI |  | 0.078947 | 0.41579 | 5.2667 | 1.58 | TD | Forzado | NO | NO | 5.2667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397760032185 | 0850321 | 1 | 2021 | 17739776 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:24 | 28 | 1 | 2021 | 23 | 19 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2021-01-28 23:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397760149885 | 0851498 | 1 | 2021 | 17739776 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 8600 | 11100 | NO | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:24 | 28 | 1 | 2021 | 23 | 19 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 0 | 24 | 0 | 0.77477 | 0.83934 | 2021-01-28 23:19 |  | SI |  | 0.77477 | 0.83934 | 1.0833 | 9.3167 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398352106414 | 4142106 | 1 | 2021 | 17739835 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-01-31 17:37 | 2021-01-31 17:43 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 37 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 43 | 0 |  |  | 2021-01-31 17:37 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177397080089993 | 0930899 | 1 | 2021 | 17739708 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 07:43 | 8 | 1 | 2021 | 6 | 31 | 0 | 8 | 1 | 2021 | 7 | 43 | 0 |  |  | 2021-01-08 06:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177397080250493 | 0932504 | 1 | 2021 | 17739708 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 8 | 1 | 2021 | 6 | 31 | 0 | 8 | 1 | 2021 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2021-01-08 06:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 10.75 | - | SI
SEN | 177397161090115 | 1151090 | 1 | 2021 | 17739716 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | 11 | 1 | 2021 | 17 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2021 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2021-01-11 17:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.1333 | - | SI
SEN | 177397161090115 | 1151090 | 1 | 2021 | 17739716 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | 11 | 1 | 2021 | 17 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2021 | 18 | 12 | 0 |  |  | 2021-01-11 17:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 177398271161126 | 1261161 | 1 | 2021 | 17739827 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2021-01-31 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 | - | SI
SEN | 177397412822398 | 3982822 | 1 | 2021 | 17739741 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2822 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 15 | 1 | 2021 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 | 2021 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-15 01:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.1667 | - | SI
SEN | 177397412823398 | 3982823 | 1 | 2021 | 17739741 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2823 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 15 | 1 | 2021 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 | 2021 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-15 01:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.1667 | - | SI
SEN | 177397501803151 | 1511803 | 1 | 2021 | 17739750 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 13:31 | 21 | 1 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 21 | 1 | 2021 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2021-01-21 13:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 05:18 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 18 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 100 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 45 | 0 | 0.015625 | 0.029687 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.015625 | 0.029687 | 1.9 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 630 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 0.098437 | 0.18867 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.098437 | 0.18867 | 1.9167 | 1.2075 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9167 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 810 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 55 | 0 | 0.12656 | 0.0084375 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.12656 | 0.0084375 | 0.066667 | 0.054 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 710 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 57 | 0 | 0.11094 | 0.011094 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.11094 | 0.011094 | 0.1 | 0.071 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 320 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 59 | 0 | 0.05 | 0.0066667 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.05 | 0.0066667 | 0.13333 | 0.042667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 400 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 0.0625 | 0.011458 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.0625 | 0.011458 | 0.18333 | 0.073333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 220 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 8 | 0 | 0.034375 | 0.0097396 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.034375 | 0.0097396 | 0.28333 | 0.062333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 320 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 9 | 0 | 0.05 | 0.015 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.05 | 0.015 | 0.3 | 0.096 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 240 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 10 | 0 | 0.0375 | 0.011875 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.0375 | 0.011875 | 0.31667 | 0.076 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398330100294 | 0941002 | 1 | 2021 | 17739833 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 280 | 280 | SI |  | 2021-01-31 17:29 | 2021-02-01 12:02 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 12 | 2 | 0 | 1 | 18.55 | 2021-01-31 17:29 |  | SI |  | 1 | 18.55 | 18.55 | 5.194 | TZ | Forzado | SI | NO | 18.55 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 05:50 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 50 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 06:15 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 06:18 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 6 | 18 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 07:20 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.2833 | - | SI
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 09:20 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 9 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2833 | - | SI
SEN | 177397591046113 | 1131046 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 11:16 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.2167 | - | SI
SEN | 177398270105114 | 1041051 | 1 | 2021 | 17739827 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 17:21 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2021-01-31 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177398270105114 | 1041051 | 1 | 2021 | 17739827 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 18:11 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2021-01-31 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 177398270105114 | 1041051 | 1 | 2021 | 17739827 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 31 | 1 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2021-01-31 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 | - | SI
SEN | 177397080899212 | 2120899 | 1 | 2021 | 17739708 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 07:43 | 8 | 1 | 2021 | 6 | 31 | 0 | 8 | 1 | 2021 | 7 | 43 | 0 |  |  | 2021-01-08 06:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177397130396116 | 1160396 | 1 | 2021 | 17739713 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 0 | 9800 | SI | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 11 | 1 | 2021 | 13 | 17 | 0 | 11 | 1 | 2021 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2021-01-11 13:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 24-feb-2021 | SI
SEN | 177397130396116 | 1160396 | 1 | 2021 | 17739713 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 9800 | 9800 | SI | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:25 | 11 | 1 | 2021 | 13 | 17 | 0 | 11 | 1 | 2021 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-01-11 13:17 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.3067 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4500 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 41 | 0 | 0.36 | 0.12 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.36 | 0.12 | 0.33333 | 1.5 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 170 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:28 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 28 | 0 | 0.0136 | 0.0015867 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.0136 | 0.0015867 | 0.11667 | 0.019833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 820 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:30 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 30 | 0 | 0.0656 | 0.00984 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.0656 | 0.00984 | 0.15 | 0.123 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 730 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:32 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 32 | 0 | 0.0584 | 0.010707 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.0584 | 0.010707 | 0.18333 | 0.13383 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 770 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:35 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 35 | 0 | 0.0616 | 0.014373 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.0616 | 0.014373 | 0.23333 | 0.17967 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 170 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:37 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 37 | 0 | 0.0136 | 0.0036267 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.0136 | 0.0036267 | 0.26667 | 0.045333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 100 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:38 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 38 | 0 | 0.008 | 0.0022667 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.008 | 0.0022667 | 0.28333 | 0.028333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 280 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:39 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 39 | 0 | 0.0224 | 0.00672 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.0224 | 0.00672 | 0.3 | 0.084 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4860 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 42 | 0 | 0.3888 | 0.13608 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.3888 | 0.13608 | 0.35 | 1.701 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 50 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:47 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 47 | 0 | 0.004 | 0.0017333 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.004 | 0.0017333 | 0.43333 | 0.021667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177397800438116 | 1160438 | 1 | 2021 | 17739780 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 50 | 12500 | SI | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:48 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 15 | 48 | 0 | 0.004 | 0.0018 | 2021-01-29 15:21 |  | SI |  | 0.004 | 0.0018 | 0.45 | 0.0225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 290 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 16 | 0 | 0.045312 | 0.01888 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.045312 | 0.01888 | 0.41667 | 0.12083 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 630 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 32 | 0 | 0.098437 | 0.1657 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.098437 | 0.1657 | 1.6833 | 1.0605 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6833 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 200 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 36 | 0 | 0.03125 | 0.054687 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.03125 | 0.054687 | 1.75 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.75 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 90 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 38 | 0 | 0.014063 | 0.025078 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.014063 | 0.025078 | 1.7833 | 0.1605 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7833 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 700 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 19 | 44 | 0 | 0.10938 | 0.20599 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.10938 | 0.20599 | 1.8833 | 1.3183 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.8833 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 420 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 11 | 0 | 0.065625 | 0.021875 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.065625 | 0.021875 | 0.33333 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397241078112 | 1121078 | 1 | 2021 | 17739724 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 320 | 6400 | SI | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | 13 | 1 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 13 | 1 | 2021 | 18 | 14 | 0 | 0.05 | 0.019167 | 2021-01-13 17:51 |  | SI |  | 0.05 | 0.019167 | 0.38333 | 0.12267 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397470186112 | 1120186 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 3800 | SI | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2021-01-20 15:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | 24-feb-2021 | SI
SEN | 177397470186112 | 1120186 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 | SI | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:56 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 56 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-01-20 15:22 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 2.1533 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397671076112 | 1121076 | 1 | 2021 | 17739767 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 9000 | 9000 | SI | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 25 | 1 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 14 | 42 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-01-25 14:38 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397970052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739797 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 140 | 500 | SI | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:05 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 5 | 0 | 0.28 | 0.023333 | 2021-01-30 17:00 |  | SI |  | 0.28 | 0.023333 | 0.083333 | 0.011667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397970052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739797 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 190 | 500 | SI | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:07 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 0.38 | 0.044333 | 2021-01-30 17:00 |  | SI |  | 0.38 | 0.044333 | 0.11667 | 0.022167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397970052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739797 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 110 | 500 | SI | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:11 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 0.22 | 0.040333 | 2021-01-30 17:00 |  | SI |  | 0.22 | 0.040333 | 0.18333 | 0.020167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397970052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739797 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 30 | 500 | SI | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:13 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 13 | 0 | 0.06 | 0.013 | 2021-01-30 17:00 |  | SI |  | 0.06 | 0.013 | 0.21667 | 0.0065 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177397970052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739797 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 30 | 500 | SI | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 30 | 1 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 18 | 34 | 0 | 0.06 | 0.094 | 2021-01-30 17:00 |  | SI |  | 0.06 | 0.094 | 1.5667 | 0.047 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5667 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177398031790112 | 1121790 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 40 | 160 | SI | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:30 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 30 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2021-01-30 21:24 |  | SI |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.004 | TN | Forzado | SI | NO | 0.1 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177398031790112 | 1121790 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 120 | 160 | SI | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 33 | 0 | 0.75 | 0.1125 | 2021-01-30 21:24 |  | SI |  | 0.75 | 0.1125 | 0.15 | 0.018 | TN | Forzado | SI | NO | 0.15 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398032892112 | 1122892 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | SI | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:28 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 28 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-01-30 21:24 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.12667 | TN | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398081790112 | 1121790 | 1 | 2021 | 17739808 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 150 | 150 | SI | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 41 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-01-30 22:35 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | TN | Forzado | SI | NO | 0.1 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398082892112 | 1122892 | 1 | 2021 | 17739808 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2021-01-30 22:35 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | SI | NO | 0.1 | 24-feb-2021 | SI
SEN | 177398220052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739822 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 160 | 800 | SI | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:21 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 20 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 21 | 0 | 0.2 | 0.0033333 | 2021-01-31 13:20 |  | SI |  | 0.2 | 0.0033333 | 0.016667 | 0.0026667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.016667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398220052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739822 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 260 | 800 | SI | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:22 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 20 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 22 | 0 | 0.325 | 0.010833 | 2021-01-31 13:20 |  | SI |  | 0.325 | 0.010833 | 0.033333 | 0.0086667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398220052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739822 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 330 | 800 | SI | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:24 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 20 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 24 | 0 | 0.4125 | 0.0275 | 2021-01-31 13:20 |  | SI |  | 0.4125 | 0.0275 | 0.066667 | 0.022 | TD | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 24-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398220052112 | 1120052 | 1 | 2021 | 17739822 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 50 | 800 | SI | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 15:34 | 31 | 1 | 2021 | 13 | 20 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 15 | 34 | 0 | 0.0625 | 0.13958 | 2021-01-31 13:20 |  | SI |  | 0.0625 | 0.13958 | 2.2333 | 0.11167 | TD | Forzado | SI | NO | 2.2333 | 24-feb-2021 | SI | SI
SEN | 177398120246198 | 0982461 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.83333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177396970013185 | 0850131 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4520 | 11370 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:00 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 10 | 0 | 0 | 0.39754 | 0.51017 | 2021-01-05 08:43 |  | SI |  | 0.39754 | 0.51017 | 1.2833 | 5.8007 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2833 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177396970013185 | 0850131 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 2630 | 11370 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:11 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 10 | 11 | 0 | 0.23131 | 0.33926 | 2021-01-05 08:43 |  | SI |  | 0.23131 | 0.33926 | 1.4667 | 3.8573 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177396970013185 | 0850131 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4220 | 11370 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:17 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 0.37115 | 0.58147 | 2021-01-05 08:43 |  | SI |  | 0.37115 | 0.58147 | 1.5667 | 6.6113 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177396970017085 | 0850170 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 12050 | 12050 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-01-05 08:43 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4058 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177396970034685 | 0850346 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2021-01-05 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177396970020785 | 0850207 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 780 | 2410 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 9 | 54 | 0 | 0.32365 | 0.38299 | 2021-01-05 08:43 |  | SI |  | 0.32365 | 0.38299 | 1.1833 | 0.923 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177396970020785 | 0850207 | 1 | 2021 | 17739697 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 1630 | 2410 | NO | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:59 | 5 | 1 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 9 | 59 | 0 | 0.67635 | 0.85671 | 2021-01-05 08:43 |  | SI |  | 0.67635 | 0.85671 | 1.2667 | 2.0647 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397040018585 | 0850185 | 1 | 2021 | 17739704 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 5 | 1 | 2021 | 17 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2.1167 | 2021-01-05 17:13 |  | SI |  | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 9.3133 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1167 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397060018385 | 0850183 | 1 | 2021 | 17739706 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 5 | 1 | 2021 | 17 | 25 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1.9 | 2021-01-05 17:25 |  | SI |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 15.96 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397060035285 | 0850352 | 1 | 2021 | 17739706 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 10100 | 10100 | NO | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 5 | 1 | 2021 | 17 | 25 | 0 | 5 | 1 | 2021 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1.9 | 2021-01-05 17:25 |  | SI |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 19.19 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397110207985 | 0852079 | 1 | 2021 | 17739711 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 10 | 1 | 2021 | 7 | 24 | 0 | 10 | 1 | 2021 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2021-01-10 07:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397160061685 | 0850616 | 1 | 2021 | 17739716 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 19:16 | 11 | 1 | 2021 | 17 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2021 | 19 | 16 | 0 | 1 | 2.2333 | 2021-01-11 17:02 |  | SI |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 2.9033 | TD | Forzado | NO | NO | 2.2333 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397450058485 | 0850584 | 1 | 2021 | 17739745 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 19 | 1 | 2021 | 15 | 26 | 0 | 19 | 1 | 2021 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1.8333 | 2021-01-19 15:26 |  | SI |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 20.1667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397470028685 | 0850286 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 11900 | 15700 | NO | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 55 | 0 | 0.75796 | 0.41688 | 2021-01-20 15:22 |  | SI |  | 0.75796 | 0.41688 | 0.55 | 6.545 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397470028685 | 0850286 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 15700 | NO | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2021-01-20 15:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397470028685 | 0850286 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 3800 | 15700 | NO | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:56 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 56 | 0 | 0.24204 | 0.13715 | 2021-01-20 15:22 |  | SI |  | 0.24204 | 0.13715 | 0.56667 | 2.1533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397470028685 | 0850286 | 1 | 2021 | 17739747 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 15700 | NO | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:56 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 20 | 1 | 2021 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2021-01-20 15:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397550225585 | 0852255 | 1 | 2021 | 17739755 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 1250 | 6440 | NO | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 22:48 | 23 | 1 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 23 | 1 | 2021 | 22 | 48 | 0 | 0.1941 | 0.07764 | 2021-01-23 22:24 |  | SI |  | 0.1941 | 0.07764 | 0.4 | 0.5 | TD | Forzado | NO | NO | 0.4 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397550225585 | 0852255 | 1 | 2021 | 17739755 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 970 | 6440 | NO | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 23:33 | 23 | 1 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 23 | 1 | 2021 | 23 | 33 | 0 | 0.15062 | 0.17321 | 2021-01-23 22:24 |  | SI |  | 0.15062 | 0.17321 | 1.15 | 1.1155 | TD | Forzado | NO | NO | 1.15 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397550225585 | 0852255 | 1 | 2021 | 17739755 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 4220 | 6440 | NO | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 01:22 | 23 | 1 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2021 | 1 | 22 | 0 | 0.65528 | 1.944 | 2021-01-23 22:24 |  | SI |  | 0.65528 | 1.944 | 2.9667 | 12.5193 | TD | Forzado | NO | NO | 2.9667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397710020885 | 0850208 | 1 | 2021 | 17739771 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 2400 | 3800 | NO | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 07:59 | 26 | 1 | 2021 | 7 | 41 | 0 | 26 | 1 | 2021 | 7 | 59 | 0 | 0.63158 | 0.18947 | 2021-01-26 07:41 |  | SI |  | 0.63158 | 0.18947 | 0.3 | 0.72 | TD | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397710020885 | 0850208 | 1 | 2021 | 17739771 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 1100 | 3800 | NO | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 08:03 | 26 | 1 | 2021 | 7 | 41 | 0 | 26 | 1 | 2021 | 8 | 3 | 0 | 0.28947 | 0.10614 | 2021-01-26 07:41 |  | SI |  | 0.28947 | 0.10614 | 0.36667 | 0.40333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397760032185 | 0850321 | 1 | 2021 | 17739776 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:26 | 28 | 1 | 2021 | 23 | 19 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2021-01-28 23:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397760149885 | 0851498 | 1 | 2021 | 17739776 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 2000 | 11100 | NO | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:26 | 28 | 1 | 2021 | 23 | 19 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 0 | 26 | 0 | 0.18018 | 0.2012 | 2021-01-28 23:19 |  | SI |  | 0.18018 | 0.2012 | 1.1167 | 2.2333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397760032185 | 0850321 | 1 | 2021 | 17739776 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:27 | 28 | 1 | 2021 | 23 | 19 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 0 | 27 | 0 |  |  | 2021-01-28 23:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397760149885 | 0851498 | 1 | 2021 | 17739776 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 500 | 11100 | NO | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:27 | 28 | 1 | 2021 | 23 | 19 | 0 | 29 | 1 | 2021 | 0 | 27 | 0 | 0.045045 | 0.051051 | 2021-01-28 23:19 |  | SI |  | 0.045045 | 0.051051 | 1.1333 | 0.56667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397940016285 | 0850162 | 1 | 2021 | 17739794 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 6900 | 9000 | NO | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | 30 | 1 | 2021 | 6 | 12 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 7 | 41 | 0 | 0.76667 | 1.1372 | 2021-01-30 06:12 |  | SI |  | 0.76667 | 1.1372 | 1.4833 | 10.235 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397940016285 | 0850162 | 1 | 2021 | 17739794 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 2100 | 9000 | NO | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:49 | 30 | 1 | 2021 | 6 | 12 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 7 | 49 | 0 | 0.23333 | 0.37722 | 2021-01-30 06:12 |  | SI |  | 0.23333 | 0.37722 | 1.6167 | 3.395 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6167 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398030148485 | 0851484 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 4600 | 5900 | NO | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 33 | 0 | 0.77966 | 0.11695 | 2021-01-30 21:24 |  | SI |  | 0.77966 | 0.11695 | 0.15 | 0.69 | TN | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398030148485 | 0851484 | 1 | 2021 | 17739803 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 1300 | 5900 | NO | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 24 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 21 | 33 | 0 | 0.22034 | 0.033051 | 2021-01-30 21:24 |  | SI |  | 0.22034 | 0.033051 | 0.15 | 0.195 | TN | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398080148485 | 0851484 | 1 | 2021 | 17739808 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 3700 | 4800 | NO | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 41 | 0 | 0.77083 | 0.077083 | 2021-01-30 22:35 |  | SI |  | 0.77083 | 0.077083 | 0.1 | 0.37 | TN | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398080148485 | 0851484 | 1 | 2021 | 17739808 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 1100 | 4800 | NO | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 30 | 1 | 2021 | 22 | 41 | 0 | 0.22917 | 0.022917 | 2021-01-30 22:35 |  | SI |  | 0.22917 | 0.022917 | 0.1 | 0.11 | TN | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398120012085 | 0850120 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 5740 | 5740 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.287 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO | NO
SEN | 177398120245785 | 0852457 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 5380 | 5380 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.269 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO | NO
SEN | 177398120276585 | 0852765 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120121485 | 0851214 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 4390 | 4390 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2195 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398120145085 | 0851450 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 1650 | 1650 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0825 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398120276585 | 0852765 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120276585 | 0852765 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120121485 | 0851214 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 4390 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120145085 | 0851450 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1650 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120276585 | 0852765 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398120037785 | 0850377 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO
SEN | 177398120037785 | 0850377 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2021-01-31 03:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO
SEN | 177398120021285 | 0850212 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 4450 | 4450 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2225 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO | NO
SEN | 177398120245585 | 0852455 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1840 | 4950 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 0.37172 | 0.018586 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 0.37172 | 0.018586 | 0.05 | 0.092 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO | NO
SEN | 177398120245585 | 0852455 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1670 | 4950 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 0.33737 | 0.016869 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 0.33737 | 0.016869 | 0.05 | 0.0835 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO | NO
SEN | 177398120245585 | 0852455 | 1 | 2021 | 17739812 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1440 | 4950 | NO | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 16 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 19 | 0 | 0.29091 | 0.014545 | 2021-01-31 03:16 |  | SI |  | 0.29091 | 0.014545 | 0.05 | 0.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 25-feb-2021 | NO | NO
SEN | 177398180062085 | 0850620 | 1 | 2021 | 17739818 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 41 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 3 | 47 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-01-31 03:41 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177398200104094 | 0941040 | 1 | 2021 | 17739820 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8900 | NO | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 32 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2021-01-31 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177398200104194 | 0941041 | 1 | 2021 | 17739820 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4460 | 4460 | NO | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 32 | 0 | 31 | 1 | 2021 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-01-31 04:32 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 09:20 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 9 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 4.2833 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 11:16 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 6.2167 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177396950104794 | 0941047 | 1 | 2021 | 17739695 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 220 | 220 | NO | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | 2 | 1 | 2021 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2021 | 19 | 28 | 0 | 1 | 4.25 | 2021-01-02 15:13 |  | SI |  | 1 | 4.25 | 4.25 | 0.935 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.25 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 2010 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 05:18 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 18 | 0 | 0.43696 | 0.10924 | 2021-01-25 05:03 |  | SI |  | 0.43696 | 0.10924 | 0.25 | 0.5025 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 25-feb-2021 | SI | NO
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 05:50 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 50 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.78333 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 06:15 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.2 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 06:18 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 6 | 18 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.25 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177397590104594 | 0941045 | 1 | 2021 | 17739759 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4600 | SI | NO | 2021-01-25 05:03 | 2021-01-25 07:20 | 25 | 1 | 2021 | 5 | 3 | 0 | 25 | 1 | 2021 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2021-01-25 05:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2833 | 25-feb-2021 | SI
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 530 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:06 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 6 | 0 | 0.089831 | 0.083842 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.089831 | 0.083842 | 0.93333 | 0.49467 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 300 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:07 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 7 | 0 | 0.050847 | 0.048305 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.050847 | 0.048305 | 0.95 | 0.285 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.95 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 160 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:08 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 8 | 0 | 0.027119 | 0.026215 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.027119 | 0.026215 | 0.96667 | 0.15467 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.96667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 250 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:16 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 16 | 0 | 0.042373 | 0.04661 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.042373 | 0.04661 | 1.1 | 0.275 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 250 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:21 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 21 | 0 | 0.042373 | 0.050141 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.042373 | 0.050141 | 1.1833 | 0.29583 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1833 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 10 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:30 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 30 | 0 | 0.0016949 | 0.0022599 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.0016949 | 0.0022599 | 1.3333 | 0.013333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3333 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 80 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:35 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 35 | 0 | 0.013559 | 0.019209 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.013559 | 0.019209 | 1.4167 | 0.11333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4167 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 20 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:36 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 36 | 0 | 0.0033898 | 0.0048588 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.0033898 | 0.0048588 | 1.4333 | 0.028667 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4333 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5833 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427520032185 | 0850321 | 2 | 2021 | 17742752 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 4410 | 6190 | NO | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:25 | 1 | 2 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.71244 | 0.05937 | 2021-02-01 11:20 |  | SI |  | 0.71244 | 0.05937 | 0.083333 | 0.3675 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427520149885 | 0851498 | 2 | 2021 | 17742752 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:25 | 1 | 2 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 11 | 25 | 0 |  |  | 2021-02-01 11:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427520032185 | 0850321 | 2 | 2021 | 17742752 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 1780 | 6190 | NO | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 12:47 | 1 | 2 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 12 | 47 | 0 | 0.28756 | 0.41696 | 2021-02-01 11:20 |  | SI |  | 0.28756 | 0.41696 | 1.45 | 2.581 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427520149885 | 0851498 | 2 | 2021 | 17742752 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 12:47 | 1 | 2 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 12 | 47 | 0 |  |  | 2021-02-01 11:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 19:51 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 19:51 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 20:05 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 20:05 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 1 | 2 | 2021 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:39 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 39 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.85 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:39 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 39 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.85 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:44 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.9333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427550108485 | 0851084 | 2 | 2021 | 17742755 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:44 | 1 | 2 | 2021 | 19 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2021-02-01 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.9333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177427601413116 | 1161413 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 570 | 10800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 11 | 0 | 0.052778 | 0.00087963 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.052778 | 0.00087963 | 0.016667 | 0.0095 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.016667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601413116 | 1161413 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 1070 | 10800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:22 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 22 | 0 | 0.099074 | 0.019815 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.099074 | 0.019815 | 0.2 | 0.214 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427870215185 | 0852151 | 2 | 2021 | 17742787 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 8000 | 17300 | NO | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 7 | 2 | 2021 | 2 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2021 | 3 | 51 | 0 | 0.46243 | 0.43931 | 2021-02-07 02:54 |  | SI |  | 0.46243 | 0.43931 | 0.95 | 7.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 180 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:18 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 18 | 0 | 0.030508 | 0.065085 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.030508 | 0.065085 | 2.1333 | 0.384 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1833 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 150 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 24 | 0 | 0.025424 | 0.05678 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.025424 | 0.05678 | 2.2333 | 0.335 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 250 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:25 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 25 | 0 | 0.042373 | 0.095339 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.042373 | 0.095339 | 2.25 | 0.5625 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.25 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 300 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:04 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 3 | 4 | 0 | 0.050847 | 0.14746 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.050847 | 0.14746 | 2.9 | 0.87 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.9 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600117799 | 0991177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 20 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 17:54 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 17 | 54 | 0 | 0.0033898 | 0.060113 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.0033898 | 0.060113 | 17.7333 | 0.35467 | TZ | Forzado | SI | NO | 17.7333 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177427600155699 | 0991556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 11 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.016667 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427600155699 | 0991556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:28 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427600155699 | 0991556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:29 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427600155699 | 0991556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 800 | 800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:36 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.43333 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 0.34667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428780040397 | 0970403 | 2 | 2021 | 17742878 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 21 | 2 | 2021 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2021 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2021-02-21 00:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.4333 | - | SI
SEN | 177428780040323 | 0230403 | 2 | 2021 | 17742878 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 21 | 2 | 2021 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2021 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2021-02-21 00:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.4333 | - | SI
SEN | 177427940053985 | 0850539 | 2 | 2021 | 17742794 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1490 | 1490 | NO | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 9 | 2 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 9 | 2 | 2021 | 11 | 50 | 0 | 1 | 0.46667 | 2021-02-09 11:22 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.69533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427870215185 | 0852151 | 2 | 2021 | 17742787 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 9300 | 17300 | NO | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 7 | 2 | 2021 | 2 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2021 | 4 | 13 | 0 | 0.53757 | 0.7078 | 2021-02-07 02:54 |  | SI |  | 0.53757 | 0.7078 | 1.3167 | 12.245 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427960027685 | 0850276 | 2 | 2021 | 17742796 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 2610 | 2610 | NO | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.435 | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427960018785 | 0850187 | 2 | 2021 | 17742796 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 5540 | 5540 | NO | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.92333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427960149785 | 0851497 | 2 | 2021 | 17742796 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 5540 | 5540 | NO | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.92333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427960316085 | 0853160 | 2 | 2021 | 17742796 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2021-02-10 15:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:28 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:31 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 31 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:32 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 32 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:36 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:38 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 39 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:40 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 40 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:41 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428210109285 | 0851092 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:55 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 19 | 2 | 2021 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.05 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428210109285 | 0851092 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:55 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 19 | 2 | 2021 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.05 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 310 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:11 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 0.083784 | 0.018153 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.083784 | 0.018153 | 0.21667 | 0.067167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:14 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 11 | 14 | 0 | 0.054054 | 0.014414 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.054054 | 0.014414 | 0.26667 | 0.053333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 260 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:15 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 11 | 15 | 0 | 0.07027 | 0.01991 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.07027 | 0.01991 | 0.28333 | 0.073667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 10 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:32 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.0027027 | 0.0015315 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.0027027 | 0.0015315 | 0.56667 | 0.0056667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:34 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 11 | 34 | 0 | 0.024324 | 0.014595 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.024324 | 0.014595 | 0.6 | 0.054 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.6 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:35 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 0.0054054 | 0.0033333 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.0054054 | 0.0033333 | 0.61667 | 0.012333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.61667 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 120 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:00 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 0.032432 | 0.033514 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.032432 | 0.033514 | 1.0333 | 0.124 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 280 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:35 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 35 | 0 | 0.075676 | 0.12234 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.075676 | 0.12234 | 1.6167 | 0.45267 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6167 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427990125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742799 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 5500 | SI | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 12 | 0 | 0.018182 | 0.0018182 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 0.018182 | 0.0018182 | 0.1 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427990125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742799 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 630 | 5500 | SI | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:13 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 13 | 0 | 0.11455 | 0.013364 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 0.11455 | 0.013364 | 0.11667 | 0.0735 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427990125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742799 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 4430 | 5500 | SI | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:15 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 15 | 0 | 0.80545 | 0.12082 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 0.80545 | 0.12082 | 0.15 | 0.6645 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427990125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742799 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 130 | 5500 | SI | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:18 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 18 | 0 | 0.023636 | 0.0047273 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 0.023636 | 0.0047273 | 0.2 | 0.026 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427990125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742799 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 5500 | SI | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:26 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 26 | 0 | 0.038182 | 0.012727 | 2021-02-10 15:06 |  | SI |  | 0.038182 | 0.012727 | 0.33333 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427902106414 | 4142106 | 2 | 2021 | 17742790 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-02-08 10:58 | 2021-02-08 11:18 | 8 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 8 | 2 | 2021 | 11 | 18 | 0 |  |  | 2021-02-08 10:58 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177428211157126 | 1261157 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 02:38 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 19 | 2 | 2021 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.7667 | - | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:07 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 7 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.95 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 120 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:31 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 31 | 0 | 0.019048 | 0.0025397 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.019048 | 0.0025397 | 0.13333 | 0.016 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601413116 | 1161413 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 5680 | 10800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 23 | 0 | 0.52593 | 0.11395 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.52593 | 0.11395 | 0.21667 | 1.2307 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601413116 | 1161413 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 3480 | 10800 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:26 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 26 | 0 | 0.32222 | 0.085926 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.32222 | 0.085926 | 0.26667 | 0.928 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600417116 | 1160417 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.42667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427600418116 | 1160418 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.73333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:06 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 6 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:06 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 6 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:07 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 7 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.95 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:08 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.96667 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:08 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.96667 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:16 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 16 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177428140105164 | 1041056 | 2 | 2021 | 17742814 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | 10 | 2 | 2021 | 22 | 47 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 22 | 51 | 0 |  |  | 2021-02-10 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177427601556116 | 1161556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 4380 | 7200 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:28 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 28 | 0 | 0.60833 | 0.1825 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.60833 | 0.1825 | 0.3 | 1.314 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601556116 | 1161556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 380 | 7200 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:29 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 29 | 0 | 0.052778 | 0.016713 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.052778 | 0.016713 | 0.31667 | 0.12033 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601556116 | 1161556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 800 | 7200 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:36 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 36 | 0 | 0.11111 | 0.048148 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.11111 | 0.048148 | 0.43333 | 0.34667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427850215116 | 1160215 | 2 | 2021 | 17742785 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 | SI | NO | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-04 18:58 | 4 | 2 | 2021 | 18 | 31 | 0 | 4 | 2 | 2021 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.45 | 2021-02-04 18:31 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.855 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427920100294 | 0941002 | 2 | 2021 | 17742792 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 270 | 270 | SI | NO | 2021-02-09 02:43 | 2021-02-09 07:33 | 9 | 2 | 2021 | 2 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2021 | 7 | 33 | 0 | 1 | 4.8333 | 2021-02-09 02:43 |  | SI |  | 1 | 4.8333 | 4.8333 | 1.305 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.8333 | 25-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:28 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:31 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 31 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:32 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 32 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:36 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:38 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 39 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:40 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 40 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:41 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:42 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 42 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:44 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:45 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 45 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:47 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:58 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-mar-2021 | SI
SEN | 177428490020295 | 0950202 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4501 | 4501 | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 9 | 28 | 0 | 1 | 1.0833 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 4.8761 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 25-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428490241595 | 0952415 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1033 | 1033 | NO |  | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 39 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.27547 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 25-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:42 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 42 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:44 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:45 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 45 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:47 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0.55 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:58 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428490175085 | 0851750 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2021-02-26 08:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428210061885 | 0850618 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 11700 | 11700 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-02-18 22:52 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.585 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-mar-2021 | NO | NO
SEN | 177428210061885 | 0850618 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-mar-2021 | NO
SEN | 177428210109285 | 0851092 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:57 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428210109285 | 0851092 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:57 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428210109285 | 0851092 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:03 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 19 | 2 | 2021 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428210109285 | 0851092 | 2 | 2021 | 17742821 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:03 | 18 | 2 | 2021 | 22 | 52 | 0 | 19 | 2 | 2021 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2021-02-18 22:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428050027685 | 0850276 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 1920 | 1920 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1.5 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.88 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050018285 | 0850182 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 7360 | 7360 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.416 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050246285 | 0852462 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2021-02-10 15:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428050018785 | 0850187 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 560 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 0.11078 | 0.23079 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.11078 | 0.23079 | 2.0833 | 1.1667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0833 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050149785 | 0851497 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 560 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 0.11078 | 0.23079 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.11078 | 0.23079 | 2.0833 | 1.1667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0833 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050316085 | 0853160 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2021-02-10 15:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0833 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428050018785 | 0850187 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2300 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:57 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 57 | 0 | 0.455 | 0.99341 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.455 | 0.99341 | 2.1833 | 5.0217 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050149785 | 0851497 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2300 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:57 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 57 | 0 | 0.455 | 0.99341 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.455 | 0.99341 | 2.1833 | 5.0217 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050316085 | 0853160 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:57 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2021-02-10 15:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1833 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428050018785 | 0850187 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 790 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 18 | 25 | 0 | 0.15628 | 0.41414 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.15628 | 0.41414 | 2.65 | 2.0935 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050149785 | 0851497 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 790 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 18 | 25 | 0 | 0.15628 | 0.41414 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.15628 | 0.41414 | 2.65 | 2.0935 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050316085 | 0853160 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2021-02-10 15:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428050018785 | 0850187 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1405 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:32 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 18 | 32 | 0 | 0.27794 | 0.76897 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.27794 | 0.76897 | 2.7667 | 3.8872 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7667 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050149785 | 0851497 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1405 | 5055 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:32 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 18 | 32 | 0 | 0.27794 | 0.76897 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 0.27794 | 0.76897 | 2.7667 | 3.8872 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7667 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428050316085 | 0853160 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:32 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2021-02-10 15:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7667 | 26-mar-2021 | SI
SEN | 177428050019885 | 0850198 | 2 | 2021 | 17742805 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 2790 | 2790 | NO | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 10 | 2 | 2021 | 15 | 46 | 0 | 10 | 2 | 2021 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-02-10 15:46 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.674 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428160193285 | 0851932 | 2 | 2021 | 17742816 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 11 | 2 | 2021 | 18 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2021 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.3 | 2021-02-11 18:00 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | TD | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428190191185 | 0851911 | 2 | 2021 | 17742819 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 26700 | 26700 | NO | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 13 | 2 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 13 | 2 | 2021 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2.55 | 2021-02-13 11:35 |  | SI |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 68.085 | TN | Forzado | NO | NO | 2.55 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428740062085 | 0850620 | 2 | 2021 | 17742874 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 4 | 2 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2021 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.85 | 2021-02-04 14:12 |  | SI |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.675 | TZ | Programado | NO | NO | 0.85 | 26-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428780403112 | 1120403 | 2 | 2021 | 17742878 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 23000 | 23000 | SI | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 21 | 2 | 2021 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2021 | 3 | 28 | 0 | 1 | 3.4333 | 2021-02-21 00:02 |  | SI |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 78.9667 | TZ | Programado | SI | NO | 3.4333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:41 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 41 | 0 | 0.024324 | 0.041757 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.024324 | 0.041757 | 1.7167 | 0.1545 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:51 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 51 | 0 | 0.10811 | 0.2036 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.10811 | 0.2036 | 1.8833 | 0.75333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.8833 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 130 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:52 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 0.035135 | 0.066757 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.035135 | 0.066757 | 1.9 | 0.247 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 170 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:54 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 0.045946 | 0.088829 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.045946 | 0.088829 | 1.9333 | 0.32867 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 430 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:56 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 12 | 56 | 0 | 0.11622 | 0.22856 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.11622 | 0.22856 | 1.9667 | 0.84567 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 370 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:07 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.1 | 0.215 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.1 | 0.215 | 2.15 | 0.7955 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.15 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 30 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:14 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 13 | 14 | 0 | 0.0081081 | 0.018378 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.0081081 | 0.018378 | 2.2667 | 0.068 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2667 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 160 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:15 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 13 | 15 | 0 | 0.043243 | 0.098739 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.043243 | 0.098739 | 2.2833 | 0.36533 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2833 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:18 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 13 | 18 | 0 | 0.010811 | 0.025225 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.010811 | 0.025225 | 2.3333 | 0.093333 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.3333 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 330 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:46 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 13 | 46 | 0 | 0.089189 | 0.24973 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.089189 | 0.24973 | 2.8 | 0.924 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.8 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 120 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 16:50 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 16 | 50 | 0 | 0.032432 | 0.19027 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.032432 | 0.19027 | 5.8667 | 0.704 | TZ | Forzado | SI | NO | 5.8667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:45 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 18 | 45 | 0 | 0.024324 | 0.18932 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.024324 | 0.18932 | 7.7833 | 0.7005 | TZ | Forzado | SI | NO | 7.7833 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428270125112 | 1120125 | 2 | 2021 | 17742827 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 3700 | SI | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:59 | 20 | 2 | 2021 | 10 | 58 | 0 | 20 | 2 | 2021 | 18 | 59 | 0 | 0.013514 | 0.10833 | 2021-02-20 10:58 |  | SI |  | 0.013514 | 0.10833 | 8.0167 | 0.40083 | TZ | Forzado | SI | NO | 8.0167 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 330 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:28 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 28 | 0 | 0.052381 | 0.0043651 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.052381 | 0.0043651 | 0.083333 | 0.0275 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 50 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:32 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 32 | 0 | 0.0079365 | 0.0011905 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.0079365 | 0.0011905 | 0.15 | 0.0075 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 490 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 0.077778 | 0.014259 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.077778 | 0.014259 | 0.18333 | 0.089833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 70 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:36 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 36 | 0 | 0.011111 | 0.0024074 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.011111 | 0.0024074 | 0.21667 | 0.015167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 570 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:38 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 38 | 0 | 0.090476 | 0.022619 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.090476 | 0.022619 | 0.25 | 0.1425 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 360 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 39 | 0 | 0.057143 | 0.015238 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.057143 | 0.015238 | 0.26667 | 0.096 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 330 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:40 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 40 | 0 | 0.052381 | 0.014841 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.052381 | 0.014841 | 0.28333 | 0.0935 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 330 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:41 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 41 | 0 | 0.052381 | 0.015714 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.052381 | 0.015714 | 0.3 | 0.099 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 70 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:42 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 42 | 0 | 0.011111 | 0.0035185 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.011111 | 0.0035185 | 0.31667 | 0.022167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 80 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:44 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 44 | 0 | 0.012698 | 0.0044444 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.012698 | 0.0044444 | 0.35 | 0.028 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 80 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:45 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 45 | 0 | 0.012698 | 0.0046561 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.012698 | 0.0046561 | 0.36667 | 0.029333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 80 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:47 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 47 | 0 | 0.012698 | 0.0050794 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.012698 | 0.0050794 | 0.4 | 0.032 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 29-mar-2021 | SI | SI
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 360 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 56 | 0 | 0.057143 | 0.031429 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.057143 | 0.031429 | 0.55 | 0.198 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 710 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:58 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 0.1127 | 0.065741 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.1127 | 0.065741 | 0.58333 | 0.41417 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.58333 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428491316112 | 1121316 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2270 | 6300 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 9 | 28 | 0 | 0.36032 | 0.39034 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 0.36032 | 0.39034 | 1.0833 | 2.4592 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0833 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177428492415112 | 1122415 | 2 | 2021 | 17742849 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | SI | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 23 | 0 | 26 | 2 | 2021 | 8 | 39 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-02-26 08:23 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:16 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 16 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:21 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1833 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:21 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1833 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:30 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:30 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:35 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4167 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:35 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4167 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:36 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 36 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:36 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 36 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2400 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1.5833 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 3.8 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5833 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5833 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:18 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:18 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1833 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 5900 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 21 | 0 | 1 | 2.1833 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 1 | 2.1833 | 2.1833 | 12.8817 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1833 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:25 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.25 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:25 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.25 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:04 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.9 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:04 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.9 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601752116 | 1161752 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 2400 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 17:54 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 17.7333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601177116 | 1161177 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5900 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 17:54 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2021-02-02 00:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 17.7333 | 29-mar-2021 | SI
SEN | 177427601556116 | 1161556 | 2 | 2021 | 17742760 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 1640 | 7200 | SI | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2021 | 0 | 11 | 0 | 0.22778 | 0.0037963 | 2021-02-02 00:10 |  | SI |  | 0.22778 | 0.0037963 | 0.016667 | 0.027333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.016667 | 29-mar-2021 | SI | NO
SEN | 177460420238249 | 2092384 | 3 | 2021 | 17746042 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | 24 | 3 | 2021 | 12 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2021-03-24 12:13 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.1833 | - | SI
SEN | 177459980217419 | 4102179 | 3 | 2021 | 17745998 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 |  |  |  |  | 2021-03-17 02:44 | 2021-03-17 06:01 | 17 | 3 | 2021 | 2 | 44 | 0 | 17 | 3 | 2021 | 6 | 1 | 0 |  |  | 2021-03-17 02:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.2833 | - | SI
SEN | 177460631070154 | 1541070 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177460631120154 | 1541120 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177459392039416 | 4162039 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:29 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177460630106897 | 0971068 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177460630106897 | 0971068 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:07 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 7 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177460630106897 | 0971068 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 9 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177460630106897 | 0971068 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177461000040397 | 0970403 | 3 | 2021 | 17746100 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 23 | 3 | 2021 | 23 | 40 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 2 | 43 | 0 |  |  | 2021-03-23 23:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.05 | - | SI
SEN | 177460422384427 | 4272384 | 3 | 2021 | 17746042 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 |  |  |  |  | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | 24 | 3 | 2021 | 12 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2021-03-24 12:13 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.1833 | - | SI
SEN | 177459392031485 | 4852031 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 23:00 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 10.9167 | - | SI
SEN | 177461000040323 | 0230403 | 3 | 2021 | 17746100 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 23 | 3 | 2021 | 23 | 40 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 2 | 43 | 0 |  |  | 2021-03-23 23:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.05 | - | SI
SEN | 177460301153221 | 2211153 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:46 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177460301422221 | 2211422 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:46 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177459372190437 | 4372190 | 3 | 2021 | 17745937 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-03-13 15:59 | 2021-03-13 17:51 | 13 | 3 | 2021 | 15 | 59 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2021-03-13 15:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177459392352437 | 4372352 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 35 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177459712296437 | 4372296 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 2296 | S/E SUR VIEJO | 1938 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177459712352437 | 4372352 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177460422493163 | 1632493 | 3 | 2021 | 17746042 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | 24 | 3 | 2021 | 12 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2021-03-24 12:13 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.1833 | - | SI
SEN | 177460460114134 | 1301144 | 3 | 2021 | 17746046 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 |  |  |  |  | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 24 | 3 | 2021 | 18 | 44 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2021-03-24 18:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.8833 | - | SI
SEN | 177458620055285 | 0850552 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 2021-03-01 16:15 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458620315285 | 0853152 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2021-03-01 16:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458620058085 | 0850580 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.81667 | 2021-03-01 16:15 |  | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 4.165 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458620059385 | 0850593 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 7810 | 7810 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 2021-03-01 16:15 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.248 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458620314685 | 0853146 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2021-03-01 16:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458620147685 | 0851476 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2021-03-01 16:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458620059785 | 0850597 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 7250 | 7250 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 2021-03-01 16:15 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458620060285 | 0850602 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 11070 | 11070 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 2021-03-01 16:15 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 8.856 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458620118985 | 0851189 | 3 | 2021 | 17745862 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 9020 | 9020 | NO | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 1 | 3 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0.81667 | 2021-03-01 16:15 |  | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 7.3663 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458690131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745869 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2800 | 11900 | NO | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 46 | 0 | 0.23529 | 0.13333 | 2021-03-01 17:12 |  | SI |  | 0.23529 | 0.13333 | 0.56667 | 1.5867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458690131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745869 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 690 | 11900 | NO | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:18 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 18 | 18 | 0 | 0.057983 | 0.063782 | 2021-03-01 17:12 |  | SI |  | 0.057983 | 0.063782 | 1.1 | 0.759 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458690131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745869 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1000 | 11900 | NO | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:19 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 18 | 19 | 0 | 0.084034 | 0.093838 | 2021-03-01 17:12 |  | SI |  | 0.084034 | 0.093838 | 1.1167 | 1.1167 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458690131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745869 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3900 | 11900 | NO | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:29 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 18 | 29 | 0 | 0.32773 | 0.42059 | 2021-03-01 17:12 |  | SI |  | 0.32773 | 0.42059 | 1.2833 | 5.005 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2833 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458690131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745869 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3510 | 11900 | NO | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:09 | 1 | 3 | 2021 | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2021 | 19 | 9 | 0 | 0.29496 | 0.57517 | 2021-03-01 17:12 |  | SI |  | 0.29496 | 0.57517 | 1.95 | 6.8445 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.95 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458750055985 | 0850559 | 3 | 2021 | 17745875 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 7050 | 8930 | NO | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 2 | 3 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 14 | 2 | 0 | 0.78947 | 0.17105 | 2021-03-02 13:49 |  | SI |  | 0.78947 | 0.17105 | 0.21667 | 1.5275 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460461137153 | 1531137 | 3 | 2021 | 17746046 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 |  |  |  |  | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 24 | 3 | 2021 | 18 | 44 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2021-03-24 18:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.8833 | - | SI
SEN | 177458802092419 | 4192092 | 3 | 2021 | 17745880 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-02 21:55 | 2 | 3 | 2021 | 20 | 32 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 21 | 55 | 0 |  |  | 2021-03-02 20:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 177459710187085 | 0851870 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 16340 | 16340 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.1787 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710193285 | 0851932 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2430 | 2430 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:25 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.7695 | TD | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710201085 | 0852010 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 | 9650 | 9650 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2867 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710202785 | 0852027 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 20860 | 20860 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.7813 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710222985 | 0852229 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 21090 | 21090 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.812 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710223185 | 0852231 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 17490 | 17490 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.332 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710224485 | 0852244 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 13410 | 13410 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5645 | TD | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710224685 | 0852246 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 21500 | 21500 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.8667 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710225585 | 0852255 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 4730 | 4730 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.63067 | TD | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710229885 | 0852298 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3230 | 3230 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.37683 | TD | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710231085 | 0852310 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459090052112 | 1120052 | 3 | 2021 | 17745909 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 210 | 1090 | SI | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:13 | 10 | 3 | 2021 | 8 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 0.19266 | 0.025688 | 2021-03-10 08:05 |  | SI |  | 0.19266 | 0.025688 | 0.13333 | 0.028 | G | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459090052112 | 1120052 | 3 | 2021 | 17745909 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 360 | 1090 | SI | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:14 | 10 | 3 | 2021 | 8 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 8 | 14 | 0 | 0.33028 | 0.049541 | 2021-03-10 08:05 |  | SI |  | 0.33028 | 0.049541 | 0.15 | 0.054 | G | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459090052112 | 1120052 | 3 | 2021 | 17745909 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 520 | 1090 | SI | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:15 | 10 | 3 | 2021 | 8 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 8 | 15 | 0 | 0.47706 | 0.079511 | 2021-03-10 08:05 |  | SI |  | 0.47706 | 0.079511 | 0.16667 | 0.086667 | G | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459220125112 | 1120125 | 3 | 2021 | 17745922 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 3100 | 5100 | SI | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:53 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 48 | 0 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 53 | 0 | 0.60784 | 0.050654 | 2021-03-11 20:48 |  | SI |  | 0.60784 | 0.050654 | 0.083333 | 0.25833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459220125112 | 1120125 | 3 | 2021 | 17745922 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 420 | 5100 | SI | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:59 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 48 | 0 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 59 | 0 | 0.082353 | 0.015098 | 2021-03-11 20:48 |  | SI |  | 0.082353 | 0.015098 | 0.18333 | 0.077 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459220125112 | 1120125 | 3 | 2021 | 17745922 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 710 | 5100 | SI | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:05 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 48 | 0 | 11 | 3 | 2021 | 21 | 5 | 0 | 0.13922 | 0.039444 | 2021-03-11 20:48 |  | SI |  | 0.13922 | 0.039444 | 0.28333 | 0.20117 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459220125112 | 1120125 | 3 | 2021 | 17745922 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 5100 | SI | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:06 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 48 | 0 | 11 | 3 | 2021 | 21 | 6 | 0 | 0.037255 | 0.011176 | 2021-03-11 20:48 |  | SI |  | 0.037255 | 0.011176 | 0.3 | 0.057 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459220125112 | 1120125 | 3 | 2021 | 17745922 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 680 | 5100 | SI | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:07 | 11 | 3 | 2021 | 20 | 48 | 0 | 11 | 3 | 2021 | 21 | 7 | 0 | 0.13333 | 0.042222 | 2021-03-11 20:48 |  | SI |  | 0.13333 | 0.042222 | 0.31667 | 0.21533 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460631207112 | 1121207 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 7860 | 15100 | SI | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 5 | 0 | 0.52053 | 0.043377 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.52053 | 0.043377 | 0.083333 | 0.655 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460631207112 | 1121207 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 5710 | 15100 | SI | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:07 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 7 | 0 | 0.37815 | 0.044117 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.37815 | 0.044117 | 0.11667 | 0.66617 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460631207112 | 1121207 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1030 | 15100 | SI | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 9 | 0 | 0.068212 | 0.010232 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.068212 | 0.010232 | 0.15 | 0.1545 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460631207112 | 1121207 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 500 | 15100 | SI | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.033113 | 0.018764 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.033113 | 0.018764 | 0.56667 | 0.28333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177461000403112 | 1120403 | 3 | 2021 | 17746100 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 23000 | 23000 | SI | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 23 | 3 | 2021 | 23 | 40 | 0 | 24 | 3 | 2021 | 2 | 43 | 0 | 1 | 3.05 | 2021-03-23 23:40 |  | SI |  | 1 | 3.05 | 3.05 | 70.15 | TZ | Programado | SI | NO | 3.05 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458890123093 | 0931230 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV | 1230 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2021-03-04 08:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177458890076393 | 0930763 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7780 | 9530 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 9 | 42 | 0 | 0.81637 | 0.92522 | 2021-03-04 08:34 |  | SI |  | 0.81637 | 0.92522 | 1.1333 | 8.8173 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458890076493 | 0930764 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2021-03-04 08:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177458890076793 | 0930767 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2021-03-04 08:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177458890123093 | 0931230 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV | 1230 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 11:22 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2021-03-04 08:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177458890076393 | 0930763 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1750 | 9530 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 11:22 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 0.18363 | 0.51417 | 2021-03-04 08:34 |  | SI |  | 0.18363 | 0.51417 | 2.8 | 4.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458890076493 | 0930764 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 11:22 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2021-03-04 08:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177458890076793 | 0930767 | 3 | 2021 | 17745889 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 11:22 | 4 | 3 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2021-03-04 08:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177459030077893 | 0930778 | 3 | 2021 | 17745903 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 49600 | 49600 | NO | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-08 15:08 | 8 | 3 | 2021 | 12 | 30 | 0 | 8 | 3 | 2021 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2.6333 | 2021-03-08 12:30 |  | SI |  | 1 | 2.6333 | 2.6333 | 130.6133 | TN | Forzado | NO | NO | 2.6333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459340086293 | 0930862 | 3 | 2021 | 17745934 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2021-03-13 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177459340086193 | 0930861 | 3 | 2021 | 17745934 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13540 | 38220 | NO | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 50 | 0 | 0.35426 | 0.17713 | 2021-03-13 08:20 |  | SI |  | 0.35426 | 0.17713 | 0.5 | 6.77 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459340086593 | 0930865 | 3 | 2021 | 17745934 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2021-03-13 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177459340086293 | 0930862 | 3 | 2021 | 17745934 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2021-03-13 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177459340086193 | 0930861 | 3 | 2021 | 17745934 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24680 | 38220 | NO | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 51 | 0 | 0.64574 | 0.33363 | 2021-03-13 08:20 |  | SI |  | 0.64574 | 0.33363 | 0.51667 | 12.7513 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459340086593 | 0930865 | 3 | 2021 | 17745934 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 13 | 3 | 2021 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2021-03-13 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630072093 | 0930720 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 45300 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.063703 | 0.021234 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.063703 | 0.021234 | 0.33333 | 15.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630072193 | 0930721 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630072293 | 0930722 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630072493 | 0930724 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630074693 | 0930746 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 53960 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.075881 | 0.025294 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.075881 | 0.025294 | 0.33333 | 17.9867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630074793 | 0930747 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630075093 | 0930750 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630837129 | 1290837 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177460630851129 | 1290851 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 851 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177460630852129 | 1290852 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 852 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177460631121129 | 1291121 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177460631122129 | 1291122 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177460950106125 | 1051062 | 3 | 2021 | 17746095 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 14 | 0 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-03-29 11:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177458752566115 | 1152566 | 3 | 2021 | 17745875 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:12 | 2 | 3 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 14 | 12 | 0 |  |  | 2021-03-02 13:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177458752566115 | 1152566 | 3 | 2021 | 17745875 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:13 | 2 | 3 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2021-03-02 13:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177459390002259 | 0002259 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | #N/A | 0 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:20 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 2.25 | - | SI
SEN | 177458921113224 | 2241113 | 3 | 2021 | 17745892 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2021-03-04 17:17 | 2021-03-04 19:44 | 4 | 3 | 2021 | 17 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2021 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2021-03-04 17:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.45 | - | SI
SEN | 177460111113224 | 2241113 | 3 | 2021 | 17746011 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-18 20:08 | 18 | 3 | 2021 | 18 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 20 | 8 | 0 |  |  | 2021-03-18 18:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 177459392073417 | 4172073 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 19:15 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 7.1667 | - | SI
SEN | 177459393460417 | 4173460 | 3 | 2021 | 17745939 | #N/A | 3460 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 19:15 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 7.1667 | - | SI
SEN | 177458992498126 | 1262498 | 3 | 2021 | 17745899 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 7 | 3 | 2021 | 17 | 54 | 0 | 7 | 3 | 2021 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2021-03-07 17:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177460001148126 | 1261148 | 3 | 2021 | 17746000 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 919 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 10:58 | 17 | 3 | 2021 | 10 | 55 | 0 | 17 | 3 | 2021 | 10 | 58 | 0 |  |  | 2021-03-17 10:55 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177460631148126 | 1261148 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 919 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177459392031398 | 3982031 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 23:00 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 10.9167 | - | SI
SEN | 177459392007415 | 4152007 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:01 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.9333 | - | SI
SEN | 177459712007415 | 4152007 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:23 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 220 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 20:45 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 45 | 0 | 0.026506 | 0.0092771 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.026506 | 0.0092771 | 0.35 | 0.077 | TD | Forzado | SI | NO | 0.35 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 530 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 20:47 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 47 | 0 | 0.063855 | 0.024478 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.063855 | 0.024478 | 0.38333 | 0.20317 | TD | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 650 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:06 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 21 | 6 | 0 | 0.078313 | 0.054819 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.078313 | 0.054819 | 0.7 | 0.455 | TD | Forzado | SI | NO | 0.7 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 350 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:12 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 21 | 12 | 0 | 0.042169 | 0.033735 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.042169 | 0.033735 | 0.8 | 0.28 | TD | Forzado | SI | NO | 0.8 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3250 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 21 | 14 | 0 | 0.39157 | 0.32631 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.39157 | 0.32631 | 0.83333 | 2.7083 | TD | Forzado | SI | NO | 0.83333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2690 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 21 | 15 | 0 | 0.3241 | 0.27548 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.3241 | 0.27548 | 0.85 | 2.2865 | TD | Forzado | SI | NO | 0.85 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 370 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:20 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 21 | 20 | 0 | 0.044578 | 0.041606 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.044578 | 0.041606 | 0.93333 | 0.34533 | TD | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459130396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17745913 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 240 | 8300 | SI | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:21 | 10 | 3 | 2021 | 20 | 24 | 0 | 10 | 3 | 2021 | 21 | 21 | 0 | 0.028916 | 0.02747 | 2021-03-10 20:24 |  | SI |  | 0.028916 | 0.02747 | 0.95 | 0.228 | TD | Forzado | SI | NO | 0.95 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459280411116 | 1160411 | 3 | 2021 | 17745928 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 1000 | SI | NO | 2021-03-12 10:22 | 2021-03-12 10:28 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 22 | 0 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 28 | 0 | 0.02 | 0.002 | 2021-03-12 10:22 |  | SI |  | 0.02 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-abr-2021 | SI | SI
SEN | 177460300152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3850 | 7750 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:07 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 7 | 0 | 0.49677 | 0.38914 | 2021-03-23 00:20 |  | SI |  | 0.49677 | 0.38914 | 0.78333 | 3.0158 | G | Forzado | SI | NO | 0.78333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460300104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10060 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:07 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 7 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.78333 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11250 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:07 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 7 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.78333 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7750 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:08 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.8 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10060 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:08 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.8 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1990 | 11250 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:08 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 8 | 0 | 0.17689 | 0.14151 | 2021-03-23 00:20 |  | SI |  | 0.17689 | 0.14151 | 0.8 | 1.592 | G | Forzado | SI | NO | 0.8 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460300152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7750 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:52 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.53333 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 10060 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:52 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 52 | 0 | 0.24851 | 0.13254 | 2021-03-23 00:20 |  | SI |  | 0.24851 | 0.13254 | 0.53333 | 1.3333 | G | Forzado | SI | NO | 0.53333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460300104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11250 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:52 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.53333 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460490102094 | 0941020 | 3 | 2021 | 17746049 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 540 | 7290 | SI | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:13 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 13 | 0 | 0.074074 | 0.0074074 | 2021-03-25 13:07 |  | SI |  | 0.074074 | 0.0074074 | 0.1 | 0.054 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460490102094 | 0941020 | 3 | 2021 | 17746049 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 2390 | 7290 | SI | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 0.32785 | 0.25681 | 2021-03-25 13:07 |  | SI |  | 0.32785 | 0.25681 | 0.78333 | 1.8722 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.78333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460490102094 | 0941020 | 3 | 2021 | 17746049 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 720 | 7290 | SI | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 55 | 0 | 0.098765 | 0.079012 | 2021-03-25 13:07 |  | SI |  | 0.098765 | 0.079012 | 0.8 | 0.576 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.8 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460490102094 | 0941020 | 3 | 2021 | 17746049 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 3640 | 7290 | SI | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 13 | 56 | 0 | 0.49931 | 0.40777 | 2021-03-25 13:07 |  | SI |  | 0.49931 | 0.40777 | 0.81667 | 2.9727 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.81667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460540101294 | 0941012 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 2540 | 6590 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:38 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 0.38543 | 0.096358 | 2021-03-25 18:23 |  | SI |  | 0.38543 | 0.096358 | 0.25 | 0.635 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460540101394 | 0941013 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8210 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:38 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2021-03-25 18:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7750 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:05 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.75 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4430 | 10060 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:05 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 0 | 0.44036 | 0.33027 | 2021-03-23 00:20 |  | SI |  | 0.44036 | 0.33027 | 0.75 | 3.3225 | G | Forzado | SI | NO | 0.75 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460300104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11250 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 01:05 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.75 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460630287493 | 0932874 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630078193 | 0930781 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31180 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.043847 | 0.014616 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.043847 | 0.014616 | 0.33333 | 10.3933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630078293 | 0930782 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630078593 | 0930785 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630080593 | 0930805 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 42680 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.060019 | 0.034011 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.060019 | 0.034011 | 0.56667 | 24.1853 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630080993 | 0930809 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630145793 | 0931457 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630081393 | 0930813 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8990 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.012642 | 0.0042141 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.012642 | 0.0042141 | 0.33333 | 2.9967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630083793 | 0930837 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 52660 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.074053 | 0.024684 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.074053 | 0.024684 | 0.33333 | 17.5533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630083393 | 0930833 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630083593 | 0930835 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630084093 | 0930840 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20870 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.029348 | 0.016631 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.029348 | 0.016631 | 0.56667 | 11.8263 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630084193 | 0930841 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630084893 | 0930848 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 34900 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.049078 | 0.016359 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.049078 | 0.016359 | 0.33333 | 11.6333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630084793 | 0930847 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630085693 | 0930856 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28100 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.039516 | 0.013172 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.039516 | 0.013172 | 0.33333 | 9.3667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630085593 | 0930855 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630086293 | 0930862 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 67700 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.095203 | 0.053949 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.095203 | 0.053949 | 0.56667 | 38.3633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630086193 | 0930861 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630086593 | 0930865 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630087093 | 0930870 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15000 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.021094 | 0.0070313 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.021094 | 0.0070313 | 0.33333 | 5 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630087193 | 0930871 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630087293 | 0930872 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630087593 | 0930875 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 29680 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.041738 | 0.023651 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.041738 | 0.023651 | 0.56667 | 16.8187 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630087693 | 0930876 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630087793 | 0930877 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630090593 | 0930905 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 40560 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.057038 | 0.019013 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.057038 | 0.019013 | 0.33333 | 13.52 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630306993 | 0933069 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630090293 | 0930902 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630090393 | 0930903 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630090493 | 0930904 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630092093 | 0930920 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 57270 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.080536 | 0.026845 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.080536 | 0.026845 | 0.33333 | 19.09 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630092293 | 0930922 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630092393 | 0930923 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630092493 | 0930924 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630093193 | 0930931 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 63760 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.089663 | 0.050809 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.089663 | 0.050809 | 0.56667 | 36.1307 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630093293 | 0930932 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630093693 | 0930936 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630295193 | 0932951 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630093593 | 0930935 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630094793 | 0930947 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 57060 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 | 0.080241 | 0.026747 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.080241 | 0.026747 | 0.33333 | 19.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630094993 | 0930949 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630095193 | 0930951 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630095593 | 0930955 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 51740 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.072759 | 0.04123 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.072759 | 0.04123 | 0.56667 | 29.3193 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630095693 | 0930956 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630095793 | 0930957 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460630118693 | 0931186 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | S/E BICENTENARIO | 1606 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9700 | 711110 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.013641 | 0.0077297 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 0.013641 | 0.0077297 | 0.56667 | 5.4967 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460910094793 | 0930947 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:45 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460910094993 | 0930949 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:45 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460910095193 | 0930951 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 910 | 25870 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:45 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 45 | 0 | 0.035176 | 0.011725 | 2021-03-28 20:25 |  | SI |  | 0.035176 | 0.011725 | 0.33333 | 0.30333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460910094793 | 0930947 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460910094993 | 0930949 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460910095193 | 0930951 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21980 | 25870 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 55 | 0 | 0.84963 | 0.42482 | 2021-03-28 20:25 |  | SI |  | 0.84963 | 0.42482 | 0.5 | 10.99 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460910094793 | 0930947 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:58 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460910094993 | 0930949 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:58 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-abr-2021 | SI
SEN | 177460910095193 | 0930951 | 3 | 2021 | 17746091 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2980 | 25870 | NO | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:58 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 25 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 58 | 0 | 0.11519 | 0.063355 | 2021-03-28 20:25 |  | SI |  | 0.11519 | 0.063355 | 0.55 | 1.639 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210104094 | 0941040 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 13910 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:28 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 0.9 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104194 | 0941041 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3300 | 11590 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:28 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 28 | 0 | 0.28473 | 0.25626 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.28473 | 0.25626 | 0.9 | 2.97 | TZ | Forzado | SI | SI | 0.9 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210104094 | 0941040 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4440 | 13910 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:48 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 48 | 0 | 0.31919 | 0.39367 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.31919 | 0.39367 | 1.2333 | 5.476 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.2333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210104194 | 0941041 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11590 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:48 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 48 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.2333 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104094 | 0941040 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1290 | 13910 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:51 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 51 | 0 | 0.092739 | 0.11902 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.092739 | 0.11902 | 1.2833 | 1.6555 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.2833 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210104194 | 0941041 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11590 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:51 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 51 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.2833 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104094 | 0941040 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 13910 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:04 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.5 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104194 | 0941041 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3610 | 11590 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:04 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 4 | 0 | 0.31148 | 0.46721 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.31148 | 0.46721 | 1.5 | 5.415 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.5 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7750 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:53 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3167 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10060 | SI | SI | 2021-03-22 12:34 | 2021-03-23 00:53 | 22 | 3 | 2021 | 12 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | 11 |  |  |  |  | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3167 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5310 | 11250 | SI | SI | 2021-03-21 23:34 | 2021-03-23 00:53 | 21 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 53 | 0 | 0.472 | 11.9495 | 2021-03-22 23:34 |  | SI | 24 | 0.472 | 0.62147 | 1.3167 | 6.9915 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7750 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:56 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 56 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3667 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3130 | 10060 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:56 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 56 | 0 | 0.31113 | 0.42522 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.31113 | 0.42522 | 1.3667 | 4.2777 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11250 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:56 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 56 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3667 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7750 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:57 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 57 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3833 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104194 | 0941041 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4680 | 11590 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:27 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 27 | 0 | 0.4038 | 0.04711 | 2021-03-23 00:20 |  | SI |  | 0.4038 | 0.04711 | 0.11667 | 0.546 | G | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460300104094 | 0941040 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8180 | 13910 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:47 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 47 | 0 | 0.58807 | 0.26463 | 2021-03-23 00:20 |  | SI |  | 0.58807 | 0.26463 | 0.45 | 3.681 | G | Forzado | SI | NO | 0.45 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460300104194 | 0941041 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11590 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:47 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.45 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460540101294 | 0941012 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 770 | 6590 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:42 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 42 | 0 | 0.11684 | 0.037001 | 2021-03-25 18:23 |  | SI |  | 0.11684 | 0.037001 | 0.31667 | 0.24383 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460540101394 | 0941013 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8210 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:42 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 42 | 0 |  |  | 2021-03-25 18:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460540101294 | 0941012 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 520 | 6590 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:52 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 52 | 0 | 0.078907 | 0.038139 | 2021-03-25 18:23 |  | SI |  | 0.078907 | 0.038139 | 0.48333 | 0.25133 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460540101394 | 0941013 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8210 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:52 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2021-03-25 18:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460540101294 | 0941012 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 970 | 6590 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:54 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 54 | 0 | 0.14719 | 0.07605 | 2021-03-25 18:23 |  | SI |  | 0.14719 | 0.07605 | 0.51667 | 0.50117 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460540101394 | 0941013 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8210 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:54 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2021-03-25 18:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460540101294 | 0941012 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 1790 | 6590 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:57 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 57 | 0 | 0.27162 | 0.15392 | 2021-03-25 18:23 |  | SI |  | 0.27162 | 0.15392 | 0.56667 | 1.0143 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460540101394 | 0941013 | 3 | 2021 | 17746054 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8210 | SI | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:57 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2021 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2021-03-25 18:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10060 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:57 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 57 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3833 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3950 | 11250 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:57 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 57 | 0 | 0.35111 | 0.4857 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.35111 | 0.4857 | 1.3833 | 5.4642 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.3833 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210152194 | 0941521 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3900 | 7750 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:07 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 7 | 0 | 0.50323 | 0.78 | 2021-03-22 23:34 |  | SI |  | 0.50323 | 0.78 | 1.55 | 6.045 | TZ | Forzado | SI | SI | 1.55 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460210104294 | 0941042 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10060 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:07 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 7 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.55 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460210104394 | 0941043 | 3 | 2021 | 17746021 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 11250 | SI | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:07 | 22 | 3 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 1 | 7 | 0 |  |  | 2021-03-22 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | SI | 1.55 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177460300104094 | 0941040 | 3 | 2021 | 17746030 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 13910 | SI | NO | 2021-03-23 00:20 | 2021-03-23 00:27 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2021 | 0 | 27 | 0 |  |  | 2021-03-23 00:20 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-abr-2021 | SI
SEN | 177458750318085 | 0853180 | 3 | 2021 | 17745875 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | 2 | 3 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2021-03-02 13:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458750055985 | 0850559 | 3 | 2021 | 17745875 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 1880 | 8930 | NO | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:03 | 2 | 3 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 14 | 3 | 0 | 0.21053 | 0.049123 | 2021-03-02 13:49 |  | SI |  | 0.21053 | 0.049123 | 0.23333 | 0.43867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458750318085 | 0853180 | 3 | 2021 | 17745875 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:03 | 2 | 3 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 2 | 3 | 2021 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2021-03-02 13:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-03-03 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 7100 | 22700 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 0.31278 | 0.13032 | 2021-03-03 12:44 |  | SI |  | 0.31278 | 0.13032 | 0.41667 | 2.9583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458820014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:51 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2021-03-03 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 6480 | 22700 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:51 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 13 | 51 | 0 | 0.28546 | 0.31877 | 2021-03-03 12:44 |  | SI |  | 0.28546 | 0.31877 | 1.1167 | 7.236 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458820014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 15:32 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2021-03-03 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3400 | 22700 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 15:32 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 15 | 32 | 0 | 0.14978 | 0.41938 | 2021-03-03 12:44 |  | SI |  | 0.14978 | 0.41938 | 2.8 | 9.52 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458820014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:11 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2021-03-03 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.45 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2300 | 22700 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:11 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 0.10132 | 0.45088 | 2021-03-03 12:44 |  | SI |  | 0.10132 | 0.45088 | 4.45 | 10.235 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.45 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458820014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:43 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 17 | 43 | 0 |  |  | 2021-03-03 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9833 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2620 | 22700 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:43 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 0.11542 | 0.57517 | 2021-03-03 12:44 |  | SI |  | 0.11542 | 0.57517 | 4.9833 | 13.0563 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9833 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458820014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 18:45 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2021-03-03 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0167 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458820033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745882 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 800 | 22700 | NO | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 18:45 | 3 | 3 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 3 | 3 | 2021 | 18 | 45 | 0 | 0.035242 | 0.21204 | 2021-03-03 12:44 |  | SI |  | 0.035242 | 0.21204 | 6.0167 | 4.8133 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0167 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458940014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745894 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2021-03-05 15:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458940033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745894 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 13510 | 20940 | NO | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 8 | 0 | 0.64518 | 0.064518 | 2021-03-05 15:02 |  | SI |  | 0.64518 | 0.064518 | 0.1 | 1.351 | TD | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458940014285 | 0850142 | 3 | 2021 | 17745894 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:09 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2021-03-05 15:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458940033385 | 0850333 | 3 | 2021 | 17745894 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 7430 | 20940 | NO | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:09 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2021 | 15 | 9 | 0 | 0.35482 | 0.041396 | 2021-03-05 15:02 |  | SI |  | 0.35482 | 0.041396 | 0.11667 | 0.86683 | TD | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458970055285 | 0850552 | 3 | 2021 | 17745897 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 5 | 3 | 2021 | 17 | 22 | 0 | 5 | 3 | 2021 | 17 | 28 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-03-05 17:22 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.55 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177458970315285 | 0853152 | 3 | 2021 | 17745897 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 5 | 3 | 2021 | 17 | 22 | 0 | 5 | 3 | 2021 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2021-03-05 17:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177458990019685 | 0850196 | 3 | 2021 | 17745899 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 7 | 3 | 2021 | 17 | 54 | 0 | 7 | 3 | 2021 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-03-07 17:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-abr-2021 | NO | NO
SEN | 177458990062985 | 0850629 | 3 | 2021 | 17745899 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 7 | 3 | 2021 | 17 | 54 | 0 | 7 | 3 | 2021 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0.63333 | 2021-03-07 17:54 |  | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.6467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459050053585 | 0850535 | 3 | 2021 | 17745905 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 17 | 0 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-03-09 11:17 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.0333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459050054285 | 0850542 | 3 | 2021 | 17745905 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 7900 | 7900 | NO | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 17 | 0 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 33 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-03-09 11:17 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.1067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459050054385 | 0850543 | 3 | 2021 | 17745905 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 13900 | 13900 | NO | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 17 | 0 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 33 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-03-09 11:17 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.7067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459050122785 | 0851227 | 3 | 2021 | 17745905 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 17 | 0 | 9 | 3 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-03-09 11:17 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390187085 | 0851870 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 14130 | 16420 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 0.86054 | 0.2725 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.86054 | 0.2725 | 0.31667 | 4.4745 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390187085 | 0851870 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 2290 | 16420 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:54 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 0.13946 | 0.1139 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.13946 | 0.1139 | 0.81667 | 1.8702 | TN | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390191185 | 0851911 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 19560 | 36750 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 0.53224 | 0.96691 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.53224 | 0.96691 | 1.8167 | 35.534 | TN | Forzado | NO | NO | 1.8167 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390191185 | 0851911 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 17190 | 36750 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 13 | 57 | 0 | 0.46776 | 0.87314 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.46776 | 0.87314 | 1.8667 | 32.088 | TN | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390193285 | 0851932 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:49 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 49 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.0267 | TN | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390201085 | 0852010 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 | 8590 | 8590 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.7202 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390202785 | 0852027 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 11610 | 20460 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 0.56745 | 0.17969 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.56745 | 0.17969 | 0.31667 | 3.6765 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390202785 | 0852027 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 8850 | 20460 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:50 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 50 | 0 | 0.43255 | 0.32441 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.43255 | 0.32441 | 0.75 | 6.6375 | TN | Forzado | NO | NO | 0.75 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390222985 | 0852229 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 20650 | 20650 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 6.5392 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390223185 | 0852231 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 13250 | 20090 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 0.65953 | 0.20885 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.65953 | 0.20885 | 0.31667 | 4.1958 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390223185 | 0852231 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 6840 | 20090 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:55 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 55 | 0 | 0.34047 | 0.28372 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 0.34047 | 0.28372 | 0.83333 | 5.7 | TN | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390224485 | 0852244 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.3 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390224685 | 0852246 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 22020 | 22020 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 6.973 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390225585 | 0852255 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 3730 | 3730 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.1812 | TN | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390229885 | 0852298 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 2090 | 2090 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.3 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.627 | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390229885 | 0852298 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459390231085 | 0852310 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459390277185 | 0852771 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459390231585 | 0852315 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.3 | 2021-03-15 12:05 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459390231585 | 0852315 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 23 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459390231585 | 0852315 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459390231585 | 0852315 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459390237085 | 0852370 | 3 | 2021 | 17745939 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2021-03-15 12:05 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459710277185 | 0852771 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459710231585 | 0852315 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1270 | 1270 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-03-15 14:06 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.21167 | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459710231585 | 0852315 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459710235085 | 0852350 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459710237085 | 0852370 | 3 | 2021 | 17745971 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2021 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2021-03-15 14:06 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177459950131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745995 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5010 | 11160 | NO | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 16 | 3 | 2021 | 20 | 8 | 0 | 16 | 3 | 2021 | 20 | 10 | 0 | 0.44892 | 0.014964 | 2021-03-16 20:08 |  | SI |  | 0.44892 | 0.014964 | 0.033333 | 0.167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459950131785 | 0851317 | 3 | 2021 | 17745995 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6150 | 11160 | NO | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:51 | 16 | 3 | 2021 | 20 | 8 | 0 | 16 | 3 | 2021 | 20 | 51 | 0 | 0.55108 | 0.39494 | 2021-03-16 20:08 |  | SI |  | 0.55108 | 0.39494 | 0.71667 | 4.4075 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460110003085 | 0850030 | 3 | 2021 | 17746011 | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | S/E COLBUN | 223 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-19 19:44 | 18 | 3 | 2021 | 18 | 58 | 0 | 19 | 3 | 2021 | 19 | 44 | 0 | 1 | 24.7667 | 2021-03-18 18:58 |  | SI |  | 1 | 24.7667 | 24.7667 | 49.5333 | TN | Forzado | NO | NO | 24.7667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460140229585 | 0852295 | 3 | 2021 | 17746014 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 3100 | 11000 | NO | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-21 23:01 | 21 | 3 | 2021 | 22 | 28 | 0 | 21 | 3 | 2021 | 23 | 1 | 0 | 0.28182 | 0.155 | 2021-03-21 22:28 |  | SI |  | 0.28182 | 0.155 | 0.55 | 1.705 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460140229585 | 0852295 | 3 | 2021 | 17746014 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2500 | 11000 | NO | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:02 | 21 | 3 | 2021 | 22 | 28 | 0 | 22 | 3 | 2021 | 0 | 2 | 0 | 0.22727 | 0.35606 | 2021-03-21 22:28 |  | SI |  | 0.22727 | 0.35606 | 1.5667 | 3.9167 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460140229585 | 0852295 | 3 | 2021 | 17746014 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 3800 | 11000 | NO | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 01:37 | 21 | 3 | 2021 | 22 | 28 | 0 | 22 | 3 | 2021 | 1 | 37 | 0 | 0.34545 | 1.0882 | 2021-03-21 22:28 |  | SI |  | 0.34545 | 1.0882 | 3.15 | 11.97 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.15 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460140229585 | 0852295 | 3 | 2021 | 17746014 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 1600 | 11000 | NO | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 12:18 | 21 | 3 | 2021 | 22 | 28 | 0 | 22 | 3 | 2021 | 12 | 18 | 0 | 0.14545 | 2.0121 | 2021-03-21 22:28 |  | SI |  | 0.14545 | 2.0121 | 13.8333 | 22.1333 | TZ | Forzado | NO | NO | 13.8333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460600036085 | 0850360 | 3 | 2021 | 17746060 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:30 | 26 | 3 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 26 | 3 | 2021 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2021-03-26 06:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177460600021085 | 0850210 | 3 | 2021 | 17746060 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 2700 | 3600 | NO | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:30 | 26 | 3 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 26 | 3 | 2021 | 7 | 30 | 0 | 0.75 | 0.8125 | 2021-03-26 06:25 |  | SI |  | 0.75 | 0.8125 | 1.0833 | 2.925 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460600036085 | 0850360 | 3 | 2021 | 17746060 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:58 | 26 | 3 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 26 | 3 | 2021 | 7 | 58 | 0 |  |  | 2021-03-26 06:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177460600021085 | 0850210 | 3 | 2021 | 17746060 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 900 | 3600 | NO | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:58 | 26 | 3 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 26 | 3 | 2021 | 7 | 58 | 0 | 0.25 | 0.3875 | 2021-03-26 06:25 |  | SI |  | 0.25 | 0.3875 | 1.55 | 1.395 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460630090485 | 0850904 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2021-03-28 20:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177460630279585 | 0852795 | 3 | 2021 | 17746063 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 2795 | S/E PADRE HURTADO | 2090 | CGE | 85 | 19440 | 19440 | NO | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-03-28 20:00 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 11.016 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460950106485 | 0851064 | 3 | 2021 | 17746095 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 14 | 0 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-03-29 11:14 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.91667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460950106485 | 0851064 | 3 | 2021 | 17746095 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 14 | 0 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-03-29 11:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177460950106585 | 0851065 | 3 | 2021 | 17746095 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 14 | 0 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-03-29 11:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177460950106585 | 0851065 | 3 | 2021 | 17746095 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 14 | 0 | 29 | 3 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-03-29 11:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-abr-2021 | SI
SEN | 177460980237685 | 0852376 | 3 | 2021 | 17746098 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | 19 | 3 | 2021 | 6 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2021 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-03-19 06:59 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 28-abr-2021 | NO | NO
SEN | 177459280411116 | 1160411 | 3 | 2021 | 17745928 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 1000 | SI | NO | 2021-03-12 10:22 | 2021-03-12 10:29 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 22 | 0 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 29 | 0 | 0.02 | 0.0023333 | 2021-03-12 10:22 |  | SI |  | 0.02 | 0.0023333 | 0.11667 | 0.0023333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-abr-2021 | SI | SI
SEN | 177459280411116 | 1160411 | 3 | 2021 | 17745928 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 1000 | SI | NO | 2021-03-12 10:22 | 2021-03-12 10:30 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 22 | 0 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 30 | 0 | 0.01 | 0.0013333 | 2021-03-12 10:22 |  | SI |  | 0.01 | 0.0013333 | 0.13333 | 0.0013333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-abr-2021 | SI | SI
SEN | 177459280411116 | 1160411 | 3 | 2021 | 17745928 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 640 | 1000 | SI | NO | 2021-03-12 10:22 | 2021-03-12 12:07 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 22 | 0 | 12 | 3 | 2021 | 12 | 7 | 0 | 0.64 | 1.12 | 2021-03-12 10:22 |  | SI |  | 0.64 | 1.12 | 1.75 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.75 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177459280411116 | 1160411 | 3 | 2021 | 17745928 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 310 | 1000 | SI | NO | 2021-03-12 10:22 | 2021-03-12 12:08 | 12 | 3 | 2021 | 10 | 22 | 0 | 12 | 3 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 0.31 | 0.54767 | 2021-03-12 10:22 |  | SI |  | 0.31 | 0.54767 | 1.7667 | 0.54767 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460020396116 | 1160396 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5100 | 5100 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 5.185 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460020406116 | 1160406 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6800 | 6800 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 6.9133 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460020447116 | 1160447 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 8.4383 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460020452116 | 1160452 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10400 | 10400 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 10.5733 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460020401116 | 1160401 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 5.5917 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460020413116 | 1160413 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 3100 | 3100 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 3.1517 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460021589116 | 1161589 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 6690 | 8490 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 46 | 0 | 0.78799 | 0.80112 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 0.78799 | 0.80112 | 1.0167 | 6.8015 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460021589116 | 1161589 | 3 | 2021 | 17746002 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 1800 | 8490 | SI | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:49 | 18 | 3 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2021 | 3 | 49 | 0 | 0.21201 | 0.22615 | 2021-03-18 02:45 |  | SI |  | 0.21201 | 0.22615 | 1.0667 | 1.92 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0667 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177460190438116 | 1160438 | 3 | 2021 | 17746019 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8840 | 8840 | SI | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 22 | 3 | 2021 | 22 | 5 | 0 | 22 | 3 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-03-22 22:05 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.1787 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-abr-2021 | SI | NO
SEN | 177490882015145 | 1452015 | 4 | 2021 | 17749088 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 5 | 4 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2021-04-05 12:25 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 177491971152154 | 1541152 | 4 | 2021 | 17749197 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 17:00 | 20 | 4 | 2021 | 14 | 47 | 0 | 20 | 4 | 2021 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2021-04-20 14:47 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 177490900001525 | 0250015 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 15 | S/E NUEVA ALDEA | 216 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:47 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 47 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177492080056625 | 0250566 | 4 | 2021 | 17749208 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2021-04-21 15:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177491560424117 | 1170424 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 16:52 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2021-04-16 05:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 11.8333 | - | SI
SEN | 177491560424117 | 1170424 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:05 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2021-04-16 05:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 13.05 | - | SI
SEN | 177491560424117 | 1170424 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:15 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2021-04-16 05:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 13.2167 | - | SI
SEN | 177492582719513 | 5132719 | 4 | 2021 | 17749258 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 04:02 | 27 | 4 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 28 | 4 | 2021 | 4 | 2 | 0 |  |  | 2021-04-27 21:35 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado |  | NO | 6.45 | - | SI
SEN | 177490822287426 | 4262287 | 4 | 2021 | 17749082 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | 1 | 4 | 2021 | 16 | 35 | 0 | 1 | 4 | 2021 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2021-04-01 16:35 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.35 | - | SI
SEN | 177491051087114 | 1141087 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177491051762114 | 1141762 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177491972521225 | 2252521 | 4 | 2021 | 17749197 | BA S/E FPC 154KV BP1 | 2521 | S/E FPC | 993 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 23:50 | 20 | 4 | 2021 | 14 | 47 | 0 | 20 | 4 | 2021 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2021-04-20 14:47 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 9.05 | - | SI
SEN | 177491741153221 | 2211153 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177491741415221 | 2211415 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:47 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 177491741422221 | 2211422 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177490782080437 | 4372080 | 4 | 2021 | 17749078 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-04-02 06:08 | 2021-04-02 22:21 | 2 | 4 | 2021 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2021 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-02 06:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 16.2167 | - | SI
SEN | 177490782082437 | 4372082 | 4 | 2021 | 17749078 | BA S/E EL LOA 23KV | 2082 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-04-02 06:08 | 2021-04-02 22:21 | 2 | 4 | 2021 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2021 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-02 06:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 16.2167 | - | SI
SEN | 177490650053185 | 0850531 | 4 | 2021 | 17749065 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2021-04-28 15:33 | 2021-04-28 18:37 | 28 | 4 | 2021 | 15 | 33 | 0 | 28 | 4 | 2021 | 18 | 37 | 0 | 1 | 3.0667 | 2021-04-28 15:33 |  | SI |  | 1 | 3.0667 | 3.0667 | 12.2667 | TZ | Programado | NO | NO | 3.0667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490550012985 | 0850129 | 4 | 2021 | 17749055 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 600 | 600 | NO | NO | 2021-04-25 08:49 | 2021-04-25 13:36 | 25 | 4 | 2021 | 8 | 49 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 13 | 36 | 0 | 1 | 4.7833 | 2021-04-25 08:49 |  | SI |  | 1 | 4.7833 | 4.7833 | 2.87 | TZ | Programado | NO | NO | 4.7833 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490690027185 | 0850271 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0.016667 | 2021-04-21 23:20 |  | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.015 | TZ | Programado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490690174785 | 0851747 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-21 23:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490690174785 | 0851747 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-21 23:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490690174985 | 0851749 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-21 23:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490570237685 | 0852376 | 4 | 2021 | 17749057 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:03 | 24 | 4 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2021 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-04-24 07:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490510225585 | 0852255 | 4 | 2021 | 17749051 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-29 19:16 | 28 | 4 | 2021 | 18 | 35 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 19 | 16 | 0 | 1 | 24.6833 | 2021-04-28 18:35 |  | SI |  | 1 | 24.6833 | 24.6833 | 88.86 | TZ | Programado | NO | NO | 24.6833 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490610187085 | 0851870 | 4 | 2021 | 17749061 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 10300 | 10300 | NO | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 18 | 4 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.2667 | 2021-04-18 01:44 |  | SI |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 43.9467 | TZ | Programado | NO | NO | 4.2667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490590122785 | 0851227 | 4 | 2021 | 17749059 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2021-04-18 05:00 | 2021-04-18 06:59 | 18 | 4 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 6 | 59 | 0 | 1 | 1.9833 | 2021-04-18 05:00 |  | SI |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 6.1483 | TZ | Programado | NO | NO | 1.9833 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490670206785 | 0852067 | 4 | 2021 | 17749067 | BA S/E CONDORES 220KV BP A | 2067 | S/E CONDORES | 1859 | CGE | 85 | 10300 | 10300 | NO | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 18 | 4 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.2667 | 2021-04-18 01:44 |  | SI |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 43.9467 | TZ | Programado | NO | NO | 4.2667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490530021485 | 0850214 | 4 | 2021 | 17749053 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-27 00:09 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11 | TZ | Programado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490801201166 | 1661201 | 4 | 2021 | 17749080 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2021-04-01 08:33 | 2021-04-02 23:16 | 1 | 4 | 2021 | 8 | 33 | 0 | 2 | 4 | 2021 | 23 | 16 | 0 |  |  | 2021-04-01 08:33 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 38.7167 | - | SI
SEN | 177490842237419 | 4192237 | 4 | 2021 | 17749084 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 5 | 4 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-05 11:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 177492020019985 | 0850199 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-04-21 05:21 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 6.3067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490630174112 | 1120174 | 4 | 2021 | 17749063 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 | SI | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | 25 | 4 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 15 | 44 | 0 | 1 | 6.7333 | 2021-04-25 09:00 |  | SI |  | 1 | 6.7333 | 6.7333 | 20.2 | TZ | Programado | SI | NO | 6.7333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 460 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:30 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 30 | 0 | 0.23 | 0.13417 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.23 | 0.13417 | 0.58333 | 0.26833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.58333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491370140112 | 1120140 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 530 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:51 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2021-04-12 04:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177491370247112 | 1120247 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 630 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:51 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2021-04-12 04:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177491370140112 | 1120140 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 530 | 530 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 1 | 1 | 1 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO | 1 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491370247112 | 1120247 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 630 | 630 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 1 | 1 | 1 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO | 1 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491370140112 | 1120140 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 530 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 56 | 0 |  |  | 2021-04-12 04:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177491370247112 | 1120247 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 630 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 56 | 0 |  |  | 2021-04-12 04:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177491370155112 | 1120155 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 30 | 820 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 56 | 0 | 0.036585 | 0.037195 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.036585 | 0.037195 | 1.0167 | 0.0305 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491370155112 | 1120155 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 10 | 820 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 57 | 0 | 0.012195 | 0.012602 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.012195 | 0.012602 | 1.0333 | 0.010333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491370155112 | 1120155 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 770 | 820 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 0.93902 | 1.252 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.93902 | 1.252 | 1.3333 | 1.0267 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491370155112 | 1120155 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 10 | 820 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:18 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 6 | 18 | 0 | 0.012195 | 0.01687 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.012195 | 0.01687 | 1.3833 | 0.013833 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3833 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 800 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:23 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 23 | 0 | 0.4 | 0.18667 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.4 | 0.18667 | 0.46667 | 0.37333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 70 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:32 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 32 | 0 | 0.035 | 0.021583 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.035 | 0.021583 | 0.61667 | 0.043167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.61667 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 90 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:33 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 33 | 0 | 0.045 | 0.0285 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.045 | 0.0285 | 0.63333 | 0.057 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.63333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 160 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:37 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 37 | 0 | 0.08 | 0.056 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.08 | 0.056 | 0.7 | 0.112 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.7 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 260 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:39 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 39 | 0 | 0.13 | 0.095333 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.13 | 0.095333 | 0.73333 | 0.19067 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.73333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490690169112 | 1120169 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-21 23:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | SI | NO | 0.016667 | 28-may-2021 | NO
SEN | 177490691314112 | 1121314 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-21 23:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | SI | NO | 0.016667 | 28-may-2021 | NO
SEN | 177490841821175 | 1751821 | 4 | 2021 | 17749084 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 5 | 4 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-05 11:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 177490882012394 | 3942012 | 4 | 2021 | 17749088 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | S/E CHACAYA | 1844 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 5 | 4 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2021-04-05 12:25 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 177492200148112 | 1120148 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 |  |  | NO |  | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200123112 | 1120123 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 50 | 2890 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:25 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.017301 | 0.005767 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.017301 | 0.005767 | 0.33333 | 0.016667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492200123112 | 1120123 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1300 | 2890 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 0.44983 | 0.7722 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.44983 | 0.7722 | 1.7167 | 2.2317 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 10 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:17 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 17 | 0 | 0.014493 | 0.0028986 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.014493 | 0.0028986 | 0.2 | 0.002 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:17 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 17 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 170 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:20 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 0.24638 | 0.061594 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.24638 | 0.061594 | 0.25 | 0.0425 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:20 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 20 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:22 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 0.028986 | 0.0082126 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.028986 | 0.0082126 | 0.28333 | 0.0056667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:22 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 70 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:23 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 23 | 0 | 0.10145 | 0.030435 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.10145 | 0.030435 | 0.3 | 0.021 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:23 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 40 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:24 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 24 | 0 | 0.057971 | 0.018357 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.057971 | 0.018357 | 0.31667 | 0.012667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492130106125 | 1051062 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:30 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 30 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177492130106125 | 1051062 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:32 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177492130106125 | 1051062 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:45 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177490902566115 | 1152566 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177491051090115 | 1151090 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177491052566115 | 1152566 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177490901157126 | 1261157 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177490901143126 | 1261143 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | - | NO
SEN | 177491051163126 | 1261163 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177491052501126 | 1262501 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177491051157126 | 1261157 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:58 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490720069593 | 0930695 | 4 | 2021 | 17749072 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 650 | 650 | NO | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | 25 | 4 | 2021 | 5 | 58 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 13 | 13 | 0 | 1 | 7.25 | 2021-04-25 05:58 |  | SI |  | 1 | 7.25 | 7.25 | 4.7125 | TZ | Programado | NO | NO | 7.25 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492000073293 | 0930732 | 4 | 2021 | 17749200 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 732 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2990 | 2990 | NO | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 21 | 4 | 2021 | 2 | 19 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 3 | 34 | 0 | 1 | 1.25 | 2021-04-21 02:19 |  | SI |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 3.7375 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492000073493 | 0930734 | 4 | 2021 | 17749200 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 734 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 21 | 4 | 2021 | 2 | 19 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 3 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-21 02:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492000073693 | 0930736 | 4 | 2021 | 17749200 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 736 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 21 | 4 | 2021 | 2 | 19 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 3 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-21 02:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177491560424116 | 1160424 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 10 | 2110 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 16:52 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 16 | 52 | 0 | 0.0047393 | 0.056082 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.0047393 | 0.056082 | 11.8333 | 0.11833 | TZ | Forzado | SI | NO | 11.8333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491560424116 | 1160424 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 2030 | 2110 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:05 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 18 | 5 | 0 | 0.96209 | 12.5552 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.96209 | 12.5552 | 13.05 | 26.4915 | TZ | Forzado | SI | NO | 13.05 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491560424116 | 1160424 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 70 | 2110 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:15 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 18 | 15 | 0 | 0.033175 | 0.43847 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.033175 | 0.43847 | 13.2167 | 0.92517 | TZ | Forzado | SI | NO | 13.2167 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 800 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:12 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 12 | 0 | 0.093349 | 0.015558 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.093349 | 0.015558 | 0.16667 | 0.13333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 190 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:28 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 28 | 0 | 0.02217 | 0.0096072 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.02217 | 0.0096072 | 0.43333 | 0.082333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3900 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:30 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 30 | 0 | 0.45508 | 0.21237 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.45508 | 0.21237 | 0.46667 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 60 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:32 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 32 | 0 | 0.0070012 | 0.0035006 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.0070012 | 0.0035006 | 0.5 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 100 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:35 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 35 | 0 | 0.011669 | 0.0064177 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.011669 | 0.0064177 | 0.55 | 0.055 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 20 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:39 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 39 | 0 | 0.0023337 | 0.0014391 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.0023337 | 0.0014391 | 0.61667 | 0.012333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.61667 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491560438116 | 1160438 | 4 | 2021 | 17749156 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3500 | 8570 | SI | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 0.4084 | 0.29949 | 2021-04-16 05:02 |  | SI |  | 0.4084 | 0.29949 | 0.73333 | 2.5667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.73333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 510 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:33 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 33 | 0 | 0.070539 | 0.019986 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.070539 | 0.019986 | 0.28333 | 0.1445 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 150 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:37 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 37 | 0 | 0.020747 | 0.0072614 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.020747 | 0.0072614 | 0.35 | 0.0525 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 140 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:38 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 38 | 0 | 0.019364 | 0.0071 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.019364 | 0.0071 | 0.36667 | 0.051333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900105154 | 1041055 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | - | NO
SEN | 177490720695212 | 2120695 | 4 | 2021 | 17749072 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | 25 | 4 | 2021 | 5 | 58 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2021-04-25 05:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 7.25 | - | SI
SEN | 177492600452116 | 1160452 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10280 | 10280 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 52 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.168 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.6 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490630017495 | 0950174 | 4 | 2021 | 17749063 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 161 | 161 | NO |  | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | 25 | 4 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 15 | 44 | 0 | 1 | 6.7333 | 2021-04-25 09:00 |  | SI |  | 1 | 6.7333 | 6.7333 | 1.0841 | TZ | Programado | NO | NO | 6.7333 | 25-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490690016995 | 0950169 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 519 | 519 | NO |  | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0.016667 | 2021-04-21 23:20 |  | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00865 | TZ | Programado | NO | NO | 0.016667 | 25-may-2021 | NO | NO
SEN | 177491740104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1990 | 8150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 41 | 0 | 0.24417 | 0.065112 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.24417 | 0.065112 | 0.26667 | 0.53067 | TN | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 5490 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:43 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 43 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1790 | 5490 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:43 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 43 | 0 | 0.32605 | 0.097814 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.32605 | 0.097814 | 0.3 | 0.537 | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 8150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:22 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 22 | 0 | 0.3681 | 0.34969 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.3681 | 0.34969 | 0.95 | 2.85 | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 5490 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:22 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2440 | 8150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:39 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 39 | 0 | 0.29939 | 0.36924 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.29939 | 0.36924 | 1.2333 | 3.0093 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2040 | 5490 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:39 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 39 | 0 | 0.37158 | 0.45829 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.37158 | 0.45829 | 1.2333 | 2.516 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 720 | 8150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:40 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 40 | 0 | 0.088344 | 0.11043 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.088344 | 0.11043 | 1.25 | 0.9 | TN | Forzado | NO | NO | 1.25 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 5490 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:40 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 40 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.25 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:41 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.2667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1660 | 5490 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:41 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 41 | 0 | 0.30237 | 0.383 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.30237 | 0.383 | 1.2667 | 2.1027 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2400 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 55 | 0 | 0.53333 | 0.26667 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.53333 | 0.26667 | 0.5 | 1.2 | TN | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 55 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 55 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:58 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:58 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 58 | 0 | 0.43408 | 0.23875 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.43408 | 0.23875 | 0.55 | 1.485 | TN | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:59 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 59 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:59 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 59 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2900 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:59 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 59 | 0 | 0.40559 | 0.22984 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.40559 | 0.22984 | 0.56667 | 1.6433 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:09 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 9 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1640 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:09 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 9 | 0 | 0.26367 | 0.19335 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.26367 | 0.19335 | 0.73333 | 1.2027 | TN | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:09 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 9 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:21 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1880 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:21 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 21 | 0 | 0.30225 | 0.2821 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.30225 | 0.2821 | 0.93333 | 1.7547 | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:21 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 37 | 0 | 0.46667 | 0.56 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.46667 | 0.56 | 1.2 | 2.52 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.2 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3870 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 37 | 0 | 0.54126 | 0.64951 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.54126 | 0.64951 | 1.2 | 4.644 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491740152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 4500 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:38 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 6220 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:38 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2021-04-18 07:25 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491740104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749174 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 380 | 7150 | NO | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:38 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 8 | 38 | 0 | 0.053147 | 0.064662 | 2021-04-18 07:25 |  | SI |  | 0.053147 | 0.064662 | 1.2167 | 0.46233 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492550104094 | 0941040 | 4 | 2021 | 17749255 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 12000 | 12000 | NO | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0.016667 | 2021-04-25 11:35 |  | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177492550104194 | 0941041 | 4 | 2021 | 17749255 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 36 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177492550152194 | 0941521 | 4 | 2021 | 17749255 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5420 | 5420 | NO | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-04-25 11:35 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.271 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177492550104294 | 0941042 | 4 | 2021 | 17749255 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 7530 | 7530 | NO | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-04-25 11:35 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3765 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177492550104394 | 0941043 | 4 | 2021 | 17749255 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177491942084423 | 4232084 | 4 | 2021 | 17749194 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 4908 | 9816 | SI | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 16:51 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 27 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 16 | 51 | 0 | 0.5 | 4.7 | 2021-04-18 07:27 |  | SI |  | 0.5 | 4.7 | 9.4 | 46.1352 | TD | Forzado | SI | NO | 9.4 | 25-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491942084423 | 4232084 | 4 | 2021 | 17749194 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 4908 | 9816 | SI | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 16:51 | 18 | 4 | 2021 | 7 | 27 | 0 | 18 | 4 | 2021 | 16 | 51 | 0 | 0.5 | 4.7 | 2021-04-18 07:27 |  | SI |  | 0.5 | 4.7 | 9.4 | 46.1352 | TD | Forzado | SI | NO | 9.4 | 25-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492080056585 | 0850565 | 4 | 2021 | 17749208 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-04-21 15:10 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492080056785 | 0850567 | 4 | 2021 | 17749208 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2021-04-21 15:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492080056785 | 0850567 | 4 | 2021 | 17749208 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2021-04-21 15:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492080056785 | 0850567 | 4 | 2021 | 17749208 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2021-04-21 15:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492080248485 | 0852484 | 4 | 2021 | 17749208 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 15 | 28 | 0 | 1 | 0.3 | 2021-04-21 15:10 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.51 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491670017785 | 0850177 | 4 | 2021 | 17749167 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 6000 | 10630 | NO | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:06 | 16 | 4 | 2021 | 22 | 31 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 23 | 6 | 0 | 0.56444 | 0.32926 | 2021-04-16 22:31 |  | SI |  | 0.56444 | 0.32926 | 0.58333 | 3.5 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491670017785 | 0850177 | 4 | 2021 | 17749167 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1640 | 10630 | NO | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:07 | 16 | 4 | 2021 | 22 | 31 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 0.15428 | 0.092568 | 2021-04-16 22:31 |  | SI |  | 0.15428 | 0.092568 | 0.6 | 0.984 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491670017785 | 0850177 | 4 | 2021 | 17749167 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 740 | 10630 | NO | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:21 | 16 | 4 | 2021 | 22 | 31 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 | 0.069614 | 0.058012 | 2021-04-16 22:31 |  | SI |  | 0.069614 | 0.058012 | 0.83333 | 0.61667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491670017785 | 0850177 | 4 | 2021 | 17749167 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2250 | 10630 | NO | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-17 03:09 | 16 | 4 | 2021 | 22 | 31 | 0 | 17 | 4 | 2021 | 3 | 9 | 0 | 0.21167 | 0.98071 | 2021-04-16 22:31 |  | SI |  | 0.21167 | 0.98071 | 4.6333 | 10.425 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492720017185 | 0850171 | 4 | 2021 | 17749272 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 2440 | 4200 | NO | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 06:51 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 12 | 0 | 30 | 4 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 0.58095 | 1.5395 | 2021-04-30 04:12 |  | SI |  | 0.58095 | 1.5395 | 2.65 | 6.466 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492720017185 | 0850171 | 4 | 2021 | 17749272 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 1060 | 4200 | NO | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 06:10 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 12 | 0 | 30 | 4 | 2021 | 6 | 10 | 0 | 0.25238 | 0.49635 | 2021-04-30 04:12 |  | SI |  | 0.25238 | 0.49635 | 1.9667 | 2.0847 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492720017185 | 0850171 | 4 | 2021 | 17749272 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 700 | 4200 | NO | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 06:30 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 12 | 0 | 30 | 4 | 2021 | 6 | 30 | 0 | 0.16667 | 0.38333 | 2021-04-30 04:12 |  | SI |  | 0.16667 | 0.38333 | 2.3 | 1.61 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900016085 | 0850160 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 15750 | 15750 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490900245485 | 0852454 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 9090 | 9090 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.303 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490900021385 | 0850213 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 3130 | 3130 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.10433 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490900060485 | 0850604 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 5890 | 5890 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.39267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900060485 | 0850604 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490900246485 | 0852464 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490900246485 | 0852464 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490900055985 | 0850559 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 8990 | 8990 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.59933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900318085 | 0853180 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490900057885 | 0850578 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 1830 | 1830 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.061 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490900057885 | 0850578 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490900058485 | 0850584 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 4220 | 4220 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.28133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900061585 | 0850615 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1470 | 1470 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.049 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490900061385 | 0850613 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2420 | 2420 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.080667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177490900061885 | 0850618 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 10290 | 10290 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.686 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900061885 | 0850618 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490900109285 | 0851092 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490900109285 | 0851092 | 4 | 2021 | 17749090 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490840176085 | 0851760 | 4 | 2021 | 17749084 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:50 | 5 | 4 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 11 | 50 | 0 | 1 | 0.83333 | 2021-04-05 11:00 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 1.5833 | TD | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177490690174885 | 0851748 | 4 | 2021 | 17749069 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 20 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0.016667 | 2021-04-21 23:20 |  | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.015 | TZ | Programado | NO | NO | 0.016667 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177491220224685 | 0852246 | 4 | 2021 | 17749122 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3500 | 20050 | NO | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:54 | 7 | 4 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 0.17456 | 0.16293 | 2021-04-07 12:58 |  | SI |  | 0.17456 | 0.16293 | 0.93333 | 3.2667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491220224685 | 0852246 | 4 | 2021 | 17749122 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 2070 | 20050 | NO | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:55 | 7 | 4 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 13 | 55 | 0 | 0.10324 | 0.09808 | 2021-04-07 12:58 |  | SI |  | 0.10324 | 0.09808 | 0.95 | 1.9665 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491220224685 | 0852246 | 4 | 2021 | 17749122 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 6180 | 20050 | NO | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:58 | 7 | 4 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 0.30823 | 0.30823 | 2021-04-07 12:58 |  | SI |  | 0.30823 | 0.30823 | 1 | 6.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491220224685 | 0852246 | 4 | 2021 | 17749122 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 8300 | 20050 | NO | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 14:00 | 7 | 4 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 14 | 0 | 0 | 0.41397 | 0.42776 | 2021-04-07 12:58 |  | SI |  | 0.41397 | 0.42776 | 1.0333 | 8.5767 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200302585 | 0853025 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:19 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492200302585 | 0853025 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:20 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492200302585 | 0853025 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:21 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 21 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492200302585 | 0853025 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:22 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492200302585 | 0853025 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:25 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 25 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492200302585 | 0853025 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492690193285 | 0851932 | 4 | 2021 | 17749269 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | 30 | 4 | 2021 | 17 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2021 | 17 | 33 | 0 | 1 | 0.18333 | 2021-04-30 17:22 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491270193285 | 0851932 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 1450 | 1450 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0.8 | 2021-04-07 20:18 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.16 | TD | Forzado | NO | NO | 0.8 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491270231085 | 0852310 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2021-04-07 20:18 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491270277185 | 0852771 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 40 | 40 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-04-07 20:18 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.016667 | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491270231585 | 0852315 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 930 | 930 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-04-07 20:18 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.3875 | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491270231585 | 0852315 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2021-04-07 20:18 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491270235085 | 0852350 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2021-04-07 20:18 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491270237085 | 0852370 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 50 | 50 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-04-07 20:18 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.020833 | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491270260785 | 0852607 | 4 | 2021 | 17749127 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2021 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2021-04-07 20:18 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490760200385 | 0852003 | 4 | 2021 | 17749076 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 22000 | 22000 | NO | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:09 | 16 | 4 | 2021 | 5 | 51 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2.3 | 2021-04-16 05:51 |  | SI |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 50.6 | TZ | Programado | NO | NO | 2.3 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492130106485 | 0851064 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:34 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106485 | 0851064 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:34 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106585 | 0851065 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:34 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106585 | 0851065 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:34 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106485 | 0851064 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 2900 | 5700 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 0 | 0.50877 | 0.31374 | 2021-04-25 06:15 |  | SI |  | 0.50877 | 0.31374 | 0.61667 | 1.7883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492130106485 | 0851064 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 2800 | 5700 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 0 | 0.49123 | 0.30292 | 2021-04-25 06:15 |  | SI |  | 0.49123 | 0.30292 | 0.61667 | 1.7267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492130106585 | 0851065 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106585 | 0851065 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 0 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106485 | 0851064 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 1 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61694 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106485 | 0851064 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 1 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61694 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106585 | 0851065 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 1 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61694 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492130106585 | 0851065 | 4 | 2021 | 17749213 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 6 | 52 | 1 |  |  | 2021-04-25 06:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61694 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490740222985 | 0852229 | 4 | 2021 | 17749074 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 16000 | 16000 | NO | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 19:08 | 16 | 4 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 16 | 4 | 2021 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2.8833 | 2021-04-16 16:15 |  | SI |  | 1 | 2.8833 | 2.8833 | 46.1333 | TZ | Programado | NO | NO | 2.8833 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492020013385 | 0850133 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-04-21 05:21 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 5.3533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492020032585 | 0850325 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 |  |  | 2021-04-21 05:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492020027585 | 0850275 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 15200 | 15200 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-04-21 05:21 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 11.1467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492020037485 | 0850374 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-04-21 05:21 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 2.2733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492020017685 | 0850176 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | S/E TUMBES | 416 | CGE | 85 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-04-21 05:21 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 2.7133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492020019985 | 0850199 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:03 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 0 |  |  | 2021-04-21 05:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492020035985 | 0850359 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:03 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 3 | 0 |  |  | 2021-04-21 05:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177492020035985 | 0850359 | 4 | 2021 | 17749202 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 4160 | 4160 | NO | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 21 | 4 | 2021 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-04-21 05:21 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 3.0507 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491050020685 | 0850206 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 14200 | 14200 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177491050246585 | 0852465 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177491050060485 | 0850604 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 11940 | 11940 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.796 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491050060485 | 0850604 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491050246485 | 0852464 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491050246485 | 0852464 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491050021685 | 0850216 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO | NO
SEN | 177491050055985 | 0850559 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 8190 | 8190 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.546 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491050318085 | 0853180 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491050058485 | 0850584 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.26667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491050061685 | 0850616 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 14:01 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.16333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491050061885 | 0850618 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 8390 | 8390 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.55933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491050061885 | 0850618 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 58 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177491050108485 | 0851084 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177491050108485 | 0851084 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177491050109285 | 0851092 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 20 | 20 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-04-05 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO | SI
SEN | 177491050109285 | 0851092 | 4 | 2021 | 17749105 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 5 | 4 | 2021 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2021-04-05 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177491720000885 | 0850008 | 4 | 2021 | 17749172 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-17 16:15 | 2021-04-17 17:12 | 17 | 4 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 17 | 4 | 2021 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2021-04-17 16:15 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-may-2021 | SI
SEN | 177490530021485 | 0850214 | 4 | 2021 | 17749053 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 11 | 0 |  |  | 2021-04-27 00:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490530021485 | 0850214 | 4 | 2021 | 17749053 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 11 | 0 |  |  | 2021-04-27 00:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490530031185 | 0850311 | 4 | 2021 | 17749053 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 11 | 0 |  |  | 2021-04-27 00:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177490530031185 | 0850311 | 4 | 2021 | 17749053 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4 | 2021 | 0 | 11 | 0 |  |  | 2021-04-27 00:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.033333 | 26-may-2021 | NO
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 60 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:50 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 50 | 0 | 0.03 | 0.0275 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.03 | 0.0275 | 0.91667 | 0.055 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.91667 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177491371411112 | 1121411 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 100 | 2000 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:04 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 6 | 4 | 0 | 0.05 | 0.0575 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 0.05 | 0.0575 | 1.15 | 0.115 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.15 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177491371587112 | 1121587 | 4 | 2021 | 17749137 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 | SI | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 12 | 4 | 2021 | 4 | 55 | 0 | 12 | 4 | 2021 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-04-12 04:55 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.41167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200123112 | 1120123 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 450 | 2890 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:19 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 0.15571 | 0.036332 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.15571 | 0.036332 | 0.23333 | 0.105 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200123112 | 1120123 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 60 | 2890 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:20 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 0.020761 | 0.0051903 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.020761 | 0.0051903 | 0.25 | 0.015 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492200123112 | 1120123 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 180 | 2890 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:21 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 21 | 0 | 0.062284 | 0.016609 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.062284 | 0.016609 | 0.26667 | 0.048 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200123112 | 1120123 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 850 | 2890 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:22 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 0.29412 | 0.083333 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.29412 | 0.083333 | 0.28333 | 0.24083 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:24 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 150 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.21739 | 0.083333 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.21739 | 0.083333 | 0.38333 | 0.0575 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 28 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 50 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:32 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.072464 | 0.032609 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.072464 | 0.032609 | 0.45 | 0.0225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:32 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 150 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:33 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 33 | 0 | 0.21739 | 0.10145 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.21739 | 0.10145 | 0.46667 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:33 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 30 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:34 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 34 | 0 | 0.043478 | 0.021014 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.043478 | 0.021014 | 0.48333 | 0.0145 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:34 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 34 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 690 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492201502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 5230 | 5230 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 1 | 1.7167 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 8.9782 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200148112 | 1120148 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 960 | 1940 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.49485 | 0.18969 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.49485 | 0.18969 | 0.38333 | 0.368 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200254112 | 1120254 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3140 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 28 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200148112 | 1120148 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 1940 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:31 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200254112 | 1120254 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 590 | 3140 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:31 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 0.1879 | 0.081423 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.1879 | 0.081423 | 0.43333 | 0.25567 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200148112 | 1120148 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 980 | 1940 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:35 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 0.50515 | 0.25258 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.50515 | 0.25258 | 0.5 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200254112 | 1120254 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3140 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:35 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 35 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200254112 | 1120254 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 3140 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 |  |  | 2021-04-25 11:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI
SEN | 177492200175112 | 1120175 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 1 | 1.7167 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 2.575 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492200278112 | 1120278 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1810 | 1810 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 1 | 1.7167 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 3.1072 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201076112 | 1121076 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7140 | 7140 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 1 | 1.7167 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 12.257 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 180 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:10 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 10 | 0 | 0.026786 | 0.0022321 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.026786 | 0.0022321 | 0.083333 | 0.015 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 970 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:13 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.14435 | 0.019246 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.14435 | 0.019246 | 0.13333 | 0.12933 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 730 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:24 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 24 | 0 | 0.10863 | 0.0344 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.10863 | 0.0344 | 0.31667 | 0.23117 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 200 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:25 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.029762 | 0.0099206 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.029762 | 0.0099206 | 0.33333 | 0.066667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1610 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:26 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 26 | 0 | 0.23958 | 0.083854 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.23958 | 0.083854 | 0.35 | 0.5635 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 310 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:27 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 0.046131 | 0.016915 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.046131 | 0.016915 | 0.36667 | 0.11367 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 760 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.1131 | 0.043353 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.1131 | 0.043353 | 0.38333 | 0.29133 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 590 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:29 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 29 | 0 | 0.087798 | 0.035119 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.087798 | 0.035119 | 0.4 | 0.236 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 320 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:30 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 30 | 0 | 0.047619 | 0.019841 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.047619 | 0.019841 | 0.41667 | 0.13333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 80 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:31 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 0.011905 | 0.0051587 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.011905 | 0.0051587 | 0.43333 | 0.034667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 640 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 0.095238 | 0.16349 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.095238 | 0.16349 | 1.7167 | 1.0987 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492201339112 | 1121339 | 4 | 2021 | 17749220 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 330 | 6720 | SI | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 13:01 | 25 | 4 | 2021 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2021 | 13 | 1 | 0 | 0.049107 | 0.09494 | 2021-04-25 11:05 |  | SI |  | 0.049107 | 0.09494 | 1.9333 | 0.638 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492110145112 | 1120145 | 4 | 2021 | 17749211 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 5690 | 5690 | SI | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 24 | 4 | 2021 | 13 | 28 | 0 | 24 | 4 | 2021 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-04-24 13:28 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.94833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492111502112 | 1121502 | 4 | 2021 | 17749211 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 5690 | 5690 | SI | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 24 | 4 | 2021 | 13 | 28 | 0 | 24 | 4 | 2021 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-04-24 13:28 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.94833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 150 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:39 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 39 | 0 | 0.020747 | 0.007953 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.020747 | 0.007953 | 0.38333 | 0.0575 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 30 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:40 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 40 | 0 | 0.0041494 | 0.0016598 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.0041494 | 0.0016598 | 0.4 | 0.012 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-may-2021 | SI | SI
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 200 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:45 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 45 | 0 | 0.027663 | 0.01337 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.027663 | 0.01337 | 0.48333 | 0.096667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177492600406116 | 1160406 | 4 | 2021 | 17749260 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6050 | 7230 | SI | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 16 | 0 | 29 | 4 | 2021 | 21 | 51 | 0 | 0.83679 | 0.48813 | 2021-04-29 21:16 |  | SI |  | 0.83679 | 0.48813 | 0.58333 | 3.5292 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.58333 | 28-may-2021 | SI | NO
SEN | 177524130238249 | 2092384 | 5 | 2021 | 17752413 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2021-05-13 02:03 | 2021-05-13 10:07 | 13 | 5 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2021 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2021-05-13 02:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 8.0667 | - | SI
SEN | 177524500042103 | 1030420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:08 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 8 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177524500042103 | 1030420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:10 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177524500042103 | 1030420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:18 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177524540042103 | 1030420 | 5 | 2021 | 17752454 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:25 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177524070056625 | 0250566 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177524070056625 | 0250566 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:16 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177524132384427 | 4272384 | 5 | 2021 | 17752413 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 |  |  |  |  | 2021-05-13 02:03 | 2021-05-13 10:07 | 13 | 5 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2021 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2021-05-13 02:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 8.0667 | - | SI
SEN | 177524990230225 | 2250230 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | - | SI
SEN | 177524540042099 | 0990420 | 5 | 2021 | 17752454 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | SI |  | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:25 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524910155699 | 0991556 | 5 | 2021 | 17752491 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 7690 | SI |  | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:28 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2021-05-31 12:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524910155699 | 0991556 | 5 | 2021 | 17752491 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 7690 | SI |  | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:29 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-31 12:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524910155699 | 0991556 | 5 | 2021 | 17752491 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 570 | 7690 | SI |  | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:30 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 30 | 0 | 0.074122 | 0.0086476 | 2021-05-31 12:23 |  | SI |  | 0.074122 | 0.0086476 | 0.11667 | 0.0665 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524500042099 | 0990420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | SI |  | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:08 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 8 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524500042099 | 0990420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | SI |  | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:10 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524500042099 | 0990420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | SI |  | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:18 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177523881073112 | 1121073 | 5 | 2021 | 17752388 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 12900 | 12900 | SI | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 7 | 5 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-05-07 10:21 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.075 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 80 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:32 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 32 | 0 | 0.022857 | 0.0034286 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.022857 | 0.0034286 | 0.15 | 0.012 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 580 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:33 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 33 | 0 | 0.16571 | 0.027619 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.16571 | 0.027619 | 0.16667 | 0.096667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 270 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:35 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 0.077143 | 0.015429 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.077143 | 0.015429 | 0.2 | 0.054 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 650 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:37 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 37 | 0 | 0.18571 | 0.043333 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.18571 | 0.043333 | 0.23333 | 0.15167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524450079193 | 0930791 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 12:13 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2021-05-17 10:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177523832566115 | 1152566 | 5 | 2021 | 17752383 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-05-04 19:45 | 2021-05-04 20:02 | 4 | 5 | 2021 | 19 | 45 | 0 | 4 | 5 | 2021 | 20 | 2 | 0 |  |  | 2021-05-04 19:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177523832566115 | 1152566 | 5 | 2021 | 17752383 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-05-04 19:45 | 2021-05-04 20:23 | 4 | 5 | 2021 | 19 | 45 | 0 | 4 | 5 | 2021 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2021-05-04 19:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 177524031157126 | 1261157 | 5 | 2021 | 17752403 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 9 | 5 | 2021 | 10 | 54 | 0 | 9 | 5 | 2021 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2021-05-09 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177524990230126 | 1260230 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | - | SI
SEN | 177524991154126 | 1261154 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.85 | - | SI
SEN | 177524991803151 | 1511803 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.85 | - | SI
SEN | 177523862007415 | 4152007 | 5 | 2021 | 17752386 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2021-05-05 04:32 | 2021-05-05 05:13 | 5 | 5 | 2021 | 4 | 32 | 0 | 5 | 5 | 2021 | 5 | 13 | 0 |  |  | 2021-05-05 04:32 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 177523790406116 | 1160406 | 5 | 2021 | 17752379 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 290 | 4890 | SI | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:38 | 1 | 5 | 2021 | 1 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2021 | 1 | 38 | 0 | 0.059305 | 0.0079073 | 2021-05-01 01:30 |  | SI |  | 0.059305 | 0.0079073 | 0.13333 | 0.038667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523790406116 | 1160406 | 5 | 2021 | 17752379 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 4600 | 4890 | SI | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 1 | 5 | 2021 | 1 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2021 | 1 | 39 | 0 | 0.9407 | 0.1411 | 2021-05-01 01:30 |  | SI |  | 0.9407 | 0.1411 | 0.15 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523790452116 | 1160452 | 5 | 2021 | 17752379 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 5120 | 5120 | SI | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 1 | 5 | 2021 | 1 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2021 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-05-01 01:30 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.768 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524750105164 | 1041056 | 5 | 2021 | 17752475 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-05-30 17:51 | 2021-05-30 19:33 | 30 | 5 | 2021 | 17 | 51 | 0 | 30 | 5 | 2021 | 19 | 33 | 0 |  |  | 2021-05-30 17:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.7 | - | SI
SEN | 177524790105194 | 1041059 | 5 | 2021 | 17752479 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | S/E SANTA ELISA | 829 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 19 | 5 | 2021 | 15 | 13 | 0 | 19 | 5 | 2021 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2021-05-19 15:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177524790105164 | 1041056 | 5 | 2021 | 17752479 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 19 | 5 | 2021 | 15 | 13 | 0 | 19 | 5 | 2021 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2021-05-19 15:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177524500420116 | 1160420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:08 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 8 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524500421116 | 1160421 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1900 | 5900 | SI | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:08 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 8 | 0 | 0.32203 | 0.037571 | 2021-05-20 08:01 |  | SI |  | 0.32203 | 0.037571 | 0.11667 | 0.22167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524500420116 | 1160420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:10 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524500421116 | 1160421 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1650 | 5900 | SI | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:10 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 10 | 0 | 0.27966 | 0.041949 | 2021-05-20 08:01 |  | SI |  | 0.27966 | 0.041949 | 0.15 | 0.2475 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524500420116 | 1160420 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:18 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524500421116 | 1160421 | 5 | 2021 | 17752450 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 2350 | 5900 | SI | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:18 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 18 | 0 | 0.39831 | 0.11285 | 2021-05-20 08:01 |  | SI |  | 0.39831 | 0.11285 | 0.28333 | 0.66583 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524540420116 | 1160420 | 5 | 2021 | 17752454 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:25 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-20 08:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524540421116 | 1160421 | 5 | 2021 | 17752454 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1100 | 1100 | SI | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:25 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-05-20 08:20 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.091667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524732738116 | 1162738 | 5 | 2021 | 17752473 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 10 | 10 | SI | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 | 27 | 5 | 2021 | 17 | 47 | 0 | 27 | 5 | 2021 | 19 | 22 | 0 | 1 | 1.5833 | 2021-05-27 17:47 |  | SI |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 0.015833 | TD | Forzado | SI | NO | 1.5833 | 29-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524911556116 | 1161556 | 5 | 2021 | 17752491 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5640 | 7690 | SI | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:28 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 28 | 0 | 0.73342 | 0.061118 | 2021-05-31 12:23 |  | SI |  | 0.73342 | 0.061118 | 0.083333 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524911556116 | 1161556 | 5 | 2021 | 17752491 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 1480 | 7690 | SI | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:29 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 29 | 0 | 0.19246 | 0.019246 | 2021-05-31 12:23 |  | SI |  | 0.19246 | 0.019246 | 0.1 | 0.148 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524911556116 | 1161556 | 5 | 2021 | 17752491 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 7690 | SI | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:30 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 23 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2021-05-31 12:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524600103494 | 0941034 | 5 | 2021 | 17752460 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | SI | NO | 2021-05-20 19:09 | 2021-05-20 23:03 | 20 | 5 | 2021 | 19 | 9 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3.9 | 2021-05-20 19:09 |  | SI |  | 1 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.9 | 28-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524100072093 | 0930720 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-12 12:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086593 | 0930865 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2021-05-20 18:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086293 | 0930862 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 23:29 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 23 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-20 18:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.85 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086193 | 0930861 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3490 | 43940 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 23:29 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 23 | 29 | 0 | 0.079426 | 0.38522 | 2021-05-20 18:38 |  | SI |  | 0.079426 | 0.38522 | 4.85 | 16.9265 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.85 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524560086593 | 0930865 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 23:29 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 23 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-20 18:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.85 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086293 | 0930862 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-21 02:05 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 21 | 5 | 2021 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2021-05-20 18:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 7.45 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086193 | 0930861 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1600 | 43940 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-21 02:05 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 21 | 5 | 2021 | 2 | 5 | 0 | 0.036413 | 0.27128 | 2021-05-20 18:38 |  | SI |  | 0.036413 | 0.27128 | 7.45 | 11.92 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.45 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524560086593 | 0930865 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-21 02:05 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 21 | 5 | 2021 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2021-05-20 18:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 7.45 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524100072193 | 0930721 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-12 12:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524100072293 | 0930722 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-12 12:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524100072493 | 0930724 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13860 | 16290 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 29 | 0 | 0.85083 | 0.18435 | 2021-05-12 12:16 |  | SI |  | 0.85083 | 0.18435 | 0.21667 | 3.003 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524100072093 | 0930720 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 13:52 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2021-05-12 12:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524100072193 | 0930721 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 13:52 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2021-05-12 12:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524100072293 | 0930722 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 13:52 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2021-05-12 12:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524100072493 | 0930724 | 5 | 2021 | 17752410 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2430 | 16290 | NO | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 13:52 | 12 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 12 | 5 | 2021 | 13 | 52 | 0 | 0.14917 | 0.23867 | 2021-05-12 12:16 |  | SI |  | 0.14917 | 0.23867 | 1.6 | 3.888 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524450079293 | 0930792 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3680 | 10840 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 12:13 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 12 | 13 | 0 | 0.33948 | 0.52054 | 2021-05-17 10:41 |  | SI |  | 0.33948 | 0.52054 | 1.5333 | 5.6427 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524450079793 | 0930797 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 12:13 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2021-05-17 10:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524450079593 | 0930795 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 12:13 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2021-05-17 10:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524450079193 | 0930791 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 15:31 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2021-05-17 10:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524450079293 | 0930792 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7160 | 10840 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 15:31 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 15 | 31 | 0 | 0.66052 | 3.1925 | 2021-05-17 10:41 |  | SI |  | 0.66052 | 3.1925 | 4.8333 | 34.6067 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524450079793 | 0930797 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 15:31 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2021-05-17 10:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524450079593 | 0930795 | 5 | 2021 | 17752445 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 15:31 | 17 | 5 | 2021 | 10 | 41 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2021-05-17 10:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524480094093 | 0930940 | 5 | 2021 | 17752448 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 41220 | 41220 | NO | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2021 | 13 | 5 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-05-17 13:05 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 4.122 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524480094193 | 0930941 | 5 | 2021 | 17752448 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2021 | 13 | 5 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2021-05-17 13:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524480302293 | 0933022 | 5 | 2021 | 17752448 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2021 | 13 | 5 | 0 | 17 | 5 | 2021 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2021-05-17 13:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086293 | 0930862 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2021-05-20 18:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 24-jun-2021 | SI
SEN | 177524560086193 | 0930861 | 5 | 2021 | 17752456 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 38850 | 43940 | NO | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 20 | 5 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 20 | 5 | 2021 | 19 | 21 | 0 | 0.88416 | 0.63365 | 2021-05-20 18:38 |  | SI |  | 0.88416 | 0.63365 | 0.71667 | 27.8425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 24-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990011985 | 0850119 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 29300 | 29300 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 48.345 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990013985 | 0850139 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 21700 | 21700 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.5317 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990033085 | 0850330 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 11700 | 11700 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.365 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990014185 | 0850141 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 21100 | 21100 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 34.815 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990017185 | 0850171 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 8.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990027685 | 0850276 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 2840 | 2840 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.33133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990018485 | 0850184 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 15400 | 15400 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:45 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 45 | 0 | 1 | 1.9833 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 30.5433 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9833 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990018785 | 0850187 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990149785 | 0851497 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 10700 | 10700 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.2483 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990316085 | 0853160 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 19:53 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524990036085 | 0850360 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 37 | 0 | 1 | 1.85 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 11.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.85 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990021085 | 0850210 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:37 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 37 | 0 | 1 | 1.85 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 11.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.85 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990181685 | 0851816 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 21830 | 21830 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 36.0195 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990031685 | 0850316 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.98 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990031685 | 0850316 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524990031685 | 0850316 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524870187085 | 0851870 | 5 | 2021 | 17752487 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 10300 | 10300 | NO | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2 | 5 | 2021 | 1 | 51 | 0 | 2 | 5 | 2021 | 5 | 47 | 0 | 1 | 3.9333 | 2021-05-02 01:51 |  | SI |  | 1 | 3.9333 | 3.9333 | 40.5133 | TZ | Programado | NO | NO | 3.9333 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524010061585 | 0850615 | 5 | 2021 | 17752401 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 860 | 860 | NO | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 28 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-05-08 12:28 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.071667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524010061385 | 0850613 | 5 | 2021 | 17752401 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2290 | 2290 | NO | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 28 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-05-08 12:28 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524620181285 | 0851812 | 5 | 2021 | 17752462 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 5 | 0 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2021-05-24 09:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524620025085 | 0850250 | 5 | 2021 | 17752462 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 8380 | 8380 | NO | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 5 | 0 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-05-24 09:05 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.257 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524620015985 | 0850159 | 5 | 2021 | 17752462 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 3870 | 3870 | NO | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 5 | 0 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-05-24 09:05 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.2255 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524620031785 | 0850317 | 5 | 2021 | 17752462 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | S/E MARBELLA | 487 | CGE | 85 | 4350 | 4350 | NO | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 5 | 0 | 24 | 5 | 2021 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-05-24 09:05 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.3775 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523900059385 | 0850593 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 3100 | 4500 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 15:01 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 15 | 1 | 0 | 0.68889 | 0.24111 | 2021-05-07 14:40 |  | SI |  | 0.68889 | 0.24111 | 0.35 | 1.085 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523900314685 | 0853146 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 15:01 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2021-05-07 14:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523900059385 | 0850593 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 840 | 4500 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 16:59 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 16 | 59 | 0 | 0.18667 | 0.43244 | 2021-05-07 14:40 |  | SI |  | 0.18667 | 0.43244 | 2.3167 | 1.946 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3167 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523900314685 | 0853146 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 16:59 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2021-05-07 14:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3167 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523900059385 | 0850593 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 420 | 4500 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 17:14 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 17 | 14 | 0 | 0.093333 | 0.23956 | 2021-05-07 14:40 |  | SI |  | 0.093333 | 0.23956 | 2.5667 | 1.078 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523900314685 | 0853146 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 17:14 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2021-05-07 14:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523900059385 | 0850593 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 140 | 4500 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 17:25 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 17 | 25 | 0 | 0.031111 | 0.085556 | 2021-05-07 14:40 |  | SI |  | 0.031111 | 0.085556 | 2.75 | 0.385 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.75 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523900314685 | 0853146 | 5 | 2021 | 17752390 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 17:25 | 7 | 5 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 7 | 5 | 2021 | 17 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-07 14:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.75 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524030109285 | 0851092 | 5 | 2021 | 17752403 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:20 | 9 | 5 | 2021 | 10 | 54 | 0 | 9 | 5 | 2021 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2021-05-09 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524030109285 | 0851092 | 5 | 2021 | 17752403 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:20 | 9 | 5 | 2021 | 10 | 54 | 0 | 9 | 5 | 2021 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2021-05-09 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524030109285 | 0851092 | 5 | 2021 | 17752403 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:48 | 9 | 5 | 2021 | 10 | 54 | 0 | 9 | 5 | 2021 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2021-05-09 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524030109285 | 0851092 | 5 | 2021 | 17752403 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:48 | 9 | 5 | 2021 | 10 | 54 | 0 | 9 | 5 | 2021 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2021-05-09 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:04 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 4 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:06 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 6 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:07 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 7 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:09 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:31 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 46 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524310302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:55 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2021-05-16 21:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524660231085 | 0852310 | 5 | 2021 | 17752466 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2021-05-25 17:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524660277185 | 0852771 | 5 | 2021 | 17752466 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2021-05-25 17:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524660231585 | 0852315 | 5 | 2021 | 17752466 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 680 | 680 | NO | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.38333 | 2021-05-25 17:35 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.26067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524660231585 | 0852315 | 5 | 2021 | 17752466 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2021-05-25 17:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524660235085 | 0852350 | 5 | 2021 | 17752466 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2021-05-25 17:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524660260785 | 0852607 | 5 | 2021 | 17752466 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 50 | 50 | NO | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 | 25 | 5 | 2021 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.38333 | 2021-05-25 17:35 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.019167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524830054785 | 0850547 | 5 | 2021 | 17752483 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2021-05-09 06:38 | 2021-05-09 09:51 | 9 | 5 | 2021 | 6 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2021 | 9 | 51 | 0 | 1 | 3.2167 | 2021-05-09 06:38 |  | SI |  | 1 | 3.2167 | 3.2167 | 22.5167 | TZ | Programado | NO | NO | 3.2167 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524950012285 | 0850122 | 5 | 2021 | 17752495 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 1600 | 7800 | NO | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 31 | 5 | 2021 | 16 | 55 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 0.20513 | 0.041026 | 2021-05-31 16:55 |  | SI |  | 0.20513 | 0.041026 | 0.2 | 0.32 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524950317585 | 0853175 | 5 | 2021 | 17752495 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 31 | 5 | 2021 | 16 | 55 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2021-05-31 16:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524950012285 | 0850122 | 5 | 2021 | 17752495 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 5400 | 7800 | NO | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:17 | 31 | 5 | 2021 | 16 | 55 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 17 | 17 | 0 | 0.69231 | 0.25385 | 2021-05-31 16:55 |  | SI |  | 0.69231 | 0.25385 | 0.36667 | 1.98 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524950317585 | 0853175 | 5 | 2021 | 17752495 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:17 | 31 | 5 | 2021 | 16 | 55 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2021-05-31 16:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524950012285 | 0850122 | 5 | 2021 | 17752495 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 800 | 7800 | NO | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:36 | 31 | 5 | 2021 | 16 | 55 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 17 | 36 | 0 | 0.10256 | 0.070085 | 2021-05-31 16:55 |  | SI |  | 0.10256 | 0.070085 | 0.68333 | 0.54667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524950317585 | 0853175 | 5 | 2021 | 17752495 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:36 | 31 | 5 | 2021 | 16 | 55 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2021-05-31 16:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524850206785 | 0852067 | 5 | 2021 | 17752485 | BA S/E CONDORES 220KV BP A | 2067 | S/E CONDORES | 1859 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:42 | 2 | 5 | 2021 | 1 | 51 | 0 | 2 | 5 | 2021 | 5 | 42 | 0 |  |  | 2021-05-02 01:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 3.85 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:32 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:33 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:35 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:37 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:39 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 39 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:40 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:44 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 44 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:45 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:03 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 3 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:05 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:45 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:47 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 47 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170302585 | 0853025 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:52 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2021-05-14 17:23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524770237685 | 0852376 | 5 | 2021 | 17752477 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 07:03 | 28 | 5 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2021 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-05-28 07:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 26-jun-2021 | NO | NO
SEN | 177524150051185 | 0850511 | 5 | 2021 | 17752415 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | 13 | 5 | 2021 | 5 | 26 | 0 | 13 | 5 | 2021 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-13 05:26 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524150163185 | 0851631 | 5 | 2021 | 17752415 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 70 | 70 | NO | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | 13 | 5 | 2021 | 5 | 26 | 0 | 13 | 5 | 2021 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4.8333 | 2021-05-13 05:26 |  | SI |  | 1 | 4.8333 | 4.8333 | 0.33833 | TD | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 26-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524150163185 | 0851631 | 5 | 2021 | 17752415 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | 13 | 5 | 2021 | 5 | 26 | 0 | 13 | 5 | 2021 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-13 05:26 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524150051185 | 0850511 | 5 | 2021 | 17752415 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | 13 | 5 | 2021 | 5 | 26 | 0 | 13 | 5 | 2021 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-13 05:26 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523950061585 | 0850615 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:07 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2021-05-08 10:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523950061385 | 0850613 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2000 | 2900 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:07 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 7 | 0 | 0.68966 | 0.91954 | 2021-05-08 10:47 |  | SI |  | 0.68966 | 0.91954 | 1.3333 | 2.6667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523950061585 | 0850615 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:15 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2021-05-08 10:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523950061385 | 0850613 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 900 | 2900 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:15 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 0.31034 | 0.45517 | 2021-05-08 10:47 |  | SI |  | 0.31034 | 0.45517 | 1.4667 | 1.32 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523950061585 | 0850615 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 700 | 1500 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:16 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 | 0.46667 | 0.69222 | 2021-05-08 10:47 |  | SI |  | 0.46667 | 0.69222 | 1.4833 | 1.0383 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523950061385 | 0850613 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:16 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-08 10:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523950061585 | 0850615 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 600 | 1500 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:17 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 17 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2021-05-08 10:47 |  | SI |  | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523950061385 | 0850613 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:17 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 17 | 0 |  |  | 2021-05-08 10:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177523950061585 | 0850615 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 200 | 1500 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:20 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 20 | 0 | 0.13333 | 0.20667 | 2021-05-08 10:47 |  | SI |  | 0.13333 | 0.20667 | 1.55 | 0.31 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177523950061385 | 0850613 | 5 | 2021 | 17752395 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:20 | 8 | 5 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 8 | 5 | 2021 | 12 | 20 | 0 |  |  | 2021-05-08 10:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056585 | 0850565 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 11670 | 11670 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-05-10 11:54 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.7505 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524070056785 | 0850567 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056785 | 0850567 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056785 | 0850567 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056585 | 0850565 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:16 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056785 | 0850567 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:16 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056785 | 0850567 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:16 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524070056785 | 0850567 | 5 | 2021 | 17752407 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:16 | 10 | 5 | 2021 | 11 | 54 | 0 | 10 | 5 | 2021 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2021-05-10 11:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-jun-2021 | SI
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 120 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:39 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 39 | 0 | 0.034286 | 0.0091429 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.034286 | 0.0091429 | 0.26667 | 0.032 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 330 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:40 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 40 | 0 | 0.094286 | 0.026714 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.094286 | 0.026714 | 0.28333 | 0.0935 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 540 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:44 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 44 | 0 | 0.15429 | 0.054 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.15429 | 0.054 | 0.35 | 0.189 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:45 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 45 | 0 | 0.0028571 | 0.0010476 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.0028571 | 0.0010476 | 0.36667 | 0.0036667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 29-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 310 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:03 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 3 | 0 | 0.088571 | 0.059048 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.088571 | 0.059048 | 0.66667 | 0.20667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.66667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 130 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:05 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 5 | 0 | 0.037143 | 0.026 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.037143 | 0.026 | 0.7 | 0.091 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.7 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 30 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:45 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 45 | 0 | 0.0085714 | 0.011714 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.0085714 | 0.011714 | 1.3667 | 0.041 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3667 | 29-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 350 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:47 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 0.1 | 0.14 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.1 | 0.14 | 1.4 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524170123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752417 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 3500 | SI | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:52 | 14 | 5 | 2021 | 17 | 23 | 0 | 14 | 5 | 2021 | 18 | 52 | 0 | 0.028571 | 0.042381 | 2021-05-14 17:23 |  | SI |  | 0.028571 | 0.042381 | 1.4833 | 0.14833 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4833 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 59 | 0 | 0.22676 | 0.022676 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.22676 | 0.022676 | 0.1 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:04 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 4 | 0 | 0.18141 | 0.033258 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.18141 | 0.033258 | 0.18333 | 0.14667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1100 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:06 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 6 | 0 | 0.24943 | 0.054044 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.24943 | 0.054044 | 0.21667 | 0.23833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:07 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 7 | 0 | 0.090703 | 0.021164 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.090703 | 0.021164 | 0.23333 | 0.093333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 700 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:09 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 9 | 0 | 0.15873 | 0.042328 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.15873 | 0.042328 | 0.26667 | 0.18667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 250 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:31 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 31 | 0 | 0.056689 | 0.035903 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.056689 | 0.035903 | 0.63333 | 0.15833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.63333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 150 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 46 | 0 | 0.034014 | 0.030045 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.034014 | 0.030045 | 0.88333 | 0.1325 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.88333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310123112 | 1120123 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 4410 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:55 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 55 | 0 | 0.0022676 | 0.0023432 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.0022676 | 0.0023432 | 1.0333 | 0.010333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 29-jun-2021 | SI | SI
SEN | 177524310175112 | 1120175 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1350 | 1350 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 59 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.135 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524310278112 | 1120278 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 59 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524311339112 | 1121339 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1900 | 9050 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 59 | 0 | 0.20994 | 0.020994 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.20994 | 0.020994 | 0.1 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524311339112 | 1121339 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3090 | 9050 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:01 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 1 | 0 | 0.34144 | 0.045525 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.34144 | 0.045525 | 0.13333 | 0.412 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524311339112 | 1121339 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1330 | 9050 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:04 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 4 | 0 | 0.14696 | 0.026943 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.14696 | 0.026943 | 0.18333 | 0.24383 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524311339112 | 1121339 | 5 | 2021 | 17752431 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2730 | 9050 | SI | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:06 | 16 | 5 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 16 | 5 | 2021 | 22 | 6 | 0 | 0.30166 | 0.065359 | 2021-05-16 21:53 |  | SI |  | 0.30166 | 0.065359 | 0.21667 | 0.5915 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990145112 | 1120145 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:27 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0.68333 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.9133 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524991502112 | 1121502 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:27 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0.68333 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 4.2367 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177524990145112 | 1120145 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2800 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:29 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.71667 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524991502112 | 1121502 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6200 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:29 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.71667 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524990145112 | 1120145 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2800 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:31 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524991502112 | 1121502 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6200 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:31 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524990145112 | 1120145 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2800 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:48 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524991502112 | 1121502 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6200 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 20:48 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524990145112 | 1120145 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2800 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.65 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524991502112 | 1121502 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6200 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.65 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524990145112 | 1120145 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 2800 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 28 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524991502112 | 1121502 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6200 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:28 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 28 | 0 |  |  | 2021-05-31 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7 | 29-jun-2021 | SI
SEN | 177524991076112 | 1121076 | 5 | 2021 | 17752499 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 10190 | 10190 | SI | NO | 2021-05-31 19:46 | 2021-05-31 21:25 | 31 | 5 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 31 | 5 | 2021 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1.65 | 2021-05-31 19:46 |  | SI |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 16.8135 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.65 | 29-jun-2021 | SI | NO
SEN | 177554511127161 | 1611127 | 6 | 2021 | 17755451 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2021-06-29 11:46 | 2021-06-29 12:03 | 29 | 6 | 2021 | 11 | 46 | 0 | 29 | 6 | 2021 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2021-06-29 11:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177553071133159 | 1591133 | 6 | 2021 | 17755307 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2021-06-04 06:27 | 2021-06-04 11:13 | 4 | 6 | 2021 | 6 | 27 | 0 | 4 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-06-04 06:27 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.7667 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:09 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:11 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:17 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:18 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:19 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:21 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 21 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177553640049497 | 0970494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:28 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2021-06-17 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:19 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:20 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:23 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:25 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:26 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:27 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:28 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 28 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:33 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:34 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 34 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177554100107897 | 0971078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:37 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 37 | 0 |  |  | 2021-06-25 11:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177552971106125 | 1251106 | 6 | 2021 | 17755297 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2021-06-01 13:33 | 2021-06-01 13:52 | 1 | 6 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2021-06-01 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177553172287426 | 4262287 | 6 | 2021 | 17755317 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2021-06-07 13:28 | 2021-06-07 13:47 | 7 | 6 | 2021 | 13 | 28 | 0 | 7 | 6 | 2021 | 13 | 47 | 0 |  |  | 2021-06-07 13:28 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177554571347353 | 3531347 | 6 | 2021 | 17755457 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  |  | 2021-06-06 06:19 | 2021-06-06 17:59 | 6 | 6 | 2021 | 6 | 19 | 0 | 6 | 6 | 2021 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2021-06-06 06:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 11.6667 | - | SI
SEN | 177552810230225 | 2250230 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:37 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 37 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177552810230225 | 2250230 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:55 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 55 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | - | SI
SEN | 177553890149199 | 0991491 | 6 | 2021 | 17755389 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 880 | 10400 | SI |  | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:32 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 0.084615 | 0.0098718 | 2021-06-22 14:25 |  | SI |  | 0.084615 | 0.0098718 | 0.11667 | 0.10267 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553890149199 | 0991491 | 6 | 2021 | 17755389 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 10400 | SI |  | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:35 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2021-06-22 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553411153221 | 2211153 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 20:45 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 24 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 10.35 | - | SI
SEN | 177553411415221 | 2211415 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 18:53 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 24 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 18 | 53 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 8.4833 | - | SI
SEN | 177553050101148 | 1480101 | 6 | 2021 | 17755305 | BA S/E PETROPOWER 66KV | 101 | S/E PETROPOWER | 312 | PETROQUIM | 148 |  |  |  |  | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | 3 | 6 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 3 | 6 | 2021 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2021-06-03 13:58 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6333 | - | SI
SEN | 177553890149199 | 0991491 | 6 | 2021 | 17755389 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 10400 | SI |  | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:43 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2021-06-22 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553092156419 | 4192156 | 6 | 2021 | 17755309 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2021-06-05 15:55 | 2021-06-05 16:12 | 5 | 6 | 2021 | 15 | 55 | 0 | 5 | 6 | 2021 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2021-06-05 15:55 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177554511125164 | 1641125 | 6 | 2021 | 17755451 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2021-06-29 11:46 | 2021-06-29 12:03 | 29 | 6 | 2021 | 11 | 46 | 0 | 29 | 6 | 2021 | 12 | 3 | 0 |  |  | 2021-06-29 11:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177552810145112 | 1120145 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1980 | 5980 | SI | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.3311 | 0.011037 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.3311 | 0.011037 | 0.033333 | 0.066 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | NO | NO
SEN | 177552811502112 | 1121502 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4000 | 5980 | SI | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.6689 | 0.022297 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.6689 | 0.022297 | 0.033333 | 0.13333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | NO | NO
SEN | 177552811076112 | 1121076 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 9800 | 9800 | SI | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.32667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | NO | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 400 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:14 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 14 | 0 | 0.1108 | 0.012927 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.1108 | 0.012927 | 0.11667 | 0.046667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 150 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:15 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 15 | 0 | 0.041551 | 0.0055402 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.041551 | 0.0055402 | 0.13333 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 80 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:17 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 0.022161 | 0.0036934 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.022161 | 0.0036934 | 0.16667 | 0.013333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177554550059585 | 0850595 | 6 | 2021 | 17755455 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:15 | 1 | 6 | 2021 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-06-01 06:10 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23333 | TZ | Programado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554650224485 | 0852244 | 6 | 2021 | 17755465 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 29 | 6 | 2021 | 8 | 47 | 0 | 29 | 6 | 2021 | 14 | 48 | 0 | 1 | 6.0167 | 2021-06-29 08:47 |  | SI |  | 1 | 6.0167 | 6.0167 | 36.1 | TZ | Programado | NO | NO | 6.0167 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554610055085 | 0850550 | 6 | 2021 | 17755461 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 1920 | 1920 | NO | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | 23 | 6 | 2021 | 8 | 51 | 0 | 23 | 6 | 2021 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2.2833 | 2021-06-23 08:51 |  | SI |  | 1 | 2.2833 | 2.2833 | 4.384 | TD | Programado | NO | NO | 2.2833 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554610054985 | 0850549 | 6 | 2021 | 17755461 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-23 07:51 | 2021-06-23 11:08 | 23 | 6 | 2021 | 7 | 51 | 0 | 23 | 6 | 2021 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2021-06-23 08:51 |  | SI | 1 |  |  |  |  | TD | Programado | NO | NO | 2.2833 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177554410058485 | 0850584 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 1220 | 2160 | NO | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 8 | 8 | 0 | 0.56481 | 2.8052 | 2021-06-28 03:10 |  | SI |  | 0.56481 | 2.8052 | 4.9667 | 6.0593 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554590131785 | 0851317 | 6 | 2021 | 17755459 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2021-06-15 15:10 | 2021-06-15 16:36 | 15 | 6 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 15 | 6 | 2021 | 16 | 36 | 0 | 1 | 1.4333 | 2021-06-15 15:10 |  | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 7.4533 | TZ | Programado | NO | NO | 1.4333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 40 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:22 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 22 | 0 | 0.01108 | 0.0027701 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.01108 | 0.0027701 | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 500 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:31 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 31 | 0 | 0.1385 | 0.055402 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.1385 | 0.055402 | 0.4 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554531866414 | 4141866 | 6 | 2021 | 17755453 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-06-30 06:50 | 2021-06-30 07:22 | 30 | 6 | 2021 | 6 | 50 | 0 | 30 | 6 | 2021 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2021-06-30 06:50 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.53333 | - | SI
SEN | 177554412566115 | 1152566 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 03:17 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-28 03:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177554412566115 | 1152566 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 03:18 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 18 | 0 |  |  | 2021-06-28 03:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177552810230126 | 1260230 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:37 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 37 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1010 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:26 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 26 | 0 | 0.13431 | 0.033577 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.13431 | 0.033577 | 0.25 | 0.2525 | TD | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 280 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:27 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 0.037234 | 0.0099291 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.037234 | 0.0099291 | 0.26667 | 0.074667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 360 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:28 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.047872 | 0.013564 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.047872 | 0.013564 | 0.28333 | 0.102 | TD | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1380 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 0.18351 | 0.06117 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.18351 | 0.06117 | 0.33333 | 0.46 | TD | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 620 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:33 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 33 | 0 | 0.082447 | 0.03023 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.082447 | 0.03023 | 0.36667 | 0.22733 | TD | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 230 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:34 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 34 | 0 | 0.030585 | 0.011724 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.030585 | 0.011724 | 0.38333 | 0.088167 | TD | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1700 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:37 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 37 | 0 | 0.22606 | 0.097961 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.22606 | 0.097961 | 0.43333 | 0.73667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1130 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:46 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 46 | 0 | 0.22027 | 0.040383 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.22027 | 0.040383 | 0.18333 | 0.20717 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104194 | 0941041 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 10:51 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.45 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104194 | 0941041 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2190 | 2190 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 10:52 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 52 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.022 | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104194 | 0941041 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 10:53 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.48333 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104194 | 0941041 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:26 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.0333 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104194 | 0941041 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:27 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.05 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410152194 | 0941521 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:23 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410152194 | 0941521 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:24 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177552810230126 | 1260230 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:55 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 55 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | - | SI
SEN | 177552811154126 | 1261154 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177553221162126 | 1261162 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:05 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 5 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.96667 | - | SI
SEN | 177553622497126 | 1262497 | 6 | 2021 | 17755362 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-06-17 06:02 | 2021-06-17 22:11 | 17 | 6 | 2021 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 22 | 11 | 0 |  |  | 2021-06-17 06:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 16.15 | - | SI
SEN | 177552811803151 | 1511803 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177553391320177 | 1771320 | 6 | 2021 | 17755339 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | 1320 | S/E CERRO NEGRO | 1630 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2021-06-08 11:22 | 2021-06-08 16:24 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2021-06-08 11:22 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.0333 | - | SI
SEN | 177554630409116 | 1160409 | 6 | 2021 | 17755463 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 3500 | 3500 | SI |  | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:42 | 27 | 6 | 2021 | 8 | 53 | 0 | 27 | 6 | 2021 | 15 | 42 | 0 | 1 | 6.8167 | 2021-06-27 08:53 |  | SI |  | 1 | 6.8167 | 6.8167 | 23.8583 | TZ | Programado | SI | NO | 6.8167 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553891491116 | 1161491 | 6 | 2021 | 17755389 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 1000 | 10400 | SI |  | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:32 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 0.096154 | 0.011218 | 2021-06-22 14:25 |  | SI |  | 0.096154 | 0.011218 | 0.11667 | 0.11667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553891491116 | 1161491 | 6 | 2021 | 17755389 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 6030 | 10400 | SI |  | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:35 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 35 | 0 | 0.57981 | 0.096635 | 2021-06-22 14:25 |  | SI |  | 0.57981 | 0.096635 | 0.16667 | 1.005 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553891491116 | 1161491 | 6 | 2021 | 17755389 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 2500 | 10400 | SI |  | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:43 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 22 | 6 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 0.24038 | 0.072115 | 2021-06-22 14:25 |  | SI |  | 0.24038 | 0.072115 | 0.3 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:14 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 14 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:15 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:17 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:22 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:31 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:52 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104094 | 0941040 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 9020 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 10:52 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.46667 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104094 | 0941040 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 9020 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 10:53 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.48333 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104094 | 0941040 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3420 | 9020 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:26 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 26 | 0 | 0.37916 | 0.25909 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 0.37916 | 0.3918 | 1.0333 | 3.534 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0333 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104094 | 0941040 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5600 | 9020 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:27 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 0.62084 | 0.43459 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 0.62084 | 0.65188 | 1.05 | 5.88 | TN | Forzado | NO | SI | 1.05 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104094 | 0941040 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 9020 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 10:51 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.45 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:56 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:59 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:20 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:25 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:28 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 28 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.35 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.6833 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 16:02 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2021-06-08 10:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.9167 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553220017495 | 0950174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1110 | 1110 | NO |  | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 16:06 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5.9833 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 1 | 5.9833 | 5.9833 | 6.6415 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.9833 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410152194 | 0941521 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:27 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 24 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.05 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104294 | 0941042 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 9130 | NO | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:27 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 24 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | SI | 0.05 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104394 | 0941043 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1090 | 9210 | NO | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:27 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 24 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 27 | 0 | 0.11835 | 0.0059175 | 2021-06-12 10:24 |  | SI |  | 0.11835 | 0.0059175 | 0.05 | 0.0545 | TN | Forzado | NO | SI | 0.05 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104294 | 0941042 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2800 | 9130 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:23 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 23 | 0 | 0.30668 | 0.19423 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 0.30668 | 0.30157 | 0.98333 | 2.7533 | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104394 | 0941043 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 9210 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:23 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 0.98333 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104294 | 0941042 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6330 | 9130 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:24 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 24 | 0 | 0.69332 | 0.45066 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 0.69332 | 0.69332 | 1 | 6.33 | TN | Forzado | NO | SI | 1 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104394 | 0941043 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1090 | 9210 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:24 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 24 | 0 | 0.11835 | 0.076927 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 0.11835 | 0.11835 | 1 | 1.09 | TN | Forzado | NO | SI | 1 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810011985 | 0850119 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 19840 | 30280 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:37 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 37 | 0 | 0.65522 | 0.28393 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.65522 | 0.28393 | 0.43333 | 8.5973 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810011985 | 0850119 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 10440 | 30280 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:55 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 55 | 0 | 0.34478 | 0.25284 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.34478 | 0.25284 | 0.73333 | 7.656 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810014185 | 0850141 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 5840 | 22340 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:31 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 0.26141 | 0.087138 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.26141 | 0.087138 | 0.33333 | 1.9467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810014185 | 0850141 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 9190 | 22340 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:32 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.41137 | 0.14398 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.41137 | 0.14398 | 0.35 | 3.2165 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810014185 | 0850141 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 7310 | 22340 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:35 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 0.32722 | 0.13089 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 0.32722 | 0.13089 | 0.4 | 2.924 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810017185 | 0850171 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 4430 | 4430 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.1813 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410152194 | 0941521 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5870 | 5870 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:25 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0.66667 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 5.9678 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553410104294 | 0941042 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 9130 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:25 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 |  |  | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 |  |  |  |  | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 27-jul-2021 | SI
SEN | 177553410104394 | 0941043 | 6 | 2021 | 17755341 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 7030 | 9210 | NO | SI | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 11:25 | 12 | 6 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.7633 | 0.50887 | 2021-06-12 10:24 |  | SI | 0.35 | 0.7633 | 0.77602 | 1.0167 | 7.1472 | TN | Forzado | NO | SI | 1.0167 | 27-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554410058485 | 0850584 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 390 | 2160 | NO | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 04:29 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 4 | 29 | 0 | 0.18056 | 0.23773 | 2021-06-28 03:10 |  | SI |  | 0.18056 | 0.23773 | 1.3167 | 0.5135 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554410058485 | 0850584 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 130 | 2160 | NO | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 04:52 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 4 | 52 | 0 | 0.060185 | 0.10231 | 2021-06-28 03:10 |  | SI |  | 0.060185 | 0.10231 | 1.7 | 0.221 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553110019085 | 0850190 | 6 | 2021 | 17755311 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3100 | 10910 | NO | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:33 | 6 | 6 | 2021 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2021 | 8 | 33 | 0 | 0.28414 | 0.41674 | 2021-06-06 07:05 |  | SI |  | 0.28414 | 0.41674 | 1.4667 | 4.5467 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553110019085 | 0850190 | 6 | 2021 | 17755311 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 2710 | 10910 | NO | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:34 | 6 | 6 | 2021 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2021 | 8 | 34 | 0 | 0.2484 | 0.36845 | 2021-06-06 07:05 |  | SI |  | 0.2484 | 0.36845 | 1.4833 | 4.0198 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553110019085 | 0850190 | 6 | 2021 | 17755311 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 5100 | 10910 | NO | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 10:15 | 6 | 6 | 2021 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2021 | 10 | 15 | 0 | 0.46746 | 1.4803 | 2021-06-06 07:05 |  | SI |  | 0.46746 | 1.4803 | 3.1667 | 16.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810018485 | 0850184 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 20290 | 20290 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.6908 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810036085 | 0850360 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 4760 | 4760 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.39667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810021085 | 0850210 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6270 | 6270 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.5225 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810181685 | 0851816 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552810031685 | 0850316 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 1070 | 1070 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.035667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810031685 | 0850316 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552810031685 | 0850316 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552810181685 | 0851816 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 18560 | 18560 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-06-01 11:11 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 4.9493 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552810031685 | 0850316 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552810031685 | 0850316 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552810031685 | 0850316 | 6 | 2021 | 17755281 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-06-01 11:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553190011885 | 0850118 | 6 | 2021 | 17755319 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:05 | 8 | 6 | 2021 | 7 | 58 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-06-08 07:58 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.011667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553190015785 | 0850157 | 6 | 2021 | 17755319 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 940 | 940 | NO | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | 8 | 6 | 2021 | 7 | 58 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-06-08 07:58 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.047 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-jul-2021 | NO | NO
SEN | 177554410055985 | 0850559 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4440 | 4440 | NO | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4.9 | 2021-06-28 03:10 |  | SI |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 21.756 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554410318085 | 0853180 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2021-06-28 03:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177554410058485 | 0850584 | 6 | 2021 | 17755441 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 420 | 2160 | NO | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 03:36 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 3 | 36 | 0 | 0.19444 | 0.084259 | 2021-06-28 03:10 |  | SI |  | 0.19444 | 0.084259 | 0.43333 | 0.182 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 11900 | 22000 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 12 | 0 | 0.54091 | 0.045076 | 2021-06-01 15:07 |  | SI |  | 0.54091 | 0.045076 | 0.083333 | 0.99167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990011685 | 0850116 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990011685 | 0850116 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 5300 | 22000 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 17 | 0 | 0.24091 | 0.040152 | 2021-06-01 15:07 |  | SI |  | 0.24091 | 0.040152 | 0.16667 | 0.88333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990011685 | 0850116 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990011685 | 0850116 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 4800 | 22000 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 16:20 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 16 | 20 | 0 | 0.21818 | 0.26545 | 2021-06-01 15:07 |  | SI |  | 0.21818 | 0.26545 | 1.2167 | 5.84 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 16:20 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990022785 | 0850227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 16:20 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990011685 | 0850116 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 16:20 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177552990011685 | 0850116 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 16:20 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2021-06-01 15:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553730012285 | 0850122 | 6 | 2021 | 17755373 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 12720 | 12720 | NO | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 18 | 6 | 2021 | 10 | 44 | 0 | 18 | 6 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-06-18 10:44 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 5.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553730317585 | 0853175 | 6 | 2021 | 17755373 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 18 | 6 | 2021 | 10 | 44 | 0 | 18 | 6 | 2021 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2021-06-18 10:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-jul-2021 | SI
SEN | 177553590125485 | 0851254 | 6 | 2021 | 17755359 | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 1254 | S/E SAUZAL | 590 | CGE | 85 | 420 | 1500 | NO | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 14:40 | 17 | 6 | 2021 | 5 | 16 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 0.28 | 2.632 | 2021-06-17 05:16 |  | SI |  | 0.28 | 2.632 | 9.4 | 3.948 | TD | Forzado | NO | NO | 9.4 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553590125485 | 0851254 | 6 | 2021 | 17755359 | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 1254 | S/E SAUZAL | 590 | CGE | 85 | 1080 | 1500 | NO | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | 17 | 6 | 2021 | 5 | 16 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 21 | 52 | 0 | 0.72 | 11.952 | 2021-06-17 05:16 |  | SI |  | 0.72 | 11.952 | 16.6 | 17.928 | TD | Forzado | NO | NO | 16.6 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554360058285 | 0850582 | 6 | 2021 | 17755436 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 2600 | 7920 | NO | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 00:43 | 27 | 6 | 2021 | 23 | 45 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 0 | 43 | 0 | 0.32828 | 0.31734 | 2021-06-27 23:45 |  | SI |  | 0.32828 | 0.31734 | 0.96667 | 2.5133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554360058285 | 0850582 | 6 | 2021 | 17755436 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 280 | 7920 | NO | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 01:30 | 27 | 6 | 2021 | 23 | 45 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 1 | 30 | 0 | 0.035354 | 0.061869 | 2021-06-27 23:45 |  | SI |  | 0.035354 | 0.061869 | 1.75 | 0.49 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554360058285 | 0850582 | 6 | 2021 | 17755436 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 270 | 7920 | NO | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 02:19 | 27 | 6 | 2021 | 23 | 45 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 2 | 19 | 0 | 0.034091 | 0.0875 | 2021-06-27 23:45 |  | SI |  | 0.034091 | 0.0875 | 2.5667 | 0.693 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554360058285 | 0850582 | 6 | 2021 | 17755436 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4770 | 7920 | NO | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 27 | 6 | 2021 | 23 | 45 | 0 | 28 | 6 | 2021 | 6 | 54 | 0 | 0.60227 | 4.3062 | 2021-06-27 23:45 |  | SI |  | 0.60227 | 4.3062 | 7.15 | 34.1055 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.15 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 90 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:52 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 52 | 0 | 0.024931 | 0.018698 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.024931 | 0.018698 | 0.75 | 0.0675 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 70 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:56 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 0.019391 | 0.015836 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.019391 | 0.015836 | 0.81667 | 0.057167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.81667 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 240 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:59 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 0.066482 | 0.057618 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.066482 | 0.057618 | 0.86667 | 0.208 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.86667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 20 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:20 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 0.0055402 | 0.0067405 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.0055402 | 0.0067405 | 1.2167 | 0.024333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.2167 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 560 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:25 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.15512 | 0.20166 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.15512 | 0.20166 | 1.3 | 0.728 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 110 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:28 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.030471 | 0.041136 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.030471 | 0.041136 | 1.35 | 0.1485 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.35 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 490 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 11 | 29 | 0 | 0.13573 | 0.1855 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.13573 | 0.1855 | 1.3667 | 0.66967 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 690 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 15 | 48 | 0 | 0.19114 | 1.0863 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.19114 | 1.0863 | 5.6833 | 3.9215 | TZ | Forzado | SI | NO | 5.6833 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 110 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 16:02 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 16 | 2 | 0 | 0.030471 | 0.18029 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.030471 | 0.18029 | 5.9167 | 0.65083 | TZ | Forzado | SI | NO | 5.9167 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553220174112 | 1120174 | 6 | 2021 | 17755322 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 60 | 3610 | SI | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 16:06 | 8 | 6 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2021 | 16 | 6 | 0 | 0.01662 | 0.099446 | 2021-06-08 10:07 |  | SI |  | 0.01662 | 0.099446 | 5.9833 | 0.359 | TZ | Forzado | SI | NO | 5.9833 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553541587112 | 1121587 | 6 | 2021 | 17755354 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1340 | 1350 | SI | NO | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 13:11 | 12 | 6 | 2021 | 13 | 8 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 0.99259 | 0.04963 | 2021-06-12 13:08 |  | SI |  | 0.99259 | 0.04963 | 0.05 | 0.067 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553541587112 | 1121587 | 6 | 2021 | 17755354 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 10 | 1350 | SI | NO | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 14:34 | 12 | 6 | 2021 | 13 | 8 | 0 | 12 | 6 | 2021 | 14 | 34 | 0 | 0.0074074 | 0.010617 | 2021-06-12 13:08 |  | SI |  | 0.0074074 | 0.010617 | 1.4333 | 0.014333 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4333 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553570125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755357 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5300 | SI | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 15 | 6 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 15 | 6 | 2021 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-06-15 19:20 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.35333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 780 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:09 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 9 | 0 | 0.11111 | 0.016667 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.11111 | 0.016667 | 0.15 | 0.117 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 430 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:11 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 0.061254 | 0.01123 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.061254 | 0.01123 | 0.18333 | 0.078833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 400 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 0.05698 | 0.014245 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.05698 | 0.014245 | 0.25 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 1290 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:17 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 17 | 0 | 0.18376 | 0.052066 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.18376 | 0.052066 | 0.28333 | 0.3655 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 670 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:18 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 18 | 0 | 0.095442 | 0.028632 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.095442 | 0.028632 | 0.3 | 0.201 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3210 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:19 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 19 | 0 | 0.45726 | 0.1448 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.45726 | 0.1448 | 0.31667 | 1.0165 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 180 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:21 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 21 | 0 | 0.025641 | 0.0089744 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.025641 | 0.0089744 | 0.35 | 0.063 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553640494112 | 1120494 | 6 | 2021 | 17755364 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 60 | 7020 | SI | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:28 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2021 | 12 | 28 | 0 | 0.008547 | 0.0039886 | 2021-06-17 12:00 |  | SI |  | 0.008547 | 0.0039886 | 0.46667 | 0.028 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:07 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 7 | 0 | 0.037815 | 0.0094538 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.037815 | 0.0094538 | 0.25 | 0.0225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 390 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:08 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 8 | 0 | 0.16387 | 0.043697 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.16387 | 0.043697 | 0.26667 | 0.104 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:11 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 11 | 0 | 0.016807 | 0.0053221 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.016807 | 0.0053221 | 0.31667 | 0.012667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 270 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:16 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 16 | 0 | 0.11345 | 0.045378 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.11345 | 0.045378 | 0.4 | 0.108 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 290 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:19 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 19 | 0 | 0.12185 | 0.054832 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.12185 | 0.054832 | 0.45 | 0.1305 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:20 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 20 | 0 | 0.096639 | 0.045098 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.096639 | 0.045098 | 0.46667 | 0.10733 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 150 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:22 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 22 | 0 | 0.063025 | 0.031513 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.063025 | 0.031513 | 0.5 | 0.075 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:23 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 23 | 0 | 0.096639 | 0.04993 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.096639 | 0.04993 | 0.51667 | 0.11883 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 280 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:35 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 35 | 0 | 0.11765 | 0.084314 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.11765 | 0.084314 | 0.71667 | 0.20067 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.71667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:48 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 48 | 0 | 0.037815 | 0.035294 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.037815 | 0.035294 | 0.93333 | 0.084 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:50 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 50 | 0 | 0.07563 | 0.073109 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.07563 | 0.073109 | 0.96667 | 0.174 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.96667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 30 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:59 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 6 | 59 | 0 | 0.012605 | 0.014076 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.012605 | 0.014076 | 1.1167 | 0.0335 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1167 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553750125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755375 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 110 | 2380 | SI | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:48 | 21 | 6 | 2021 | 5 | 52 | 0 | 21 | 6 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 0.046218 | 0.18179 | 2021-06-21 05:52 |  | SI |  | 0.046218 | 0.18179 | 3.9333 | 0.43267 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.9333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 460 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:03 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 3 | 0 | 0.093878 | 0.0046939 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.093878 | 0.0046939 | 0.05 | 0.023 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 290 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:09 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 9 | 0 | 0.059184 | 0.0088776 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.059184 | 0.0088776 | 0.15 | 0.0435 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 390 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:10 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 10 | 0 | 0.079592 | 0.013265 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.079592 | 0.013265 | 0.16667 | 0.065 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 750 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:12 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 12 | 0 | 0.15306 | 0.030612 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.15306 | 0.030612 | 0.2 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 620 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:13 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 13 | 0 | 0.12653 | 0.027415 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.12653 | 0.027415 | 0.21667 | 0.13433 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 510 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:15 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 0.10408 | 0.02602 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.10408 | 0.02602 | 0.25 | 0.1275 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:17 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 17 | 0 | 0.046939 | 0.013299 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.046939 | 0.013299 | 0.28333 | 0.065167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:18 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 18 | 0 | 0.038776 | 0.011633 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.038776 | 0.011633 | 0.3 | 0.057 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 490 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:24 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 24 | 0 | 0.1 | 0.04 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 0.196 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 320 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:31 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 31 | 0 | 0.065306 | 0.033741 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.065306 | 0.033741 | 0.51667 | 0.16533 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 220 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:38 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 38 | 0 | 0.044898 | 0.028435 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.044898 | 0.028435 | 0.63333 | 0.13933 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.63333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:41 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 41 | 0 | 0.014286 | 0.0097619 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.014286 | 0.0097619 | 0.68333 | 0.047833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 160 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 13:09 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 0.032653 | 0.037551 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.032653 | 0.037551 | 1.15 | 0.184 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.15 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:49 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 15 | 49 | 0 | 0.010204 | 0.038946 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.010204 | 0.038946 | 3.8167 | 0.19083 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.8167 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:50 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 15 | 50 | 0 | 0.018367 | 0.070408 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.018367 | 0.070408 | 3.8333 | 0.345 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.8333 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177553930125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755393 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 60 | 4900 | SI | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 20:12 | 24 | 6 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2021 | 20 | 12 | 0 | 0.012245 | 0.10041 | 2021-06-24 12:00 |  | SI |  | 0.012245 | 0.10041 | 8.2 | 0.492 | TZ | Forzado | SI | NO | 8.2 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 220 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:19 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 0.029255 | 0.0039007 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.029255 | 0.0039007 | 0.13333 | 0.029333 | TD | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 800 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:20 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 0.10638 | 0.015957 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.10638 | 0.015957 | 0.15 | 0.12 | TD | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 150 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:23 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 23 | 0 | 0.019947 | 0.0039894 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.019947 | 0.0039894 | 0.2 | 0.03 | TD | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554101078112 | 1121078 | 6 | 2021 | 17755410 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 770 | 7520 | SI | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:25 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.10239 | 0.023892 | 2021-06-25 11:11 |  | SI |  | 0.10239 | 0.023892 | 0.23333 | 0.17967 | TD | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 430 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:48 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 48 | 0 | 0.083821 | 0.018161 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.083821 | 0.018161 | 0.21667 | 0.093167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 270 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:50 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 50 | 0 | 0.052632 | 0.013158 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.052632 | 0.013158 | 0.25 | 0.0675 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 930 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:51 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 51 | 0 | 0.18129 | 0.048343 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.18129 | 0.048343 | 0.26667 | 0.248 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1000 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:53 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 53 | 0 | 0.19493 | 0.05848 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.19493 | 0.05848 | 0.3 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 280 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:54 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 54 | 0 | 0.054581 | 0.017284 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.054581 | 0.017284 | 0.31667 | 0.088667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 370 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:02 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 22 | 2 | 0 | 0.072125 | 0.032456 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.072125 | 0.032456 | 0.45 | 0.1665 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:18 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 22 | 18 | 0 | 0.013645 | 0.0097791 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.013645 | 0.0097791 | 0.71667 | 0.050167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.71667 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 80 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:19 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 22 | 19 | 0 | 0.015595 | 0.011436 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.015595 | 0.011436 | 0.73333 | 0.058667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.73333 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:20 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 22 | 20 | 0 | 0.040936 | 0.030702 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.040936 | 0.030702 | 0.75 | 0.1575 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:21 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 22 | 21 | 0 | 0.037037 | 0.028395 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.037037 | 0.028395 | 0.76667 | 0.14567 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.76667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:37 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 25 | 6 | 2021 | 22 | 37 | 0 | 0.017544 | 0.018129 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.017544 | 0.018129 | 1.0333 | 0.093 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177554220125112 | 1120125 | 6 | 2021 | 17755422 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 80 | 5130 | SI | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 14:36 | 25 | 6 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 26 | 6 | 2021 | 14 | 36 | 0 | 0.015595 | 0.26537 | 2021-06-25 21:35 |  | SI |  | 0.015595 | 0.26537 | 17.0167 | 1.3613 | TZ | Forzado | SI | NO | 17.0167 | 28-jul-2021 | SI | SI
SEN | 177552990022172 | 1020227 | 6 | 2021 | 17755299 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 2844 | 2844 | SI | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2021 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-06-01 15:07 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.474 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-jul-2021 | SI | NO
SEN | 177583051152154 | 1541152 | 7 | 2021 | 17758305 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-07-22 08:15 | 2021-07-22 12:19 | 22 | 7 | 2021 | 8 | 15 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2021-07-22 08:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 4.0667 | - | SI
SEN | 177582310230225 | 2250230 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.7833 | - | SI
SEN | 177582310230225 | 2250230 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:10 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 10 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 177582310230225 | 2250230 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:13 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 13 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.9167 | - | SI
SEN | 177582310175141 | 1401751 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 177581412149411 | 4112149 | 7 | 2021 | 17758141 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2021-07-03 08:57 | 2021-07-03 11:45 | 3 | 7 | 2021 | 8 | 57 | 0 | 3 | 7 | 2021 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2021-07-03 08:57 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.8 | - | SI
SEN | 177581842326437 | 4372326 | 7 | 2021 | 17758184 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-07-17 18:55 | 2021-07-18 13:39 | 17 | 7 | 2021 | 18 | 55 | 0 | 18 | 7 | 2021 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2021-07-17 18:55 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 18.7333 | - | SI
SEN | 177581550012185 | 0850121 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581550246785 | 0852467 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 6700 | 9710 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.69001 | 0.161 | 2021-07-09 10:59 |  | SI |  | 0.69001 | 0.161 | 0.23333 | 1.5633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581550012185 | 0850121 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 11 | 18 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581550246785 | 0852467 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 3010 | 9710 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 0.30999 | 0.098163 | 2021-07-09 10:59 |  | SI |  | 0.30999 | 0.098163 | 0.31667 | 0.95317 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581550276585 | 0852765 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581550121485 | 0851214 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581550145085 | 0851450 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1.3167 | 2021-07-09 10:59 |  | SI |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 6.1883 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581550276585 | 0852765 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581630222985 | 0852229 | 7 | 2021 | 17758163 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 100 | 9800 | NO | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:15 | 11 | 7 | 2021 | 0 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 1 | 15 | 0 | 0.010204 | 0.0095238 | 2021-07-11 00:19 |  | SI |  | 0.010204 | 0.0095238 | 0.93333 | 0.093333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581590176085 | 0851760 | 7 | 2021 | 17758159 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:08 | 10 | 7 | 2021 | 7 | 44 | 0 | 10 | 7 | 2021 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3.4 | 2021-07-10 07:44 |  | SI |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | TD | Forzado | NO | NO | 3.4 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581430237985 | 0852379 | 7 | 2021 | 17758143 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 1870 | 9530 | NO | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:31 | 5 | 7 | 2021 | 22 | 59 | 0 | 6 | 7 | 2021 | 1 | 31 | 0 | 0.19622 | 0.4971 | 2021-07-05 22:59 |  | SI |  | 0.19622 | 0.4971 | 2.5333 | 4.7373 | TD | Forzado | NO | NO | 2.5333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581430237985 | 0852379 | 7 | 2021 | 17758143 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 660 | 9530 | NO | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:32 | 5 | 7 | 2021 | 22 | 59 | 0 | 6 | 7 | 2021 | 1 | 32 | 0 | 0.069255 | 0.1766 | 2021-07-05 22:59 |  | SI |  | 0.069255 | 0.1766 | 2.55 | 1.683 | TD | Forzado | NO | NO | 2.55 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581430237985 | 0852379 | 7 | 2021 | 17758143 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 7000 | 9530 | NO | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:34 | 5 | 7 | 2021 | 22 | 59 | 0 | 6 | 7 | 2021 | 1 | 34 | 0 | 0.73452 | 1.8975 | 2021-07-05 22:59 |  | SI |  | 0.73452 | 1.8975 | 2.5833 | 18.0833 | TD | Forzado | NO | NO | 2.5833 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581392224419 | 4192224 | 7 | 2021 | 17758139 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2021-07-01 16:41 | 2021-07-01 17:20 | 1 | 7 | 2021 | 16 | 41 | 0 | 1 | 7 | 2021 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2021-07-01 16:41 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 177582270026785 | 0850267 | 7 | 2021 | 17758227 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 4290 | 4290 | NO | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-07-29 17:07 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2145 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581980125112 | 1120125 | 7 | 2021 | 17758198 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2400 | 5300 | SI | NO | 2021-07-23 18:46 | 2021-07-23 18:48 | 23 | 7 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 23 | 7 | 2021 | 18 | 48 | 0 | 0.45283 | 0.015094 | 2021-07-23 18:46 |  | SI |  | 0.45283 | 0.015094 | 0.033333 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.033333 | 27-ago-2021 | NO | NO
SEN | 177581980125112 | 1120125 | 7 | 2021 | 17758198 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2900 | 5300 | SI | NO | 2021-07-23 18:46 | 2021-07-23 18:49 | 23 | 7 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 23 | 7 | 2021 | 18 | 49 | 0 | 0.54717 | 0.027358 | 2021-07-23 18:46 |  | SI |  | 0.54717 | 0.027358 | 0.05 | 0.145 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 27-ago-2021 | NO | NO
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1120 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:20 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 20 | 0 | 0.94118 | 0.26667 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.94118 | 0.26667 | 0.28333 | 0.31733 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:23 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 23 | 0 | 0.0084034 | 0.0028011 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.0028011 | 0.33333 | 0.0033333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:49 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 49 | 0 | 0.0084034 | 0.0064426 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.0064426 | 0.76667 | 0.0076667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.76667 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:51 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 51 | 0 | 0.0084034 | 0.0067227 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.0067227 | 0.8 | 0.008 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.8 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:53 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 53 | 0 | 0.0084034 | 0.0070028 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.0070028 | 0.83333 | 0.0083333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.83333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:54 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 54 | 0 | 0.0084034 | 0.0071429 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.0071429 | 0.85 | 0.0085 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.85 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:56 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 56 | 0 | 0.0084034 | 0.007423 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.007423 | 0.88333 | 0.0088333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.88333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582010123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 1190 | SI | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 07:07 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 7 | 7 | 0 | 0.0084034 | 0.042577 | 2021-07-25 02:03 |  | SI |  | 0.0084034 | 0.042577 | 5.0667 | 0.050667 | TZ | Forzado | SI | NO | 5.0667 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582100140112 | 1120140 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 7850 | 12730 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 31 | 0 | 0.61665 | 0.071943 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 0.61665 | 0.071943 | 0.11667 | 0.91583 | TD | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582100247112 | 1120247 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4880 | 12730 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 31 | 0 | 0.38335 | 0.044724 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 0.38335 | 0.044724 | 0.11667 | 0.56933 | TD | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582100155112 | 1120155 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 150 | 4510 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:38 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 38 | 0 | 0.033259 | 0.0077605 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 0.033259 | 0.0077605 | 0.23333 | 0.035 | TD | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582100155112 | 1120155 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4360 | 4510 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:41 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 41 | 0 | 0.96674 | 0.27391 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 0.96674 | 0.27391 | 0.28333 | 1.2353 | TD | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582101411112 | 1121411 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3770 | 3770 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.43983 | TD | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582101587112 | 1121587 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1070 | 2570 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:30 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 30 | 0 | 0.41634 | 0.041634 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 0.41634 | 0.041634 | 0.1 | 0.107 | TD | Forzado | SI | NO | 0.1 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582101587112 | 1121587 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1500 | 2570 | SI | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:39 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 39 | 0 | 0.58366 | 0.14591 | 2021-07-27 23:24 |  | SI |  | 0.58366 | 0.14591 | 0.25 | 0.375 | TD | Forzado | SI | NO | 0.25 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1020 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:32 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 32 | 0 | 0.23832 | 0.055607 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.23832 | 0.055607 | 0.23333 | 0.238 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 810 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:35 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 0.18925 | 0.053621 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.18925 | 0.053621 | 0.28333 | 0.2295 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582211866414 | 4141866 | 7 | 2021 | 17758221 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | 29 | 7 | 2021 | 6 | 59 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 18 | 44 | 0 |  |  | 2021-07-29 06:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 11.75 | - | SI
SEN | 177582242085414 | 4142085 | 7 | 2021 | 17758224 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:30 | 29 | 7 | 2021 | 10 | 52 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2021-07-29 10:52 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 177582242106414 | 4142106 | 7 | 2021 | 17758224 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:04 | 29 | 7 | 2021 | 10 | 52 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2021-07-29 10:52 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177581591821175 | 1751821 | 7 | 2021 | 17758159 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | 10 | 7 | 2021 | 7 | 44 | 0 | 10 | 7 | 2021 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2021-07-10 07:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.3333 | - | SI
SEN | 177581591822175 | 1751822 | 7 | 2021 | 17758159 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 09:32 | 10 | 7 | 2021 | 7 | 44 | 0 | 10 | 7 | 2021 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2021-07-10 07:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8 | - | SI
SEN | 177581822496126 | 1262496 | 7 | 2021 | 17758182 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-07-14 16:40 | 2021-07-15 03:40 | 14 | 7 | 2021 | 16 | 40 | 0 | 15 | 7 | 2021 | 3 | 40 | 0 |  |  | 2021-07-14 16:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 11 | - | SI
SEN | 177582102495126 | 1262495 | 7 | 2021 | 17758210 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 27 | 7 | 2021 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2021-07-27 23:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177582310230126 | 1260230 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.7833 | - | SI
SEN | 177582310230126 | 1260230 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:10 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 10 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 177582310230126 | 1260230 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:13 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 13 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.9167 | - | SI
SEN | 177582311154126 | 1261154 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:27 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 27 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177581893081219 | 2193081 | 7 | 2021 | 17758189 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | 19 | 7 | 2021 | 10 | 31 | 0 | 19 | 7 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-07-19 10:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177582311803151 | 1511803 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177582212084423 | 4232084 | 7 | 2021 | 17758221 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 12376 | 12376 | SI | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | 29 | 7 | 2021 | 6 | 59 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 18 | 44 | 0 | 1 | 11.75 | 2021-07-29 06:59 |  | SI |  | 1 | 11.75 | 11.75 | 145.418 | TD | Forzado | SI | NO | 11.75 | 26-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 420 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 8 | 7 | 2021 | 13 | 5 | 0 | 0.31579 | 0.068421 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.31579 | 0.068421 | 0.21667 | 0.091 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 230 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:07 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 8 | 7 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.17293 | 0.043233 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.17293 | 0.043233 | 0.25 | 0.0575 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:08 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 8 | 7 | 2021 | 13 | 8 | 0 | 0.18045 | 0.04812 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.18045 | 0.04812 | 0.26667 | 0.064 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 220 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:31 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 8 | 7 | 2021 | 13 | 31 | 0 | 0.16541 | 0.10752 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.16541 | 0.10752 | 0.65 | 0.143 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.65 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 01:52 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 1 | 52 | 0 | 0.0075188 | 0.097744 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.0075188 | 0.097744 | 13 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO | 13 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 01:57 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 1 | 57 | 0 | 0.15038 | 1.9674 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.15038 | 1.9674 | 13.0833 | 2.6167 | TZ | Forzado | SI | NO | 13.0833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581470411116 | 1160411 | 7 | 2021 | 17758147 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 1330 | SI | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 02:47 | 8 | 7 | 2021 | 12 | 52 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 2 | 47 | 0 | 0.0075188 | 0.10464 | 2021-07-08 12:52 |  | SI |  | 0.0075188 | 0.10464 | 13.9167 | 0.13917 | TZ | Forzado | SI | NO | 13.9167 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 190 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:24 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 24 | 0 | 0.11875 | 0.48688 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.11875 | 0.48688 | 4.1 | 0.779 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.1 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 280 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:24 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 24 | 0 | 0.12069 | 0.49483 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.12069 | 0.49483 | 4.1 | 1.148 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.1 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 65 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:25 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 25 | 0 | 0.040625 | 0.16724 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.040625 | 0.16724 | 4.1167 | 0.26758 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.1167 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 95 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:25 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 25 | 0 | 0.040948 | 0.16857 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.040948 | 0.16857 | 4.1167 | 0.39108 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.1167 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 215 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:27 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 0.13437 | 0.55766 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.13437 | 0.55766 | 4.15 | 0.89225 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.15 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 315 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:27 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 0.13578 | 0.56347 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.13578 | 0.56347 | 4.15 | 1.3073 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.15 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311076112 | 1121076 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 2750 | 7890 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 37 | 0 | 0.34854 | 0.45891 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.34854 | 0.45891 | 1.3167 | 3.6208 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311076112 | 1121076 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 880 | 7890 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:46 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 46 | 0 | 0.11153 | 0.16358 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.11153 | 0.16358 | 1.4667 | 1.2907 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311076112 | 1121076 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 610 | 7890 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:01 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 1 | 0 | 0.077313 | 0.13272 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.077313 | 0.13272 | 1.7167 | 1.0472 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.7167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311076112 | 1121076 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 3650 | 7890 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:34 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 0.46261 | 1.0486 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.46261 | 1.0486 | 2.2667 | 8.2733 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.2667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581550246098 | 0982460 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 9313 | SI | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3167 | 20-ago-2021 | SI
SEN | 177581550246198 | 0982461 | 7 | 2021 | 17758155 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 9 | 7 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 9 | 7 | 2021 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2021-07-09 10:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3167 | 20-ago-2021 | SI
SEN | 177583000191185 | 0851911 | 7 | 2021 | 17758300 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 25090 | 25090 | NO | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 4 | 7 | 2021 | 6 | 42 | 0 | 4 | 7 | 2021 | 12 | 31 | 0 | 1 | 5.8167 | 2021-07-04 06:42 |  | SI |  | 1 | 5.8167 | 5.8167 | 145.9402 | TN | Programado | NO | NO | 5.8167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 02:04 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7667 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:21 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.05 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:22 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 3 | 22 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.0667 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:24 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.1 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310014185 | 0850141 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 12060 | 20880 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 37 | 0 | 0.57759 | 0.76049 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.57759 | 0.76049 | 1.3167 | 15.879 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310014185 | 0850141 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 7360 | 20880 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:46 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 46 | 0 | 0.35249 | 0.51699 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.35249 | 0.51699 | 1.4667 | 10.7947 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581780125485 | 0851254 | 7 | 2021 | 17758178 | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 1254 | S/E SAUZAL | 590 | CGE | 85 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2021-07-14 08:53 | 2021-07-14 11:40 | 14 | 7 | 2021 | 8 | 53 | 0 | 14 | 7 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 1 | 2.7833 | 2021-07-14 08:53 |  | SI |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 5.2883 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7833 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581690223185 | 0852231 | 7 | 2021 | 17758169 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 11 | 7 | 2021 | 4 | 54 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1.3333 | 2021-07-11 04:54 |  | SI |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 11.7333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581920247785 | 0852477 | 7 | 2021 | 17758192 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 21 | 7 | 2021 | 0 | 29 | 0 | 21 | 7 | 2021 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2021-07-21 00:29 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 12.35 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582270032485 | 0850324 | 7 | 2021 | 17758227 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 4790 | 4790 | NO | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-07-29 17:07 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2395 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582270015785 | 0850157 | 7 | 2021 | 17758227 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 5150 | 5150 | NO | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-07-29 17:07 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2575 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582270026785 | 0850267 | 7 | 2021 | 17758227 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2021-07-29 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582270246985 | 0852469 | 7 | 2021 | 17758227 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-07-29 17:07 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581740016885 | 0850168 | 7 | 2021 | 17758174 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 5800 | 9120 | NO | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:28 | 12 | 7 | 2021 | 7 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2021 | 8 | 28 | 0 | 0.63596 | 0.47697 | 2021-07-12 07:43 |  | SI |  | 0.63596 | 0.47697 | 0.75 | 4.35 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581740016885 | 0850168 | 7 | 2021 | 17758174 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 500 | 9120 | NO | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:52 | 12 | 7 | 2021 | 7 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2021 | 8 | 52 | 0 | 0.054825 | 0.063048 | 2021-07-12 07:43 |  | SI |  | 0.054825 | 0.063048 | 1.15 | 0.575 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581740016885 | 0850168 | 7 | 2021 | 17758174 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 2820 | 9120 | NO | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 17:54 | 12 | 7 | 2021 | 7 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2021 | 17 | 54 | 0 | 0.30921 | 3.1488 | 2021-07-12 07:43 |  | SI |  | 0.30921 | 3.1488 | 10.1833 | 28.717 | TZ | Forzado | NO | NO | 10.1833 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581630222985 | 0852229 | 7 | 2021 | 17758163 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 4400 | 9800 | NO | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:16 | 11 | 7 | 2021 | 0 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 1 | 16 | 0 | 0.44898 | 0.42653 | 2021-07-11 00:19 |  | SI |  | 0.44898 | 0.42653 | 0.95 | 4.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581630222985 | 0852229 | 7 | 2021 | 17758163 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 1100 | 9800 | NO | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:17 | 11 | 7 | 2021 | 0 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 1 | 17 | 0 | 0.11224 | 0.1085 | 2021-07-11 00:19 |  | SI |  | 0.11224 | 0.1085 | 0.96667 | 1.0633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581630222985 | 0852229 | 7 | 2021 | 17758163 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 1400 | 9800 | NO | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 02:03 | 11 | 7 | 2021 | 0 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 0.14286 | 0.24762 | 2021-07-11 00:19 |  | SI |  | 0.14286 | 0.24762 | 1.7333 | 2.4267 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581630222985 | 0852229 | 7 | 2021 | 17758163 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 2800 | 9800 | NO | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 02:26 | 11 | 7 | 2021 | 0 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 2 | 26 | 0 | 0.28571 | 0.60476 | 2021-07-11 00:19 |  | SI |  | 0.28571 | 0.60476 | 2.1167 | 5.9267 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581940053585 | 0850535 | 7 | 2021 | 17758194 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 2030 | 3990 | NO | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 22 | 7 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 8 | 16 | 0 | 0.50877 | 0.025439 | 2021-07-22 08:13 |  | SI |  | 0.50877 | 0.025439 | 0.05 | 0.1015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581940053585 | 0850535 | 7 | 2021 | 17758194 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 1430 | 3990 | NO | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 09:15 | 22 | 7 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 9 | 15 | 0 | 0.3584 | 0.37034 | 2021-07-22 08:13 |  | SI |  | 0.3584 | 0.37034 | 1.0333 | 1.4777 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581940053585 | 0850535 | 7 | 2021 | 17758194 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 530 | 3990 | NO | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 11:32 | 22 | 7 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.13283 | 0.44056 | 2021-07-22 08:13 |  | SI |  | 0.13283 | 0.44056 | 3.3167 | 1.7578 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.3167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:20 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:23 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 23 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:49 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 49 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:51 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 51 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:53 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 53 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:54 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:56 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 56 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582010302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758201 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 07:07 | 25 | 7 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 | 2021 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2021-07-25 02:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 5.0667 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581710176085 | 0851760 | 7 | 2021 | 17758171 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2910 | 3000 | NO | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 09:20 | 11 | 7 | 2021 | 7 | 55 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 9 | 20 | 0 | 0.97 | 1.3742 | 2021-07-11 07:55 |  | SI |  | 0.97 | 1.3742 | 1.4167 | 4.1225 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177581710176085 | 0851760 | 7 | 2021 | 17758171 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 90 | 3000 | NO | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 12:30 | 11 | 7 | 2021 | 7 | 55 | 0 | 11 | 7 | 2021 | 12 | 30 | 0 | 0.03 | 0.1375 | 2021-07-11 07:55 |  | SI |  | 0.03 | 0.1375 | 4.5833 | 0.4125 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.5833 | 23-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310011985 | 0850119 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 12970 | 25640 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 5 | 0 | 0.50585 | 1.9138 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.50585 | 1.9138 | 3.7833 | 49.0698 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7833 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310011985 | 0850119 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 5480 | 25640 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:10 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 10 | 0 | 0.21373 | 0.82642 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.21373 | 0.82642 | 3.8667 | 21.1893 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.8667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310011985 | 0850119 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 7190 | 25640 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:13 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 13 | 0 | 0.28042 | 1.0983 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.28042 | 1.0983 | 3.9167 | 28.1608 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:32 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 32 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:35 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 35 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:38 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 38 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:44 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 44 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:23 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 23 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0833 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:26 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310302585 | 0853025 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2833 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310014185 | 0850141 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 1460 | 20880 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:48 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 48 | 0 | 0.069923 | 0.24473 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.069923 | 0.24473 | 3.5 | 5.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310017185 | 0850171 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 47 | 0 | 1 | 3.4833 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 1 | 3.4833 | 3.4833 | 17.4167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4833 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310018485 | 0850184 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 16910 | 16910 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.1273 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310036085 | 0850360 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 5780 | 5780 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310021085 | 0850210 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 5780 | 5780 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310181685 | 0851816 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 10390 | 10520 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 45 | 0 | 0.98764 | 0.44444 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.98764 | 0.44444 | 0.45 | 4.6755 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310181685 | 0851816 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 130 | 10520 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:47 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 47 | 0 | 0.012357 | 0.0059728 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.012357 | 0.0059728 | 0.48333 | 0.062833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:47 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:47 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:47 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310181685 | 0851816 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 320 | 320 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 42 | 0 | 1 | 3.4 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 1.088 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310031685 | 0850316 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177581800020785 | 0850207 | 7 | 2021 | 17758180 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 8560 | 8560 | NO | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 14 | 7 | 2021 | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-07-14 16:02 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.428 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | NO | NO
SEN | 177582180058285 | 0850582 | 7 | 2021 | 17758218 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2021-07-28 06:45 | 2021-07-28 06:48 | 28 | 7 | 2021 | 6 | 45 | 0 | 28 | 7 | 2021 | 6 | 48 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-07-28 06:45 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 23-ago-2021 | NO | NO
SEN | 177582180061185 | 0850611 | 7 | 2021 | 17758218 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE | 85 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2021-07-28 06:45 | 2021-07-28 09:26 | 28 | 7 | 2021 | 6 | 45 | 0 | 28 | 7 | 2021 | 9 | 26 | 0 | 1 | 2.6833 | 2021-07-28 06:45 |  | SI |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 6.9767 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6833 | 23-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177583020188885 | 0851888 | 7 | 2021 | 17758302 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | 22 | 7 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-07-22 12:08 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.5333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177583020189085 | 0851890 | 7 | 2021 | 17758302 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | 22 | 7 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-07-22 12:08 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.5333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177583020234485 | 0852344 | 7 | 2021 | 17758302 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | 22 | 7 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 22 | 7 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-07-22 12:08 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.5333 | 23-ago-2021 | SI
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 410 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:38 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 38 | 0 | 0.095794 | 0.031931 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.095794 | 0.031931 | 0.33333 | 0.13667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 460 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:44 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 0.10748 | 0.046573 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.10748 | 0.046573 | 0.43333 | 0.19933 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 50 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:23 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 23 | 0 | 0.011682 | 0.024338 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.011682 | 0.024338 | 2.0833 | 0.10417 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.0833 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 440 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:26 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 26 | 0 | 0.1028 | 0.21931 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.1028 | 0.21931 | 2.1333 | 0.93867 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.1333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 650 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 35 | 0 | 0.15187 | 0.65051 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.15187 | 0.65051 | 4.2833 | 2.7842 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.2833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 140 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 02:04 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 2 | 4 | 0 | 0.03271 | 0.15592 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.03271 | 0.15592 | 4.7667 | 0.66733 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.7667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:21 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 3 | 21 | 0 | 0.023364 | 0.14136 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.023364 | 0.14136 | 6.05 | 0.605 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.05 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 60 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:22 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 3 | 22 | 0 | 0.014019 | 0.085047 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.014019 | 0.085047 | 6.0667 | 0.364 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.0667 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310123112 | 1120123 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 140 | 4280 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:24 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 3 | 24 | 0 | 0.03271 | 0.19953 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.03271 | 0.19953 | 6.1 | 0.854 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.1 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 200 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:39 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 39 | 0 | 0.05618 | 0.019663 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.05618 | 0.019663 | 0.35 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 230 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:39 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 39 | 0 | 0.055024 | 0.019258 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.055024 | 0.019258 | 0.35 | 0.0805 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 120 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:41 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 41 | 0 | 0.033708 | 0.012921 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.033708 | 0.012921 | 0.38333 | 0.046 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 140 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:41 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 41 | 0 | 0.033493 | 0.012839 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.033493 | 0.012839 | 0.38333 | 0.053667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 13 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:42 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 42 | 0 | 0.0036517 | 0.0014607 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0036517 | 0.0014607 | 0.4 | 0.0052 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 15 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:42 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 42 | 0 | 0.0035885 | 0.0014354 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0035885 | 0.0014354 | 0.4 | 0.006 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 13 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:44 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 0.0036517 | 0.0015824 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0036517 | 0.0015824 | 0.43333 | 0.0056333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 15 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:44 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 0.0035885 | 0.001555 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0035885 | 0.001555 | 0.43333 | 0.0065 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1140 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 55 | 0 | 0.32022 | 0.83792 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.32022 | 0.83792 | 2.6167 | 2.983 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.6167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1340 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 55 | 0 | 0.32057 | 0.83884 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.32057 | 0.83884 | 2.6167 | 3.5063 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.6167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 540 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:07 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 7 | 0 | 0.15169 | 0.42725 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.15169 | 0.42725 | 2.8167 | 1.521 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.8167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 640 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:07 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 7 | 0 | 0.15311 | 0.43126 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.15311 | 0.43126 | 2.8167 | 1.8027 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.8167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 37 | 0 | 0.0011236 | 0.0037266 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0011236 | 0.0037266 | 3.3167 | 0.013267 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3167 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2021-07-29 21:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3167 | 27-ago-2021 | SI
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 320 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:40 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 40 | 0 | 0.089888 | 0.30262 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.089888 | 0.30262 | 3.3667 | 1.0773 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 370 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:40 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 40 | 0 | 0.088517 | 0.29801 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.088517 | 0.29801 | 3.3667 | 1.2457 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310145112 | 1120145 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1210 | 3560 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:44 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 0.33989 | 1.5068 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.33989 | 1.5068 | 4.4333 | 5.3643 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.4333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311502112 | 1121502 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1430 | 4180 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:44 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 0.34211 | 1.5167 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.34211 | 1.5167 | 4.4333 | 6.3397 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.4333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 530 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:35 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 0.12864 | 0.036448 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.12864 | 0.036448 | 0.28333 | 0.15017 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 270 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:35 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 0.13171 | 0.037317 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.13171 | 0.037317 | 0.28333 | 0.0765 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 300 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:38 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 38 | 0 | 0.072816 | 0.024272 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.072816 | 0.024272 | 0.33333 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 150 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:38 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 38 | 0 | 0.073171 | 0.02439 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.073171 | 0.02439 | 0.33333 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 180 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:41 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 41 | 0 | 0.043689 | 0.016748 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.043689 | 0.016748 | 0.38333 | 0.069 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 90 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:41 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 41 | 0 | 0.043902 | 0.016829 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.043902 | 0.016829 | 0.38333 | 0.0345 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1630 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 31 | 0 | 0.39563 | 1.6682 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.39563 | 1.6682 | 4.2167 | 6.8732 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.2167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 810 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 31 | 0 | 0.39512 | 1.6661 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.39512 | 1.6661 | 4.2167 | 3.4155 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.2167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 40 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:36 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 36 | 0 | 0.0097087 | 0.041748 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0097087 | 0.041748 | 4.3 | 0.172 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.3 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 20 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:36 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 36 | 0 | 0.0097561 | 0.041951 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0097561 | 0.041951 | 4.3 | 0.086 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.3 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1420 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:41 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 41 | 0 | 0.34466 | 1.5108 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.34466 | 1.5108 | 4.3833 | 6.2243 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.3833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 700 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:41 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 41 | 0 | 0.34146 | 1.4967 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.34146 | 1.4967 | 4.3833 | 3.0683 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.3833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 13 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 05:59 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 5 | 59 | 0 | 0.0031553 | 0.027399 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0031553 | 0.027399 | 8.6833 | 0.11288 | TZ | Forzado | SI | NO | 8.6833 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 7 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 05:59 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 5 | 59 | 0 | 0.0034146 | 0.02965 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0034146 | 0.02965 | 8.6833 | 0.060783 | TZ | Forzado | SI | NO | 8.6833 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310148112 | 1120148 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 7 | 4120 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 06:02 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 6 | 2 | 0 | 0.001699 | 0.014838 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.001699 | 0.014838 | 8.7333 | 0.061133 | TZ | Forzado | SI | NO | 8.7333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310254112 | 1120254 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3 | 2050 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 06:02 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 6 | 2 | 0 | 0.0014634 | 0.01278 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0014634 | 0.01278 | 8.7333 | 0.0262 | TZ | Forzado | SI | NO | 8.7333 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 210 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 17 | 0 | 0.13125 | 0.26031 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.13125 | 0.26031 | 1.9833 | 0.4165 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 310 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 17 | 0 | 0.13362 | 0.26501 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.13362 | 0.26501 | 1.9833 | 0.61483 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 20 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:27 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 27 | 0 | 0.0125 | 0.026875 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0125 | 0.026875 | 2.15 | 0.043 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.15 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 20 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:27 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 27 | 0 | 0.0086207 | 0.018534 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0086207 | 0.018534 | 2.15 | 0.043 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.15 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:45 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 45 | 0 | 0.0625 | 0.15313 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.0625 | 0.15313 | 2.45 | 0.245 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.45 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 150 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:45 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 45 | 0 | 0.064655 | 0.15841 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.064655 | 0.15841 | 2.45 | 0.3675 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.45 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 540 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:15 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 15 | 0 | 0.3375 | 1.3331 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.3375 | 1.3331 | 3.95 | 2.133 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.95 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 780 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:15 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 15 | 0 | 0.33621 | 1.328 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.33621 | 1.328 | 3.95 | 3.081 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.95 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310175112 | 1120175 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 260 | 1600 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:21 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 21 | 0 | 0.1625 | 0.65813 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.1625 | 0.65813 | 4.05 | 1.053 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.05 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582310278112 | 1120278 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 370 | 2320 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:21 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 1 | 21 | 0 | 0.15948 | 0.64591 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.15948 | 0.64591 | 4.05 | 1.4985 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.05 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:36 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 36 | 0 | 0.033975 | 0.010193 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.033975 | 0.010193 | 0.3 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1060 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:15 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 15 | 0 | 0.12005 | 0.11404 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.12005 | 0.11404 | 0.95 | 1.007 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.95 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 440 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:18 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 18 | 0 | 0.04983 | 0.04983 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.04983 | 0.04983 | 1 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | NO | 1 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1160 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:19 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 19 | 0 | 0.13137 | 0.13356 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.13137 | 0.13356 | 1.0167 | 1.1793 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 150 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:23 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 23 | 0 | 0.016988 | 0.018403 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.016988 | 0.018403 | 1.0833 | 0.1625 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0833 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 22 | 37 | 0 | 0.033975 | 0.044734 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.033975 | 0.044734 | 1.3167 | 0.395 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3190 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:16 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 29 | 7 | 2021 | 23 | 16 | 0 | 0.36127 | 0.71049 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.36127 | 0.71049 | 1.9667 | 6.2737 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.9667 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 270 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:36 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 36 | 0 | 0.030578 | 0.10091 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.030578 | 0.10091 | 3.3 | 0.891 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 40 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:37 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 37 | 0 | 0.00453 | 0.015025 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.00453 | 0.015025 | 3.3167 | 0.13267 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.3167 | 27-ago-2021 | SI | SI
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1040 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:55 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 55 | 0 | 0.11778 | 0.42597 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.11778 | 0.42597 | 3.6167 | 3.7613 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.6167 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 390 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:56 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 56 | 0 | 0.044168 | 0.16048 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.044168 | 0.16048 | 3.6333 | 1.417 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.6333 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177582311339112 | 1121339 | 7 | 2021 | 17758231 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 490 | 8830 | SI | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:57 | 29 | 7 | 2021 | 21 | 18 | 0 | 30 | 7 | 2021 | 0 | 57 | 0 | 0.055493 | 0.20255 | 2021-07-29 21:18 |  | SI |  | 0.055493 | 0.20255 | 3.65 | 1.7885 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.65 | 27-ago-2021 | SI | NO
SEN | 177617410103794 | 0941037 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-08-15 10:04 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.005 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617410133094 | 0941330 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2021-08-15 10:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-sep-2021 | SI
SEN | 177617410103894 | 0941038 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-08-15 10:04 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.62 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617410104594 | 0941045 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:07 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2021-08-15 10:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-sep-2021 | NO
SEN | 177617880008132 | 1020083 | 8 | 2021 | 17761788 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 0.32 | 0.32 | NO | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:16 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 41 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0.58333 | 2021-08-16 06:41 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.00018667 | TD | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 26-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616350090393 | 0930903 | 8 | 2021 | 17761635 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 13:17 | 10 | 8 | 2021 | 9 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2021 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2021-08-10 09:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616350090493 | 0930904 | 8 | 2021 | 17761635 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 13:17 | 10 | 8 | 2021 | 9 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2021 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2021-08-10 09:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120014985 | 0850149 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:50 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120142485 | 0851424 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:50 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120143085 | 0851430 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 1300 | 5990 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:50 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 50 | 0 | 0.21703 | 0.021703 | 2021-08-18 21:44 |  | SI |  | 0.21703 | 0.021703 | 0.1 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618120014985 | 0850149 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 23:57 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120142485 | 0851424 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 23:57 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120143085 | 0851430 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 2160 | 5990 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 23:57 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 23 | 57 | 0 | 0.3606 | 0.79933 | 2021-08-18 21:44 |  | SI |  | 0.3606 | 0.79933 | 2.2167 | 4.788 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618120014985 | 0850149 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 00:35 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 19 | 8 | 2021 | 0 | 35 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.85 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120142485 | 0851424 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 00:35 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 19 | 8 | 2021 | 0 | 35 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.85 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120143085 | 0851430 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 2350 | 5990 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 00:35 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 19 | 8 | 2021 | 0 | 35 | 0 | 0.39232 | 1.1181 | 2021-08-18 21:44 |  | SI |  | 0.39232 | 1.1181 | 2.85 | 6.6975 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.85 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618120014985 | 0850149 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 04:14 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 19 | 8 | 2021 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.5 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120142485 | 0851424 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 04:14 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 19 | 8 | 2021 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-18 21:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.5 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618120143085 | 0851430 | 8 | 2021 | 17761812 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 180 | 5990 | NO | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 04:14 | 18 | 8 | 2021 | 21 | 44 | 0 | 19 | 8 | 2021 | 4 | 14 | 0 | 0.03005 | 0.19533 | 2021-08-18 21:44 |  | SI |  | 0.03005 | 0.19533 | 6.5 | 1.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320027685 | 0850276 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 2980 | 3160 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:06 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 6 | 0 | 0.94304 | 0.14146 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.94304 | 0.14146 | 0.15 | 0.447 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320027685 | 0850276 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 180 | 3160 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:20 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 20 | 0 | 0.056962 | 1.1041 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.056962 | 1.1041 | 19.3833 | 3.489 | TZ | Forzado | NO | NO | 19.3833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320018785 | 0850187 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320149785 | 0851497 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 770 | 7220 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 28 | 0 | 0.10665 | 0.055102 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.10665 | 0.055102 | 0.51667 | 0.39783 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320316085 | 0853160 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320018785 | 0850187 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:35 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320149785 | 0851497 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1280 | 7220 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:35 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 35 | 0 | 0.17729 | 0.11228 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.17729 | 0.11228 | 0.63333 | 0.81067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320316085 | 0853160 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:35 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320018785 | 0850187 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:23 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 23 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320149785 | 0851497 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 470 | 7220 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:23 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 23 | 0 | 0.065097 | 0.093306 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.065097 | 0.093306 | 1.4333 | 0.67367 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320316085 | 0853160 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:23 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 23 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320018785 | 0850187 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:45 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320149785 | 0851497 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2000 | 7220 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:45 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 45 | 0 | 0.27701 | 0.49861 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.27701 | 0.49861 | 1.8 | 3.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320316085 | 0853160 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:45 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320018785 | 0850187 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:07 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 7 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 19.1667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320149785 | 0851497 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1930 | 7220 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:07 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 7 | 0 | 0.26731 | 5.1235 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.26731 | 5.1235 | 19.1667 | 36.9917 | TZ | Forzado | NO | NO | 19.1667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320316085 | 0853160 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:07 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 7 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 19.1667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320018785 | 0850187 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:10 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 19.2167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618320149785 | 0851497 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 770 | 7220 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:10 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 0.10665 | 2.0494 | 2021-08-21 02:57 |  | SI |  | 0.10665 | 2.0494 | 19.2167 | 14.7968 | TZ | Forzado | NO | NO | 19.2167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618320316085 | 0853160 | 8 | 2021 | 17761832 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:10 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 57 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2021-08-21 02:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 19.2167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618430056285 | 0850562 | 8 | 2021 | 17761843 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 2270 | 3530 | NO | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 11:34 | 21 | 8 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 11 | 34 | 0 | 0.64306 | 0.032153 | 2021-08-21 11:31 |  | SI |  | 0.64306 | 0.032153 | 0.05 | 0.1135 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618430056285 | 0850562 | 8 | 2021 | 17761843 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 1260 | 3530 | NO | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 12:55 | 21 | 8 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 55 | 0 | 0.35694 | 0.49972 | 2021-08-21 11:31 |  | SI |  | 0.35694 | 0.49972 | 1.4 | 1.764 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618460022785 | 0850227 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 5280 | 5280 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.4 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.112 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618460011685 | 0850116 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 5280 | 5280 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.4 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.112 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618460011685 | 0850116 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618460022785 | 0850227 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618460011685 | 0850116 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618460011685 | 0850116 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618460028685 | 0850286 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 6.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618460028685 | 0850286 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618460018985 | 0850189 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 21100 | 21100 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.4 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8.44 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618460028985 | 0850289 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 1060 | 1060 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.4 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.424 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690055285 | 0850552 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 4490 | 4490 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3.0333 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 13.6197 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690315285 | 0853152 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 3140 | 3140 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3.0333 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 9.5247 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690058085 | 0850580 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 9580 | 9580 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3.0333 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 29.0593 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690059385 | 0850593 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 920 | 5230 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 0.17591 | 0.18177 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 0.17591 | 0.18177 | 1.0333 | 0.95067 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690314685 | 0853146 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618690059385 | 0850593 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 990 | 5230 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:12 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 12 | 0 | 0.18929 | 0.19876 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 0.18929 | 0.19876 | 1.05 | 1.0395 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690314685 | 0853146 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:12 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618690059385 | 0850593 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 3320 | 5230 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:23 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 23 | 0 | 0.6348 | 0.78292 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 0.6348 | 0.78292 | 1.2333 | 4.0947 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690314685 | 0853146 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:23 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 23 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618690147685 | 0851476 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 4110 | 4110 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3.0333 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 12.467 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690059785 | 0850597 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 5450 | 5450 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3.0333 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 16.5317 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690060285 | 0850602 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 12700 | 12700 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.48333 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 6.1383 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618690118985 | 0851189 | 8 | 2021 | 17761869 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 7180 | 7180 | NO | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:09 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2021-08-21 14:09 |  | SI |  | 1 | 3 | 3 | 21.54 | TZ | Forzado | NO | NO | 3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618780105285 | 0851052 | 8 | 2021 | 17761878 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619240247785 | 0852477 | 8 | 2021 | 17761924 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 150 | 150 | NO | NO | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-26 16:15 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 10 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6.0833 | 2021-08-26 10:10 |  | SI |  | 1 | 6.0833 | 6.0833 | 0.9125 | TD | Forzado | NO | NO | 6.0833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619240247785 | 0852477 | 8 | 2021 | 17761924 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 07:46 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 7 | 46 | 0 |  |  | 2021-08-26 10:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 21.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619270018285 | 0850182 | 8 | 2021 | 17761927 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:24 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2021-08-26 10:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619270246285 | 0852462 | 8 | 2021 | 17761927 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 4810 | 6590 | NO | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:24 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 11 | 24 | 0 | 0.72989 | 0.41361 | 2021-08-26 10:50 |  | SI |  | 0.72989 | 0.41361 | 0.56667 | 2.7257 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619270018285 | 0850182 | 8 | 2021 | 17761927 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:27 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2021-08-26 10:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619270246285 | 0852462 | 8 | 2021 | 17761927 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 540 | 6590 | NO | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:27 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 0.081942 | 0.050531 | 2021-08-26 10:50 |  | SI |  | 0.081942 | 0.050531 | 0.61667 | 0.333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619270018285 | 0850182 | 8 | 2021 | 17761927 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 12:08 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2021-08-26 10:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619270246285 | 0852462 | 8 | 2021 | 17761927 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 1240 | 6590 | NO | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 12:08 | 26 | 8 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 26 | 8 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 0.18816 | 0.24461 | 2021-08-26 10:50 |  | SI |  | 0.18816 | 0.24461 | 1.3 | 1.612 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619360027185 | 0850271 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 690 | 690 | NO | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.28333 | 2021-08-27 22:10 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.1955 | TD | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619360027185 | 0850271 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:41 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2021-08-27 22:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619390181385 | 0851813 | 8 | 2021 | 17761939 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2021-08-27 23:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619390015085 | 0850150 | 8 | 2021 | 17761939 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-08-27 23:07 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619390181385 | 0851813 | 8 | 2021 | 17761939 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 28 | 8 | 2021 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1.5 | 2021-08-27 23:07 |  | SI |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.85 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619390015085 | 0850150 | 8 | 2021 | 17761939 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 28 | 8 | 2021 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2021-08-27 23:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619390182485 | 0851824 | 8 | 2021 | 17761939 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 10950 | 10950 | NO | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-08-27 23:07 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.365 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177619390131285 | 0851312 | 8 | 2021 | 17761939 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 10950 | 10950 | NO | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0.033333 | 2021-08-27 23:07 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.365 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177619560020085 | 0850200 | 8 | 2021 | 17761956 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 6700 | 14700 | NO | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:53 | 29 | 8 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 13 | 53 | 0 | 0.45578 | 0.030385 | 2021-08-29 13:49 |  | SI |  | 0.45578 | 0.030385 | 0.066667 | 0.44667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619560020085 | 0850200 | 8 | 2021 | 17761956 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 5800 | 14700 | NO | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:54 | 29 | 8 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 0.39456 | 0.03288 | 2021-08-29 13:49 |  | SI |  | 0.39456 | 0.03288 | 0.083333 | 0.48333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619560020085 | 0850200 | 8 | 2021 | 17761956 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 2200 | 14700 | NO | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 18:12 | 29 | 8 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 18 | 12 | 0 | 0.14966 | 0.65601 | 2021-08-29 13:49 |  | SI |  | 0.14966 | 0.65601 | 4.3833 | 9.6433 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.3833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619600131785 | 0851317 | 8 | 2021 | 17761960 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3000 | 9200 | NO | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 02:47 | 31 | 8 | 2021 | 2 | 22 | 0 | 31 | 8 | 2021 | 2 | 47 | 0 | 0.32609 | 0.13587 | 2021-08-31 02:22 |  | SI |  | 0.32609 | 0.13587 | 0.41667 | 1.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619600131785 | 0851317 | 8 | 2021 | 17761960 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 700 | 9200 | NO | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 02:56 | 31 | 8 | 2021 | 2 | 22 | 0 | 31 | 8 | 2021 | 2 | 56 | 0 | 0.076087 | 0.043116 | 2021-08-31 02:22 |  | SI |  | 0.076087 | 0.043116 | 0.56667 | 0.39667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619600131785 | 0851317 | 8 | 2021 | 17761960 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1000 | 9200 | NO | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 03:55 | 31 | 8 | 2021 | 2 | 22 | 0 | 31 | 8 | 2021 | 3 | 55 | 0 | 0.1087 | 0.16848 | 2021-08-31 02:22 |  | SI |  | 0.1087 | 0.16848 | 1.55 | 1.55 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.55 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619600131785 | 0851317 | 8 | 2021 | 17761960 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4500 | 9200 | NO | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:58 | 31 | 8 | 2021 | 2 | 22 | 0 | 31 | 8 | 2021 | 13 | 58 | 0 | 0.48913 | 5.6739 | 2021-08-31 02:22 |  | SI |  | 0.48913 | 5.6739 | 11.6 | 52.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619650237685 | 0852376 | 8 | 2021 | 17761965 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-20 07:00 | 2021-08-20 07:03 | 20 | 8 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2021 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2021-08-20 07:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO
SEN | 177619710260785 | 0852607 | 8 | 2021 | 17761971 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 300 | 300 | NO | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | 7 | 8 | 2021 | 9 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2021 | 15 | 35 | 0 | 1 | 6.5167 | 2021-08-07 09:04 |  | SI |  | 1 | 6.5167 | 6.5167 | 1.955 | TZ | Programado | NO | NO | 6.5167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619730053785 | 0850537 | 8 | 2021 | 17761973 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 1370 | 1370 | NO | NO | 2021-08-01 06:49 | 2021-08-01 11:32 | 1 | 8 | 2021 | 6 | 49 | 0 | 1 | 8 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 1 | 4.7167 | 2021-08-01 06:49 |  | SI |  | 1 | 4.7167 | 4.7167 | 6.4618 | TZ | Programado | NO | NO | 4.7167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619750237685 | 0852376 | 8 | 2021 | 17761975 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 3340 | 3340 | NO | NO | 2021-08-01 06:45 | 2021-08-01 11:38 | 1 | 8 | 2021 | 6 | 45 | 0 | 1 | 8 | 2021 | 11 | 38 | 0 | 1 | 4.8833 | 2021-08-01 06:45 |  | SI |  | 1 | 4.8833 | 4.8833 | 16.3103 | TZ | Programado | NO | NO | 4.8833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440175085 | 0851750 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 2.6067 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440175085 | 0851750 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440175085 | 0851750 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440175085 | 0851750 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440175085 | 0851750 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440020385 | 0850203 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 11100 | 11100 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1.1333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 12.58 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440021485 | 0850214 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440021485 | 0850214 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440021485 | 0850214 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440031185 | 0850311 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 1 | 0.96667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.87 | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440031185 | 0850311 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440131785 | 0851317 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 13800 | 13800 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1.1833 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 16.33 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617360020785 | 0850207 | 8 | 2021 | 17761736 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 760 | 2720 | NO | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 07:28 | 15 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 7 | 28 | 0 | 0.27941 | 0.9826 | 2021-08-15 03:57 |  | SI |  | 0.27941 | 0.9826 | 3.5167 | 2.6727 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617360020785 | 0850207 | 8 | 2021 | 17761736 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 1150 | 2720 | NO | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 07:52 | 15 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 7 | 52 | 0 | 0.42279 | 1.6559 | 2021-08-15 03:57 |  | SI |  | 0.42279 | 1.6559 | 3.9167 | 4.5042 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617360020785 | 0850207 | 8 | 2021 | 17761736 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 320 | 2720 | NO | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 10:06 | 15 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 6 | 0 | 0.11765 | 0.72353 | 2021-08-15 03:57 |  | SI |  | 0.11765 | 0.72353 | 6.15 | 1.968 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617360020785 | 0850207 | 8 | 2021 | 17761736 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 490 | 2720 | NO | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 10:27 | 15 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 27 | 0 | 0.18015 | 1.171 | 2021-08-15 03:57 |  | SI |  | 0.18015 | 1.171 | 6.5 | 3.185 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617460021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761746 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 16690 | 16690 | NO | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-08-15 13:27 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.8345 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177617460036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761746 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 9820 | 9820 | NO | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-08-15 13:27 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.491 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177617460031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761746 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-15 13:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO
SEN | 177617460056885 | 0850568 | 8 | 2021 | 17761746 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 3260 | 3260 | NO | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:49 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 49 | 0 | 1 | 0.36667 | 2021-08-15 13:27 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.1953 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617460057185 | 0850571 | 8 | 2021 | 17761746 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 6670 | 6670 | NO | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-08-15 13:27 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3335 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177617460057285 | 0850572 | 8 | 2021 | 17761746 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 8670 | 8670 | NO | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-08-15 13:27 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4335 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177617410055785 | 0850557 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:30 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.43333 | 2021-08-15 10:04 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 1.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617410063585 | 0850635 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-08-15 10:04 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617530019885 | 0850198 | 8 | 2021 | 17761753 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 700 | 3130 | NO | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 01:36 | 16 | 8 | 2021 | 1 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 1 | 36 | 0 | 0.22364 | 0.037274 | 2021-08-16 01:26 |  | SI |  | 0.22364 | 0.037274 | 0.16667 | 0.11667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617530019885 | 0850198 | 8 | 2021 | 17761753 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 2430 | 3130 | NO | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:06 | 16 | 8 | 2021 | 1 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 2 | 6 | 0 | 0.77636 | 0.51757 | 2021-08-16 01:26 |  | SI |  | 0.77636 | 0.51757 | 0.66667 | 1.62 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617560207985 | 0852079 | 8 | 2021 | 17761756 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 300 | 300 | NO | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 05:00 | 16 | 8 | 2021 | 3 | 8 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.8667 | 2021-08-16 03:08 |  | SI |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 0.56 | TD | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617980193285 | 0851932 | 8 | 2021 | 17761798 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 17 | 8 | 2021 | 16 | 50 | 0 | 17 | 8 | 2021 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 2021-08-17 16:50 |  | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | TN | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 3100 | 14000 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:21 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 21 | 0 | 0.22143 | 0.23988 | 2021-08-04 20:16 |  | SI |  | 0.22143 | 0.23988 | 1.0833 | 3.3583 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:21 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 21 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:21 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 21 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4200 | 14000 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:22 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 22 | 0 | 0.3 | 0.33 | 2021-08-04 20:16 |  | SI |  | 0.3 | 0.33 | 1.1 | 4.62 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:22 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:22 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:34 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5600 | 12000 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:34 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 34 | 0 | 0.46667 | 0.60667 | 2021-08-04 20:16 |  | SI |  | 0.46667 | 0.60667 | 1.3 | 7.28 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:34 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 22 | 36 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5000 | 12000 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 22 | 36 | 0 | 0.41667 | 0.97222 | 2021-08-04 20:16 |  | SI |  | 0.41667 | 0.97222 | 2.3333 | 11.6667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 22 | 36 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 23:46 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 23 | 46 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 1400 | 12000 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 23:46 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 23 | 46 | 0 | 0.11667 | 0.40833 | 2021-08-04 20:16 |  | SI |  | 0.11667 | 0.40833 | 3.5 | 4.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 23:46 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 4 | 8 | 2021 | 23 | 46 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240021885 | 0850218 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6700 | 14000 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 00:14 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 5 | 8 | 2021 | 0 | 14 | 0 | 0.47857 | 1.8983 | 2021-08-04 20:16 |  | SI |  | 0.47857 | 1.8983 | 3.9667 | 26.5767 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616240036585 | 0850365 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 00:14 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 5 | 8 | 2021 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616240031485 | 0850314 | 8 | 2021 | 17761624 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 00:14 | 4 | 8 | 2021 | 20 | 16 | 0 | 5 | 8 | 2021 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-04 20:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616350090485 | 0850904 | 8 | 2021 | 17761635 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 13:17 | 10 | 8 | 2021 | 9 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2021 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3.4167 | 2021-08-10 09:52 |  | SI |  | 1 | 3.4167 | 3.4167 | 27.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618000187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761800 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 18 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 4 | 58 | 0 |  |  | 2021-08-18 03:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618000187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761800 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 05:03 | 18 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2021-08-18 03:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618000187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761800 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 05:05 | 18 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 5 | 5 | 0 |  |  | 2021-08-18 03:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618000187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761800 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 06:15 | 18 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2021-08-18 03:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618000187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761800 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 06:54 | 18 | 8 | 2021 | 3 | 57 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2021-08-18 03:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.95 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618060187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761806 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 2500 | 5700 | NO | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:55 | 18 | 8 | 2021 | 5 | 7 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 5 | 55 | 0 | 0.4386 | 0.35088 | 2021-08-18 05:07 |  | SI |  | 0.4386 | 0.35088 | 0.8 | 2 | G | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618060187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761806 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 2900 | 5700 | NO | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 06:17 | 18 | 8 | 2021 | 5 | 7 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 6 | 17 | 0 | 0.50877 | 0.59357 | 2021-08-18 05:07 |  | SI |  | 0.50877 | 0.59357 | 1.1667 | 3.3833 | G | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618060187085 | 0851870 | 8 | 2021 | 17761806 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 300 | 5700 | NO | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 09:49 | 18 | 8 | 2021 | 5 | 7 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 9 | 49 | 0 | 0.052632 | 0.24737 | 2021-08-18 05:07 |  | SI |  | 0.052632 | 0.24737 | 4.7 | 1.41 | G | Forzado | NO | NO | 4.7 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618100237985 | 0852379 | 8 | 2021 | 17761810 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 2840 | 2840 | NO | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 18 | 8 | 2021 | 9 | 28 | 0 | 18 | 8 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 1 | 1.2833 | 2021-08-18 09:28 |  | SI |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 3.6447 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:12 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 12 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:30 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:32 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 32 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:45 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 04:20 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 229 | 229 | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 15:02 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13.2833 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 1 | 13.2833 | 13.2833 | 3.0419 | TZ | Forzado | NO | NO | 13.2833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 15:20 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 13.5833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 16:02 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 14.2833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619360016995 | 0950169 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 734 | 734 | NO |  | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.28333 | 2021-08-27 22:10 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.20797 | TD | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619360016995 | 0950169 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:41 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2021-08-27 22:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440020295 | 0950202 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4407 | 4407 | NO |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 2.4973 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440020295 | 0950202 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440020295 | 0950202 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440020295 | 0950202 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440020295 | 0950202 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440241595 | 0952415 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 05:30 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:21 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 21 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:25 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 25 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:27 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 27 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.35 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:40 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 40 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:42 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 42 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:44 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 44 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:22 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:52 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 52 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:54 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:58 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 58 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 461 | 461 | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:18 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 1 | 6.2 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 1 | 6.2 | 6.2 | 2.8582 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.2 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:19 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 11 | 19 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.2167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618461078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1900 | 6560 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:34 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 34 | 0 | 0.28963 | 0.091717 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 0.28963 | 0.091717 | 0.31667 | 0.60167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618461078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1220 | 6560 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 49 | 0 | 0.18598 | 0.10539 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 0.18598 | 0.10539 | 0.56667 | 0.69133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618570140112 | 1120140 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3000 | 4250 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 0.70588 | 0.27059 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.70588 | 0.27059 | 0.38333 | 1.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618570247112 | 1120247 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1250 | 4250 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 0.29412 | 0.11275 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.29412 | 0.11275 | 0.38333 | 0.47917 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618570155112 | 1120155 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4140 | 4140 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.65 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.691 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 400 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 | 0.090703 | 0.021164 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.090703 | 0.021164 | 0.23333 | 0.093333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 120 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:41 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 41 | 0 | 0.027211 | 0.0072562 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.027211 | 0.0072562 | 0.26667 | 0.032 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 110 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:42 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 42 | 0 | 0.024943 | 0.0070673 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.024943 | 0.0070673 | 0.28333 | 0.031167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 100 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:43 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 43 | 0 | 0.022676 | 0.0068027 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.022676 | 0.0068027 | 0.3 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 50 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:44 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 0.011338 | 0.0035903 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.011338 | 0.0035903 | 0.31667 | 0.015833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618571411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3630 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 0.82313 | 0.31553 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 0.82313 | 0.31553 | 0.38333 | 1.3915 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571587112 | 1121587 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2290 | 2290 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 46 | 0 | 1 | 0.35 | 2021-08-21 12:25 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.8015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618571587112 | 1121587 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 0 | 2290 | NO | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 48 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:53 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 53 | 0 | 0.015873 | 0.0026455 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.015873 | 0.0026455 | 0.16667 | 0.011667 | TD | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 290 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:55 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 55 | 0 | 0.06576 | 0.013152 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.06576 | 0.013152 | 0.2 | 0.058 | TD | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 360 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:56 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 56 | 0 | 0.081633 | 0.017687 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.081633 | 0.017687 | 0.21667 | 0.078 | TD | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 620 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:57 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 57 | 0 | 0.14059 | 0.032804 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.14059 | 0.032804 | 0.23333 | 0.14467 | TD | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 460 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:59 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 59 | 0 | 0.10431 | 0.027816 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.10431 | 0.027816 | 0.26667 | 0.12267 | TD | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:01 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 1 | 0 | 0.020408 | 0.0061224 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.020408 | 0.0061224 | 0.3 | 0.027 | TD | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:05 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.022676 | 0.0083144 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.022676 | 0.0083144 | 0.36667 | 0.036667 | TD | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 380 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:06 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 0.086168 | 0.033031 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.086168 | 0.033031 | 0.38333 | 0.14567 | TD | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 250 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:07 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 7 | 0 | 0.056689 | 0.022676 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.056689 | 0.022676 | 0.4 | 0.1 | TD | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 470 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:08 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 8 | 0 | 0.10658 | 0.044407 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.10658 | 0.044407 | 0.41667 | 0.19583 | TD | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 540 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:10 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 0.12245 | 0.055102 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.12245 | 0.055102 | 0.45 | 0.243 | TD | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:13 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 13 | 0 | 0.040816 | 0.020408 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.040816 | 0.020408 | 0.5 | 0.09 | TD | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:15 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 15 | 0 | 0.0045351 | 0.0024187 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.0045351 | 0.0024187 | 0.53333 | 0.010667 | TD | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:16 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 16 | 0 | 0.011338 | 0.0062358 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.011338 | 0.0062358 | 0.55 | 0.0275 | TD | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:17 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 17 | 0 | 0.0045351 | 0.0025699 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.0045351 | 0.0025699 | 0.56667 | 0.011333 | TD | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 310 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:41 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 41 | 0 | 0.070295 | 0.067952 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.070295 | 0.067952 | 0.96667 | 0.29967 | TD | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618840125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761884 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 4410 | NO | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:04 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 16 | 4 | 0 | 0.045351 | 0.061224 | 2021-08-21 14:43 |  | SI |  | 0.045351 | 0.061224 | 1.35 | 0.27 | TD | Forzado | NO | NO | 1.35 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 220 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:28 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 28 | 0 | 0.052381 | 0.013968 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.052381 | 0.013968 | 0.26667 | 0.058667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:31 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 31 | 0 | 0.0047619 | 0.0015079 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.0047619 | 0.0015079 | 0.31667 | 0.0063333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 470 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:33 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 33 | 0 | 0.1119 | 0.039167 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.1119 | 0.039167 | 0.35 | 0.1645 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 460 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:37 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 37 | 0 | 0.10952 | 0.045635 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.10952 | 0.045635 | 0.41667 | 0.19167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 570 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:38 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 38 | 0 | 0.13571 | 0.05881 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.13571 | 0.05881 | 0.43333 | 0.247 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 380 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:39 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 39 | 0 | 0.090476 | 0.040714 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.090476 | 0.040714 | 0.45 | 0.171 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1890 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:41 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 0.45 | 0.2175 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.45 | 0.2175 | 0.48333 | 0.9135 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:27 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 20 | 27 | 0 | 0.021429 | 0.026786 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.021429 | 0.026786 | 1.25 | 0.1125 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177619020125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761902 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 4200 | NO | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:28 | 21 | 8 | 2021 | 19 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 20 | 28 | 0 | 0.02381 | 0.030159 | 2021-08-21 19:12 |  | SI |  | 0.02381 | 0.030159 | 1.2667 | 0.12667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619120125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761912 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2550 | 5540 | NO | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:26 | 23 | 8 | 2021 | 20 | 21 | 0 | 23 | 8 | 2021 | 20 | 26 | 0 | 0.46029 | 0.038357 | 2021-08-23 20:21 |  | SI |  | 0.46029 | 0.038357 | 0.083333 | 0.2125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619120125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761912 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 310 | 5540 | NO | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:28 | 23 | 8 | 2021 | 20 | 21 | 0 | 23 | 8 | 2021 | 20 | 28 | 0 | 0.055957 | 0.0065283 | 2021-08-23 20:21 |  | SI |  | 0.055957 | 0.0065283 | 0.11667 | 0.036167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619120125112 | 1120125 | 8 | 2021 | 17761912 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2680 | 5540 | NO | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:34 | 23 | 8 | 2021 | 20 | 21 | 0 | 23 | 8 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 0.48375 | 0.10481 | 2021-08-23 20:21 |  | SI |  | 0.48375 | 0.10481 | 0.21667 | 0.58067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619321075112 | 1121075 | 8 | 2021 | 17761932 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 750 | 5080 | NO | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-27 22:09 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 6 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 9 | 0 | 0.14764 | 0.0073819 | 2021-08-27 22:06 |  | SI |  | 0.14764 | 0.0073819 | 0.05 | 0.0375 | TD | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619321075112 | 1121075 | 8 | 2021 | 17761932 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 420 | 5080 | NO | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-27 22:10 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 6 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 0.082677 | 0.0055118 | 2021-08-27 22:06 |  | SI |  | 0.082677 | 0.0055118 | 0.066667 | 0.028 | TD | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619321075112 | 1121075 | 8 | 2021 | 17761932 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 3910 | 5080 | NO | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-27 22:13 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 6 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 0.76969 | 0.089797 | 2021-08-27 22:06 |  | SI |  | 0.76969 | 0.089797 | 0.11667 | 0.45617 | TD | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619360169112 | 1120169 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 13080 | NO | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2021-08-27 22:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619361314112 | 1121314 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 11800 | 13080 | NO | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 27 | 0 | 0.90214 | 0.25561 | 2021-08-27 22:10 |  | SI |  | 0.90214 | 0.25561 | 0.28333 | 3.3433 | TD | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619360169112 | 1120169 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 13080 | NO | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:41 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2021-08-27 22:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619361314112 | 1121314 | 8 | 2021 | 17761936 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 1280 | 13080 | NO | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:41 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2021 | 22 | 41 | 0 | 0.097859 | 0.050561 | 2021-08-27 22:10 |  | SI |  | 0.097859 | 0.050561 | 0.51667 | 0.66133 | TD | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 120 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:42 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 42 | 0 | 0.018957 | 0.00063191 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.018957 | 0.00063191 | 0.033333 | 0.004 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1090 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:43 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 43 | 0 | 0.1722 | 0.0086098 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.1722 | 0.0086098 | 0.05 | 0.0545 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 220 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:46 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 46 | 0 | 0.034755 | 0.0034755 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.034755 | 0.0034755 | 0.1 | 0.022 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 580 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:48 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 48 | 0 | 0.091627 | 0.012217 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.091627 | 0.012217 | 0.13333 | 0.077333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 310 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:49 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 49 | 0 | 0.048973 | 0.007346 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.048973 | 0.007346 | 0.15 | 0.0465 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1140 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 50 | 0 | 0.18009 | 0.030016 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.18009 | 0.030016 | 0.16667 | 0.19 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 770 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:52 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 52 | 0 | 0.12164 | 0.024329 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.12164 | 0.024329 | 0.2 | 0.154 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 360 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:53 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 53 | 0 | 0.056872 | 0.012322 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.056872 | 0.012322 | 0.21667 | 0.078 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 210 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:56 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 56 | 0 | 0.033175 | 0.0088468 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.033175 | 0.0088468 | 0.26667 | 0.056 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1230 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:57 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 57 | 0 | 0.19431 | 0.055055 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.19431 | 0.055055 | 0.28333 | 0.3485 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441316112 | 1121316 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2850 | 8010 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0.35581 | 0.36767 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.35581 | 0.36767 | 1.0333 | 2.945 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441316112 | 1121316 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 130 | 8010 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 | 0.01623 | 0.017041 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.01623 | 0.017041 | 1.05 | 0.1365 | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441316112 | 1121316 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 180 | 8010 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 0.022472 | 0.02397 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.022472 | 0.02397 | 1.0667 | 0.192 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441316112 | 1121316 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 250 | 8010 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 4 | 0 | 0.031211 | 0.034332 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.031211 | 0.034332 | 1.1 | 0.275 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2260 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 0.24619 | 0.13951 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.24619 | 0.13951 | 0.56667 | 1.2807 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 380 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:45 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 45 | 0 | 0.041394 | 0.032426 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.041394 | 0.032426 | 0.78333 | 0.29767 | TN | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 170 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:46 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 46 | 0 | 0.018519 | 0.014815 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.018519 | 0.014815 | 0.8 | 0.136 | TN | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 340 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:47 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 0.037037 | 0.030247 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.037037 | 0.030247 | 0.81667 | 0.27767 | TN | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 4520 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0.49237 | 0.50879 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.49237 | 0.50879 | 1.0333 | 4.6707 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1310 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:16 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 0.1427 | 0.18551 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.1427 | 0.18551 | 1.3 | 1.703 | TN | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 60 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 15:48 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 15 | 48 | 0 | 0.0065359 | 0.038126 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0065359 | 0.038126 | 5.8333 | 0.35 | TN | Forzado | NO | NO | 5.8333 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 120 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 15:50 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 15 | 50 | 0 | 0.013072 | 0.076688 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.013072 | 0.076688 | 5.8667 | 0.704 | TN | Forzado | NO | NO | 5.8667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441073112 | 1121073 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 20 | 9180 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 15:55 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 15 | 55 | 0 | 0.0021786 | 0.012963 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0021786 | 0.012963 | 5.95 | 0.119 | TN | Forzado | NO | NO | 5.95 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616441075112 | 1121075 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.0333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 6.2 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442415112 | 1122415 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 832 | 832 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4992 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617610140112 | 1120140 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1550 | 2550 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 32 | 0 | 0.60784 | 0.081046 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.60784 | 0.081046 | 0.13333 | 0.20667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617610247112 | 1120247 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1000 | 2550 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 32 | 0 | 0.39216 | 0.052288 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.39216 | 0.052288 | 0.13333 | 0.13333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617610140112 | 1120140 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 2550 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-16 04:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617610247112 | 1120247 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 2550 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-16 04:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617610155112 | 1120155 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0.78333 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.9583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617611411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 700 | 2050 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:12 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 12 | 0 | 0.34146 | 0.27317 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.34146 | 0.27317 | 0.8 | 0.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617611411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 90 | 2050 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:15 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 15 | 0 | 0.043902 | 0.037317 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.043902 | 0.037317 | 0.85 | 0.0765 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177617611411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 730 | 2050 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:18 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 18 | 0 | 0.3561 | 0.32049 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.3561 | 0.32049 | 0.9 | 0.657 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617611411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 190 | 2050 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 53 | 0 | 0.092683 | 0.41553 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.092683 | 0.41553 | 4.4833 | 0.85183 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.4833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617611411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 260 | 2050 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:57 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 57 | 0 | 0.12683 | 0.57707 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.12683 | 0.57707 | 4.55 | 1.183 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.55 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617611411112 | 1121411 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 80 | 2050 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 09:04 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 9 | 4 | 0 | 0.039024 | 0.18211 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 0.039024 | 0.18211 | 4.6667 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177617611587112 | 1121587 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1210 | 1210 | NO | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-08-16 04:24 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617900403112 | 1120403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 3600 | 16990 | NO | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:10 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 10 | 0 | 0.21189 | 0.27899 | 2021-08-16 06:51 |  | SI |  | 0.21189 | 0.27899 | 1.3167 | 4.74 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617900403112 | 1120403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 3560 | 16990 | NO | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:13 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 0.20954 | 0.28636 | 2021-08-16 06:51 |  | SI |  | 0.20954 | 0.28636 | 1.3667 | 4.8653 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617900403112 | 1120403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 9830 | 16990 | NO | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:18 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 18 | 0 | 0.57858 | 0.83893 | 2021-08-16 06:51 |  | SI |  | 0.57858 | 0.83893 | 1.45 | 14.2535 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 370 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 05:30 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 30 | 0 | 0.12628 | 0.050512 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.12628 | 0.050512 | 0.4 | 0.148 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 50 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:21 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 21 | 0 | 0.017065 | 0.021331 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.017065 | 0.021331 | 1.25 | 0.0625 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 50 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:25 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 0.017065 | 0.022469 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.017065 | 0.022469 | 1.3167 | 0.065833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:27 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 27 | 0 | 0.03413 | 0.046075 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.03413 | 0.046075 | 1.35 | 0.135 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.35 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 80 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:40 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 40 | 0 | 0.027304 | 0.042776 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.027304 | 0.042776 | 1.5667 | 0.12533 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 280 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:42 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 42 | 0 | 0.095563 | 0.1529 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.095563 | 0.1529 | 1.6 | 0.448 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 210 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:44 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 44 | 0 | 0.071672 | 0.11706 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.071672 | 0.11706 | 1.6333 | 0.343 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 440 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:22 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 22 | 0 | 0.15017 | 0.34039 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.15017 | 0.34039 | 2.2667 | 0.99733 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 130 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:52 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 52 | 0 | 0.044369 | 0.12275 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.044369 | 0.12275 | 2.7667 | 0.35967 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 650 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:54 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 54 | 0 | 0.22184 | 0.62116 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.22184 | 0.62116 | 2.8 | 1.82 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 260 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:58 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 7 | 58 | 0 | 0.088737 | 0.25438 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.088737 | 0.25438 | 2.8667 | 0.74533 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 300 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:18 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 0.10239 | 0.63481 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.10239 | 0.63481 | 6.2 | 1.86 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.2 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617730174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 10 | 2930 | NO | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:19 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 0.003413 | 0.021217 | 2021-08-16 05:06 |  | SI |  | 0.003413 | 0.021217 | 6.2167 | 0.062167 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.2167 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177617940403112 | 1120403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 5420 | 20790 | NO | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:30 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 0.2607 | 0.021725 | 2021-08-16 14:25 |  | SI |  | 0.2607 | 0.021725 | 0.083333 | 0.45167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617940403112 | 1120403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 9060 | 20790 | NO | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:32 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 0.43579 | 0.050842 | 2021-08-16 14:25 |  | SI |  | 0.43579 | 0.050842 | 0.11667 | 1.057 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177617940403112 | 1120403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 6310 | 20790 | NO | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:34 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 34 | 0 | 0.30351 | 0.045527 | 2021-08-16 14:25 |  | SI |  | 0.30351 | 0.045527 | 0.15 | 0.9465 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616420145112 | 1120145 | 8 | 2021 | 17761642 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3000 | 6400 | NO | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | 13 | 8 | 2021 | 16 | 25 | 0 | 13 | 8 | 2021 | 16 | 28 | 0 | 0.46875 | 0.023437 | 2021-08-13 16:25 |  | SI |  | 0.46875 | 0.023437 | 0.05 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177616421502112 | 1121502 | 8 | 2021 | 17761642 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3400 | 6400 | NO | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | 13 | 8 | 2021 | 16 | 25 | 0 | 13 | 8 | 2021 | 16 | 28 | 0 | 0.53125 | 0.026562 | 2021-08-13 16:25 |  | SI |  | 0.53125 | 0.026562 | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-sep-2021 | NO | NO
SEN | 177619160417116 | 1160417 | 8 | 2021 | 17761916 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 5600 | NO | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:25 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2021-08-24 19:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619160418116 | 1160418 | 8 | 2021 | 17761916 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 190 | 5600 | NO | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:25 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 25 | 0 | 0.033929 | 0.0039583 | 2021-08-24 19:18 |  | SI |  | 0.033929 | 0.0039583 | 0.11667 | 0.022167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619160417116 | 1160417 | 8 | 2021 | 17761916 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 5600 | NO | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:28 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2021-08-24 19:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619160418116 | 1160418 | 8 | 2021 | 17761916 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 110 | 5600 | NO | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:28 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 28 | 0 | 0.019643 | 0.0032738 | 2021-08-24 19:18 |  | SI |  | 0.019643 | 0.0032738 | 0.16667 | 0.018333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619160417116 | 1160417 | 8 | 2021 | 17761916 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 5300 | 5600 | NO | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:32 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 32 | 0 | 0.94643 | 0.22083 | 2021-08-24 19:18 |  | SI |  | 0.94643 | 0.22083 | 0.23333 | 1.2367 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177619160418116 | 1160418 | 8 | 2021 | 17761916 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 5600 | NO | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:32 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2021 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2021-08-24 19:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 180 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.025175 | 0.039441 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.025175 | 0.039441 | 1.5667 | 0.282 | TN | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 150 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:49 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 49 | 0 | 0.020979 | 0.038811 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.020979 | 0.038811 | 1.85 | 0.2775 | TN | Forzado | NO | NO | 1.85 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440048116 | 1160048 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 645 | 645 | NO | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 14 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 1 | 0.7 | 2021-08-14 09:58 |  | SI | 0.26667 | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.6235 | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440215116 | 1160215 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 134 | 134 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1.1 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1474 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440411116 | 1160411 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 700 | 700 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:03 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1.0833 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 0.75833 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440396116 | 1160396 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8160 | 8160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1.2333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 10.064 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440406116 | 1160406 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7620 | 8890 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 0.85714 | 1.0571 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.85714 | 1.0571 | 1.2333 | 9.398 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440406116 | 1160406 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 500 | 8890 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 26 | 0 | 0.056243 | 0.08249 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.056243 | 0.08249 | 1.4667 | 0.73333 | TN | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440406116 | 1160406 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 530 | 8890 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:27 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 0.059618 | 0.088433 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.059618 | 0.088433 | 1.4833 | 0.78617 | TN | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440406116 | 1160406 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 240 | 8890 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:28 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.026997 | 0.040495 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.026997 | 0.040495 | 1.5 | 0.36 | TN | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440409116 | 1160409 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10360 | 10360 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1.0667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 11.0507 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440415116 | 1160415 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 9900 | 9900 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1.0667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 10.56 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441413116 | 1161413 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 7780 | 7790 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.99872 | 0.63252 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.99872 | 0.63252 | 0.63333 | 4.9273 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441413116 | 1161413 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 10 | 7790 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0.0012837 | 0.0013265 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0012837 | 0.0013265 | 1.0333 | 0.010333 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616440417116 | 1160417 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 5600 | 5950 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.94118 | 0.59608 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.94118 | 0.59608 | 0.63333 | 3.5467 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440418116 | 1160418 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 350 | 5950 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.058824 | 0.037255 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.058824 | 0.037255 | 0.63333 | 0.22167 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440392116 | 1160392 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 2560 | 2760 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 0.92754 | 0.5256 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.92754 | 0.5256 | 0.56667 | 1.4507 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440392116 | 1160392 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 200 | 2760 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.072464 | 0.045894 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.072464 | 0.045894 | 0.63333 | 0.12667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440420116 | 1160420 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 14590 | 15190 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 0.9605 | 0.5763 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.9605 | 0.5763 | 0.6 | 8.754 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440421116 | 1160421 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 15190 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440420116 | 1160420 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 15190 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440421116 | 1160421 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 600 | 15190 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.0395 | 0.025016 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0395 | 0.025016 | 0.63333 | 0.38 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440432116 | 1160432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 19850 | 29300 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 52 | 0 | 0.67747 | 0.60973 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.67747 | 0.60973 | 0.9 | 17.865 | TN | Forzado | NO | NO | 0.9 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440432116 | 1160432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 0 | 29300 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440432116 | 1160432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 0 | 29300 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440432116 | 1160432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 9450 | 29300 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:18 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 0.32253 | 0.43003 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.32253 | 0.43003 | 1.3333 | 12.6 | TN | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440424116 | 1160424 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 7140 | 9440 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 30 | 0 | 0.75636 | 0.40339 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.75636 | 0.40339 | 0.53333 | 3.808 | TN | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440424116 | 1160424 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 2300 | 9440 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:39 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 39 | 0 | 0.24364 | 0.16649 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.24364 | 0.16649 | 0.68333 | 1.5717 | TN | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440447116 | 1160447 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 3460 | 5410 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 0.63956 | 0.77813 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.63956 | 0.77813 | 1.2167 | 4.2097 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440447116 | 1160447 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 1950 | 5410 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 0.36044 | 0.44455 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.36044 | 0.44455 | 1.2333 | 2.405 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 970 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 0.027588 | 0.016553 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.027588 | 0.016553 | 0.6 | 0.582 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 700 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.019909 | 0.012609 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.019909 | 0.012609 | 0.63333 | 0.44333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 410 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 55 | 0 | 0.011661 | 0.011078 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.011661 | 0.011078 | 0.95 | 0.3895 | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 1250 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 0.035552 | 0.034367 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.035552 | 0.034367 | 0.96667 | 1.2083 | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6070 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:59 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 59 | 0 | 0.17264 | 0.17552 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.17264 | 0.17552 | 1.0167 | 6.1712 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:59 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:59 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 19330 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0.54977 | 0.5681 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.54977 | 0.5681 | 1.0333 | 19.9743 | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6430 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 | 0.18288 | 0.19202 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.18288 | 0.19202 | 1.05 | 6.7515 | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616442725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616443188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 35160 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440438116 | 1160438 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 10680 | 10680 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:38 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.66667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 7.12 | TN | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440441116 | 1160441 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 2900 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440440116 | 1160440 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 21830 | 21830 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0.38333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 8.3682 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440441116 | 1160441 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1.1 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.19 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440441116 | 1160441 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 2900 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:38 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.6667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440440116 | 1160440 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 21830 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:38 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.6667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440443116 | 1160443 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 3950 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440444116 | 1160444 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 3950 | 3950 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.37 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440448116 | 1160448 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 25170 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440449116 | 1160449 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 21770 | 25170 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 8 | 0 | 0.86492 | 1.0091 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.86492 | 1.0091 | 1.1667 | 25.3983 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440448116 | 1160448 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 25170 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440449116 | 1160449 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 3400 | 25170 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 0.13508 | 0.1666 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.13508 | 0.1666 | 1.2333 | 4.1933 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441752116 | 1161752 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2000 | 6910 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.28944 | 0.18331 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.28944 | 0.18331 | 0.63333 | 1.2667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441177116 | 1161177 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2910 | 6910 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.42113 | 0.26671 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.42113 | 0.26671 | 0.63333 | 1.843 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440452116 | 1160452 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 9150 | 9150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1.2333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 11.285 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440399116 | 1160399 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 5810 | 5810 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1.1667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 6.7783 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440401116 | 1160401 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7680 | 7690 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 0.9987 | 1.2317 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.9987 | 1.2317 | 1.2333 | 9.472 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440401116 | 1160401 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 10 | 7690 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 13:45 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 13 | 45 | 0 | 0.0013004 | 0.0049198 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0013004 | 0.0049198 | 3.7833 | 0.037833 | TN | Forzado | NO | NO | 3.7833 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616440413116 | 1160413 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1990 | 1990 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1.2333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 2.4543 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441355116 | 1161355 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 1160 | 8700 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 0.13333 | 0.051111 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.13333 | 0.051111 | 0.38333 | 0.44467 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441354116 | 1161354 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 7540 | 8700 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 0.86667 | 0.33222 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.86667 | 0.33222 | 0.38333 | 2.8903 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441287116 | 1161287 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 12140 | 12170 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 0.99753 | 0.38239 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.99753 | 0.38239 | 0.38333 | 4.6537 | TN | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441287116 | 1161287 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 30 | 12170 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:44 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 44 | 0 | 0.0024651 | 0.004355 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0024651 | 0.004355 | 1.7667 | 0.053 | TN | Forzado | NO | NO | 1.7667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616441491116 | 1161491 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 7660 | 7660 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.596 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441744116 | 1161744 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 15030 | 15030 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:54 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.93333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 14.028 | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441556116 | 1161556 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5000 | 6970 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.71736 | 0.45433 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.71736 | 0.45433 | 0.63333 | 3.1667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 3350 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 0.46853 | 0.55443 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.46853 | 0.55443 | 1.1833 | 3.9642 | TN | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2230 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 0.31189 | 0.38466 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.31189 | 0.38466 | 1.2333 | 2.7503 | TN | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 60 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:19 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 0.0083916 | 0.011329 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.0083916 | 0.011329 | 1.35 | 0.081 | TN | Forzado | NO | NO | 1.35 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 320 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:21 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 21 | 0 | 0.044755 | 0.061911 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.044755 | 0.061911 | 1.3833 | 0.44267 | TN | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 120 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:25 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.016783 | 0.024336 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.016783 | 0.024336 | 1.45 | 0.174 | TN | Forzado | NO | NO | 1.45 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 90 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 26 | 0 | 0.012587 | 0.018462 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.012587 | 0.018462 | 1.4667 | 0.132 | TN | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 490 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:28 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.068531 | 0.1028 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.068531 | 0.1028 | 1.5 | 0.735 | TN | Forzado | NO | NO | 1.5 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441589116 | 1161589 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 160 | 7150 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:30 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 30 | 0 | 0.022378 | 0.034312 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.022378 | 0.034312 | 1.5333 | 0.24533 | TN | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:59 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.05 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440117799 | 0991177 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 2000 | 6910 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.28944 | 0.18331 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.28944 | 0.18331 | 0.63333 | 1.2667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440149199 | 0991491 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440155699 | 0991556 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 1970 | 6970 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.28264 | 0.17901 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.28264 | 0.17901 | 0.63333 | 1.2477 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440042103 | 1030420 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 1890 | 3686 | SI | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.51275 | 0.32474 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.51275 | 0.32474 | 0.63333 | 1.197 | TN | Forzado | SI | NO | 0.63333 | - | SI | NO
SEN | 177616440042103 | 1030420 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 1710 | 3686 | SI | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 0.46392 | 0.27835 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.46392 | 0.27835 | 0.6 | 1.026 | TN | Forzado | SI | NO | 0.6 | - | SI | NO
SEN | 177618460022172 | 1020227 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 3.28 | 3.28 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.0013667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618460018162 | 1020186 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 9.9 | 9.9 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.004125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177619690004183 | 1030048 | 8 | 2021 | 17761969 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1200 | 1482 | SI | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 15:05 | 8 | 8 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.80972 | 4.9258 | 2021-08-08 09:00 |  | SI |  | 0.80972 | 4.9258 | 6.0833 | 7.3 | TZ | Programado | SI | NO | 6.0833 | - | SI | NO
SEN | 177617510238249 | 2092384 | 8 | 2021 | 17761751 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2021-08-15 17:50 | 2021-08-15 18:38 | 15 | 8 | 2021 | 17 | 50 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2021-08-15 17:50 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 177617562078424 | 4242078 | 8 | 2021 | 17761756 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 05:00 | 16 | 8 | 2021 | 3 | 8 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-16 03:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177618460107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:30 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177618460107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:31 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 31 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177618460107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:32 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 32 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177618460107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:34 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177618460107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:42 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 42 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:43 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:46 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:48 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:49 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 50 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:52 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:53 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177616440004183 | 1030048 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1550 | 1620 | SI | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 0.95679 | 0.9249 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.95679 | 0.9249 | 0.96667 | 1.4983 | TN | Forzado | SI | NO | 0.96667 | - | SI | NO
SEN | 177618460022172 | 1020227 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 26-sep-2021 | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:56 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:57 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177619430107897 | 0971078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:58 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 58 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177617900040397 | 0970403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:10 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2021-08-16 06:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 177617900040397 | 0970403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:13 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2021-08-16 06:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 177617900040397 | 0970403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:18 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2021-08-16 06:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177617940040397 | 0970403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:30 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-16 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177617940040397 | 0970403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:32 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2021-08-16 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177617940040397 | 0970403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:34 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-16 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177617512384427 | 4272384 | 8 | 2021 | 17761751 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 |  |  |  |  | 2021-08-15 17:50 | 2021-08-15 18:38 | 15 | 8 | 2021 | 17 | 50 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2021-08-15 17:50 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 177616440424117 | 1170424 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.53333 | - | SI
SEN | 177616440424117 | 1170424 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:39 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 39 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 177617900040323 | 0230403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:10 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2021-08-16 06:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 177617900040323 | 0230403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:13 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2021-08-16 06:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 177617900040323 | 0230403 | 8 | 2021 | 17761790 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:18 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 51 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2021-08-16 06:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177617940040323 | 0230403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:30 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2021-08-16 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177617940040323 | 0230403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:32 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2021-08-16 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177617940040323 | 0230403 | 8 | 2021 | 17761794 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:34 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-16 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177616330043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761633 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-06 23:47 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 43 | 0 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 47 | 0 |  |  | 2021-08-06 23:43 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619690004899 | 0990048 | 8 | 2021 | 17761969 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 15:05 | 8 | 8 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2021 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2021-08-08 09:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.0833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616370042799 | 0990427 | 8 | 2021 | 17761637 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 620 | 620 | NO | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 11 | 8 | 2021 | 15 | 50 | 0 | 11 | 8 | 2021 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-08-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.093 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616370039299 | 0990392 | 8 | 2021 | 17761637 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2000 | 4160 | NO | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 11 | 8 | 2021 | 15 | 50 | 0 | 11 | 8 | 2021 | 15 | 59 | 0 | 0.48077 | 0.072115 | 2021-08-11 15:50 |  | SI |  | 0.48077 | 0.072115 | 0.15 | 0.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440004899 | 0990048 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 580 | 580 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 1 | 0.96667 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.56067 | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440042799 | 0990427 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 580 | 580 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.63333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 0.36733 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440039299 | 0990392 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1500 | 3000 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 0.5 | 0.28333 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.5 | 0.28333 | 0.56667 | 0.85 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440039299 | 0990392 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 3000 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.33333 | 0.21111 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.33333 | 0.21111 | 0.63333 | 0.63333 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440042099 | 0990420 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 800 | 15190 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 0.052666 | 0.0316 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.052666 | 0.0316 | 0.6 | 0.48 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440042099 | 0990420 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 200 | 15190 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 | 0.013167 | 0.0083388 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.013167 | 0.0083388 | 0.63333 | 0.12667 | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616440043399 | 0990433 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177617582337419 | 4192337 | 8 | 2021 | 17761758 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 2337 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | 1963 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:03 | 16 | 8 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2021-08-16 03:10 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado |  | NO | 6.8833 | - | SI
SEN | 177617582337419 | 4192337 | 8 | 2021 | 17761758 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 2337 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | 1963 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2021-08-16 03:10 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado |  | NO | 6.9 | - | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:13 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:16 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:20 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:08 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170017495 | 0950174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:10 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 500 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:13 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 13 | 0 | 0.18587 | 0.086741 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.18587 | 0.086741 | 0.46667 | 0.23333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 50 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:16 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 16 | 0 | 0.018587 | 0.0096035 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.018587 | 0.0096035 | 0.51667 | 0.025833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 80 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:20 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 2 | 20 | 0 | 0.02974 | 0.017348 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.02974 | 0.017348 | 0.58333 | 0.046667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 250 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:08 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 8 | 0 | 0.092937 | 0.12856 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.092937 | 0.12856 | 1.3833 | 0.34583 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 30 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:10 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 10 | 0 | 0.011152 | 0.015799 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.011152 | 0.015799 | 1.4167 | 0.0425 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 360 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:12 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 12 | 0 | 0.13383 | 0.19405 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.13383 | 0.19405 | 1.45 | 0.522 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 80 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:30 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 30 | 0 | 0.02974 | 0.052045 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.02974 | 0.052045 | 1.75 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 290 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:32 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 32 | 0 | 0.10781 | 0.19226 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.10781 | 0.19226 | 1.7833 | 0.51717 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 110 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:45 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 45 | 0 | 0.040892 | 0.081784 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.040892 | 0.081784 | 2 | 0.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 2 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 200 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 04:20 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 20 | 0 | 0.074349 | 0.19207 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.074349 | 0.19207 | 2.5833 | 0.51667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 40 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 15:02 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 0.01487 | 0.19752 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.01487 | 0.19752 | 13.2833 | 0.53133 | TZ | Forzado | NO | NO | 13.2833 | 28-sep-2021 | SI | SI
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 340 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 15:20 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 0.12639 | 1.7169 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.12639 | 1.7169 | 13.5833 | 4.6183 | TZ | Forzado | NO | NO | 13.5833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618170174112 | 1120174 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 360 | 2690 | NO | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 16:02 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 16 | 2 | 0 | 0.13383 | 1.9115 | 2021-08-21 01:45 |  | SI |  | 0.13383 | 1.9115 | 14.2833 | 5.142 | TZ | Forzado | NO | NO | 14.2833 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618410145112 | 1120145 | 8 | 2021 | 17761841 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2400 | 5690 | NO | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 54 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 58 | 0 | 0.42179 | 0.02812 | 2021-08-21 04:54 |  | SI |  | 0.42179 | 0.02812 | 0.066667 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618411502112 | 1121502 | 8 | 2021 | 17761841 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3290 | 5690 | NO | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 54 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 4 | 58 | 0 | 0.57821 | 0.038547 | 2021-08-21 04:54 |  | SI |  | 0.57821 | 0.038547 | 0.066667 | 0.21933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618460186112 | 1120186 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.0417 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618461078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 2420 | 6560 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:30 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 30 | 0 | 0.3689 | 0.092226 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 0.3689 | 0.092226 | 0.25 | 0.605 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618461078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 420 | 6560 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:31 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 31 | 0 | 0.064024 | 0.017073 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 0.064024 | 0.017073 | 0.26667 | 0.112 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618461078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 600 | 6560 | NO | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:32 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 32 | 0 | 0.091463 | 0.025915 | 2021-08-21 12:15 |  | SI |  | 0.091463 | 0.025915 | 0.28333 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616440043121 | 1010432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.9 | - | SI
SEN | 177616440043121 | 1010432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.96667 | - | SI
SEN | 177616440043121 | 1010432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.05 | - | SI
SEN | 177616440043121 | 1010432 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:18 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 18 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.3333 | - | SI
SEN | 177616440044181 | 1010448 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 177616440044181 | 1010448 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.2333 | - | SI
SEN | 177616350090593 | 0930905 | 8 | 2021 | 17761635 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 13:17 | 10 | 8 | 2021 | 9 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2021 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3.4167 | 2021-08-10 09:52 |  | SI |  | 1 | 3.4167 | 3.4167 | 27.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616350306993 | 0933069 | 8 | 2021 | 17761635 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 13:17 | 10 | 8 | 2021 | 9 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2021 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2021-08-10 09:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616350090293 | 0930902 | 8 | 2021 | 17761635 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-10 09:52 | 2021-08-10 13:17 | 10 | 8 | 2021 | 9 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2021 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2021-08-10 09:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4167 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177619431078112 | 1121078 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 300 | 6330 | NO | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:58 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 58 | 0 | 0.047393 | 0.014218 | 2021-08-29 11:40 |  | SI |  | 0.047393 | 0.014218 | 0.3 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616441316112 | 1121316 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 4600 | 8010 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 0.57428 | 0.32543 | 2021-08-14 09:58 |  | SI |  | 0.57428 | 0.32543 | 0.56667 | 2.6067 | TN | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177618171162126 | 1261162 | 8 | 2021 | 17761817 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:41 | 21 | 8 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 3 | 41 | 0 |  |  | 2021-08-21 01:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.9333 | - | SI
SEN | 177618461159126 | 1261159 | 8 | 2021 | 17761846 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177618572495126 | 1262495 | 8 | 2021 | 17761857 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 21 | 8 | 2021 | 12 | 25 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2021-08-21 12:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 177618781161126 | 1261161 | 8 | 2021 | 17761878 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.0333 | - | SI
SEN | 177619431159126 | 1261159 | 8 | 2021 | 17761943 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2021 | 11 | 50 | 0 |  |  | 2021-08-29 11:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177617612495126 | 1262495 | 8 | 2021 | 17761761 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 16 | 8 | 2021 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 11 | 0 |  |  | 2021-08-16 04:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 177617731162126 | 1261162 | 8 | 2021 | 17761773 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:45 | 16 | 8 | 2021 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 2021 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2021-08-16 05:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | - | SI
SEN | 177619203081219 | 2193081 | 8 | 2021 | 17761920 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 24 | 8 | 2021 | 22 | 47 | 0 | 25 | 8 | 2021 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2021-08-24 22:47 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2 | - | SI
SEN | 177619223081219 | 2193081 | 8 | 2021 | 17761922 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 00:02 | 24 | 8 | 2021 | 23 | 14 | 0 | 25 | 8 | 2021 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2021-08-24 23:14 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 177619690048116 | 1160048 | 8 | 2021 | 17761969 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 15:05 | 8 | 8 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2021 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2021-08-08 09:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.0833 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177618780105134 | 1041053 | 8 | 2021 | 17761878 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.0333 | - | SI
SEN | 177618780105114 | 1041051 | 8 | 2021 | 17761878 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 14:18 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 18 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177618780105114 | 1041051 | 8 | 2021 | 17761878 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 14:21 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177618780105114 | 1041051 | 8 | 2021 | 17761878 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 21 | 8 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2021 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2021-08-21 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | - | SI
SEN | 177617411046113 | 1131046 | 8 | 2021 | 17761741 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 3410.41 | 3410.41 | NO |  | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:07 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 4 | 0 | 15 | 8 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-08-15 10:04 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.17052 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | - | NO | NO
SEN | 177616440440116 | 1160440 | 8 | 2021 | 17761644 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 21830 | NO | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | 14 | 8 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 14 | 8 | 2021 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2021-08-14 09:58 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616370392116 | 1160392 | 8 | 2021 | 17761637 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 2160 | 4160 | NO | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 11 | 8 | 2021 | 15 | 50 | 0 | 11 | 8 | 2021 | 15 | 59 | 0 | 0.51923 | 0.077885 | 2021-08-11 15:50 |  | SI |  | 0.51923 | 0.077885 | 0.15 | 0.324 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616330434116 | 1160434 | 8 | 2021 | 17761633 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2470 | 2470 | NO | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-06 23:47 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 43 | 0 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 47 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-08-06 23:43 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16467 | TN | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI | NO
SEN | 177616332725116 | 1162725 | 8 | 2021 | 17761633 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 2470 | NO | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-06 23:47 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 43 | 0 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 47 | 0 |  |  | 2021-08-06 23:43 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177616333188116 | 1163188 | 8 | 2021 | 17761633 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 2470 | NO | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-06 23:47 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 43 | 0 | 6 | 8 | 2021 | 23 | 47 | 0 |  |  | 2021-08-06 23:43 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2021 | SI
SEN | 177651690063229 | 2090632 | 9 | 2021 | 17765169 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2021-09-11 16:11 | 2021-09-11 17:46 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2021-09-11 16:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.5833 | - | SI
SEN | 177650842174545 | 5452174 | 9 | 2021 | 17765084 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 2174 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 545 |  |  |  |  | 2021-09-02 11:44 | 2021-09-02 12:05 | 2 | 9 | 2021 | 11 | 44 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2021-09-02 11:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177650842175545 | 5452175 | 9 | 2021 | 17765084 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 2175 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 545 |  |  |  |  | 2021-09-02 11:44 | 2021-09-02 12:05 | 2 | 9 | 2021 | 11 | 44 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2021-09-02 11:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177652040008132 | 1020083 | 9 | 2021 | 17765204 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 12 | 9 | 2021 | 9 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2021-09-12 09:05 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8333 | - | SI
SEN | 177653131133159 | 1591133 | 9 | 2021 | 17765313 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2021-09-30 18:42 | 2021-09-30 19:41 | 30 | 9 | 2021 | 18 | 42 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 19 | 41 | 0 |  |  | 2021-09-30 18:42 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 177652630230225 | 2250230 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 |  |  |  |  | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177651810144147 | 1401447 | 9 | 2021 | 17765181 | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 1447 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 1563 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  |  | 2021-09-11 19:13 | 2021-09-11 19:17 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 13 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 17 | 0 |  |  | 2021-09-11 19:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177652630175141 | 1401751 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  |  | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177651392493163 | 1632493 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2021-09-10 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177651282493163 | 1632493 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-10 11:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177653112475215 | 2152475 | 9 | 2021 | 17765311 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2021-09-30 03:03 | 2021-09-30 10:34 | 30 | 9 | 2021 | 3 | 3 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-09-30 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 7.5167 | - | SI
SEN | 177653112476215 | 2152476 | 9 | 2021 | 17765311 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2021-09-30 03:03 | 2021-09-30 10:34 | 30 | 9 | 2021 | 3 | 3 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-09-30 03:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 7.5167 | - | SI
SEN | 177651390053585 | 0850535 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 4280 | 4280 | NO | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-09-10 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.1413 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651390053785 | 0850537 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 12480 | 12480 | NO | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-09-10 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 7.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651390054585 | 0850545 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 6050 | 6050 | NO | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-09-10 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 3.4283 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651390054785 | 0850547 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-09-10 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 5.6667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651390055085 | 0850550 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-09-10 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 7.3667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651390054985 | 0850549 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.56667 | 2021-09-10 13:54 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 3.4 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651470014785 | 0850147 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:24 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650940117799 | 0991177 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 5010 | 5410 | NO |  | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.92606 | 0.10804 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.92606 | 0.10804 | 0.11667 | 0.5845 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650940155699 | 0991556 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 1800 | 6900 | NO |  | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:06 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 30 | 0.26087 | 0.0021739 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.26087 | 0.0021739 | 0.0083333 | 0.015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.0083333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650940155699 | 0991556 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 5100 | 6900 | NO |  | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:16 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 0.73913 | 0.12319 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.73913 | 0.12319 | 0.16667 | 0.85 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650940155699 | 0991556 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 6900 | NO |  | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:25 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 25 | 0 |  |  | 2021-09-06 11:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177651280053585 | 0850535 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-10 11:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651280053785 | 0850537 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-10 11:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651261201166 | 1661201 | 9 | 2021 | 17765126 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2021-09-09 11:03 | 2021-09-09 11:23 | 9 | 9 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2021 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2021-09-09 11:03 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177651182514348 | 3482514 | 9 | 2021 | 17765118 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:38 | 7 | 9 | 2021 | 14 | 33 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2021-09-07 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177651182514348 | 3482514 | 9 | 2021 | 17765118 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 16:25 | 7 | 9 | 2021 | 14 | 33 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2021-09-07 14:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177650910109398 | 0981093 | 9 | 2021 | 17765091 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 2464 | 2464 | SI | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:33 | 3 | 9 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0.58333 | 2021-09-03 08:58 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.4373 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.58333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 290 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:15 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 15 | 0 | 0.075325 | 0.0050216 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.075325 | 0.0050216 | 0.066667 | 0.019333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 480 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:20 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 0.12468 | 0.018701 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.12468 | 0.018701 | 0.15 | 0.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1130 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:26 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 26 | 0 | 0.29351 | 0.073377 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.29351 | 0.073377 | 0.25 | 0.2825 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 760 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:28 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 28 | 0 | 0.1974 | 0.055931 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.1974 | 0.055931 | 0.28333 | 0.21533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:29 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 29 | 0 | 0.05974 | 0.017922 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.05974 | 0.017922 | 0.3 | 0.069 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 310 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:30 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 30 | 0 | 0.080519 | 0.025498 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.080519 | 0.025498 | 0.31667 | 0.098167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 490 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:39 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 39 | 0 | 0.12727 | 0.059394 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.12727 | 0.059394 | 0.46667 | 0.22867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 110 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:21 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 0.028571 | 0.54762 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.028571 | 0.54762 | 19.1667 | 2.1083 | TZ | Forzado | NO | NO | 19.1667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651590125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765159 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 3850 | NO | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:25 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 10 | 25 | 0 | 0.012987 | 0.24978 | 2021-09-11 15:11 |  | SI |  | 0.012987 | 0.24978 | 19.2333 | 0.96167 | TZ | Forzado | NO | NO | 19.2333 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 470 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:27 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 27 | 0 | 0.10217 | 0.015326 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.10217 | 0.015326 | 0.15 | 0.0705 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 150 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:29 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 29 | 0 | 0.032609 | 0.0059783 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.032609 | 0.0059783 | 0.18333 | 0.0275 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 360 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:30 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 30 | 0 | 0.078261 | 0.015652 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.078261 | 0.015652 | 0.2 | 0.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:31 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 0.045652 | 0.0098913 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.045652 | 0.0098913 | 0.21667 | 0.0455 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 530 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:32 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.11522 | 0.026884 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.11522 | 0.026884 | 0.23333 | 0.12367 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 270 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:33 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 33 | 0 | 0.058696 | 0.014674 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.058696 | 0.014674 | 0.25 | 0.0675 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650632126414 | 4142126 | 9 | 2021 | 17765063 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 1 | 9 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2021-09-01 02:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 13.75 | - | SI
SEN | 177650632200414 | 4142200 | 9 | 2021 | 17765063 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:02 | 1 | 9 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2021-09-01 02:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 13.2833 | - | SI
SEN | 177650632345414 | 4142345 | 9 | 2021 | 17765063 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 1 | 9 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2021-09-01 02:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 13.75 | - | SI
SEN | 177650632365414 | 4142365 | 9 | 2021 | 17765063 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 1 | 9 | 2021 | 2 | 45 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2021-09-01 02:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 13.75 | - | SI
SEN | 177651211821175 | 1751821 | 9 | 2021 | 17765121 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 8 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 8 | 9 | 2021 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2021-09-08 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.4167 | - | SI
SEN | 177651211822175 | 1751822 | 9 | 2021 | 17765121 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 8 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 8 | 9 | 2021 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2021-09-08 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.4167 | - | SI
SEN | 177651391811176 | 1761811 | 9 | 2021 | 17765139 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 10 | 9 | 2021 | 13 | 54 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2021-09-10 13:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177651281811176 | 1761811 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-10 11:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177651540099594 | 0940995 | 9 | 2021 | 17765154 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-09-11 15:04 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1250 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 0.16644 | 0.069352 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.16644 | 0.069352 | 0.41667 | 0.52083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 760 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:10 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 10 | 0 | 0.1012 | 0.043853 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.1012 | 0.043853 | 0.43333 | 0.32933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 330 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:11 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 0.043941 | 0.019774 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.043941 | 0.019774 | 0.45 | 0.1485 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 860 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:12 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 12 | 0 | 0.11451 | 0.05344 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.11451 | 0.05344 | 0.46667 | 0.40133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177653011113224 | 2241113 | 9 | 2021 | 17765301 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2021-09-29 14:40 | 2021-09-29 17:30 | 29 | 9 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2021-09-29 14:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.8333 | - | SI
SEN | 177651470253126 | 1260253 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:24 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177651470253126 | 1260253 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:28 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1 | - | SI
SEN | 177651470253126 | 1260253 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:10 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.7 | - | SI
SEN | 177651470253126 | 1260253 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:31 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.05 | - | SI
SEN | 177651470253126 | 1260253 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:34 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.1 | - | SI
SEN | 177651470253126 | 1260253 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:08 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 16.6667 | - | SI
SEN | 177651711162126 | 1261162 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 19:04 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 4 | 0 |  |  | 2021-09-11 16:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.2667 | - | SI
SEN | 177652630230126 | 1260230 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177652963081219 | 2193081 | 9 | 2021 | 17765296 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 28 | 9 | 2021 | 16 | 45 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2021-09-28 16:45 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.6833 | - | SI
SEN | 177652631803151 | 1511803 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177651541830177 | 1771830 | 9 | 2021 | 17765154 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:14 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2021-09-11 15:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177653030695212 | 2120695 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 11:30 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2021-09-29 16:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 18.7333 | - | SI
SEN | 177653030695212 | 2120695 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 21:51 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 21 | 51 | 0 |  |  | 2021-09-29 16:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 29.0833 | - | SI
SEN | 177653030899212 | 2120899 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 17:07 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-29 16:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177653030899212 | 2120899 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 19:34 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2021-09-29 16:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.8 | - | SI
SEN | 177653030250493 | 0932504 | 9 | 2021 | 17765303 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 40 | 310 | NO | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 16:45 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 16 | 45 | 0 | 0.12903 | 3.0946 | 2021-09-29 16:46 |  | SI |  | 0.12903 | 3.0946 | 23.9833 | 0.95933 | TZ | Forzado | NO | NO | 23.9833 | 26-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177653030069593 | 0930695 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 70 | 310 | NO | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 21:51 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 21 | 51 | 0 | 0.22581 | 6.5672 | 2021-09-29 16:46 |  | SI |  | 0.22581 | 6.5672 | 29.0833 | 2.0358 | TZ | Forzado | NO | NO | 29.0833 | 26-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177653030089993 | 0930899 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10 | 310 | NO | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 19:34 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 19 | 34 | 0 | 0.032258 | 0.090323 | 2021-09-29 16:46 |  | SI |  | 0.032258 | 0.090323 | 2.8 | 0.028 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8 | 26-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177653030089993 | 0930899 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 130 | 310 | NO | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 17:07 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 0.41935 | 0.14677 | 2021-09-29 16:46 |  | SI |  | 0.41935 | 0.14677 | 0.35 | 0.0455 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941413116 | 1161413 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 9060 | 12720 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:12 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 12 | 0 | 0.71226 | 0.071226 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.71226 | 0.071226 | 0.1 | 0.906 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941413116 | 1161413 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 2110 | 12720 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 36 | 0 | 0.16588 | 0.08294 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.16588 | 0.08294 | 0.5 | 1.055 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650940417116 | 1160417 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 5030 | 7160 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 0.70251 | 0.058543 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.70251 | 0.058543 | 0.083333 | 0.41917 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941413116 | 1161413 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 1400 | 12720 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:06 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 30 | 0.11006 | 0.00091719 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.11006 | 0.00091719 | 0.0083333 | 0.011667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.0083333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941413116 | 1161413 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 150 | 12720 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:09 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 0.011792 | 0.00058962 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.011792 | 0.00058962 | 0.05 | 0.0075 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650940418116 | 1160418 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 2130 | 7160 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 11 | 0 | 0.29749 | 0.024791 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.29749 | 0.024791 | 0.083333 | 0.1775 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941752116 | 1161752 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 5410 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-09-06 11:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177651900020295 | 0950202 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 1721 | 1721 | NO |  | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 22 | 44 | 0 | 1 | 1.6833 | 2021-09-11 21:03 |  | SI |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 2.897 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6833 | 25-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651900020295 | 0950202 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 1 | 16 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2167 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177651900241595 | 0952415 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 1 | 16 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2167 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:28 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:29 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 29 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:31 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 31 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:32 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:37 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:39 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 39 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:48 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:49 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:54 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:55 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:56 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:13 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:15 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:17 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2021-09-21 14:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177652300017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 506 | 506 | NO |  | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:48 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 1 | 2.4333 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 1 | 2.4333 | 2.4333 | 1.2313 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4333 | 25-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651710017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-09 16:48 | 2021-09-11 17:24 | 9 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2021-09-11 16:48 |  | SI | 48 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177651710017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 17:26 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 17 | 26 | 0 |  |  | 2021-09-11 16:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177651710017495 | 0950174 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 527 | 527 | NO |  | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:50 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 17 | 50 | 0 | 1 | 25.0333 | 2021-09-11 16:48 |  | SI |  | 1 | 25.0333 | 25.0333 | 13.1926 | TZ | Forzado | NO | NO | 25.0333 | 25-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651760020295 | 0950202 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3014 | 3014 | NO |  | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.20093 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 25-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651760020295 | 0950202 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2021-09-11 18:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177651760241595 | 0952415 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 680 | 680 | NO |  | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:18 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0.53333 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.36267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 25-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651760241595 | 0952415 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-10 18:46 | 2021-09-11 19:20 | 10 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2021-09-11 18:46 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177651850020295 | 0950202 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 1721 | 1721 | NO |  | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 11 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2021-09-11 20:30 |  | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8605 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 25-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651850241595 | 0952415 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-09-09 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 9 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 1 | 0 |  |  | 2021-09-11 20:30 |  | SI | 48 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 25-oct-2021 | SI
SEN | 177653030069593 | 0930695 | 9 | 2021 | 17765303 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 60 | 310 | NO | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 11:30 | 29 | 9 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 30 | 9 | 2021 | 11 | 30 | 0 | 0.19355 | 3.6258 | 2021-09-29 16:46 |  | SI |  | 0.19355 | 3.6258 | 18.7333 | 1.124 | TZ | Forzado | NO | NO | 18.7333 | 26-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177651470149385 | 0851493 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2700 | 9100 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:24 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 24 | 0 | 0.2967 | 0.27692 | 2021-09-11 14:28 |  | SI |  | 0.2967 | 0.27692 | 0.93333 | 2.52 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651470014785 | 0850147 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:28 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651470149385 | 0851493 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 400 | 9100 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:28 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 28 | 0 | 0.043956 | 0.043956 | 2021-09-11 14:28 |  | SI |  | 0.043956 | 0.043956 | 1 | 0.4 | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651470014785 | 0850147 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 4500 | 10500 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:10 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 0.42857 | 0.72857 | 2021-09-11 14:28 |  | SI |  | 0.42857 | 0.72857 | 1.7 | 7.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651470149385 | 0851493 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:10 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651470014785 | 0850147 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6000 | 10500 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:31 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 31 | 0 | 0.57143 | 1.1714 | 2021-09-11 14:28 |  | SI |  | 0.57143 | 1.1714 | 2.05 | 12.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.05 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651470149385 | 0851493 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:31 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.05 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651470014785 | 0850147 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:34 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651470149385 | 0851493 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6000 | 9100 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:34 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 0.65934 | 1.3846 | 2021-09-11 14:28 |  | SI |  | 0.65934 | 1.3846 | 2.1 | 12.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651470014785 | 0850147 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:08 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 16.6667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651470149385 | 0851493 | 9 | 2021 | 17765147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:08 | 11 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2021-09-11 14:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 16.6667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 810 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 09:49 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 9 | 49 | 0 | 0.079646 | 0.087611 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.079646 | 0.087611 | 1.1 | 0.891 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2650 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 10:08 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 10 | 8 | 0 | 0.26057 | 0.36914 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.26057 | 0.36914 | 1.4167 | 3.7542 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1570 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 10:55 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 10 | 55 | 0 | 0.15438 | 0.33963 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.15438 | 0.33963 | 2.2 | 3.454 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1600 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 11:07 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 11 | 7 | 0 | 0.15733 | 0.37758 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.15733 | 0.37758 | 2.4 | 3.84 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2610 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:45 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 15 | 45 | 0 | 0.25664 | 1.805 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.25664 | 1.805 | 7.0333 | 18.357 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.0333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 190 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 17:04 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 17 | 4 | 0 | 0.018682 | 0.156 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.018682 | 0.156 | 8.35 | 1.5865 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.35 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650680215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765068 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 740 | 10170 | NO | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 17:07 | 1 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 17 | 7 | 0 | 0.072763 | 0.61121 | 2021-09-01 08:43 |  | SI |  | 0.072763 | 0.61121 | 8.4 | 6.216 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.4 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650760193285 | 0851932 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:41 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 0 | 41 | 0 | 1 | 2.4667 | 2021-09-01 22:13 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 2.22 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650760231085 | 0852310 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2021-09-01 22:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650760277185 | 0852771 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2021-09-01 22:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650760231585 | 0852315 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 40 | 40 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 4 | 54 | 0 | 1 | 6.6833 | 2021-09-01 22:13 |  | SI |  | 1 | 6.6833 | 6.6833 | 0.26733 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.6833 | 27-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177650760231585 | 0852315 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 4 | 54 | 0 |  |  | 2021-09-01 22:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.6833 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650760235085 | 0852350 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2021-09-01 22:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650760260785 | 0852607 | 9 | 2021 | 17765076 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 70 | 70 | NO | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 1 | 9 | 2021 | 22 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2021 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2.4167 | 2021-09-01 22:13 |  | SI |  | 1 | 2.4167 | 2.4167 | 0.16917 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 27-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177650860215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765086 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 400 | 11000 | NO | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 04:36 | 2 | 9 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 4 | 36 | 0 | 0.036364 | 0.18909 | 2021-09-02 23:24 |  | SI |  | 0.036364 | 0.18909 | 5.2 | 2.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.2 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650860215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765086 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 4400 | 11000 | NO | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 04:45 | 2 | 9 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 4 | 45 | 0 | 0.4 | 2.14 | 2021-09-02 23:24 |  | SI |  | 0.4 | 2.14 | 5.35 | 23.54 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.35 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651540100294 | 0941002 | 9 | 2021 | 17765154 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 280 | 280 | NO | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-09-11 15:04 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.088667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651540103494 | 0941034 | 9 | 2021 | 17765154 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 240 | 240 | NO | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0.31667 | 2021-09-11 15:04 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.076 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652090103494 | 0941034 | 9 | 2021 | 17765209 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 330 | 330 | SI | NO | 2021-09-14 07:42 | 2021-09-14 10:46 | 14 | 9 | 2021 | 7 | 42 | 0 | 14 | 9 | 2021 | 10 | 46 | 0 | 1 | 3.0667 | 2021-09-14 07:42 |  | SI |  | 1 | 3.0667 | 3.0667 | 1.012 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.0667 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652110104794 | 0941047 | 9 | 2021 | 17765211 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 860 | 860 | NO | NO | 2021-09-14 19:43 | 2021-09-15 02:25 | 14 | 9 | 2021 | 19 | 43 | 0 | 15 | 9 | 2021 | 2 | 25 | 0 | 1 | 6.7 | 2021-09-14 19:43 |  | SI |  | 1 | 6.7 | 6.7 | 5.762 | TD | Forzado | NO | NO | 6.7 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177653170102994 | 0941029 | 9 | 2021 | 17765317 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 1440 | 7465 | NO | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 12:58 | 6 | 9 | 2021 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 0.1929 | 0.93878 | 2021-09-06 08:06 |  | SI |  | 0.1929 | 0.93878 | 4.8667 | 7.008 | TZ | Programado | NO | NO | 4.8667 | 26-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177653170103094 | 0941030 | 9 | 2021 | 17765317 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7465 | NO | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 12:58 | 6 | 9 | 2021 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2021-09-06 08:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 4.8667 | 26-oct-2021 | SI
SEN | 177650860215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765086 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2700 | 11000 | NO | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 08:17 | 2 | 9 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 8 | 17 | 0 | 0.24545 | 2.1805 | 2021-09-02 23:24 |  | SI |  | 0.24545 | 2.1805 | 8.8833 | 23.985 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.8833 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650860215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765086 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3500 | 11000 | NO | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 08:18 | 2 | 9 | 2021 | 23 | 24 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 8 | 18 | 0 | 0.31818 | 2.8318 | 2021-09-02 23:24 |  | SI |  | 0.31818 | 2.8318 | 8.9 | 31.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.9 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650910014985 | 0850149 | 9 | 2021 | 17765091 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 3 | 9 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2021-09-03 08:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177650910142485 | 0851424 | 9 | 2021 | 17765091 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 6450 | 6450 | NO | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 3 | 9 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.78333 | 2021-09-03 08:58 |  | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 5.0525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650910143085 | 0851430 | 9 | 2021 | 17765091 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 3 | 9 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2021-09-03 08:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651180019185 | 0850191 | 9 | 2021 | 17765118 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 5300 | 9380 | NO | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:38 | 7 | 9 | 2021 | 14 | 33 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 0.56503 | 0.047086 | 2021-09-07 14:33 |  | SI |  | 0.56503 | 0.047086 | 0.083333 | 0.44167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651180019185 | 0850191 | 9 | 2021 | 17765118 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 4080 | 9380 | NO | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 16:25 | 7 | 9 | 2021 | 14 | 33 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 16 | 25 | 0 | 0.43497 | 0.81194 | 2021-09-07 14:33 |  | SI |  | 0.43497 | 0.81194 | 1.8667 | 7.616 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651210176085 | 0851760 | 9 | 2021 | 17765121 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2500 | 2510 | NO | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 10:01 | 8 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 8 | 9 | 2021 | 10 | 1 | 0 | 0.99602 | 1.2948 | 2021-09-08 08:43 |  | SI |  | 0.99602 | 1.2948 | 1.3 | 3.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651210176085 | 0851760 | 9 | 2021 | 17765121 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 10 | 2510 | NO | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 15:19 | 8 | 9 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 8 | 9 | 2021 | 15 | 19 | 0 | 0.0039841 | 0.026295 | 2021-09-08 08:43 |  | SI |  | 0.0039841 | 0.026295 | 6.6 | 0.066 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.6 | 27-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177651760175085 | 0851750 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.30667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651760175085 | 0851750 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2021-09-11 18:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651850175085 | 0851750 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 11 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2021-09-11 20:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651900175085 | 0851750 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6833 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651900175085 | 0851750 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 1 | 16 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2167 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651940020385 | 0850203 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 13020 | 13020 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0.15 | 2021-09-11 21:04 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.953 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651940021485 | 0850214 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651940021485 | 0850214 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651940021485 | 0850214 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651940031185 | 0850311 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 560 | 560 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-11 21:04 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.065333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651940031185 | 0850311 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2021-09-11 21:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651940131785 | 0851317 | 9 | 2021 | 17765194 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 12570 | 12570 | NO | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-09-11 21:04 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.095 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651980055785 | 0850557 | 9 | 2021 | 17765198 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 4700 | 5300 | NO | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:37 | 11 | 9 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 23 | 37 | 0 | 0.88679 | 0.04434 | 2021-09-11 23:34 |  | SI |  | 0.88679 | 0.04434 | 0.05 | 0.235 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651980055785 | 0850557 | 9 | 2021 | 17765198 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 600 | 5300 | NO | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-12 02:19 | 11 | 9 | 2021 | 23 | 34 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 2 | 19 | 0 | 0.11321 | 0.31132 | 2021-09-11 23:34 |  | SI |  | 0.11321 | 0.31132 | 2.75 | 1.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.75 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652010013185 | 0850131 | 9 | 2021 | 17765201 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 12 | 9 | 2021 | 0 | 38 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.45 | 2021-09-12 00:38 |  | SI |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 4.205 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652010020785 | 0850207 | 9 | 2021 | 17765201 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | 12 | 9 | 2021 | 0 | 38 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.4333 | 2021-09-12 00:38 |  | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 4.0133 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652160057685 | 0850576 | 9 | 2021 | 17765216 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 320 | 1120 | NO | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:20 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 3 | 0 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 20 | 0 | 0.28571 | 0.080952 | 2021-09-18 14:03 |  | SI |  | 0.28571 | 0.080952 | 0.28333 | 0.090667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652160057685 | 0850576 | 9 | 2021 | 17765216 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 360 | 1120 | NO | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:51 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 3 | 0 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 51 | 0 | 0.32143 | 0.25714 | 2021-09-18 14:03 |  | SI |  | 0.32143 | 0.25714 | 0.8 | 0.288 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.8 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652160057685 | 0850576 | 9 | 2021 | 17765216 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 420 | 1120 | NO | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:54 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 3 | 0 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 54 | 0 | 0.375 | 0.31875 | 2021-09-18 14:03 |  | SI |  | 0.375 | 0.31875 | 0.85 | 0.357 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652160057685 | 0850576 | 9 | 2021 | 17765216 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 20 | 1120 | NO | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 15:55 | 18 | 9 | 2021 | 14 | 3 | 0 | 18 | 9 | 2021 | 15 | 55 | 0 | 0.017857 | 0.033333 | 2021-09-18 14:03 |  | SI |  | 0.017857 | 0.033333 | 1.8667 | 0.037333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 27-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1720 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 21:21 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 20 | 9 | 2021 | 21 | 21 | 0 | 0.15009 | 0.30268 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.15009 | 0.30268 | 2.0167 | 3.4687 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0167 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1620 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 21:46 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 20 | 9 | 2021 | 21 | 46 | 0 | 0.14136 | 0.34398 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.14136 | 0.34398 | 2.4333 | 3.942 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1250 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 22:15 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 20 | 9 | 2021 | 22 | 15 | 0 | 0.10908 | 0.31814 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.10908 | 0.31814 | 2.9167 | 3.6458 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9167 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1040 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 22:36 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 20 | 9 | 2021 | 22 | 36 | 0 | 0.09075 | 0.29645 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.09075 | 0.29645 | 3.2667 | 3.3973 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 2360 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 23:02 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 20 | 9 | 2021 | 23 | 2 | 0 | 0.20593 | 0.76195 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.20593 | 0.76195 | 3.7 | 8.732 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.7 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 2140 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 01:16 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 1 | 16 | 0 | 0.18674 | 1.108 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.18674 | 1.108 | 5.9333 | 12.6973 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.9333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1130 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 01:59 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 1 | 59 | 0 | 0.098604 | 0.65572 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.098604 | 0.65572 | 6.65 | 7.5145 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.65 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652210060285 | 0850602 | 9 | 2021 | 17765221 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 200 | 11460 | NO | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 02:00 | 20 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0.017452 | 0.11635 | 2021-09-20 19:20 |  | SI |  | 0.017452 | 0.11635 | 6.6667 | 1.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.6667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651280053785 | 0850537 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:16 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2021-09-10 11:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651280054585 | 0850545 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 25690 | 25690 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-10 11:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.9972 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651280054585 | 0850545 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:16 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2021-09-10 11:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651280054785 | 0850547 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-10 11:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651280054785 | 0850547 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:15 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 15 | 0 |  |  | 2021-09-10 11:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177651280055085 | 0850550 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-10 11:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651280054985 | 0850549 | 9 | 2021 | 17765128 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-09-10 11:02 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630011985 | 0850119 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 27930 | 27930 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 11.6375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630302585 | 0853025 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177652630302585 | 0853025 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:11 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177652630013985 | 0850139 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 15530 | 15530 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.5883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630033085 | 0850330 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 8970 | 8970 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.495 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630014185 | 0850141 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 18150 | 18150 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 7.5625 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630017185 | 0850171 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 2260 | 2260 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0.41667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.94167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630027685 | 0850276 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 1420 | 1420 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.23667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630018485 | 0850184 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 16930 | 16930 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0.23333 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.9503 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630018785 | 0850187 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 780 | 780 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630149785 | 0851497 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.5833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630316085 | 0853160 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177652630036085 | 0850360 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0.23333 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.2833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630021085 | 0850210 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 3970 | 3970 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0.23333 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.92633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630181685 | 0851816 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 9050 | 9050 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.38333 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.4692 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630031685 | 0850316 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 410 | 410 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.38333 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.15717 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630031685 | 0850316 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177652630031685 | 0850316 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 27-oct-2021 | SI
SEN | 177652980018385 | 0850183 | 9 | 2021 | 17765298 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 29 | 9 | 2021 | 10 | 25 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-09-29 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.115 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-oct-2021 | NO | NO
SEN | 177652980035285 | 0850352 | 9 | 2021 | 17765298 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 9160 | 9160 | NO | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 29 | 9 | 2021 | 10 | 25 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-09-29 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.458 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-oct-2021 | NO | NO
SEN | 177652980018585 | 0850185 | 9 | 2021 | 17765298 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 4090 | 4090 | NO | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 29 | 9 | 2021 | 10 | 25 | 0 | 29 | 9 | 2021 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-09-29 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2045 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-oct-2021 | NO | NO
SEN | 177653150237685 | 0852376 | 9 | 2021 | 17765315 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 3890 | 3890 | NO | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | 24 | 9 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2021 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-09-24 07:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1945 | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 27-oct-2021 | NO | NO
SEN | 177653210053185 | 0850531 | 9 | 2021 | 17765321 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 13 | 9 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2021 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.75 | 2021-09-13 01:00 |  | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.325 | TZ | Programado | NO | NO | 0.75 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177653230215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765323 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 9760 | 9760 | NO | NO | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:56 | 3 | 9 | 2021 | 1 | 22 | 0 | 3 | 9 | 2021 | 2 | 56 | 0 | 1 | 1.5667 | 2021-09-03 01:22 |  | SI |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 15.2907 | TZ | Programado | NO | NO | 1.5667 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177653250215185 | 0852151 | 9 | 2021 | 17765325 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 22810 | 22810 | NO | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 1 | 9 | 2021 | 15 | 49 | 0 | 1 | 9 | 2021 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.53333 | 2021-09-01 15:49 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 12.1653 | TZ | Programado | NO | NO | 0.53333 | 27-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941556116 | 1161556 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 7700 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:16 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2021-09-06 11:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177650941556116 | 1161556 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 800 | 7700 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:25 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 0.1039 | 0.0329 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.1039 | 0.0329 | 0.31667 | 0.25333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941177116 | 1161177 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 400 | 5410 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.073937 | 0.008626 | 2021-09-06 11:06 |  | SI |  | 0.073937 | 0.008626 | 0.11667 | 0.046667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177650941556116 | 1161556 | 9 | 2021 | 17765094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 7700 | NO | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:06 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2021 | 11 | 6 | 30 |  |  | 2021-09-06 11:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.0083333 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:34 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 34 | 0 | 0.28261 | 0.075362 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.28261 | 0.075362 | 0.26667 | 0.34667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:35 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 35 | 0 | 0.041304 | 0.011703 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.041304 | 0.011703 | 0.28333 | 0.053833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:37 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 37 | 0 | 0.015217 | 0.0048188 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.015217 | 0.0048188 | 0.31667 | 0.022167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 220 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:45 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 45 | 0 | 0.047826 | 0.021522 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.047826 | 0.021522 | 0.45 | 0.099 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:47 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 47 | 0 | 0.03913 | 0.018913 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.03913 | 0.018913 | 0.48333 | 0.087 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 13:11 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 0.0043478 | 0.0081884 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.0043478 | 0.0081884 | 1.8833 | 0.037667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8833 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177651040125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765104 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 630 | 4600 | NO | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 13:13 | 7 | 9 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2021 | 13 | 13 | 0 | 0.13696 | 0.2625 | 2021-09-07 11:18 |  | SI |  | 0.13696 | 0.2625 | 1.9167 | 1.2075 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9167 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651710174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2260 | 3890 | NO | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 17:24 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 17 | 24 | 0 | 0.58098 | 0.34859 | 2021-09-11 16:48 |  | SI |  | 0.58098 | 0.34859 | 0.6 | 1.356 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651710174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1150 | 3890 | NO | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 17:26 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 17 | 26 | 0 | 0.29563 | 0.18723 | 2021-09-11 16:48 |  | SI |  | 0.29563 | 0.18723 | 0.63333 | 0.72833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651710174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765171 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 480 | 3890 | NO | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:50 | 11 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 17 | 50 | 0 | 0.12339 | 3.0889 | 2021-09-11 16:48 |  | SI |  | 0.12339 | 3.0889 | 25.0333 | 12.016 | TZ | Forzado | NO | NO | 25.0333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651761316112 | 1121316 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 8310 | 9810 | NO | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 50 | 0 | 0.84709 | 0.056473 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 0.84709 | 0.056473 | 0.066667 | 0.554 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651761316112 | 1121316 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1500 | 9810 | NO | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 0.15291 | 0.086646 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 0.15291 | 0.086646 | 0.56667 | 0.85 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651762415112 | 1122415 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 800 | 1490 | NO | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:18 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 18 | 0 | 0.53691 | 0.28635 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 0.53691 | 0.28635 | 0.53333 | 0.42667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651762415112 | 1122415 | 9 | 2021 | 17765176 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 690 | 1490 | NO | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 | 11 | 9 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 19 | 20 | 0 | 0.46309 | 0.26242 | 2021-09-11 18:46 |  | SI |  | 0.46309 | 0.26242 | 0.56667 | 0.391 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651851316112 | 1121316 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 8640 | 8640 | NO | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 11 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2021-09-11 20:30 |  | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.32 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651851073112 | 1121073 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9350 | 9350 | NO | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 11 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 22 | 58 | 0 | 1 | 2.4667 | 2021-09-11 20:30 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 23.0633 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651851075112 | 1121075 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6080 | 6080 | NO | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 11 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 22 | 58 | 0 | 1 | 2.4667 | 2021-09-11 20:30 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 14.9973 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651852415112 | 1122415 | 9 | 2021 | 17765185 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 770 | 770 | NO | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 11 | 9 | 2021 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.51667 | 2021-09-11 20:30 |  | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.39783 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651901316112 | 1121316 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 8000 | 9000 | NO | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2021 | 22 | 44 | 0 | 0.88889 | 1.4963 | 2021-09-11 21:03 |  | SI |  | 0.88889 | 1.4963 | 1.6833 | 13.4667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6833 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651901316112 | 1121316 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1000 | 9000 | NO | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 1 | 16 | 0 | 0.11111 | 0.46852 | 2021-09-11 21:03 |  | SI |  | 0.11111 | 0.46852 | 4.2167 | 4.2167 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2167 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177651902415112 | 1122415 | 9 | 2021 | 17765190 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 11 | 9 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2021 | 1 | 16 | 0 | 1 | 4.2167 | 2021-09-11 21:03 |  | SI |  | 1 | 4.2167 | 4.2167 | 8.4333 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2167 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652061073112 | 1121073 | 9 | 2021 | 17765206 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 10390 | 16890 | NO | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 13 | 9 | 2021 | 9 | 33 | 0 | 13 | 9 | 2021 | 9 | 38 | 0 | 0.61516 | 0.051263 | 2021-09-13 09:33 |  | SI |  | 0.61516 | 0.051263 | 0.083333 | 0.86583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652061073112 | 1121073 | 9 | 2021 | 17765206 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6500 | 16890 | NO | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:39 | 13 | 9 | 2021 | 9 | 33 | 0 | 13 | 9 | 2021 | 9 | 39 | 0 | 0.38484 | 0.038484 | 2021-09-13 09:33 |  | SI |  | 0.38484 | 0.038484 | 0.1 | 0.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652130125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765213 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1100 | 5270 | NO | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 15 | 9 | 2021 | 21 | 30 | 0 | 15 | 9 | 2021 | 21 | 31 | 0 | 0.20873 | 0.0034788 | 2021-09-15 21:30 |  | SI |  | 0.20873 | 0.0034788 | 0.016667 | 0.018333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.016667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652130125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765213 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 4170 | 5270 | NO | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:36 | 15 | 9 | 2021 | 21 | 30 | 0 | 15 | 9 | 2021 | 21 | 36 | 0 | 0.79127 | 0.079127 | 2021-09-15 21:30 |  | SI |  | 0.79127 | 0.079127 | 0.1 | 0.417 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 600 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:28 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 28 | 0 | 0.15345 | 0.015345 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.15345 | 0.015345 | 0.1 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 280 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:29 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 29 | 0 | 0.071611 | 0.0083546 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.071611 | 0.0083546 | 0.11667 | 0.032667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 20 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:31 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 31 | 0 | 0.0051151 | 0.00076726 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.0051151 | 0.00076726 | 0.15 | 0.003 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 50 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:32 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 0.012788 | 0.0021313 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.012788 | 0.0021313 | 0.16667 | 0.0083333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 680 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:37 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 37 | 0 | 0.17391 | 0.043478 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.17391 | 0.043478 | 0.25 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 130 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:39 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 39 | 0 | 0.033248 | 0.0094203 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.033248 | 0.0094203 | 0.28333 | 0.036833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 70 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:48 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 48 | 0 | 0.017903 | 0.0077579 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.017903 | 0.0077579 | 0.43333 | 0.030333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 480 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:49 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 49 | 0 | 0.12276 | 0.055243 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.12276 | 0.055243 | 0.45 | 0.216 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:54 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 54 | 0 | 0.025575 | 0.01364 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.025575 | 0.01364 | 0.53333 | 0.053333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 90 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:55 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 55 | 0 | 0.023018 | 0.01266 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.023018 | 0.01266 | 0.55 | 0.0495 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 290 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:56 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 56 | 0 | 0.074169 | 0.042029 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.074169 | 0.042029 | 0.56667 | 0.16433 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 210 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:13 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 15 | 13 | 0 | 0.053708 | 0.045652 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.053708 | 0.045652 | 0.85 | 0.1785 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 380 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:15 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 15 | 15 | 0 | 0.097187 | 0.085848 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.097187 | 0.085848 | 0.88333 | 0.33567 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 80 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:17 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 15 | 17 | 0 | 0.02046 | 0.018755 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.02046 | 0.018755 | 0.91667 | 0.073333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652300174112 | 1120174 | 9 | 2021 | 17765230 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 450 | 3910 | NO | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:48 | 21 | 9 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 21 | 9 | 2021 | 16 | 48 | 0 | 0.11509 | 0.28005 | 2021-09-21 14:22 |  | SI |  | 0.11509 | 0.28005 | 2.4333 | 1.095 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 05:51 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 51 | 0 | 0.085366 | 0.0071138 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.085366 | 0.0071138 | 0.083333 | 0.0175 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 440 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 05:57 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 57 | 0 | 0.17886 | 0.032791 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.17886 | 0.032791 | 0.18333 | 0.080667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 05:58 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 58 | 0 | 0.04065 | 0.0081301 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.04065 | 0.0081301 | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:00 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0.093496 | 0.021816 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.093496 | 0.021816 | 0.23333 | 0.053667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 130 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:01 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 1 | 0 | 0.052846 | 0.013211 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.052846 | 0.013211 | 0.25 | 0.0325 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 440 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:04 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 4 | 0 | 0.17886 | 0.053659 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.17886 | 0.053659 | 0.3 | 0.132 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 440 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:06 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 6 | 0 | 0.17886 | 0.059621 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.17886 | 0.059621 | 0.33333 | 0.14667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 130 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:08 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 8 | 0 | 0.052846 | 0.019377 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.052846 | 0.019377 | 0.36667 | 0.047667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:41 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 41 | 0 | 0.01626 | 0.014905 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.01626 | 0.014905 | 0.91667 | 0.036667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:47 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 47 | 0 | 0.04065 | 0.041328 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.04065 | 0.041328 | 1.0167 | 0.10167 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:52 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 52 | 0 | 0.01626 | 0.017886 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.01626 | 0.017886 | 1.1 | 0.044 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:53 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 53 | 0 | 0.020325 | 0.022696 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.020325 | 0.022696 | 1.1167 | 0.055833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1167 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 30 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:56 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 56 | 0 | 0.012195 | 0.014228 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.012195 | 0.014228 | 1.1667 | 0.035 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:58 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 6 | 58 | 0 | 0.01626 | 0.019512 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.01626 | 0.019512 | 1.2 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652470125112 | 1120125 | 9 | 2021 | 17765247 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 2460 | NO | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 11:46 | 23 | 9 | 2021 | 5 | 46 | 0 | 23 | 9 | 2021 | 11 | 46 | 0 | 0.01626 | 0.097561 | 2021-09-23 05:46 |  | SI |  | 0.01626 | 0.097561 | 6 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | NO | 6 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652630123112 | 1120123 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2270 | 4070 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.55774 | 0.2138 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.55774 | 0.2138 | 0.38333 | 0.87017 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630123112 | 1120123 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1800 | 4070 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:11 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 0.44226 | 0.19902 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.44226 | 0.19902 | 0.45 | 0.81 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630145112 | 1120145 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 140 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:59 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 59 | 0 | 0.021277 | 0.0053191 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.021277 | 0.0053191 | 0.25 | 0.035 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631502112 | 1121502 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:59 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 59 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630145112 | 1120145 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 60 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:02 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 2 | 0 | 0.0091185 | 0.0027356 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.0091185 | 0.0027356 | 0.3 | 0.018 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652631502112 | 1121502 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:02 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630145112 | 1120145 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 20 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:06 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 6 | 0 | 0.0030395 | 0.0011145 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.0030395 | 0.0011145 | 0.36667 | 0.0073333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652631502112 | 1121502 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:06 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630145112 | 1120145 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652631502112 | 1121502 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 6040 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.91793 | 0.35187 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.91793 | 0.35187 | 0.38333 | 2.3153 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630145112 | 1120145 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 320 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:14 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 14 | 0 | 0.048632 | 0.024316 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.048632 | 0.024316 | 0.5 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631502112 | 1121502 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6580 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:14 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 14 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630148112 | 1120148 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5210 | 6300 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.82698 | 0.31701 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.82698 | 0.31701 | 0.38333 | 1.9972 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630254112 | 1120254 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 6300 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630148112 | 1120148 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 6300 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630254112 | 1120254 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 540 | 6300 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 0.085714 | 0.035714 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.085714 | 0.035714 | 0.41667 | 0.225 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630148112 | 1120148 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 6300 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:10 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630254112 | 1120254 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 550 | 6300 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:10 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 10 | 0 | 0.087302 | 0.037831 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.087302 | 0.037831 | 0.43333 | 0.23833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630175112 | 1120175 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 3170 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652630278112 | 1120278 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2330 | 3170 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.73502 | 0.28176 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.73502 | 0.28176 | 0.38333 | 0.89317 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630175112 | 1120175 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 840 | 3170 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:13 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 13 | 0 | 0.26498 | 0.12808 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.26498 | 0.12808 | 0.48333 | 0.406 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652630278112 | 1120278 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 3170 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:13 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2021-09-28 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-oct-2021 | SI
SEN | 177652631076112 | 1121076 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 8370 | 8370 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0.4 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 3.348 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1020 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:48 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 48 | 0 | 0.13582 | 0.0090546 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.13582 | 0.0090546 | 0.066667 | 0.068 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 90 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:59 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 59 | 0 | 0.011984 | 0.002996 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.011984 | 0.002996 | 0.25 | 0.0225 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3160 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.42077 | 0.1613 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.42077 | 0.1613 | 0.38333 | 1.2113 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177652631339112 | 1121339 | 9 | 2021 | 17765263 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 40 | 7510 | NO | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:13 | 28 | 9 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 28 | 9 | 2021 | 13 | 13 | 0 | 0.0053262 | 0.0025743 | 2021-09-28 12:44 |  | SI |  | 0.0053262 | 0.0025743 | 0.48333 | 0.019333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-oct-2021 | SI | SI
SEN | 177653191073112 | 1121073 | 9 | 2021 | 17765319 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9690 | 9690 | NO | NO | 2021-09-05 06:01 | 2021-09-05 08:52 | 5 | 9 | 2021 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2021 | 8 | 52 | 0 | 1 | 2.85 | 2021-09-05 05:01 |  | SI | 1 | 1 | 3.85 | 3.85 | 37.3065 | TZ | Programado | NO | NO | 3.85 | 28-oct-2021 | SI | NO
SEN | 177683760522145 | 1450522 | 10 | 2021 | 17768376 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2021-10-22 01:24 | 2021-10-22 08:23 | 22 | 10 | 2021 | 1 | 24 | 0 | 22 | 10 | 2021 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2021-10-22 01:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.9833 | - | SI
SEN | 177683763063145 | 1453063 | 10 | 2021 | 17768376 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 3063 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2021-10-22 01:24 | 2021-10-22 08:23 | 22 | 10 | 2021 | 1 | 24 | 0 | 22 | 10 | 2021 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2021-10-22 01:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.9833 | - | SI
SEN | 177683321070154 | 1541070 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 28 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 177683321120154 | 1541120 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 28 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 177684451152154 | 1541152 | 10 | 2021 | 17768445 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-10-21 09:06 | 2021-10-21 10:52 | 21 | 10 | 2021 | 9 | 6 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2021-10-21 09:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.7667 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:26 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 26 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:29 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 29 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:34 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 34 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:36 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:37 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:39 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 39 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:44 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 44 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.58333 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:05 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:08 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 177683641409133 | 1331409 | 10 | 2021 | 17768364 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 37000 | 37000 | SI | NO | 2021-10-20 16:21 | 2021-10-20 17:17 | 20 | 10 | 2021 | 16 | 21 | 0 | 20 | 10 | 2021 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0.93333 | 2021-10-20 16:21 |  | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 34.5333 | TN | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683941409133 | 1331409 | 10 | 2021 | 17768394 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 25000 | 25000 | SI | NO | 2021-10-25 06:47 | 2021-10-25 07:47 | 25 | 10 | 2021 | 6 | 47 | 0 | 25 | 10 | 2021 | 7 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-25 06:47 |  | SI |  | 1 | 1 | 1 | 25 | TD | Forzado | SI | NO | 1 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683941380133 | 1331380 | 10 | 2021 | 17768394 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 5000 | 5000 | SI | NO | 2021-10-25 06:47 | 2021-10-25 10:00 | 25 | 10 | 2021 | 6 | 47 | 0 | 25 | 10 | 2021 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3.2167 | 2021-10-25 06:47 |  | SI |  | 1 | 3.2167 | 3.2167 | 16.0833 | TD | Forzado | SI | NO | 3.2167 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:09 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 28 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 177683320106897 | 0971068 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:30 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2021-10-16 06:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.35 | - | SI
SEN | 177683470056625 | 0250566 | 10 | 2021 | 17768347 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 16 | 10 | 2021 | 17 | 32 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-16 17:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.81667 | - | SI
SEN | 177684000056625 | 0250566 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-10-29 18:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 177682301094117 | 1171094 | 10 | 2021 | 17768230 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-10-05 00:08 | 2021-10-05 00:54 | 5 | 10 | 2021 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2021 | 0 | 54 | 0 |  |  | 2021-10-05 00:08 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | - | SI
SEN | 177684000119323 | 0231193 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 1193 | S/E PLANTA VIÑALES | 1616 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 19:05 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2021-10-29 18:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.05 | #N/A | SI
SEN | 177682371153221 | 2211153 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177682371415221 | 2211415 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 177682371422221 | 2211422 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177684332326437 | 4372326 | 10 | 2021 | 17768433 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-10-08 07:00 | 2021-10-08 10:53 | 8 | 10 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2021-10-08 07:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 3.8833 | - | SI
SEN | 177682841201166 | 1661201 | 10 | 2021 | 17768284 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2021-10-13 19:54 | 2021-10-14 16:21 | 13 | 10 | 2021 | 19 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2021 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-13 19:54 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 20.45 | - | SI
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 720 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:38 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 38 | 0 | 0.15031 | 0.010021 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.15031 | 0.010021 | 0.066667 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:12 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 12 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.1333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:16 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 16 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:19 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 19 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.25 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:36 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.5333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682740223185 | 0852231 | 10 | 2021 | 17768274 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 1720 | 2810 | NO | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 16:06 | 12 | 10 | 2021 | 15 | 59 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 16 | 6 | 0 | 0.6121 | 0.071412 | 2021-10-12 15:59 |  | SI |  | 0.6121 | 0.071412 | 0.11667 | 0.20067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682740223185 | 0852231 | 10 | 2021 | 17768274 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 1090 | 2810 | NO | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 20:04 | 12 | 10 | 2021 | 15 | 59 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 0.3879 | 1.5839 | 2021-10-12 15:59 |  | SI |  | 0.3879 | 1.5839 | 4.0833 | 4.4508 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0833 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684000056585 | 0850565 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 40 | 0 | 1 | 0.63333 | 2021-10-29 18:02 |  | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.5333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684000056785 | 0850567 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-10-29 18:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684000056785 | 0850567 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-10-29 18:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684000056785 | 0850567 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2021-10-29 18:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684000248485 | 0852484 | 10 | 2021 | 17768400 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2850 | 2850 | NO | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2021 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.25 | 2021-10-29 18:02 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.7125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684040018785 | 0850187 | 10 | 2021 | 17768404 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:21 | 30 | 10 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 30 | 10 | 2021 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-30 08:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684040149785 | 0851497 | 10 | 2021 | 17768404 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 5550 | 5550 | NO | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:21 | 30 | 10 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 30 | 10 | 2021 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-10-30 08:13 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.74 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684271822175 | 1751822 | 10 | 2021 | 17768427 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 3 | 10 | 2021 | 6 | 57 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2021-10-03 06:57 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 8.3833 | - | SI
SEN | 177684271821175 | 1751821 | 10 | 2021 | 17768427 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 3 | 10 | 2021 | 6 | 57 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2021-10-03 06:57 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 8.3833 | - | SI
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 720 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:17 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 17 | 0 | 0.11447 | 0.024801 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.11447 | 0.024801 | 0.21667 | 0.156 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 130 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:18 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 18 | 0 | 0.020668 | 0.0048225 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.020668 | 0.0048225 | 0.23333 | 0.030333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683760523143 | 1430523 | 10 | 2021 | 17768376 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  |  |  | 2021-10-22 01:24 | 2021-10-22 08:23 | 22 | 10 | 2021 | 1 | 24 | 0 | 22 | 10 | 2021 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2021-10-22 01:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.9833 | 24-nov-2021 | SI
SEN | 177683760522122 | 1220522 | 10 | 2021 | 17768376 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  |  |  | 2021-10-22 01:24 | 2021-10-22 08:23 | 22 | 10 | 2021 | 1 | 24 | 0 | 22 | 10 | 2021 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2021-10-22 01:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.9833 | - | SI
SEN | 177682370104094 | 0941040 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5840 | 16010 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:07 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.36477 | 0.34045 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.36477 | 0.34045 | 0.93333 | 5.4507 | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104194 | 0941041 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4189 | 8296 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:07 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 7 | 0 | 0.50494 | 0.47128 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.50494 | 0.47128 | 0.93333 | 3.9097 | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370152194 | 0941521 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7631 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:46 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 46 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104294 | 0941042 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3410 | 10990 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:46 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 46 | 0 | 0.31028 | 0.181 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.31028 | 0.181 | 0.58333 | 1.9892 | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104394 | 0941043 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 12180 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:46 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 46 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370152194 | 0941521 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7631 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:08 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104294 | 0941042 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10990 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:08 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104394 | 0941043 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2290 | 12180 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:08 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 8 | 0 | 0.18801 | 0.17861 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.18801 | 0.17861 | 0.95 | 2.1755 | TN | Forzado | NO | NO | 0.95 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684350250493 | 0932504 | 10 | 2021 | 17768435 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33 | 33 | NO | NO | 2021-10-01 07:41 | 2021-10-01 16:46 | 1 | 10 | 2021 | 7 | 41 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 16 | 46 | 0 | 1 | 9.0833 | 2021-10-01 07:41 |  | SI |  | 1 | 9.0833 | 9.0833 | 0.29975 | TZ | Programado | NO | NO | 9.0833 | 25-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 560 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 14:53 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 53 | 0 | 0.068881 | 0.0091841 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.068881 | 0.0091841 | 0.13333 | 0.074667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 1180 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 14:54 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 54 | 0 | 0.14514 | 0.021771 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.14514 | 0.021771 | 0.15 | 0.177 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 580 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:00 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 0 | 0 | 0.071341 | 0.017835 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.071341 | 0.017835 | 0.25 | 0.145 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 180 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:02 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 0.02214 | 0.0062731 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.02214 | 0.0062731 | 0.28333 | 0.051 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 170 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:04 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 4 | 0 | 0.02091 | 0.0066216 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.02091 | 0.0066216 | 0.31667 | 0.053833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 110 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:06 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 0.01353 | 0.0047355 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.01353 | 0.0047355 | 0.35 | 0.0385 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 290 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:22 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 0.03567 | 0.021997 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.03567 | 0.021997 | 0.61667 | 0.17883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 5040 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 26 | 0 | 0.61993 | 0.42362 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.61993 | 0.42362 | 0.68333 | 3.444 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683660438116 | 1160438 | 10 | 2021 | 17768366 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 20 | 8130 | NO | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:31 | 21 | 10 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 21 | 10 | 2021 | 15 | 31 | 0 | 0.00246 | 0.001886 | 2021-10-21 14:45 |  | SI |  | 0.00246 | 0.001886 | 0.76667 | 0.015333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682070411116 | 1160411 | 10 | 2021 | 17768207 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 350 | 960 | NO | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:31 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 0.36458 | 0.036458 | 2021-10-01 11:25 |  | SI |  | 0.36458 | 0.036458 | 0.1 | 0.035 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682070411116 | 1160411 | 10 | 2021 | 17768207 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 420 | 960 | NO | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:32 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 32 | 0 | 0.4375 | 0.051042 | 2021-10-01 11:25 |  | SI |  | 0.4375 | 0.051042 | 0.11667 | 0.049 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104094 | 0941040 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8490 | 16010 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:37 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 37 | 0 | 0.53029 | 0.22979 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.53029 | 0.22979 | 0.43333 | 3.679 | TN | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104194 | 0941041 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 8296 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:37 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104094 | 0941040 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1680 | 16010 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:06 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 6 | 0 | 0.10493 | 0.09619 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.10493 | 0.09619 | 0.91667 | 1.54 | TN | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104194 | 0941041 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4107 | 8296 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:06 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 6 | 0 | 0.49506 | 0.4538 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.49506 | 0.4538 | 0.91667 | 3.7647 | TN | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370152194 | 0941521 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7631 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:09 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104294 | 0941042 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 10990 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:09 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104394 | 0941043 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 9890 | 12180 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:09 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 9 | 0 | 0.81199 | 0.78492 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.81199 | 0.78492 | 0.96667 | 9.5603 | TN | Forzado | NO | NO | 0.96667 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370152194 | 0941521 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 7631 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:10 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370104294 | 0941042 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4820 | 10990 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:10 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 10 | 0 | 0.43858 | 0.43127 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.43858 | 0.43127 | 0.98333 | 4.7397 | TN | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104394 | 0941043 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 12180 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:10 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682370152194 | 0941521 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 7631 | 7631 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:11 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 1 | 1 | 1 | 7.631 | TN | Forzado | NO | NO | 1 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104294 | 0941042 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2760 | 10990 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:11 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 0.25114 | 0.25114 | 2021-10-08 12:11 |  | SI |  | 0.25114 | 0.25114 | 1 | 2.76 | TN | Forzado | NO | NO | 1 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682370104394 | 0941043 | 10 | 2021 | 17768237 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 12180 | NO | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:11 | 8 | 10 | 2021 | 12 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2021-10-08 12:11 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1 | 25-nov-2021 | SI
SEN | 177682770109398 | 0981093 | 10 | 2021 | 17768277 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 2310 | 2310 | NO | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | 12 | 10 | 2021 | 18 | 57 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 19 | 46 | 0 | 1 | 0.81667 | 2021-10-12 18:57 |  | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.8865 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 25-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682070411116 | 1160411 | 10 | 2021 | 17768207 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 50 | 960 | NO | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:36 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 36 | 0 | 0.052083 | 0.0095486 | 2021-10-01 11:25 |  | SI |  | 0.052083 | 0.0095486 | 0.18333 | 0.0091667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682070411116 | 1160411 | 10 | 2021 | 17768207 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 960 | NO | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:37 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 37 | 0 | 0.010417 | 0.0020833 | 2021-10-01 11:25 |  | SI |  | 0.010417 | 0.0020833 | 0.2 | 0.002 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682070411116 | 1160411 | 10 | 2021 | 17768207 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 60 | 960 | NO | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 12:08 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 0.0625 | 0.044792 | 2021-10-01 11:25 |  | SI |  | 0.0625 | 0.044792 | 0.71667 | 0.043 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682070411116 | 1160411 | 10 | 2021 | 17768207 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 70 | 960 | NO | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:19 | 1 | 10 | 2021 | 11 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 15 | 19 | 0 | 0.072917 | 0.28437 | 2021-10-01 11:25 |  | SI |  | 0.072917 | 0.28437 | 3.9 | 0.273 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1350 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:42 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 42 | 0 | 0.28184 | 0.037578 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.28184 | 0.037578 | 0.13333 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 480 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:43 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 43 | 0 | 0.10021 | 0.015031 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.10021 | 0.015031 | 0.15 | 0.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 930 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:44 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 0.19415 | 0.032359 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.19415 | 0.032359 | 0.16667 | 0.155 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 280 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:46 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 46 | 0 | 0.058455 | 0.011691 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.058455 | 0.011691 | 0.2 | 0.056 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 80 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:47 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 47 | 0 | 0.016701 | 0.0036186 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.016701 | 0.0036186 | 0.21667 | 0.017333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 21:19 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 21 | 19 | 0 | 0.039666 | 0.029749 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.039666 | 0.029749 | 0.75 | 0.1425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 21:20 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 21 | 20 | 0 | 0.043841 | 0.033612 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.043841 | 0.033612 | 0.76667 | 0.161 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 240 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 21:35 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 21 | 35 | 0 | 0.050104 | 0.050939 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.050104 | 0.050939 | 1.0167 | 0.244 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0167 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 220 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 22:02 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 22 | 2 | 0 | 0.045929 | 0.067363 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.045929 | 0.067363 | 1.4667 | 0.32267 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682860125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768286 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 4790 | NO | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 00:26 | 13 | 10 | 2021 | 20 | 34 | 0 | 14 | 10 | 2021 | 0 | 26 | 0 | 0.018789 | 0.072651 | 2021-10-13 20:34 |  | SI |  | 0.018789 | 0.072651 | 3.8667 | 0.348 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.8667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 340 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:07 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 7 | 0 | 0.079439 | 0.005296 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.079439 | 0.005296 | 0.066667 | 0.022667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 550 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:15 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 15 | 0 | 0.1285 | 0.025701 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.1285 | 0.025701 | 0.2 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 580 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:17 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 17 | 0 | 0.13551 | 0.03162 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.13551 | 0.03162 | 0.23333 | 0.13533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 170 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:18 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 18 | 0 | 0.03972 | 0.0099299 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.03972 | 0.0099299 | 0.25 | 0.0425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 170 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:19 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 0.03972 | 0.010592 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.03972 | 0.010592 | 0.26667 | 0.045333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 810 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:20 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 20 | 0 | 0.18925 | 0.053621 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.18925 | 0.053621 | 0.28333 | 0.2295 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 620 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:22 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 0.14486 | 0.045872 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.14486 | 0.045872 | 0.31667 | 0.19633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 250 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:23 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 23 | 0 | 0.058411 | 0.01947 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.058411 | 0.01947 | 0.33333 | 0.083333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 60 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:29 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 29 | 0 | 0.014019 | 0.0060748 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.014019 | 0.0060748 | 0.43333 | 0.026 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:36 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 36 | 0 | 0.046729 | 0.025701 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.046729 | 0.025701 | 0.55 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:37 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 37 | 0 | 0.042056 | 0.023832 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.042056 | 0.023832 | 0.56667 | 0.102 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:39 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 39 | 0 | 0.011682 | 0.0070093 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.011682 | 0.0070093 | 0.6 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:42 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 42 | 0 | 0.016355 | 0.010631 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.016355 | 0.010631 | 0.65 | 0.0455 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:45 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 45 | 0 | 0.0046729 | 0.003271 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.0046729 | 0.003271 | 0.7 | 0.014 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:50 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 50 | 0 | 0.011682 | 0.0091511 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.011682 | 0.0091511 | 0.78333 | 0.039167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:12 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 12 | 12 | 0 | 0.016355 | 0.018808 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.016355 | 0.018808 | 1.15 | 0.0805 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682980125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768298 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 4280 | NO | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 13:05 | 15 | 10 | 2021 | 11 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 13 | 5 | 0 | 0.021028 | 0.042757 | 2021-10-15 11:03 |  | SI |  | 0.021028 | 0.042757 | 2.0333 | 0.183 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:12 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 12 | 0 | 0.06383 | 0.0031915 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.06383 | 0.0031915 | 0.05 | 0.0105 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 350 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:18 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 18 | 0 | 0.10638 | 0.015957 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.10638 | 0.015957 | 0.15 | 0.0525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 240 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:19 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 19 | 0 | 0.072948 | 0.012158 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.072948 | 0.012158 | 0.16667 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 240 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:21 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 21 | 0 | 0.072948 | 0.01459 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.072948 | 0.01459 | 0.2 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 720 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:22 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 22 | 0 | 0.21884 | 0.047416 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.21884 | 0.047416 | 0.21667 | 0.156 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 110 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:25 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 0.033435 | 0.0089159 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.033435 | 0.0089159 | 0.26667 | 0.029333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 550 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:38 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 0.16717 | 0.0808 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.16717 | 0.0808 | 0.48333 | 0.26583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 220 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:39 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 39 | 0 | 0.066869 | 0.033435 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.066869 | 0.033435 | 0.5 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:46 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 46 | 0 | 0.054711 | 0.033739 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.054711 | 0.033739 | 0.61667 | 0.111 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:47 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 47 | 0 | 0.015198 | 0.0096251 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.015198 | 0.0096251 | 0.63333 | 0.031667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 160 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:48 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 48 | 0 | 0.048632 | 0.031611 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.048632 | 0.031611 | 0.65 | 0.104 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 30 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:50 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 50 | 0 | 0.0091185 | 0.006231 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.0091185 | 0.006231 | 0.68333 | 0.0205 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:06 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 0.012158 | 0.01155 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.012158 | 0.01155 | 0.95 | 0.038 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 150 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 16:23 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 16 | 23 | 0 | 0.045593 | 0.10182 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.045593 | 0.10182 | 2.2333 | 0.335 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683160125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768316 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 3290 | NO | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 16:39 | 15 | 10 | 2021 | 14 | 9 | 0 | 15 | 10 | 2021 | 16 | 39 | 0 | 0.012158 | 0.030395 | 2021-10-15 14:09 |  | SI |  | 0.012158 | 0.030395 | 2.5 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.5 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 290 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:26 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 26 | 0 | 0.040446 | 0.01146 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.040446 | 0.01146 | 0.28333 | 0.082167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 370 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:29 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 29 | 0 | 0.051604 | 0.017201 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.051604 | 0.017201 | 0.33333 | 0.12333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 80 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:34 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 34 | 0 | 0.011158 | 0.004649 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.011158 | 0.004649 | 0.41667 | 0.033333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 600 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:36 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 36 | 0 | 0.083682 | 0.037657 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.083682 | 0.037657 | 0.45 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 60 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:37 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 37 | 0 | 0.0083682 | 0.0039052 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.0083682 | 0.0039052 | 0.46667 | 0.028 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 110 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:39 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 39 | 0 | 0.015342 | 0.0076709 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.015342 | 0.0076709 | 0.5 | 0.055 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 130 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:44 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 44 | 0 | 0.018131 | 0.010576 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.018131 | 0.010576 | 0.58333 | 0.075833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 350 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:05 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 5 | 0 | 0.048815 | 0.04556 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.048815 | 0.04556 | 0.93333 | 0.32667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 110 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:08 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 8 | 0 | 0.015342 | 0.015086 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.015342 | 0.015086 | 0.98333 | 0.10817 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 130 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:09 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 9 | 0 | 0.018131 | 0.018131 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.018131 | 0.018131 | 1 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO | 1 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 4660 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 28 | 0 | 0.64993 | 0.85574 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.64993 | 0.85574 | 1.3167 | 6.1357 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683321207112 | 1121207 | 10 | 2021 | 17768332 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 280 | 7170 | NO | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:30 | 16 | 10 | 2021 | 6 | 9 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 7 | 30 | 0 | 0.039052 | 0.05272 | 2021-10-16 06:09 |  | SI |  | 0.039052 | 0.05272 | 1.35 | 0.378 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.35 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683580145112 | 1120145 | 10 | 2021 | 17768358 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1450 | 6000 | NO | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 19 | 10 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 19 | 10 | 2021 | 13 | 1 | 0 | 0.24167 | 0.028194 | 2021-10-19 12:54 |  | SI |  | 0.24167 | 0.028194 | 0.11667 | 0.16917 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683581502112 | 1121502 | 10 | 2021 | 17768358 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4000 | 6000 | NO | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | 19 | 10 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 19 | 10 | 2021 | 13 | 1 | 0 | 0.66667 | 0.077778 | 2021-10-19 12:54 |  | SI |  | 0.66667 | 0.077778 | 0.11667 | 0.46667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683580145112 | 1120145 | 10 | 2021 | 17768358 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 220 | 6000 | NO | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:02 | 19 | 10 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 19 | 10 | 2021 | 13 | 2 | 0 | 0.036667 | 0.0048889 | 2021-10-19 12:54 |  | SI |  | 0.036667 | 0.0048889 | 0.13333 | 0.029333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683581502112 | 1121502 | 10 | 2021 | 17768358 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6000 | NO | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:02 | 19 | 10 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 19 | 10 | 2021 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2021-10-19 12:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-nov-2021 | SI
SEN | 177683580145112 | 1120145 | 10 | 2021 | 17768358 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 330 | 6000 | NO | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:03 | 19 | 10 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 19 | 10 | 2021 | 13 | 3 | 0 | 0.055 | 0.00825 | 2021-10-19 12:54 |  | SI |  | 0.055 | 0.00825 | 0.15 | 0.0495 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683581502112 | 1121502 | 10 | 2021 | 17768358 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 6000 | NO | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:03 | 19 | 10 | 2021 | 12 | 54 | 0 | 19 | 10 | 2021 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2021-10-19 12:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 110 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:48 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 48 | 0 | 0.011022 | 0.0009185 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.011022 | 0.0009185 | 0.083333 | 0.0091667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 220 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:51 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 51 | 0 | 0.022044 | 0.0029392 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.022044 | 0.0029392 | 0.13333 | 0.029333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 610 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:01 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 1 | 0 | 0.061122 | 0.018337 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.061122 | 0.018337 | 0.3 | 0.183 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 100 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:02 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 2 | 0 | 0.01002 | 0.003173 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.01002 | 0.003173 | 0.31667 | 0.031667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 740 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:03 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 3 | 0 | 0.074148 | 0.024716 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.074148 | 0.024716 | 0.33333 | 0.24667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 190 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:04 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 4 | 0 | 0.019038 | 0.0066633 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.019038 | 0.0066633 | 0.35 | 0.0665 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 360 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:05 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.036072 | 0.013226 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.036072 | 0.013226 | 0.36667 | 0.132 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 70 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:06 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 0.007014 | 0.0026887 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.007014 | 0.0026887 | 0.38333 | 0.026833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6240 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 11 | 0 | 0.62525 | 0.29178 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.62525 | 0.29178 | 0.46667 | 2.912 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 420 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:15 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 15 | 0 | 0.042084 | 0.022445 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.042084 | 0.022445 | 0.53333 | 0.224 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 20 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:20 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 0.002004 | 0.0012358 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.002004 | 0.0012358 | 0.61667 | 0.012333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 370 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:23 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 23 | 0 | 0.037074 | 0.024716 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.037074 | 0.024716 | 0.66667 | 0.24667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 80 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:25 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 25 | 0 | 0.008016 | 0.0056112 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.008016 | 0.0056112 | 0.7 | 0.056 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 170 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:27 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 27 | 0 | 0.017034 | 0.012492 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.017034 | 0.012492 | 0.73333 | 0.12467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 240 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:28 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 28 | 0 | 0.024048 | 0.018036 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.024048 | 0.018036 | 0.75 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061073112 | 1121073 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 40 | 9980 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:29 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 29 | 0 | 0.004008 | 0.0030728 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.004008 | 0.0030728 | 0.76667 | 0.030667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177684061075112 | 1121075 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 600 | 4540 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:53 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 53 | 0 | 0.13216 | 0.022026 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.13216 | 0.022026 | 0.16667 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061075112 | 1121075 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 100 | 4540 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:58 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 58 | 0 | 0.022026 | 0.0055066 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.022026 | 0.0055066 | 0.25 | 0.025 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061075112 | 1121075 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 380 | 4540 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:00 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.023715 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.0837 | 0.023715 | 0.28333 | 0.10767 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684061075112 | 1121075 | 10 | 2021 | 17768406 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 3460 | 4540 | NO | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | 31 | 10 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 31 | 10 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 0.76211 | 0.34295 | 2021-10-31 14:43 |  | SI |  | 0.76211 | 0.34295 | 0.45 | 1.557 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682140145112 | 1120145 | 10 | 2021 | 17768214 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2500 | 8620 | NO | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 1 | 10 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 20 | 39 | 0 | 0.29002 | 0.014501 | 2021-10-01 20:36 |  | SI |  | 0.29002 | 0.014501 | 0.05 | 0.125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682141502112 | 1121502 | 10 | 2021 | 17768214 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 6120 | 8620 | NO | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 1 | 10 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 20 | 39 | 0 | 0.70998 | 0.035499 | 2021-10-01 20:36 |  | SI |  | 0.70998 | 0.035499 | 0.05 | 0.306 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682141076112 | 1121076 | 10 | 2021 | 17768214 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 1 | 10 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 1 | 10 | 2021 | 20 | 39 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-10-01 20:36 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.475 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 310 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:21 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 21 | 0 | 0.077889 | 0.0077889 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.077889 | 0.0077889 | 0.1 | 0.031 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 510 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:23 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 23 | 0 | 0.12814 | 0.017085 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.12814 | 0.017085 | 0.13333 | 0.068 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 410 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:24 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 24 | 0 | 0.10302 | 0.015452 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.10302 | 0.015452 | 0.15 | 0.0615 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 160 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:25 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 0.040201 | 0.0067002 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.040201 | 0.0067002 | 0.16667 | 0.026667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 270 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:37 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 37 | 0 | 0.067839 | 0.024874 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.067839 | 0.024874 | 0.36667 | 0.099 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:50 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 50 | 0 | 0.047739 | 0.027848 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.047739 | 0.027848 | 0.58333 | 0.11083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 740 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:51 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 51 | 0 | 0.18593 | 0.11156 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.18593 | 0.11156 | 0.6 | 0.444 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 740 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:53 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 53 | 0 | 0.18593 | 0.11776 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.18593 | 0.11776 | 0.63333 | 0.46867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 130 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:54 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 54 | 0 | 0.032663 | 0.021231 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.032663 | 0.021231 | 0.65 | 0.0845 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:55 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 55 | 0 | 0.045226 | 0.030151 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.045226 | 0.030151 | 0.66667 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 120 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 15:06 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 0.030151 | 0.025628 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.030151 | 0.025628 | 0.85 | 0.102 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682170125112 | 1120125 | 10 | 2021 | 17768217 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 220 | 3980 | NO | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 15:10 | 3 | 10 | 2021 | 14 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 15 | 10 | 0 | 0.055276 | 0.05067 | 2021-10-03 14:15 |  | SI |  | 0.055276 | 0.05067 | 0.91667 | 0.20167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2840 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:08 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 8 | 0 | 0.45151 | 0.030101 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.45151 | 0.030101 | 0.066667 | 0.18933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 80 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:10 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 10 | 0 | 0.012719 | 0.0012719 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.012719 | 0.0012719 | 0.1 | 0.008 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 610 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:13 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 13 | 0 | 0.096979 | 0.014547 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.096979 | 0.014547 | 0.15 | 0.0915 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 290 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:14 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 14 | 0 | 0.046105 | 0.0076842 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.046105 | 0.0076842 | 0.16667 | 0.048333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 230 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:26 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 26 | 0 | 0.036566 | 0.013408 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.036566 | 0.013408 | 0.36667 | 0.084333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 130 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:27 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 27 | 0 | 0.020668 | 0.0079226 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.020668 | 0.0079226 | 0.38333 | 0.049833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 460 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 22:57 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 22 | 57 | 0 | 0.073132 | 0.21086 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.073132 | 0.21086 | 2.8833 | 1.3263 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8833 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 3 | 49 | 0 | 0.0015898 | 0.012321 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.0015898 | 0.012321 | 7.75 | 0.0775 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.75 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 200 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:05 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 5 | 0 | 0.031797 | 0.2549 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.031797 | 0.2549 | 8.0167 | 1.6033 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.0167 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 170 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:12 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 12 | 0 | 0.027027 | 0.21982 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.027027 | 0.21982 | 8.1333 | 1.3827 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.1333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 20 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:16 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 16 | 0 | 0.0031797 | 0.026073 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.0031797 | 0.026073 | 8.2 | 0.164 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.2 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 10 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:19 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 19 | 0 | 0.0015898 | 0.013116 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.0015898 | 0.013116 | 8.25 | 0.0825 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.25 | 26-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177682580123112 | 1120123 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 390 | 6290 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:36 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 36 | 0 | 0.062003 | 0.52909 | 2021-10-11 20:04 |  | SI |  | 0.062003 | 0.52909 | 8.5333 | 3.328 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.5333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683971587112 | 1121587 | 10 | 2021 | 17768397 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1860 | 2000 | NO | NO | 2021-10-27 16:11 | 2021-10-27 16:16 | 27 | 10 | 2021 | 16 | 11 | 0 | 27 | 10 | 2021 | 16 | 16 | 0 | 0.93 | 0.0775 | 2021-10-27 16:11 |  | SI |  | 0.93 | 0.0775 | 0.083333 | 0.155 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683971587112 | 1121587 | 10 | 2021 | 17768397 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 140 | 2000 | NO | NO | 2021-10-27 16:11 | 2021-10-27 16:18 | 27 | 10 | 2021 | 16 | 11 | 0 | 27 | 10 | 2021 | 16 | 18 | 0 | 0.07 | 0.0081667 | 2021-10-27 16:11 |  | SI |  | 0.07 | 0.0081667 | 0.11667 | 0.016333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682790019985 | 0850199 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:07 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 7 | 0 |  |  | 2021-10-13 01:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682790035985 | 0850359 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 3340 | 9350 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:07 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 7 | 0 | 0.35722 | 0.23815 | 2021-10-13 01:27 |  | SI |  | 0.35722 | 0.23815 | 0.66667 | 2.2267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682790019985 | 0850199 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 3220 | 11760 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:20 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 20 | 0 | 0.27381 | 0.24187 | 2021-10-13 01:27 |  | SI |  | 0.27381 | 0.24187 | 0.88333 | 2.8443 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682790035985 | 0850359 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:20 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2021-10-13 01:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682790019985 | 0850199 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 8540 | 11760 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 46 | 0 | 0.72619 | 0.95615 | 2021-10-13 01:27 |  | SI |  | 0.72619 | 0.95615 | 1.3167 | 11.2443 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682790035985 | 0850359 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2021-10-13 01:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682790019985 | 0850199 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 47 | 0 |  |  | 2021-10-13 01:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682790035985 | 0850359 | 10 | 2021 | 17768279 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 6010 | 9350 | NO | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 13 | 10 | 2021 | 1 | 27 | 0 | 13 | 10 | 2021 | 2 | 47 | 0 | 0.64278 | 0.85704 | 2021-10-13 01:27 |  | SI |  | 0.64278 | 0.85704 | 1.3333 | 8.0133 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683470056585 | 0850565 | 10 | 2021 | 17768347 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 16 | 10 | 2021 | 17 | 32 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0.81667 | 2021-10-16 17:32 |  | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 5.7167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683470056785 | 0850567 | 10 | 2021 | 17768347 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 16 | 10 | 2021 | 17 | 32 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-16 17:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683470056785 | 0850567 | 10 | 2021 | 17768347 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 16 | 10 | 2021 | 17 | 32 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-16 17:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683470056785 | 0850567 | 10 | 2021 | 17768347 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | 16 | 10 | 2021 | 17 | 32 | 0 | 16 | 10 | 2021 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-16 17:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683490020885 | 0850208 | 10 | 2021 | 17768349 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 1700 | 3100 | NO | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 05:10 | 17 | 10 | 2021 | 2 | 31 | 0 | 17 | 10 | 2021 | 5 | 10 | 0 | 0.54839 | 1.4532 | 2021-10-17 02:31 |  | SI |  | 0.54839 | 1.4532 | 2.65 | 4.505 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.65 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683490020885 | 0850208 | 10 | 2021 | 17768349 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 1000 | 3100 | NO | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 06:26 | 17 | 10 | 2021 | 2 | 31 | 0 | 17 | 10 | 2021 | 6 | 26 | 0 | 0.32258 | 1.2634 | 2021-10-17 02:31 |  | SI |  | 0.32258 | 1.2634 | 3.9167 | 3.9167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.9167 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683490020885 | 0850208 | 10 | 2021 | 17768349 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 200 | 3100 | NO | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 08:11 | 17 | 10 | 2021 | 2 | 31 | 0 | 17 | 10 | 2021 | 8 | 11 | 0 | 0.064516 | 0.36559 | 2021-10-17 02:31 |  | SI |  | 0.064516 | 0.36559 | 5.6667 | 1.1333 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.6667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683490020885 | 0850208 | 10 | 2021 | 17768349 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 200 | 3100 | NO | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 09:59 | 17 | 10 | 2021 | 2 | 31 | 0 | 17 | 10 | 2021 | 9 | 59 | 0 | 0.064516 | 0.48172 | 2021-10-17 02:31 |  | SI |  | 0.064516 | 0.48172 | 7.4667 | 1.4933 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.4667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683540032485 | 0850324 | 10 | 2021 | 17768354 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | 18 | 10 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 18 | 10 | 2021 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.25 | 2021-10-18 20:52 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.125 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683540015785 | 0850157 | 10 | 2021 | 17768354 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:00 | 18 | 10 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 18 | 10 | 2021 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-10-18 20:52 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.37333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683540026785 | 0850267 | 10 | 2021 | 17768354 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 6300 | 6300 | NO | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 18 | 10 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 18 | 10 | 2021 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.68333 | 2021-10-18 20:52 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 4.305 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683540026785 | 0850267 | 10 | 2021 | 17768354 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 18 | 10 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 18 | 10 | 2021 | 21 | 33 | 0 |  |  | 2021-10-18 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683540246985 | 0852469 | 10 | 2021 | 17768354 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | 18 | 10 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 18 | 10 | 2021 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.68333 | 2021-10-18 20:52 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.64 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683620251985 | 0852519 | 10 | 2021 | 17768362 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 19970 | 19970 | NO | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 20 | 10 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 20 | 10 | 2021 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-10-20 10:50 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.3298 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683620253285 | 0852532 | 10 | 2021 | 17768362 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | 20 | 10 | 2021 | 10 | 50 | 0 | 20 | 10 | 2021 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2021-10-20 10:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683780016285 | 0850162 | 10 | 2021 | 17768378 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | 22 | 10 | 2021 | 2 | 30 | 0 | 22 | 10 | 2021 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0.11667 | 2021-10-22 02:30 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.99167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683800058285 | 0850582 | 10 | 2021 | 17768380 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 7730 | 7730 | NO | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 23 | 10 | 2021 | 3 | 55 | 0 | 23 | 10 | 2021 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-10-23 03:55 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3865 | G | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-nov-2021 | NO | NO
SEN | 177683800061185 | 0850611 | 10 | 2021 | 17768380 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE | 85 | 2080 | 2080 | NO | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | 23 | 10 | 2021 | 3 | 55 | 0 | 23 | 10 | 2021 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-10-23 03:55 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.104 | G | Forzado | NO | NO | 0.05 | 29-nov-2021 | NO | NO
SEN | 177683850054585 | 0850545 | 10 | 2021 | 17768385 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 660 | 2960 | NO | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 01:55 | 24 | 10 | 2021 | 16 | 16 | 0 | 25 | 10 | 2021 | 1 | 55 | 0 | 0.22297 | 2.1517 | 2021-10-24 16:16 |  | SI |  | 0.22297 | 2.1517 | 9.65 | 6.369 | TD | Forzado | NO | NO | 9.65 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683850054585 | 0850545 | 10 | 2021 | 17768385 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 2250 | 2960 | NO | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | 24 | 10 | 2021 | 16 | 16 | 0 | 25 | 10 | 2021 | 6 | 41 | 0 | 0.76014 | 10.9586 | 2021-10-24 16:16 |  | SI |  | 0.76014 | 10.9586 | 14.4167 | 32.4375 | TD | Forzado | NO | NO | 14.4167 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683850054585 | 0850545 | 10 | 2021 | 17768385 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 50 | 2960 | NO | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 08:49 | 24 | 10 | 2021 | 16 | 16 | 0 | 25 | 10 | 2021 | 8 | 49 | 0 | 0.016892 | 0.27956 | 2021-10-24 16:16 |  | SI |  | 0.016892 | 0.27956 | 16.55 | 0.8275 | TD | Forzado | NO | NO | 16.55 | 29-nov-2021 | SI | SI
SEN | 177683890012485 | 0850124 | 10 | 2021 | 17768389 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 6300 | 10600 | NO | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 22 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 26 | 0 | 0.59434 | 0.039623 | 2021-10-24 20:22 |  | SI |  | 0.59434 | 0.039623 | 0.066667 | 0.42 | G | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683890023385 | 0850233 | 10 | 2021 | 17768389 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 22 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 26 | 0 |  |  | 2021-10-24 20:22 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683910012485 | 0850124 | 10 | 2021 | 17768391 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 4300 | 10600 | NO | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:32 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 22 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 32 | 0 | 0.40566 | 0.06761 | 2021-10-24 20:36 |  | SI | 0.23333 | 0.40566 | -0.027044 | -0.066667 | -0.28667 | TZ | Forzado | NO | NO | -0.066667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177683910023385 | 0850233 | 10 | 2021 | 17768391 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:18 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2021-10-24 20:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683910012485 | 0850124 | 10 | 2021 | 17768391 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 23:23 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 23 | 23 | 0 |  |  | 2021-10-24 20:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7833 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177683910023385 | 0850233 | 10 | 2021 | 17768391 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 23:23 | 24 | 10 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 23 | 23 | 0 |  |  | 2021-10-24 20:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7833 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684270176085 | 0851760 | 10 | 2021 | 17768427 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2695 | 2695 | NO | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 3 | 10 | 2021 | 6 | 57 | 0 | 3 | 10 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 1 | 8.3833 | 2021-10-03 06:57 |  | SI |  | 1 | 8.3833 | 8.3833 | 22.5931 | TD | Programado | NO | NO | 8.3833 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684310019085 | 0850190 | 10 | 2021 | 17768431 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3846 | 3846 | NO | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 9 | 10 | 2021 | 23 | 57 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.05 | 2021-10-09 23:57 |  | SI |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 23.2683 | TZ | Programado | NO | NO | 6.05 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684370237685 | 0852376 | 10 | 2021 | 17768437 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2021-10-22 07:00 | 2021-10-22 07:03 | 22 | 10 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 22 | 10 | 2021 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-10-22 07:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 29-nov-2021 | NO | NO
SEN | 177684390055285 | 0850552 | 10 | 2021 | 17768439 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 8 | 10 | 2021 | 19 | 29 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 22 | 30 | 0 | 1 | 3.0167 | 2021-10-08 19:29 |  | SI |  | 1 | 3.0167 | 3.0167 | 0.30167 | TZ | Programado | NO | NO | 3.0167 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177684390315285 | 0853152 | 10 | 2021 | 17768439 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 8 | 10 | 2021 | 19 | 29 | 0 | 8 | 10 | 2021 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2021-10-08 19:29 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 3.0167 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684410003085 | 0850030 | 10 | 2021 | 17768441 | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | S/E COLBUN | 223 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-24 04:58 | 2021-10-24 07:20 | 24 | 10 | 2021 | 4 | 58 | 0 | 24 | 10 | 2021 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2021-10-24 04:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 2.3667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682320248485 | 0852484 | 10 | 2021 | 17768232 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 5 | 10 | 2021 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2021 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-10-05 07:05 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.25333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682340020885 | 0850208 | 10 | 2021 | 17768234 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 5300 | 8400 | NO | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:07 | 7 | 10 | 2021 | 9 | 46 | 0 | 7 | 10 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 0.63095 | 0.22083 | 2021-10-07 09:46 |  | SI |  | 0.63095 | 0.22083 | 0.35 | 1.855 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682340020885 | 0850208 | 10 | 2021 | 17768234 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 3100 | 8400 | NO | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:08 | 7 | 10 | 2021 | 9 | 46 | 0 | 7 | 10 | 2021 | 10 | 8 | 0 | 0.36905 | 0.13532 | 2021-10-07 09:46 |  | SI |  | 0.36905 | 0.13532 | 0.36667 | 1.1367 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682520015385 | 0850153 | 10 | 2021 | 17768252 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:10 | 9 | 10 | 2021 | 12 | 45 | 0 | 9 | 10 | 2021 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2021-10-09 12:45 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682520033885 | 0850338 | 10 | 2021 | 17768252 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 4880 | 8820 | NO | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:10 | 9 | 10 | 2021 | 12 | 45 | 0 | 9 | 10 | 2021 | 14 | 10 | 0 | 0.55329 | 0.78382 | 2021-10-09 12:45 |  | SI |  | 0.55329 | 0.78382 | 1.4167 | 6.9133 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682520015385 | 0850153 | 10 | 2021 | 17768252 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 5550 | 5550 | NO | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 9 | 10 | 2021 | 12 | 45 | 0 | 9 | 10 | 2021 | 14 | 35 | 0 | 1 | 1.8333 | 2021-10-09 12:45 |  | SI |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 10.175 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682520033885 | 0850338 | 10 | 2021 | 17768252 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 3940 | 8820 | NO | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 9 | 10 | 2021 | 12 | 45 | 0 | 9 | 10 | 2021 | 14 | 35 | 0 | 0.44671 | 0.81897 | 2021-10-09 12:45 |  | SI |  | 0.44671 | 0.81897 | 1.8333 | 7.2233 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682520175785 | 0851757 | 10 | 2021 | 17768252 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE | 85 | 7320 | 7320 | NO | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 9 | 10 | 2021 | 12 | 45 | 0 | 9 | 10 | 2021 | 14 | 41 | 0 | 1 | 1.9333 | 2021-10-09 12:45 |  | SI |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 14.152 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9333 | 29-nov-2021 | SI | NO
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:08 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 8 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:10 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:13 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:14 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:17 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 17 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:18 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:26 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 26 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:27 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 22:57 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2021 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8833 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 7.75 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177682580302585 | 0853025 | 10 | 2021 | 17768258 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:05 | 11 | 10 | 2021 | 20 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2021 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2021-10-11 20:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 8.0167 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177684040316085 | 0853160 | 10 | 2021 | 17768404 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:21 | 30 | 10 | 2021 | 8 | 13 | 0 | 30 | 10 | 2021 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2021-10-30 08:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-nov-2021 | SI
SEN | 177713690179097 | 0971790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 19:56 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-18 19:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177713690179097 | 0971790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 20:13 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-18 19:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177713690179097 | 0971790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2021-11-18 19:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6667 | - | SI
SEN | 177713690179097 | 0971790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:38 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 22 | 38 | 0 |  |  | 2021-11-18 19:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.7667 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:29 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:31 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:32 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:33 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:34 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:35 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 35 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:38 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:04 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:13 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:16 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:26 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 177714601097133 | 1331097 | 11 | 2021 | 17771460 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 6800 | 6800 | SI | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-11-25 14:30 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 27-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740049497 | 0970494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 12:02 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2021-11-29 10:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 177714530056625 | 0250566 | 11 | 2021 | 17771453 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 9 | 0 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-20 16:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177712880056625 | 0250566 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177712880056625 | 0250566 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177713601087114 | 1141087 | 11 | 2021 | 17771360 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 14 | 11 | 2021 | 9 | 6 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-14 09:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177714582190437 | 4372190 | 11 | 2021 | 17771458 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2021-11-24 13:57 | 2021-11-24 14:27 | 24 | 11 | 2021 | 13 | 57 | 0 | 24 | 11 | 2021 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2021-11-24 13:57 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177713742186454 | 4542186 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:13 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 12.0667 | - | SI
SEN | 177713742186454 | 4542186 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:21 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 12.2 | - | SI
SEN | 177713742186454 | 4542186 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:30 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 12.35 | - | SI
SEN | 177713742186454 | 4542186 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 18:55 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 13.7667 | - | SI
SEN | 177712810105124 | 1041052 | 11 | 2021 | 17771281 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2 | 11 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-11-02 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177713050027485 | 0850274 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 21:39 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2021-11-05 20:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713050063085 | 0850630 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 390 | 3400 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 21:39 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 21 | 39 | 0 | 0.11471 | 0.10515 | 2021-11-05 20:44 |  | SI |  | 0.11471 | 0.10515 | 0.91667 | 0.3575 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713090145112 | 1120145 | 11 | 2021 | 17771309 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4680 | SI | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | 6 | 11 | 2021 | 4 | 40 | 0 | 6 | 11 | 2021 | 4 | 43 | 0 | 0.32051 | 0.016026 | 2021-11-06 04:40 |  | SI |  | 0.32051 | 0.016026 | 0.05 | 0.075 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-dic-2021 | NO | NO
SEN | 177713091502112 | 1121502 | 11 | 2021 | 17771309 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3180 | 4680 | SI | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | 6 | 11 | 2021 | 4 | 40 | 0 | 6 | 11 | 2021 | 4 | 43 | 0 | 0.67949 | 0.033974 | 2021-11-06 04:40 |  | SI |  | 0.67949 | 0.033974 | 0.05 | 0.159 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-dic-2021 | NO | NO
SEN | 177712880056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177712880056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714870053785 | 0850537 | 11 | 2021 | 17771487 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | 28 | 11 | 2021 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2021 | 13 | 23 | 0 | 1 | 6.3833 | 2021-11-28 07:00 |  | SI |  | 1 | 6.3833 | 6.3833 | 44.6833 | TD | Programado | NO | NO | 6.3833 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714890231585 | 0852315 | 11 | 2021 | 17771489 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 790 | 790 | NO | NO | 2021-11-22 08:18 | 2021-11-22 10:40 | 22 | 11 | 2021 | 8 | 18 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 10 | 40 | 0 | 1 | 2.3667 | 2021-11-22 08:18 |  | SI |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 1.8697 | TZ | Programado | NO | NO | 2.3667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714890231585 | 0852315 | 11 | 2021 | 17771489 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-22 08:18 | 2021-11-22 10:40 | 22 | 11 | 2021 | 8 | 18 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2021-11-22 08:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 2.3667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714910058685 | 0850586 | 11 | 2021 | 17771491 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 3970 | 3970 | NO | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 18 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0.78333 | 2021-11-19 17:18 |  | SI |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 3.1098 | TZ | Programado | NO | NO | 0.78333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714910058985 | 0850589 | 11 | 2021 | 17771491 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 18 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2021-11-19 17:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.78333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713000055985 | 0850559 | 11 | 2021 | 17771300 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 3640 | 3740 | NO | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:38 | 3 | 11 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 18 | 38 | 0 | 0.97326 | 1.4112 | 2021-11-03 17:11 |  | SI |  | 0.97326 | 1.4112 | 1.45 | 5.278 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713000318085 | 0853180 | 11 | 2021 | 17771300 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:38 | 3 | 11 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2021-11-03 17:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713000055985 | 0850559 | 11 | 2021 | 17771300 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 100 | 3740 | NO | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:39 | 3 | 11 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 18 | 39 | 0 | 0.026738 | 0.039216 | 2021-11-03 17:11 |  | SI |  | 0.026738 | 0.039216 | 1.4667 | 0.14667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713000318085 | 0853180 | 11 | 2021 | 17771300 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:39 | 3 | 11 | 2021 | 17 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2021-11-03 17:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713111821175 | 1751821 | 11 | 2021 | 17771311 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 07:49 | 8 | 11 | 2021 | 1 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2021-11-08 01:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.2833 | - | SI
SEN | 177713111822175 | 1751822 | 11 | 2021 | 17771311 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 07:49 | 8 | 11 | 2021 | 1 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2021-11-08 01:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.2833 | - | SI
SEN | 177712790097093 | 0930970 | 11 | 2021 | 17771279 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-22 05:23 | 1 | 11 | 2021 | 5 | 19 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2021-11-01 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 504.0667 | - | SI
SEN | 177712790097193 | 0930971 | 11 | 2021 | 17771279 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-22 05:23 | 1 | 11 | 2021 | 5 | 19 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2021-11-01 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 504.0667 | - | SI
SEN | 177712790097493 | 0930974 | 11 | 2021 | 17771279 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-22 05:23 | 1 | 11 | 2021 | 5 | 19 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2021-11-01 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 504.0667 | - | SI
SEN | 177712790097693 | 0930976 | 11 | 2021 | 17771279 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-22 05:23 | 1 | 11 | 2021 | 5 | 19 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2021-11-01 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 504.0667 | - | SI
SEN | 177712790306693 | 0933066 | 11 | 2021 | 17771279 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 3066 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-22 05:23 | 1 | 11 | 2021 | 5 | 19 | 0 | 22 | 11 | 2021 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2021-11-01 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 504.0667 | - | SI
SEN | 177713160072793 | 0930727 | 11 | 2021 | 17771316 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-08 13:32 | 2021-11-08 13:48 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2021-11-08 13:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177713160072893 | 0930728 | 11 | 2021 | 17771316 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-08 13:32 | 2021-11-08 13:48 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2021-11-08 13:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177713160072993 | 0930729 | 11 | 2021 | 17771316 | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 729 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-08 13:32 | 2021-11-08 13:48 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2021-11-08 13:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177713160080293 | 0930802 | 11 | 2021 | 17771316 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2021-11-08 13:32 | 2021-11-08 16:10 | 8 | 11 | 2021 | 13 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2021-11-08 13:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6333 | - | SI
SEN | 177714680253126 | 1260253 | 11 | 2021 | 17771468 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-11-27 19:30 | 2021-11-28 02:31 | 27 | 11 | 2021 | 19 | 30 | 0 | 28 | 11 | 2021 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2021-11-27 19:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 7.0167 | - | SI
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:51 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 51 | 0 | 0.031469 | 0.0057692 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.031469 | 0.0057692 | 0.18333 | 0.0165 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:53 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 53 | 0 | 0.034965 | 0.0075758 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.034965 | 0.0075758 | 0.21667 | 0.021667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712810105134 | 1041053 | 11 | 2021 | 17771281 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | 2 | 11 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2021-11-02 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177712810105164 | 1041056 | 11 | 2021 | 17771281 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2 | 11 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-02 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177712810105194 | 1041059 | 11 | 2021 | 17771281 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | S/E SANTA ELISA | 829 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2 | 11 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-02 12:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 140 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:57 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 57 | 0 | 0.013659 | 0.0059187 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.013659 | 0.0059187 | 0.43333 | 0.060667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 160 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:58 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 58 | 0 | 0.01561 | 0.0070244 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.01561 | 0.0070244 | 0.45 | 0.072 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712810105185 | 0851051 | 11 | 2021 | 17771281 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | 2 | 11 | 2021 | 12 | 44 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-11-02 12:44 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.29333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:48 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 48 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:53 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:02 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 2 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:04 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:15 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:16 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:17 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:22 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:24 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:26 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4044 | 4044 | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2.1 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 8.4924 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1 | - | SI | NO
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2333 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2833 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:06 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3833 | - | SI
SEN | 177713790020295 | 0950202 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177713790241595 | 0952415 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 751 | 751 | NO |  | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 55 | 0 | 1 | 0.2 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1502 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | - | SI | NO
SEN | 177713790241595 | 0952415 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2021-11-19 07:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 7 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | 1 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177713630043399 | 0990433 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 8580 | NO |  | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:44 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630043399 | 0990433 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 8580 | NO |  | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:46 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630043399 | 0990433 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 8580 | NO |  | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:02 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 2 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630043399 | 0990433 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 8580 | NO |  | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:10 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630043399 | 0990433 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 330 | 8580 | NO |  | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 28 | 0 | 0.038462 | 0.030128 | 2021-11-17 09:41 |  | SI |  | 0.038462 | 0.030128 | 0.78333 | 0.2585 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3600 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:27 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 1 | 0.34026 | 9.4518e-05 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.34026 | 9.4518e-05 | 0.00027778 | 0.001 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.00027778 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 660 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:31 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 31 | 0 | 0.062382 | 0.0041588 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.062382 | 0.0041588 | 0.066667 | 0.044 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 490 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:34 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 34 | 0 | 0.046314 | 0.0054033 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.046314 | 0.0054033 | 0.11667 | 0.057167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 920 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:37 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 37 | 0 | 0.086957 | 0.014493 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.086957 | 0.014493 | 0.16667 | 0.15333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 320 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:43 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 43 | 0 | 0.030246 | 0.0080655 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.030246 | 0.0080655 | 0.26667 | 0.085333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 100 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:44 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 44 | 0 | 0.0094518 | 0.002678 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.0094518 | 0.002678 | 0.28333 | 0.028333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 150 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:45 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 45 | 0 | 0.014178 | 0.0042533 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.014178 | 0.0042533 | 0.3 | 0.045 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 110 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:46 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 46 | 0 | 0.010397 | 0.0032924 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.010397 | 0.0032924 | 0.31667 | 0.034833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 20 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:48 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 48 | 0 | 0.0018904 | 0.00066163 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.0018904 | 0.00066163 | 0.35 | 0.007 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713190438116 | 1160438 | 11 | 2021 | 17771319 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4210 | 10580 | NO | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | 13 | 11 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 19 | 11 | 0 | 0.39792 | 0.29181 | 2021-11-13 18:27 |  | SI |  | 0.39792 | 0.29181 | 0.73333 | 3.0873 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713630434116 | 1160434 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6470 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:44 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 44 | 0 | 0.75408 | 0.037704 | 2021-11-17 09:41 |  | SI |  | 0.75408 | 0.037704 | 0.05 | 0.3235 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713632725116 | 1162725 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:44 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713633188116 | 1163188 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:44 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630434116 | 1160434 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 1300 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:46 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 46 | 0 | 0.15152 | 0.012626 | 2021-11-17 09:41 |  | SI |  | 0.15152 | 0.012626 | 0.083333 | 0.10833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713632725116 | 1162725 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:46 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713633188116 | 1163188 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:46 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630434116 | 1160434 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 310 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:02 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 2 | 0 | 0.036131 | 0.012646 | 2021-11-17 09:41 |  | SI |  | 0.036131 | 0.012646 | 0.35 | 0.1085 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713632725116 | 1162725 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:02 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 2 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713633188116 | 1163188 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:02 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 2 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630434116 | 1160434 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 170 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:10 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 10 | 0 | 0.019814 | 0.0095765 | 2021-11-17 09:41 |  | SI |  | 0.019814 | 0.0095765 | 0.48333 | 0.082167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713632725116 | 1162725 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:10 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713633188116 | 1163188 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:10 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713630434116 | 1160434 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713632725116 | 1162725 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177713633188116 | 1163188 | 11 | 2021 | 17771363 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 8580 | NO | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | 17 | 11 | 2021 | 9 | 41 | 0 | 17 | 11 | 2021 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2021-11-17 09:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-dic-2021 | SI
SEN | 177714320396116 | 1160396 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8340 | 8340 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:06 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0.58333 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 4.865 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320406116 | 1160406 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 750 | 10160 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:55 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 55 | 0 | 0.073819 | 0.029528 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.073819 | 0.029528 | 0.4 | 0.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320406116 | 1160406 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 340 | 10160 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:57 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 57 | 0 | 0.033465 | 0.014501 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.033465 | 0.014501 | 0.43333 | 0.14733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320406116 | 1160406 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 730 | 10160 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:58 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 58 | 0 | 0.07185 | 0.032333 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.07185 | 0.032333 | 0.45 | 0.3285 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320406116 | 1160406 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6790 | 10160 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 0.66831 | 0.41212 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.66831 | 0.41212 | 0.61667 | 4.1872 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320406116 | 1160406 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 1340 | 10160 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:21 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 21 | 0 | 0.13189 | 0.10991 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.13189 | 0.10991 | 0.83333 | 1.1167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320406116 | 1160406 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 210 | 10160 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:22 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 22 | 0 | 0.020669 | 0.017569 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.020669 | 0.017569 | 0.85 | 0.1785 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320447116 | 1160447 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6150 | 6150 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0.61667 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 3.7925 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320452116 | 1160452 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 15720 | 15720 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0.61667 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 9.694 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320401116 | 1160401 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 9420 | 9420 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:08 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0.61667 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 5.809 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714320413116 | 1160413 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 5550 | 5550 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:07 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.6 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.33 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 610 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:50 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 50 | 0 | 0.059512 | 0.018846 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.059512 | 0.018846 | 0.31667 | 0.19317 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 230 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:51 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 51 | 0 | 0.022439 | 0.0074797 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.022439 | 0.0074797 | 0.33333 | 0.076667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 550 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:53 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 53 | 0 | 0.053659 | 0.019675 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.053659 | 0.019675 | 0.36667 | 0.20167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 820 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:55 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 55 | 0 | 0.08 | 0.032 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.08 | 0.032 | 0.4 | 0.328 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 340 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:56 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 56 | 0 | 0.033171 | 0.013821 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.033171 | 0.013821 | 0.41667 | 0.14167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 110 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 11:59 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 59 | 0 | 0.010732 | 0.0050081 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.010732 | 0.0050081 | 0.46667 | 0.051333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714321589116 | 1161589 | 11 | 2021 | 17771432 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 7290 | 10250 | NO | NO | 2021-11-19 11:31 | 2021-11-19 12:06 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 31 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 12 | 6 | 0 | 0.71122 | 0.41488 | 2021-11-19 11:31 |  | SI |  | 0.71122 | 0.41488 | 0.58333 | 4.2525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 150 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:30 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 30 | 0 | 0.011783 | 0.0011783 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.011783 | 0.0011783 | 0.1 | 0.015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2440 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:32 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 32 | 0 | 0.19167 | 0.025556 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.19167 | 0.025556 | 0.13333 | 0.32533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 970 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:33 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 33 | 0 | 0.076198 | 0.01143 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.076198 | 0.01143 | 0.15 | 0.1455 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 220 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:34 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 34 | 0 | 0.017282 | 0.0028803 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.017282 | 0.0028803 | 0.16667 | 0.036667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2080 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:35 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 0.16339 | 0.029955 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.16339 | 0.029955 | 0.18333 | 0.38133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 910 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:36 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 36 | 0 | 0.071485 | 0.014297 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.071485 | 0.014297 | 0.2 | 0.182 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 80 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:37 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 37 | 0 | 0.0062844 | 0.0013616 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0062844 | 0.0013616 | 0.21667 | 0.017333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 100 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:38 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 38 | 0 | 0.0078555 | 0.0018329 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0078555 | 0.0018329 | 0.23333 | 0.023333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 250 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:39 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 39 | 0 | 0.019639 | 0.0049097 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.019639 | 0.0049097 | 0.25 | 0.0625 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 440 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:42 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 42 | 0 | 0.034564 | 0.010369 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.034564 | 0.010369 | 0.3 | 0.132 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 90 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:43 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 43 | 0 | 0.0070699 | 0.0022388 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0070699 | 0.0022388 | 0.31667 | 0.0285 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 540 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:44 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 44 | 0 | 0.042419 | 0.01414 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.042419 | 0.01414 | 0.33333 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 230 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:47 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 47 | 0 | 0.018068 | 0.0069259 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.018068 | 0.0069259 | 0.38333 | 0.088167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 320 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:49 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 49 | 0 | 0.025137 | 0.010474 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.025137 | 0.010474 | 0.41667 | 0.13333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 60 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:54 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 54 | 0 | 0.0047133 | 0.0023566 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0047133 | 0.0023566 | 0.5 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 820 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:55 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 55 | 0 | 0.064415 | 0.033281 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.064415 | 0.033281 | 0.51667 | 0.42367 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 50 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:57 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 57 | 0 | 0.0039277 | 0.0021603 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0039277 | 0.0021603 | 0.55 | 0.0275 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 290 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 23:06 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 23 | 6 | 0 | 0.022781 | 0.015947 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.022781 | 0.015947 | 0.7 | 0.203 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 50 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 23:29 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 13 | 11 | 2021 | 23 | 29 | 0 | 0.0039277 | 0.004255 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0039277 | 0.004255 | 1.0833 | 0.054167 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0833 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2170 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 0 | 2 | 0 | 0.17046 | 0.27842 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.17046 | 0.27842 | 1.6333 | 3.5443 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 270 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:07 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 0 | 7 | 0 | 0.02121 | 0.03641 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.02121 | 0.03641 | 1.7167 | 0.4635 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 120 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:10 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 0.0094266 | 0.016654 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0094266 | 0.016654 | 1.7667 | 0.212 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 60 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:13 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 0 | 13 | 0 | 0.0047133 | 0.0085625 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0047133 | 0.0085625 | 1.8167 | 0.109 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8167 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713301073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771330 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 20 | 12730 | NO | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:21 | 13 | 11 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 0 | 21 | 0 | 0.0015711 | 0.0030636 | 2021-11-13 22:24 |  | SI |  | 0.0015711 | 0.0030636 | 1.95 | 0.039 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.95 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713691790112 | 1121790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 190 | 1230 | SI | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 19:56 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 | 0.15447 | 0.010298 | 2021-11-18 19:52 |  | SI |  | 0.15447 | 0.010298 | 0.066667 | 0.012667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713691790112 | 1121790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 490 | 1230 | SI | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 20:13 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 20 | 13 | 0 | 0.39837 | 0.13943 | 2021-11-18 19:52 |  | SI |  | 0.39837 | 0.13943 | 0.35 | 0.1715 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713691790112 | 1121790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 1230 | SI | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 22 | 32 | 0 | 0.4065 | 1.084 | 2021-11-18 19:52 |  | SI |  | 0.4065 | 1.084 | 2.6667 | 1.3333 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.6667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713691790112 | 1121790 | 11 | 2021 | 17771369 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 50 | 1230 | SI | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:38 | 18 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 18 | 11 | 2021 | 22 | 38 | 0 | 0.04065 | 0.11247 | 2021-11-18 19:52 |  | SI |  | 0.04065 | 0.11247 | 2.7667 | 0.13833 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.7667 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:48 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 48 | 0 | 0.013559 | 0.0011299 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.013559 | 0.0011299 | 0.083333 | 0.016667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 70 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:53 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 53 | 0 | 0.0047458 | 0.00079096 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0047458 | 0.00079096 | 0.16667 | 0.011667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 300 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 0.020339 | 0.0057627 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.020339 | 0.0057627 | 0.28333 | 0.085 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 340 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:02 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 2 | 0 | 0.023051 | 0.0072994 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.023051 | 0.0072994 | 0.31667 | 0.10767 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2630 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 3 | 0 | 0.17831 | 0.059435 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.17831 | 0.059435 | 0.33333 | 0.87667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 120 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:04 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 4 | 0 | 0.0081356 | 0.0028475 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0081356 | 0.0028475 | 0.35 | 0.042 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 110 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 8 | 0 | 0.0074576 | 0.0031073 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0074576 | 0.0031073 | 0.41667 | 0.045833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 50 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:15 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 15 | 0 | 0.0033898 | 0.0018079 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0033898 | 0.0018079 | 0.53333 | 0.026667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 20 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:16 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 16 | 0 | 0.0013559 | 0.00074576 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0013559 | 0.00074576 | 0.55 | 0.011 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 30 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:17 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 17 | 0 | 0.0020339 | 0.0011525 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0020339 | 0.0011525 | 0.56667 | 0.017 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:22 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 22 | 0 | 0.0067797 | 0.0044068 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0067797 | 0.0044068 | 0.65 | 0.065 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 90 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:24 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 24 | 0 | 0.0061017 | 0.0041695 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0061017 | 0.0041695 | 0.68333 | 0.0615 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 120 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:26 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 26 | 0 | 0.0081356 | 0.0058305 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0081356 | 0.0058305 | 0.71667 | 0.086 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 5700 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 33 | 0 | 0.38644 | 0.32203 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.38644 | 0.32203 | 0.83333 | 4.75 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 380 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 38 | 0 | 0.025763 | 0.023616 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.025763 | 0.023616 | 0.91667 | 0.34833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1880 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 47 | 0 | 0.12746 | 0.26341 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.12746 | 0.26341 | 2.0667 | 3.8853 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2100 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 49 | 0 | 0.14237 | 0.29898 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.14237 | 0.29898 | 2.1 | 4.41 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 290 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 57 | 0 | 0.019661 | 0.04391 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.019661 | 0.04391 | 2.2333 | 0.64767 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 0.0067797 | 0.01548 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0067797 | 0.01548 | 2.2833 | 0.22833 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2833 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 80 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:06 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 0.0054237 | 0.012927 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0054237 | 0.012927 | 2.3833 | 0.19067 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3833 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791316112 | 1121316 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 40 | 14750 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 8 | 0 | 0.0027119 | 0.0065537 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0027119 | 0.0065537 | 2.4167 | 0.096667 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 620 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:53 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 53 | 0 | 0.055856 | 0.0093093 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.055856 | 0.0093093 | 0.16667 | 0.10333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 660 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 56 | 0 | 0.059459 | 0.012883 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.059459 | 0.012883 | 0.21667 | 0.143 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 260 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 0.023423 | 0.0058559 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.023423 | 0.0058559 | 0.25 | 0.065 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 190 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:59 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 59 | 0 | 0.017117 | 0.0045646 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.017117 | 0.0045646 | 0.26667 | 0.050667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 640 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 0.057658 | 0.016336 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.057658 | 0.016336 | 0.28333 | 0.18133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 180 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:01 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 1 | 0 | 0.016216 | 0.0048649 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.016216 | 0.0048649 | 0.3 | 0.054 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 370 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 3 | 0 | 0.033333 | 0.011111 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.033333 | 0.011111 | 0.33333 | 0.12333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 460 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:04 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 4 | 0 | 0.041441 | 0.014505 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.041441 | 0.014505 | 0.35 | 0.161 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 60 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 5 | 0 | 0.0054054 | 0.001982 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0054054 | 0.001982 | 0.36667 | 0.022 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 280 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:06 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 6 | 0 | 0.025225 | 0.0096697 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.025225 | 0.0096697 | 0.38333 | 0.10733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 130 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:07 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 7 | 0 | 0.011712 | 0.0046847 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.011712 | 0.0046847 | 0.4 | 0.052 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 440 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 8 | 0 | 0.03964 | 0.016517 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.03964 | 0.016517 | 0.41667 | 0.18333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 40 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 13 | 0 | 0.0036036 | 0.0018018 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0036036 | 0.0018018 | 0.5 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6720 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 43 | 0 | 0.60541 | 1.2108 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.60541 | 1.2108 | 2 | 13.44 | TZ | Forzado | NO | NO | 2 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 20 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 56 | 0 | 0.0018018 | 0.003994 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0018018 | 0.003994 | 2.2167 | 0.044333 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2167 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791073112 | 1121073 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 30 | 11100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:02 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 2 | 0 | 0.0027027 | 0.0062613 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0027027 | 0.0062613 | 2.3167 | 0.0695 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3167 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791075112 | 1121075 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 10 | 5040 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 | 0.0019841 | 0.00046296 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.0019841 | 0.00046296 | 0.23333 | 0.0023333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713791075112 | 1121075 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 2420 | 5040 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:18 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 18 | 0 | 0.48016 | 0.28009 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.48016 | 0.28009 | 0.58333 | 1.4117 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791075112 | 1121075 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 850 | 5040 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:20 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 20 | 0 | 0.16865 | 0.104 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.16865 | 0.104 | 0.61667 | 0.52417 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713791075112 | 1121075 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 1760 | 5040 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 12 | 0 | 0.34921 | 0.51799 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.34921 | 0.51799 | 1.4833 | 2.6107 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713792415112 | 1122415 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 770 | 1570 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 55 | 0 | 0.49045 | 0.098089 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.49045 | 0.098089 | 0.2 | 0.154 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713792415112 | 1122415 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 800 | 1570 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 | 0.50955 | 0.1189 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 0.50955 | 0.1189 | 0.23333 | 0.18667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 1380 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:29 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 29 | 0 | 0.22439 | 0.044878 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.22439 | 0.044878 | 0.2 | 0.276 | TD | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 500 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:31 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 31 | 0 | 0.081301 | 0.01897 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.081301 | 0.01897 | 0.23333 | 0.11667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 260 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:32 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 32 | 0 | 0.042276 | 0.010569 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.042276 | 0.010569 | 0.25 | 0.065 | TD | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 220 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:33 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 33 | 0 | 0.035772 | 0.0095393 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.035772 | 0.0095393 | 0.26667 | 0.058667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 480 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:34 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 34 | 0 | 0.078049 | 0.022114 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.078049 | 0.022114 | 0.28333 | 0.136 | TD | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 570 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:35 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 35 | 0 | 0.092683 | 0.027805 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.092683 | 0.027805 | 0.3 | 0.171 | TD | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 460 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:38 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 38 | 0 | 0.074797 | 0.026179 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.074797 | 0.026179 | 0.35 | 0.161 | TD | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2070 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:04 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 4 | 0 | 0.33659 | 0.26366 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.33659 | 0.26366 | 0.78333 | 1.6215 | TD | Forzado | SI | NO | 0.78333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 50 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:13 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 13 | 0 | 0.0081301 | 0.0075881 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.0081301 | 0.0075881 | 0.93333 | 0.046667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 30 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:16 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 0.004878 | 0.0047967 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.004878 | 0.0047967 | 0.98333 | 0.0295 | TD | Forzado | SI | NO | 0.98333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 10 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:26 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 11 | 26 | 0 | 0.001626 | 0.0018699 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.001626 | 0.0018699 | 1.15 | 0.0115 | TD | Forzado | SI | NO | 1.15 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177714740494112 | 1120494 | 11 | 2021 | 17771474 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 120 | 6150 | SI | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 12:02 | 29 | 11 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 12 | 2 | 0 | 0.019512 | 0.034146 | 2021-11-29 10:17 |  | SI |  | 0.019512 | 0.034146 | 1.75 | 0.21 | TD | Forzado | SI | NO | 1.75 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 230 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:47 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 47 | 0 | 0.08042 | 0.0093823 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.08042 | 0.0093823 | 0.11667 | 0.026833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1150 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:48 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 48 | 0 | 0.4021 | 0.053613 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.4021 | 0.053613 | 0.13333 | 0.15333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 280 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:49 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 49 | 0 | 0.097902 | 0.014685 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.097902 | 0.014685 | 0.15 | 0.042 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 740 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:50 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 50 | 0 | 0.25874 | 0.043124 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.25874 | 0.043124 | 0.16667 | 0.12333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 60 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 12:33 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 12 | 33 | 0 | 0.020979 | 0.018531 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.020979 | 0.018531 | 0.88333 | 0.053 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 28-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177712910125112 | 1120125 | 11 | 2021 | 17771291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 210 | 2860 | NO | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:45 | 3 | 11 | 2021 | 11 | 40 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 14 | 45 | 0 | 0.073427 | 0.2264 | 2021-11-03 11:40 |  | SI |  | 0.073427 | 0.2264 | 3.0833 | 0.6475 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0833 | 28-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712880056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177712880056585 | 0850565 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3800 | 6200 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 | 0.6129 | 0.15323 | 2021-11-02 19:41 |  | SI |  | 0.6129 | 0.15323 | 0.25 | 0.95 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712880056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713600020685 | 0850206 | 11 | 2021 | 17771360 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 14 | 11 | 2021 | 9 | 6 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-14 09:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713600246585 | 0852465 | 11 | 2021 | 17771360 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 9830 | 9830 | NO | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | 14 | 11 | 2021 | 9 | 6 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0.1 | 2021-11-14 09:06 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.983 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714530056585 | 0850565 | 11 | 2021 | 17771453 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 9 | 0 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.13333 | 2021-11-20 16:09 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.45333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714530056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771453 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 9 | 0 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-20 16:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714530056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771453 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 9 | 0 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-20 16:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714530056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771453 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 9 | 0 | 20 | 11 | 2021 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-20 16:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714600053185 | 0850531 | 11 | 2021 | 17771460 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 1780 | 8900 | NO | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 15:06 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 25 | 11 | 2021 | 15 | 6 | 0 | 0.2 | 0.12 | 2021-11-25 14:30 |  | SI |  | 0.2 | 0.12 | 0.6 | 1.068 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714600053385 | 0850533 | 11 | 2021 | 17771460 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 800 | 1800 | NO | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 0.44444 | 0.074074 | 2021-11-25 14:30 |  | SI |  | 0.44444 | 0.074074 | 0.16667 | 0.13333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714600053385 | 0850533 | 11 | 2021 | 17771460 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 1000 | 1800 | NO | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:50 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 50 | 0 | 0.55556 | 0.18519 | 2021-11-25 14:30 |  | SI |  | 0.55556 | 0.18519 | 0.33333 | 0.33333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713790131785 | 0851317 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 | 1 | 0.23333 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714550056285 | 0850562 | 11 | 2021 | 17771455 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 2240 | 2860 | NO | NO | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 08:05 | 21 | 11 | 2021 | 8 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2021 | 8 | 5 | 0 | 0.78322 | 0.065268 | 2021-11-21 08:00 |  | SI |  | 0.78322 | 0.065268 | 0.083333 | 0.18667 | G | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714680149385 | 0851493 | 11 | 2021 | 17771468 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-27 19:30 | 2021-11-28 02:31 | 27 | 11 | 2021 | 19 | 30 | 0 | 28 | 11 | 2021 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2021-11-27 19:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 7.0167 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713050245985 | 0852459 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 21:39 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2021-11-05 20:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713050027485 | 0850274 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:27 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2021-11-05 20:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713050063085 | 0850630 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1900 | 3400 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:27 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 22 | 27 | 0 | 0.55882 | 0.95931 | 2021-11-05 20:44 |  | SI |  | 0.55882 | 0.95931 | 1.7167 | 3.2617 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713050245985 | 0852459 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:27 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2021-11-05 20:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713050027485 | 0850274 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:28 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 22 | 28 | 0 |  |  | 2021-11-05 20:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713050063085 | 0850630 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1110 | 3400 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:28 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 22 | 28 | 0 | 0.32647 | 0.56588 | 2021-11-05 20:44 |  | SI |  | 0.32647 | 0.56588 | 1.7333 | 1.924 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713050245985 | 0852459 | 11 | 2021 | 17771305 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:28 | 5 | 11 | 2021 | 20 | 44 | 0 | 5 | 11 | 2021 | 22 | 28 | 0 |  |  | 2021-11-05 20:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713110176085 | 0851760 | 11 | 2021 | 17771311 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2970 | 3000 | NO | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 03:17 | 8 | 11 | 2021 | 1 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 3 | 17 | 0 | 0.99 | 1.7325 | 2021-11-08 01:32 |  | SI |  | 0.99 | 1.7325 | 1.75 | 5.1975 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713110176085 | 0851760 | 11 | 2021 | 17771311 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 30 | 3000 | NO | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 10:06 | 8 | 11 | 2021 | 1 | 32 | 0 | 8 | 11 | 2021 | 10 | 6 | 0 | 0.01 | 0.085667 | 2021-11-08 01:32 |  | SI |  | 0.01 | 0.085667 | 8.5667 | 0.257 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.5667 | 29-dic-2021 | SI | SI
SEN | 177713550014485 | 0850144 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 8910 | 8910 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.2 | 2021-11-14 05:43 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.782 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713550033485 | 0850334 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 55 | 0 |  |  | 2021-11-14 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713550014485 | 0850144 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:58 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 58 | 0 |  |  | 2021-11-14 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713550033485 | 0850334 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 5390 | 7180 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:58 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 58 | 0 | 0.7507 | 0.18767 | 2021-11-14 05:43 |  | SI |  | 0.7507 | 0.18767 | 0.25 | 1.3475 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713550014485 | 0850144 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 06:30 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 6 | 30 | 0 |  |  | 2021-11-14 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713550033485 | 0850334 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1150 | 7180 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 06:30 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 6 | 30 | 0 | 0.16017 | 0.12546 | 2021-11-14 05:43 |  | SI |  | 0.16017 | 0.12546 | 0.78333 | 0.90083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713550014485 | 0850144 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 07:06 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 7 | 6 | 0 |  |  | 2021-11-14 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713550033485 | 0850334 | 11 | 2021 | 17771355 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 640 | 7180 | NO | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 07:06 | 14 | 11 | 2021 | 5 | 43 | 0 | 14 | 11 | 2021 | 7 | 6 | 0 | 0.089136 | 0.12331 | 2021-11-14 05:43 |  | SI |  | 0.089136 | 0.12331 | 1.3833 | 0.88533 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:48 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 48 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:53 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:02 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 2 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:04 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:15 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:16 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:17 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:22 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:24 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:26 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0.83333 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 4.75 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.91667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 49 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.1 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:00 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.2833 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:06 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3833 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790175085 | 0851750 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:08 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790020385 | 0850203 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 10950 | 10950 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 | 1 | 0.25 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.7375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0.21667 | 2021-11-19 08:43 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.23833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:12 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:12 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:12 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:12 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:12 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790021485 | 0850214 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713790031185 | 0850311 | 11 | 2021 | 17771379 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:33 | 19 | 11 | 2021 | 8 | 43 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2021-11-19 08:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714550056285 | 0850562 | 11 | 2021 | 17771455 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 620 | 2860 | NO | NO | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 08:06 | 21 | 11 | 2021 | 8 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2021 | 8 | 6 | 0 | 0.21678 | 0.021678 | 2021-11-21 08:00 |  | SI |  | 0.21678 | 0.021678 | 0.1 | 0.062 | G | Forzado | NO | NO | 0.1 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714600053185 | 0850531 | 11 | 2021 | 17771460 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 7120 | 8900 | NO | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 0.8 | 0.13333 | 2021-11-25 14:30 |  | SI |  | 0.8 | 0.13333 | 0.16667 | 1.1867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714600247285 | 0852472 | 11 | 2021 | 17771460 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 30 | 0 | 25 | 11 | 2021 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2021-11-25 14:30 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.53333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714680014785 | 0850147 | 11 | 2021 | 17771468 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2021-11-27 19:30 | 2021-11-28 02:31 | 27 | 11 | 2021 | 19 | 30 | 0 | 28 | 11 | 2021 | 2 | 31 | 0 | 1 | 7.0167 | 2021-11-27 19:30 |  | SI |  | 1 | 7.0167 | 7.0167 | 0.70167 | TD | Forzado | NO | NO | 7.0167 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714700027085 | 0850270 | 11 | 2021 | 17771470 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1970 | 4110 | NO | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 07:55 | 29 | 11 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 7 | 55 | 0 | 0.47932 | 0.71898 | 2021-11-29 06:25 |  | SI |  | 0.47932 | 0.71898 | 1.5 | 2.955 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714700034485 | 0850344 | 11 | 2021 | 17771470 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 07:55 | 29 | 11 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 7 | 55 | 0 |  |  | 2021-11-29 06:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714700027085 | 0850270 | 11 | 2021 | 17771470 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2140 | 4110 | NO | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 08:17 | 29 | 11 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 8 | 17 | 0 | 0.52068 | 0.97194 | 2021-11-29 06:25 |  | SI |  | 0.52068 | 0.97194 | 1.8667 | 3.9947 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177714700034485 | 0850344 | 11 | 2021 | 17771470 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 08:17 | 29 | 11 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2021-11-29 06:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714700027085 | 0850270 | 11 | 2021 | 17771470 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 09:22 | 29 | 11 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2021-11-29 06:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.95 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177714700034485 | 0850344 | 11 | 2021 | 17771470 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2590 | 2590 | NO | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 09:22 | 29 | 11 | 2021 | 6 | 25 | 0 | 29 | 11 | 2021 | 9 | 22 | 0 | 1 | 2.95 | 2021-11-29 06:25 |  | SI |  | 1 | 2.95 | 2.95 | 7.6405 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.95 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177713740218985 | 0852189 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:13 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 12.0667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713740218985 | 0852189 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:21 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 12.2 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713740218985 | 0852189 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:30 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2021-11-19 05:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 12.35 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713740218985 | 0852189 | 11 | 2021 | 17771374 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 2060 | 2060 | NO | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 18:55 | 19 | 11 | 2021 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2021 | 18 | 55 | 0 | 1 | 13.7667 | 2021-11-19 05:09 |  | SI |  | 1 | 13.7667 | 13.7667 | 28.3593 | TZ | Forzado | NO | NO | 13.7667 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712880056585 | 0850565 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2400 | 6200 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 | 0.3871 | 0.070968 | 2021-11-02 19:41 |  | SI |  | 0.3871 | 0.070968 | 0.18333 | 0.44 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-dic-2021 | SI | NO
SEN | 177712880056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177712880056785 | 0850567 | 11 | 2021 | 17771288 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 41 | 0 | 2 | 11 | 2021 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2021-11-02 19:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177713030260785 | 0852607 | 11 | 2021 | 17771303 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-11-03 20:49 | 2021-11-03 22:23 | 3 | 11 | 2021 | 20 | 49 | 0 | 3 | 11 | 2021 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2021-11-03 20:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 29-dic-2021 | SI
SEN | 177745280107897 | 0971078 | 12 | 2021 | 17774528 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-22 14:32 | 2021-12-22 14:35 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2021-12-22 14:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 177745260140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774526 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5500 | 8900 | NO | NO | 2021-12-22 14:10 | 2021-12-22 14:14 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 0.61798 | 0.041199 | 2021-12-22 14:10 |  | SI |  | 0.61798 | 0.041199 | 0.066667 | 0.36667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745260247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774526 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3400 | 8900 | NO | NO | 2021-12-22 14:10 | 2021-12-22 14:14 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 14 | 0 | 0.38202 | 0.025468 | 2021-12-22 14:10 |  | SI |  | 0.38202 | 0.025468 | 0.066667 | 0.22667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745281078112 | 1121078 | 12 | 2021 | 17774528 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 17190 | 17190 | NO | NO | 2021-12-22 14:32 | 2021-12-22 14:35 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 22 | 12 | 2021 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-12-22 14:32 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.8595 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | NO | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 160 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 17:57 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 57 | 0 | 0.04336 | 0.010117 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.04336 | 0.010117 | 0.23333 | 0.037333 | TD | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745300027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774530 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 5600 | 11200 | SI | NO | 2021-12-23 13:27 | 2021-12-23 13:33 | 23 | 12 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2021-12-23 13:27 |  | SI |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745300034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774530 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 5600 | 11200 | SI | NO | 2021-12-23 13:27 | 2021-12-23 13:33 | 23 | 12 | 2021 | 13 | 27 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 13 | 33 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2021-12-23 13:27 |  | SI |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691070154 | 1541070 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:47 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177745691120154 | 1541120 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:47 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:30 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:31 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 31 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:39 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:40 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:42 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:44 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:46 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 46 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:47 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:49 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.51667 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:50 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.53333 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:51 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 51 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:57 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:58 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 58 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 177744680022172 | 1020227 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  | NO |  | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 15:22 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | - | SI
SEN | 177744680022172 | 1020227 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:42 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 42 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-12-09 14:38 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.36 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | - | SI | NO
SEN | 177744680022172 | 1020227 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  | NO |  | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 41 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:00 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.7 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:01 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 1 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:02 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 2 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | - | SI
SEN | 177745690106897 | 0971068 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:04 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2021-12-26 07:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | - | SI
SEN | 177743620040397 | 0970403 | 12 | 2021 | 17774362 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 | 28 | 12 | 2021 | 23 | 57 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-28 23:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.7833 | - | SI
SEN | 177745030107897 | 0971078 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2021-12-17 14:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177745030107897 | 0971078 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 17:45 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2021-12-17 14:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2167 | - | SI
SEN | 177743660424117 | 1170424 | 12 | 2021 | 17774366 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 01:47 | 23 | 12 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 1 | 47 | 0 |  |  | 2021-12-23 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.7833 | - | SI
SEN | 177744551094117 | 1171094 | 12 | 2021 | 17774455 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2021-12-07 13:35 | 2021-12-07 13:44 | 7 | 12 | 2021 | 13 | 35 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 13 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-07 13:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177743640293783 | 0832937 | 12 | 2021 | 17774364 | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 2937 | S/E LLOLLELHUE | 2124 | STS | 83 |  |  |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 01:02 | 24 | 12 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2021-12-24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 177743640293883 | 0832938 | 12 | 2021 | 17774364 | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 2938 | S/E LLOLLELHUE | 2124 | STS | 83 |  |  |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 01:02 | 24 | 12 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2021-12-24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 177743620040323 | 0230403 | 12 | 2021 | 17774362 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 | 28 | 12 | 2021 | 23 | 57 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-28 23:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.7833 | #N/A | SI
SEN | 177744572186454 | 4542186 | 12 | 2021 | 17774457 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | 7 | 12 | 2021 | 20 | 55 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 21 | 36 | 0 |  |  | 2021-12-07 20:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 177743680200385 | 0852003 | 12 | 2021 | 17774368 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-12-21 02:30 | 2021-12-21 06:41 | 21 | 12 | 2021 | 2 | 30 | 0 | 21 | 12 | 2021 | 6 | 41 | 0 |  |  | 2021-12-21 02:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 4.1833 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743700189685 | 0851896 | 12 | 2021 | 17774370 | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 1896 | S/E ARICA | 1819 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-12-17 08:30 | 2021-12-17 08:35 | 17 | 12 | 2021 | 8 | 30 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 8 | 35 | 0 |  |  | 2021-12-17 08:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.083333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743740148485 | 0851484 | 12 | 2021 | 17774374 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-12-04 09:30 | 2021-12-04 14:59 | 4 | 12 | 2021 | 9 | 30 | 0 | 4 | 12 | 2021 | 14 | 59 | 0 |  |  | 2021-12-04 09:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 5.4833 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743740148485 | 0851484 | 12 | 2021 | 17774374 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2021-12-04 09:30 | 2021-12-04 14:59 | 4 | 12 | 2021 | 9 | 30 | 0 | 4 | 12 | 2021 | 14 | 59 | 0 |  |  | 2021-12-04 09:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 5.4833 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744930019285 | 0850192 | 12 | 2021 | 17774493 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1 | SI | NO | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 08:07 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2021-12-11 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744930029285 | 0850292 | 12 | 2021 | 17774493 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 1710 | 3270 | SI | NO | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 08:07 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 7 | 0 | 0.52294 | 0.052294 | 2021-12-11 08:01 |  | SI |  | 0.52294 | 0.052294 | 0.1 | 0.171 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743721822175 | 1751822 | 12 | 2021 | 17774372 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2021-12-12 06:49 | 2021-12-12 17:33 | 12 | 12 | 2021 | 6 | 49 | 0 | 12 | 12 | 2021 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2021-12-12 06:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 10.7333 | - | SI
SEN | 177745940087593 | 0930875 | 12 | 2021 | 17774594 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5160 | 9390 | NO | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:54 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 48 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 54 | 0 | 0.54952 | 0.054952 | 2021-12-29 02:48 |  | SI |  | 0.54952 | 0.054952 | 0.1 | 0.516 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745940087693 | 0930876 | 12 | 2021 | 17774594 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:54 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 48 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2021-12-29 02:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177745940087793 | 0930877 | 12 | 2021 | 17774594 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:54 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 48 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2021-12-29 02:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 380 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:48 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 14 | 48 | 0 | 0.031852 | 0.15926 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.031852 | 0.15926 | 5 | 1.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 5 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 40 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 15:27 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 15 | 27 | 0 | 0.0033529 | 0.018944 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0033529 | 0.018944 | 5.65 | 0.226 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.65 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745192496126 | 1262496 | 12 | 2021 | 17774519 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2021-12-20 08:49 | 2021-12-20 10:03 | 20 | 12 | 2021 | 8 | 49 | 0 | 20 | 12 | 2021 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2021-12-20 08:49 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.2333 | - | SI
SEN | 177743660424116 | 1160424 | 12 | 2021 | 17774366 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 2200 | 2200 | NO |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 01:47 | 23 | 12 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 1 | 47 | 0 | 1 | 1.7833 | 2021-12-23 |  | SI |  | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 3.9233 | TZ | Programado | NO | NO | 1.7833 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744290252594 | 0942525 | 12 | 2021 | 17774429 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 | 3060 | 13130 | SI | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 00:28 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 17 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 28 | 0 | 0.23305 | 0.042727 | 2021-12-07 00:17 |  | SI |  | 0.23305 | 0.042727 | 0.18333 | 0.561 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | #N/A | SI | NO
SEN | 177744290252594 | 0942525 | 12 | 2021 | 17774429 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 | 2750 | 13130 | SI | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 00:30 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 17 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 30 | 0 | 0.20944 | 0.04538 | 2021-12-07 00:17 |  | SI |  | 0.20944 | 0.04538 | 0.21667 | 0.59583 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | #N/A | SI | NO
SEN | 177744290252594 | 0942525 | 12 | 2021 | 17774429 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 | 3360 | 13130 | SI | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 00:50 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 17 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 50 | 0 | 0.2559 | 0.14075 | 2021-12-07 00:17 |  | SI |  | 0.2559 | 0.14075 | 0.55 | 1.848 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | #N/A | SI | NO
SEN | 177744290252594 | 0942525 | 12 | 2021 | 17774429 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 | 3960 | 13130 | SI | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 03:12 | 7 | 12 | 2021 | 0 | 17 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 3 | 12 | 0 | 0.3016 | 0.87966 | 2021-12-07 00:17 |  | SI |  | 0.3016 | 0.87966 | 2.9167 | 11.55 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.9167 | #N/A | SI | NO
SEN | 177745940087593 | 0930875 | 12 | 2021 | 17774594 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4230 | 9390 | NO | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 03:38 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 48 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 3 | 38 | 0 | 0.45048 | 0.3754 | 2021-12-29 02:48 |  | SI |  | 0.45048 | 0.3754 | 0.83333 | 3.525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745940087693 | 0930876 | 12 | 2021 | 17774594 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 03:38 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 48 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2021-12-29 02:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177745940087793 | 0930877 | 12 | 2021 | 17774594 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 03:38 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 48 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2021-12-29 02:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 790 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:55 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 55 | 0 | 0.018818 | 0.00094092 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.018818 | 0.00094092 | 0.05 | 0.0395 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:55 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:55 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4060 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:56 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 56 | 0 | 0.096713 | 0.0064475 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.096713 | 0.0064475 | 0.066667 | 0.27067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:56 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 56 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:56 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 56 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1530 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:57 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 57 | 0 | 0.036446 | 0.0030372 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.036446 | 0.0030372 | 0.083333 | 0.1275 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:57 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:57 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 220 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:59 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 59 | 0 | 0.0052406 | 0.0006114 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.0052406 | 0.0006114 | 0.11667 | 0.025667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:59 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:59 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 260 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:00 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 0 | 0 | 0.0061934 | 0.00082579 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.0061934 | 0.00082579 | 0.13333 | 0.034667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:00 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:00 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2320 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:02 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 2 | 0 | 0.055264 | 0.0092107 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.055264 | 0.0092107 | 0.16667 | 0.38667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:02 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:02 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2410 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:03 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 3 | 0 | 0.057408 | 0.010525 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.057408 | 0.010525 | 0.18333 | 0.44183 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:03 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:03 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4460 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:06 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 6 | 0 | 0.10624 | 0.02479 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.10624 | 0.02479 | 0.23333 | 1.0407 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:06 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:06 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1510 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:10 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 10 | 0 | 0.03597 | 0.010791 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.03597 | 0.010791 | 0.3 | 0.453 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:10 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 10 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:10 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 10 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 130 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:14 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 14 | 0 | 0.0030967 | 0.0011355 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.0030967 | 0.0011355 | 0.36667 | 0.047667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:14 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:14 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1070 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:10 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 10 | 0 | 0.025488 | 0.033135 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.025488 | 0.033135 | 1.3 | 1.391 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:10 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:10 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10930 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 19 | 0 | 0.26036 | 0.37753 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.26036 | 0.37753 | 1.45 | 15.8485 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1490 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:24 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 24 | 0 | 0.035493 | 0.054423 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.035493 | 0.054423 | 1.5333 | 2.2847 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:24 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 24 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:24 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 24 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1290 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:30 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 30 | 0 | 0.030729 | 0.050191 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.030729 | 0.050191 | 1.6333 | 2.107 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:30 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:30 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 770 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:35 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 35 | 0 | 0.018342 | 0.031487 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.018342 | 0.031487 | 1.7167 | 1.3218 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:35 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:35 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7167 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3740 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:36 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 36 | 0 | 0.08909 | 0.15442 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.08909 | 0.15442 | 1.7333 | 6.4827 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:36 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 36 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:36 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 36 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7333 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1210 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:37 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 37 | 0 | 0.028823 | 0.050441 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.028823 | 0.050441 | 1.75 | 2.1175 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:37 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:37 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1780 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:39 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 39 | 0 | 0.042401 | 0.075615 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.042401 | 0.075615 | 1.7833 | 3.1743 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7833 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:39 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 39 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7833 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:39 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 39 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7833 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1130 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:40 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 40 | 0 | 0.026918 | 0.048452 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.026918 | 0.048452 | 1.8 | 2.034 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:40 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 40 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:40 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 40 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089393 | 0930893 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 880 | 41980 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:49 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 49 | 0 | 0.020962 | 0.040877 | 2021-12-09 20:52 |  | SI |  | 0.020962 | 0.040877 | 1.95 | 1.716 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.95 | 26-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744720089093 | 0930890 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:49 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.95 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177744720089193 | 0930891 | 12 | 2021 | 17774472 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:49 | 9 | 12 | 2021 | 20 | 52 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2021-12-09 20:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.95 | 26-ene-2022 | SI
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 410 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 17:58 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 58 | 0 | 0.11111 | 0.027778 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.11111 | 0.027778 | 0.25 | 0.1025 | TD | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 500 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:00 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.038392 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.1355 | 0.038392 | 0.28333 | 0.14167 | TD | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 430 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:01 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 1 | 0 | 0.11653 | 0.034959 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.11653 | 0.034959 | 0.3 | 0.129 | TD | Forzado | SI | NO | 0.3 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:02 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 2 | 0 | 0.12195 | 0.038618 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.12195 | 0.038618 | 0.31667 | 0.1425 | TD | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 80 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:03 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 3 | 0 | 0.02168 | 0.0072267 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.02168 | 0.0072267 | 0.33333 | 0.026667 | TD | Forzado | SI | NO | 0.33333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 290 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:05 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 5 | 0 | 0.078591 | 0.028817 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.078591 | 0.028817 | 0.36667 | 0.10633 | TD | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 130 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:06 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 6 | 0 | 0.03523 | 0.013505 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.03523 | 0.013505 | 0.38333 | 0.049833 | TD | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 190 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:08 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 8 | 0 | 0.051491 | 0.021454 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.051491 | 0.021454 | 0.41667 | 0.079167 | TD | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 440 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:11 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 11 | 0 | 0.11924 | 0.055646 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.11924 | 0.055646 | 0.46667 | 0.20533 | TD | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 250 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:19 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 18 | 19 | 0 | 0.067751 | 0.04065 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.067751 | 0.04065 | 0.6 | 0.15 | TD | Forzado | SI | NO | 0.6 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 40 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 19:01 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 19 | 1 | 0 | 0.01084 | 0.014092 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.01084 | 0.014092 | 1.3 | 0.052 | TD | Forzado | SI | NO | 1.3 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 110 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 19:03 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 19 | 3 | 0 | 0.02981 | 0.039747 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.02981 | 0.039747 | 1.3333 | 0.14667 | TD | Forzado | SI | NO | 1.3333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:22 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 20 | 22 | 0 | 0.02439 | 0.064634 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.02439 | 0.064634 | 2.65 | 0.2385 | TD | Forzado | SI | NO | 2.65 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:23 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 20 | 23 | 0 | 0.01355 | 0.036134 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.01355 | 0.036134 | 2.6667 | 0.13333 | TD | Forzado | SI | NO | 2.6667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:35 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 20 | 35 | 0 | 0.0054201 | 0.015537 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.0054201 | 0.015537 | 2.8667 | 0.057333 | TD | Forzado | SI | NO | 2.8667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745320125112 | 1120125 | 12 | 2021 | 17774532 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 3690 | SI | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:36 | 23 | 12 | 2021 | 17 | 43 | 0 | 23 | 12 | 2021 | 20 | 36 | 0 | 0.01355 | 0.03907 | 2021-12-23 17:43 |  | SI |  | 0.01355 | 0.03907 | 2.8833 | 0.14417 | TD | Forzado | SI | NO | 2.8833 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745500140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 12200 | 13370 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:23 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 23 | 0 | 0.91249 | 0.19771 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.91249 | 0.19771 | 0.21667 | 2.6433 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745500247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1170 | 13370 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:23 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 23 | 0 | 0.087509 | 0.01896 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.087509 | 0.01896 | 0.21667 | 0.2535 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745500155112 | 1120155 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 100 | 5520 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:29 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 29 | 0 | 0.018116 | 0.0057367 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.018116 | 0.0057367 | 0.31667 | 0.031667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745500155112 | 1120155 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 5170 | 5520 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:30 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 30 | 0 | 0.93659 | 0.3122 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.93659 | 0.3122 | 0.33333 | 1.7233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745500155112 | 1120155 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 60 | 5520 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:36 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 36 | 0 | 0.01087 | 0.0047101 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.01087 | 0.0047101 | 0.43333 | 0.026 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745500155112 | 1120155 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 140 | 5520 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:39 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 39 | 0 | 0.025362 | 0.012258 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.025362 | 0.012258 | 0.48333 | 0.067667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745500155112 | 1120155 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 50 | 5520 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:50 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 50 | 0 | 0.009058 | 0.0060386 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.009058 | 0.0060386 | 0.66667 | 0.033333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2600 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:23 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 23 | 0 | 0.57395 | 0.12436 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.57395 | 0.12436 | 0.21667 | 0.56333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 100 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:27 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 27 | 0 | 0.022075 | 0.0062546 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.022075 | 0.0062546 | 0.28333 | 0.028333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 1070 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:29 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 29 | 0 | 0.2362 | 0.074798 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.2362 | 0.074798 | 0.31667 | 0.33883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 260 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:30 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 30 | 0 | 0.057395 | 0.019132 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.057395 | 0.019132 | 0.33333 | 0.086667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 230 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:31 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 31 | 0 | 0.050773 | 0.01777 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.050773 | 0.01777 | 0.35 | 0.0805 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 70 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:32 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 32 | 0 | 0.015453 | 0.0056659 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.015453 | 0.0056659 | 0.36667 | 0.025667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745501411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 200 | 4530 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:40 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 40 | 0 | 0.04415 | 0.022075 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.04415 | 0.022075 | 0.5 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501587112 | 1121587 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 550 | 2260 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:15 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 0.24336 | 0.02028 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.24336 | 0.02028 | 0.083333 | 0.045833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501587112 | 1121587 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 750 | 2260 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:25 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 25 | 0 | 0.33186 | 0.082965 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.33186 | 0.082965 | 0.25 | 0.1875 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501587112 | 1121587 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 170 | 2260 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:31 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 31 | 0 | 0.075221 | 0.026327 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.075221 | 0.026327 | 0.35 | 0.0595 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501587112 | 1121587 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 670 | 2260 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:33 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 33 | 0 | 0.29646 | 0.11364 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.29646 | 0.11364 | 0.38333 | 0.25683 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745501587112 | 1121587 | 12 | 2021 | 17774550 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 120 | 2260 | NO | NO | 2021-12-24 16:10 | 2021-12-24 16:35 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 10 | 0 | 24 | 12 | 2021 | 16 | 35 | 0 | 0.053097 | 0.022124 | 2021-12-24 16:10 |  | SI |  | 0.053097 | 0.022124 | 0.41667 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 340 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:30 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 30 | 0 | 0.039125 | 0.0078251 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.039125 | 0.0078251 | 0.2 | 0.068 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 870 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:31 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 31 | 0 | 0.10012 | 0.021692 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.10012 | 0.021692 | 0.21667 | 0.1885 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 310 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:39 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 39 | 0 | 0.035673 | 0.012486 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.035673 | 0.012486 | 0.35 | 0.1085 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 40 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:40 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 40 | 0 | 0.004603 | 0.0016878 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.004603 | 0.0016878 | 0.36667 | 0.014667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.36667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 80 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:42 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 42 | 0 | 0.009206 | 0.0036824 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.009206 | 0.0036824 | 0.4 | 0.032 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 50 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:44 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 44 | 0 | 0.0057537 | 0.0024933 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.0057537 | 0.0024933 | 0.43333 | 0.021667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.43333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 70 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:46 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 46 | 0 | 0.0080552 | 0.0037591 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.0080552 | 0.0037591 | 0.46667 | 0.032667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 3670 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:47 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 47 | 0 | 0.42232 | 0.20412 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.42232 | 0.20412 | 0.48333 | 1.7738 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 2580 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:49 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 49 | 0 | 0.29689 | 0.15339 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.29689 | 0.15339 | 0.51667 | 1.333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 380 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:50 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 50 | 0 | 0.043728 | 0.023322 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.043728 | 0.023322 | 0.53333 | 0.20267 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.53333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 110 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:51 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 51 | 0 | 0.012658 | 0.006962 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.012658 | 0.006962 | 0.55 | 0.0605 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 20 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:57 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 57 | 0 | 0.0023015 | 0.001496 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.0023015 | 0.001496 | 0.65 | 0.013 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.65 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 80 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 07:58 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 58 | 0 | 0.009206 | 0.0061373 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.009206 | 0.0061373 | 0.66667 | 0.053333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.66667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 30 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:00 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 0 | 0 | 0.0034522 | 0.0024166 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.0034522 | 0.0024166 | 0.7 | 0.021 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.7 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 10 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:01 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 0.0011507 | 0.0008247 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.0011507 | 0.0008247 | 0.71667 | 0.0071667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.71667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 10 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:02 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 2 | 0 | 0.0011507 | 0.00084388 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.0011507 | 0.00084388 | 0.73333 | 0.0073333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.73333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745691207112 | 1121207 | 12 | 2021 | 17774569 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 40 | 8690 | SI | NO | 2021-12-26 07:18 | 2021-12-26 08:04 | 26 | 12 | 2021 | 7 | 18 | 0 | 26 | 12 | 2021 | 8 | 4 | 0 | 0.004603 | 0.003529 | 2021-12-26 07:18 |  | SI |  | 0.004603 | 0.003529 | 0.76667 | 0.030667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.76667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177743620403112 | 1120403 | 12 | 2021 | 17774362 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 10210 | 10210 | NO | NO | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 | 28 | 12 | 2021 | 23 | 57 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 2 | 44 | 0 | 1 | 2.7833 | 2021-12-28 23:57 |  | SI |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 28.4178 | TZ | Programado | NO | NO | 2.7833 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 18:55 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 55 | 0 | 0.14793 | 0.019724 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.14793 | 0.019724 | 0.13333 | 0.066667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 230 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 18:55 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 55 | 0 | 0.068047 | 0.009073 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.068047 | 0.009073 | 0.13333 | 0.030667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 800 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 18:59 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 59 | 0 | 0.23669 | 0.047337 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.23669 | 0.047337 | 0.2 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 220 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 18:59 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 59 | 0 | 0.065089 | 0.013018 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.065089 | 0.013018 | 0.2 | 0.044 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1100 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 19:01 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 19 | 1 | 0 | 0.32544 | 0.075937 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.32544 | 0.075937 | 0.23333 | 0.25667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 300 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 19:01 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 19 | 1 | 0 | 0.088757 | 0.02071 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.088757 | 0.02071 | 0.23333 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 200 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 19:11 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 19 | 11 | 0 | 0.059172 | 0.023669 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.059172 | 0.023669 | 0.4 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743960247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774396 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 30 | 3380 | NO | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 19:11 | 5 | 12 | 2021 | 18 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2021 | 19 | 11 | 0 | 0.0088757 | 0.0035503 | 2021-12-05 18:47 |  | SI |  | 0.0088757 | 0.0035503 | 0.4 | 0.012 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 250 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:09 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 9 | 0 | 0.043253 | 0.0064879 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.043253 | 0.0064879 | 0.15 | 0.0375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 40 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:16 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 16 | 0 | 0.0069204 | 0.0018454 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.0069204 | 0.0018454 | 0.26667 | 0.010667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 240 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:17 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 17 | 0 | 0.041522 | 0.011765 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.041522 | 0.011765 | 0.28333 | 0.068 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 90 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:18 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 18 | 0 | 0.015571 | 0.0046713 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.015571 | 0.0046713 | 0.3 | 0.027 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 420 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:19 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 19 | 0 | 0.072664 | 0.02301 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.072664 | 0.02301 | 0.31667 | 0.133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 70 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:21 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 21 | 0 | 0.012111 | 0.0042388 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.012111 | 0.0042388 | 0.35 | 0.0245 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 30 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:22 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 22 | 0 | 0.0051903 | 0.0019031 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.0051903 | 0.0019031 | 0.36667 | 0.011 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 720 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:34 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 34 | 0 | 0.12457 | 0.070588 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.12457 | 0.070588 | 0.56667 | 0.408 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 340 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:35 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 35 | 0 | 0.058824 | 0.034314 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.058824 | 0.034314 | 0.58333 | 0.19833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 40 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:36 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 36 | 0 | 0.0069204 | 0.0041522 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.0069204 | 0.0041522 | 0.6 | 0.024 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 210 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:37 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 37 | 0 | 0.036332 | 0.022405 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.036332 | 0.022405 | 0.61667 | 0.1295 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2410 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:39 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 39 | 0 | 0.41696 | 0.27102 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.41696 | 0.27102 | 0.65 | 1.5665 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 330 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:41 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 41 | 0 | 0.057093 | 0.039014 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.057093 | 0.039014 | 0.68333 | 0.2255 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 310 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:42 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 42 | 0 | 0.053633 | 0.037543 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.053633 | 0.037543 | 0.7 | 0.217 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 160 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:46 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 46 | 0 | 0.027682 | 0.021223 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.027682 | 0.021223 | 0.76667 | 0.12267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 40 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 05:04 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 5 | 4 | 0 | 0.0069204 | 0.0073818 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.0069204 | 0.0073818 | 1.0667 | 0.042667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744371073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774437 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 80 | 5780 | NO | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 05:26 | 7 | 12 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 5 | 26 | 0 | 0.013841 | 0.019839 | 2021-12-07 04:00 |  | SI |  | 0.013841 | 0.019839 | 1.4333 | 0.11467 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745030140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 6000 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.4918 | 0.27049 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.4918 | 0.27049 | 0.55 | 3.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1660 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.13607 | 0.074836 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.13607 | 0.074836 | 0.55 | 0.913 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1000 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:47 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 47 | 0 | 0.081967 | 0.10246 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.081967 | 0.10246 | 1.25 | 1.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 170 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:47 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 47 | 0 | 0.013934 | 0.017418 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.013934 | 0.017418 | 1.25 | 0.2125 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:57 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 57 | 0 | 0.040984 | 0.05806 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.040984 | 0.05806 | 1.4167 | 0.70833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 200 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:57 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 57 | 0 | 0.016393 | 0.023224 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.016393 | 0.023224 | 1.4167 | 0.28333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030140112 | 1120140 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 16:03 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 16 | 3 | 0 | 0.16393 | 0.24863 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.16393 | 0.24863 | 1.5167 | 3.0333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030247112 | 1120247 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 670 | 12200 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 16:03 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 16 | 3 | 0 | 0.054918 | 0.083292 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.054918 | 0.083292 | 1.5167 | 1.0162 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745030155112 | 1120155 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 5260 | 5260 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.55 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.893 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745031078112 | 1121078 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 7300 | 7400 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.98649 | 0.54257 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.98649 | 0.54257 | 0.55 | 4.015 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745031078112 | 1121078 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 100 | 7400 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 17:45 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 17 | 45 | 0 | 0.013514 | 0.043468 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.013514 | 0.043468 | 3.2167 | 0.32167 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 240 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:43 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 43 | 0 | 0.05467 | 0.010023 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.05467 | 0.010023 | 0.18333 | 0.044 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 430 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:50 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 50 | 0 | 0.09795 | 0.029385 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.09795 | 0.029385 | 0.3 | 0.129 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 30 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:52 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 52 | 0 | 0.0068337 | 0.0022779 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.0068337 | 0.0022779 | 0.33333 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 80 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:54 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 54 | 0 | 0.018223 | 0.0066819 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.018223 | 0.0066819 | 0.36667 | 0.029333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3530 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 0.8041 | 0.44226 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.8041 | 0.44226 | 0.55 | 1.9415 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 20 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:18 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 18 | 0 | 0.0045558 | 0.0034928 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.0045558 | 0.0034928 | 0.76667 | 0.015333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745031411112 | 1121411 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 60 | 4390 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:19 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 19 | 0 | 0.013667 | 0.010706 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 0.013667 | 0.010706 | 0.78333 | 0.047 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177745031587112 | 1121587 | 12 | 2021 | 17774503 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3810 | 3810 | NO | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | 17 | 12 | 2021 | 14 | 32 | 0 | 17 | 12 | 2021 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.55 | 2021-12-17 14:32 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.0955 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 120 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:56 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 56 | 0 | 0.010059 | 0.0013412 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.010059 | 0.0013412 | 0.13333 | 0.016 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 690 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:57 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 57 | 0 | 0.057837 | 0.0086756 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.057837 | 0.0086756 | 0.15 | 0.1035 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 660 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:58 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 58 | 0 | 0.055323 | 0.0092205 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.055323 | 0.0092205 | 0.16667 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1940 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:59 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 59 | 0 | 0.16262 | 0.029813 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.16262 | 0.029813 | 0.18333 | 0.35567 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 970 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:00 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 0 | 0 | 0.081308 | 0.016262 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.081308 | 0.016262 | 0.2 | 0.194 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 70 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:01 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 1 | 0 | 0.0058676 | 0.0012713 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0058676 | 0.0012713 | 0.21667 | 0.015167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2120 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:03 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 3 | 0 | 0.1777 | 0.044426 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.1777 | 0.044426 | 0.25 | 0.53 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 580 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:05 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 5 | 0 | 0.048617 | 0.013775 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.048617 | 0.013775 | 0.28333 | 0.16433 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 80 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:06 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 6 | 0 | 0.0067058 | 0.0020117 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0067058 | 0.0020117 | 0.3 | 0.024 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 190 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:07 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 7 | 0 | 0.015926 | 0.0050433 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.015926 | 0.0050433 | 0.31667 | 0.060167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 820 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:08 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 8 | 0 | 0.068734 | 0.022911 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.068734 | 0.022911 | 0.33333 | 0.27333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 160 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:10 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 10 | 0 | 0.013412 | 0.0049176 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.013412 | 0.0049176 | 0.36667 | 0.058667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 120 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:12 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 12 | 0 | 0.010059 | 0.0040235 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.010059 | 0.0040235 | 0.4 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 110 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:13 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 13 | 0 | 0.0092205 | 0.0038419 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0092205 | 0.0038419 | 0.41667 | 0.045833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 80 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:16 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 16 | 0 | 0.0067058 | 0.0031294 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0067058 | 0.0031294 | 0.46667 | 0.037333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 270 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:17 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 17 | 0 | 0.022632 | 0.010939 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.022632 | 0.010939 | 0.48333 | 0.1305 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 100 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:19 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 19 | 0 | 0.0083822 | 0.0043308 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0083822 | 0.0043308 | 0.51667 | 0.051667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 320 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:21 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 10 | 21 | 0 | 0.026823 | 0.014753 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.026823 | 0.014753 | 0.55 | 0.176 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 280 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:19 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 11 | 19 | 0 | 0.02347 | 0.035597 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.02347 | 0.035597 | 1.5167 | 0.42467 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 200 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:22 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 11 | 22 | 0 | 0.016764 | 0.026264 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.016764 | 0.026264 | 1.5667 | 0.31333 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 80 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:23 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 11 | 23 | 0 | 0.0067058 | 0.010617 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0067058 | 0.010617 | 1.5833 | 0.12667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 90 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:28 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 11 | 28 | 0 | 0.007544 | 0.012573 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.007544 | 0.012573 | 1.6667 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6667 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 50 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:30 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 11 | 30 | 0 | 0.0041911 | 0.0071249 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0041911 | 0.0071249 | 1.7 | 0.085 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 60 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:33 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 11 | 33 | 0 | 0.0050293 | 0.0088013 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.0050293 | 0.0088013 | 1.75 | 0.105 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 28-ene-2022 | SI | SI
SEN | 177744011073112 | 1121073 | 12 | 2021 | 17774401 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1350 | 11930 | NO | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:35 | 6 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 6 | 12 | 2021 | 14 | 35 | 0 | 0.11316 | 0.54128 | 2021-12-06 09:48 |  | SI |  | 0.11316 | 0.54128 | 4.7833 | 6.4575 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.7833 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744680011685 | 0850116 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 5800 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 15:22 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744930019285 | 0850192 | 12 | 2021 | 17774493 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1 | SI | NO | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 08:04 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2021-12-11 08:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744930029285 | 0850292 | 12 | 2021 | 17774493 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 1560 | 3270 | SI | NO | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 08:04 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2021 | 8 | 4 | 0 | 0.47706 | 0.023853 | 2021-12-11 08:01 |  | SI |  | 0.47706 | 0.023853 | 0.05 | 0.078 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 120 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 13:51 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 13 | 51 | 0 | 0.010526 | 0.037018 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.010526 | 0.037018 | 3.5167 | 0.422 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.5167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 260 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 14:03 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 14 | 3 | 0 | 0.022807 | 0.084766 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.022807 | 0.084766 | 3.7167 | 0.96633 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.7167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744340019485 | 0850194 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-12-07 01:40 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744340346885 | 0853468 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | 3468 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 0 | 1 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-07 01:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177745210060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774521 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2200 | 6800 | NO | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 16:17 | 21 | 12 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 21 | 12 | 2021 | 16 | 17 | 0 | 0.32353 | 0.30735 | 2021-12-21 15:20 |  | SI |  | 0.32353 | 0.30735 | 0.95 | 2.09 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745210060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774521 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2300 | 6800 | NO | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 18:12 | 21 | 12 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 21 | 12 | 2021 | 18 | 12 | 0 | 0.33824 | 0.96961 | 2021-12-21 15:20 |  | SI |  | 0.33824 | 0.96961 | 2.8667 | 6.5933 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.8667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745210060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774521 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 560 | 6800 | NO | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 18:27 | 21 | 12 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 21 | 12 | 2021 | 18 | 27 | 0 | 0.082353 | 0.25667 | 2021-12-21 15:20 |  | SI |  | 0.082353 | 0.25667 | 3.1167 | 1.7453 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745210060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774521 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 1740 | 6800 | NO | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 19:34 | 21 | 12 | 2021 | 15 | 20 | 0 | 21 | 12 | 2021 | 19 | 34 | 0 | 0.25588 | 1.0832 | 2021-12-21 15:20 |  | SI |  | 0.25588 | 1.0832 | 4.2333 | 7.366 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745890060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774589 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 1000 | 3500 | SI | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-27 20:02 | 27 | 12 | 2021 | 19 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2021 | 20 | 2 | 0 | 0.28571 | 0.019048 | 2021-12-27 19:58 |  | SI |  | 0.28571 | 0.019048 | 0.066667 | 0.066667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745890060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774589 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 0 | 3500 | SI | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-27 22:02 | 27 | 12 | 2021 | 19 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2021 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2021-12-27 19:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.0667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177745890060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774589 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 0 | 3500 | SI | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-27 22:44 | 27 | 12 | 2021 | 19 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2021 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-27 19:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 2.7667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177745890060785 | 0850607 | 12 | 2021 | 17774589 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2500 | 3500 | SI | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-28 02:05 | 27 | 12 | 2021 | 19 | 58 | 0 | 28 | 12 | 2021 | 2 | 5 | 0 | 0.71429 | 4.369 | 2021-12-27 19:58 |  | SI |  | 0.71429 | 4.369 | 6.1167 | 15.2917 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.1167 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2200 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:15 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 15 | 0 | 0.092827 | 0.015471 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.092827 | 0.015471 | 0.16667 | 0.36667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:15 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 4060 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:16 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 16 | 0 | 0.17131 | 0.031406 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.17131 | 0.031406 | 0.18333 | 0.74433 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 4430 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:16 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 16 | 0 | 0.43431 | 0.079624 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.43431 | 0.079624 | 0.18333 | 0.81217 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 5220 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:17 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 17 | 0 | 0.22025 | 0.044051 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.22025 | 0.044051 | 0.2 | 1.044 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2820 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:17 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 17 | 0 | 0.27647 | 0.055294 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.27647 | 0.055294 | 0.2 | 0.564 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:18 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:18 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:19 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:19 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 3050 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:20 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 20 | 0 | 0.12869 | 0.032173 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.12869 | 0.032173 | 0.25 | 0.7625 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2950 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:20 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 20 | 0 | 0.28922 | 0.072304 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.28922 | 0.072304 | 0.25 | 0.7375 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.25 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 4800 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:21 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 21 | 0 | 0.20253 | 0.054008 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.20253 | 0.054008 | 0.26667 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:21 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743820027085 | 0850270 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 4370 | 23700 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:22 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 22 | 0 | 0.18439 | 0.052243 | 2021-12-01 16:05 |  | SI |  | 0.18439 | 0.052243 | 0.28333 | 1.2382 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743820034485 | 0850344 | 12 | 2021 | 17774382 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 10200 | SI | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:22 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743780055785 | 0850557 | 12 | 2021 | 17774378 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2900 | 2900 | SI | NO | 2021-12-03 14:25 | 2021-12-03 17:48 | 3 | 12 | 2021 | 14 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2021 | 17 | 48 | 0 | 1 | 3.3833 | 2021-12-03 14:25 |  | SI |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 9.8117 | TZ | Programado | SI | NO | 3.3833 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743800000885 | 0850008 | 12 | 2021 | 17774380 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 1331 | 1331 | SI | NO | 2021-12-01 08:56 | 2021-12-01 16:06 | 1 | 12 | 2021 | 8 | 56 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7.1667 | 2021-12-01 08:56 |  | SI |  | 1 | 7.1667 | 7.1667 | 9.5388 | TD | Programado | SI | NO | 7.1667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743910018385 | 0850183 | 12 | 2021 | 17774391 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 8300 | 8300 | NO | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:50 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-12-01 16:34 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.2133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743910035285 | 0850352 | 12 | 2021 | 17774391 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 18200 | 18200 | NO | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:50 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-12-01 16:34 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 4.8533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743910018385 | 0850183 | 12 | 2021 | 17774391 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 8300 | NO | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:51 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 51 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743910035285 | 0850352 | 12 | 2021 | 17774391 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 18200 | NO | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:51 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 51 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177743910018585 | 0850185 | 12 | 2021 | 17774391 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 11300 | 11300 | NO | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:50 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0.26667 | 2021-12-01 16:34 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.0133 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177743910018585 | 0850185 | 12 | 2021 | 17774391 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 0 | 11300 | NO | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:50 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 12 | 2021 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2021-12-01 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744570218985 | 0852189 | 12 | 2021 | 17774457 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 3400 | 3400 | SI | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | 7 | 12 | 2021 | 20 | 55 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 21 | 36 | 0 | 1 | 0.68333 | 2021-12-07 20:55 |  | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.3233 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744980020085 | 0850200 | 12 | 2021 | 17774498 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 2900 | 15900 | NO | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:12 | 14 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 14 | 12 | 2021 | 10 | 12 | 0 | 0.18239 | 0.072956 | 2021-12-14 09:48 |  | SI |  | 0.18239 | 0.072956 | 0.4 | 1.16 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744980020085 | 0850200 | 12 | 2021 | 17774498 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 6020 | 15900 | NO | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:13 | 14 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 14 | 12 | 2021 | 10 | 13 | 0 | 0.37862 | 0.15776 | 2021-12-14 09:48 |  | SI |  | 0.37862 | 0.15776 | 0.41667 | 2.5083 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744980020085 | 0850200 | 12 | 2021 | 17774498 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 5010 | 15900 | NO | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:14 | 14 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 14 | 12 | 2021 | 10 | 14 | 0 | 0.31509 | 0.13654 | 2021-12-14 09:48 |  | SI |  | 0.31509 | 0.13654 | 0.43333 | 2.171 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744980020085 | 0850200 | 12 | 2021 | 17774498 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 1970 | 15900 | NO | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 11:16 | 14 | 12 | 2021 | 9 | 48 | 0 | 14 | 12 | 2021 | 11 | 16 | 0 | 0.1239 | 0.18172 | 2021-12-14 09:48 |  | SI |  | 0.1239 | 0.18172 | 1.4667 | 2.8893 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3100 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 12:00 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 0.27193 | 0.45322 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.27193 | 0.45322 | 1.6667 | 5.1667 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.6667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1600 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 12:29 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 12 | 29 | 0 | 0.14035 | 0.30175 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.14035 | 0.30175 | 2.15 | 3.44 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.15 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3100 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 12:47 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 12 | 47 | 0 | 0.27193 | 0.66623 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.27193 | 0.66623 | 2.45 | 7.595 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.45 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3060 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 13:11 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 13 | 11 | 0 | 0.26842 | 0.765 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.26842 | 0.765 | 2.85 | 8.721 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.85 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177745970017785 | 0850177 | 12 | 2021 | 17774597 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 160 | 11400 | SI | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 13:22 | 29 | 12 | 2021 | 10 | 20 | 0 | 29 | 12 | 2021 | 13 | 22 | 0 | 0.014035 | 0.042573 | 2021-12-29 10:20 |  | SI |  | 0.014035 | 0.042573 | 3.0333 | 0.48533 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.0333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744340346885 | 0853468 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | 3468 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 0 | 1 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-07 01:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744340346985 | 0853469 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | 3469 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 0 | 1 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-07 01:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744340346985 | 0853469 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | 3469 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 0 | 1 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2021-12-07 01:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744340182485 | 0851824 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 10500 | 10500 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-12-07 01:40 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744340131285 | 0851312 | 12 | 2021 | 17774434 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 6200 | 6200 | SI | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 40 | 0 | 7 | 12 | 2021 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2021-12-07 01:40 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.41333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744630018285 | 0850182 | 12 | 2021 | 17774463 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 4630 | 4630 | NO | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:32 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 29 | 0 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2021-12-08 16:29 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2315 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744630246285 | 0852462 | 12 | 2021 | 17774463 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 4630 | NO | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:32 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 29 | 0 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2021-12-08 16:29 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744630018285 | 0850182 | 12 | 2021 | 17774463 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1710 | NO | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:34 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 29 | 0 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2021-12-08 16:29 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744630246285 | 0852462 | 12 | 2021 | 17774463 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 1710 | 1710 | NO | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:34 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 29 | 0 | 8 | 12 | 2021 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2021-12-08 16:29 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.1425 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744660237685 | 0852376 | 12 | 2021 | 17774466 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 4700 | 4700 | SI | NO | 2021-12-09 11:06 | 2021-12-09 11:39 | 9 | 12 | 2021 | 11 | 6 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 11 | 39 | 0 | 1 | 0.55 | 2021-12-09 11:06 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.585 | TD | Forzado | SI | NO | 0.55 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744680022785 | 0850227 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 11300 | 20500 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 41 | 0 | 0.55122 | 0.027561 | 2021-12-09 14:38 |  | SI |  | 0.55122 | 0.027561 | 0.05 | 0.565 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744680011685 | 0850116 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 5800 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 41 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744680011685 | 0850116 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 5800 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 41 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744680022785 | 0850227 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 3400 | 20500 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:42 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 42 | 0 | 0.16585 | 0.011057 | 2021-12-09 14:38 |  | SI |  | 0.16585 | 0.011057 | 0.066667 | 0.22667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744680011685 | 0850116 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 5800 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:42 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744680011685 | 0850116 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 5800 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:42 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2021-12-09 14:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-ene-2022 | SI
SEN | 177744680022785 | 0850227 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 5800 | 20500 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 15:22 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 0.28293 | 0.20748 | 2021-12-09 14:38 |  | SI |  | 0.28293 | 0.20748 | 0.73333 | 4.2533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177744680011685 | 0850116 | 12 | 2021 | 17774468 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 15:22 | 9 | 12 | 2021 | 14 | 38 | 0 | 9 | 12 | 2021 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0.73333 | 2021-12-09 14:38 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 4.2533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-ene-2022 | SI | NO
SEN | 177777800016085 | 0850160 | 1 | 2022 | 17777780 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 2140 | 7850 | NO | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:10 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 5 | 0 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 10 | 0 | 0.27261 | 0.022718 | 2022-01-30 10:05 |  | SI |  | 0.27261 | 0.022718 | 0.083333 | 0.17833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777800245485 | 0852454 | 1 | 2022 | 17777780 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:10 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 5 | 0 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2022-01-30 10:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777230175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777723 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 17:03 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.41667 | 2022-01-20 16:38 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776730019685 | 0850196 | 1 | 2022 | 17777673 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 1400 | 3760 | NO | NO | 2022-01-09 17:02 | 2022-01-09 17:06 | 9 | 1 | 2022 | 17 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2022 | 17 | 6 | 0 | 0.37234 | 0.024823 | 2022-01-09 17:02 |  | SI |  | 0.37234 | 0.024823 | 0.066667 | 0.093333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776730019685 | 0850196 | 1 | 2022 | 17777673 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 2360 | 3760 | NO | NO | 2022-01-09 17:02 | 2022-01-09 17:07 | 9 | 1 | 2022 | 17 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 0.62766 | 0.052305 | 2022-01-09 17:02 |  | SI |  | 0.62766 | 0.052305 | 0.083333 | 0.19667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777740186112 | 1120186 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 2120 | 6360 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 18:16 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 18 | 16 | 0 | 0.33333 | 0.41667 | 2022-01-25 17:01 |  | SI |  | 0.33333 | 0.41667 | 1.25 | 2.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2750 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:29 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 29 | 0 | 0.31609 | 0.042146 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.31609 | 0.042146 | 0.13333 | 0.36667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:31 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 0.022989 | 0.0038314 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.022989 | 0.0038314 | 0.16667 | 0.033333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 520 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:45 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 45 | 0 | 0.05977 | 0.023908 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.05977 | 0.023908 | 0.4 | 0.208 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2815 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:02 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 2 | 0 | 0.32356 | 0.2211 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.32356 | 0.2211 | 0.68333 | 1.9236 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 980 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:25 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 0.092453 | 0.0077044 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.092453 | 0.0077044 | 0.083333 | 0.081667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 325 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:28 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 0 | 0.03066 | 0.0040881 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.03066 | 0.0040881 | 0.13333 | 0.043333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2900 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:47 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 47 | 0 | 0.27358 | 0.12311 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.27358 | 0.12311 | 0.45 | 1.305 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2300 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:28 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 28 | 0 | 0.21698 | 0.24591 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.21698 | 0.24591 | 1.1333 | 2.6067 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1960 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:33 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 33 | 0 | 0.18491 | 0.22497 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.18491 | 0.22497 | 1.2167 | 2.3847 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2020 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:05 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 18 | 5 | 0 | 0.19057 | 0.71462 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.19057 | 0.71462 | 3.75 | 7.575 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.75 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776961316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 115 | 10600 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:32 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 18 | 32 | 0 | 0.010849 | 0.045566 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.010849 | 0.045566 | 4.2 | 0.483 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776962415112 | 1122415 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 530 | 1280 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:11 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 11 | 0 | 0.41406 | 0.35195 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.41406 | 0.35195 | 0.85 | 0.4505 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776962415112 | 1122415 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 750 | 1280 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:14 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 14 | 0 | 0.58594 | 0.52734 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 0.58594 | 0.52734 | 0.9 | 0.675 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.9 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777270125112 | 1120125 | 1 | 2022 | 17777727 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 70 | 9570 | SI | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 16:56 | 21 | 1 | 2022 | 16 | 39 | 0 | 21 | 1 | 2022 | 16 | 56 | 0 | 0.0073145 | 0.0020724 | 2022-01-21 16:39 |  | SI |  | 0.0073145 | 0.0020724 | 0.28333 | 0.019833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.28333 | 25-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177777270125112 | 1120125 | 1 | 2022 | 17777727 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1660 | 9570 | SI | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 17:06 | 21 | 1 | 2022 | 16 | 39 | 0 | 21 | 1 | 2022 | 17 | 6 | 0 | 0.17346 | 0.078056 | 2022-01-21 16:39 |  | SI |  | 0.17346 | 0.078056 | 0.45 | 0.747 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777270125112 | 1120125 | 1 | 2022 | 17777727 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1250 | 9570 | SI | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 17:27 | 21 | 1 | 2022 | 16 | 39 | 0 | 21 | 1 | 2022 | 17 | 27 | 0 | 0.13062 | 0.10449 | 2022-01-21 16:39 |  | SI |  | 0.13062 | 0.10449 | 0.8 | 1 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.8 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777270125112 | 1120125 | 1 | 2022 | 17777727 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1090 | 9570 | SI | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 20:59 | 21 | 1 | 2022 | 16 | 39 | 0 | 21 | 1 | 2022 | 20 | 59 | 0 | 0.1139 | 0.49356 | 2022-01-21 16:39 |  | SI |  | 0.1139 | 0.49356 | 4.3333 | 4.7233 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.3333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777320125112 | 1120125 | 1 | 2022 | 17777732 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2500 | 9570 | NO | NO | 2022-01-21 21:56 | 2022-01-21 22:01 | 21 | 1 | 2022 | 21 | 56 | 0 | 21 | 1 | 2022 | 22 | 1 | 0 | 0.26123 | 0.021769 | 2022-01-21 21:56 |  | SI |  | 0.26123 | 0.021769 | 0.083333 | 0.20833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777320125112 | 1120125 | 1 | 2022 | 17777732 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 3000 | 9570 | NO | NO | 2022-01-21 21:56 | 2022-01-21 22:08 | 21 | 1 | 2022 | 21 | 56 | 0 | 21 | 1 | 2022 | 22 | 8 | 0 | 0.31348 | 0.062696 | 2022-01-21 21:56 |  | SI |  | 0.31348 | 0.062696 | 0.2 | 0.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510123112 | 1120123 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 4180 | 6770 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:54 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 54 | 0 | 0.61743 | 0.34988 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.61743 | 0.34988 | 0.56667 | 2.3687 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510123112 | 1120123 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 670 | 6770 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 22 | 0 | 0.098966 | 0.10226 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.098966 | 0.10226 | 1.0333 | 0.69233 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510123112 | 1120123 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1920 | 6770 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.2836 | 1.9332 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.2836 | 1.9332 | 6.8167 | 13.088 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510145112 | 1120145 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 730 | 8950 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:21 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 21 | 0 | 0.081564 | 0.082924 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.081564 | 0.082924 | 1.0167 | 0.74217 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777511502112 | 1121502 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2180 | 8950 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:21 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 21 | 0 | 0.24358 | 0.24764 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.24358 | 0.24764 | 1.0167 | 2.2163 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510145112 | 1120145 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 880 | 8950 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 22 | 0 | 0.098324 | 0.1016 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.098324 | 0.1016 | 1.0333 | 0.90933 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777511502112 | 1121502 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2610 | 8950 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 22 | 0 | 0.29162 | 0.30134 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.29162 | 0.30134 | 1.0333 | 2.697 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510145112 | 1120145 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 640 | 8950 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.071508 | 0.48745 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.071508 | 0.48745 | 6.8167 | 4.3627 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777511502112 | 1121502 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1910 | 8950 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.21341 | 1.4547 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.21341 | 1.4547 | 6.8167 | 13.0198 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510148112 | 1120148 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2000 | 13580 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:12 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 0.14728 | 0.12764 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.14728 | 0.12764 | 0.86667 | 1.7333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.86667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510254112 | 1120254 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 660 | 10080 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:12 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 0.065476 | 0.056746 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.065476 | 0.056746 | 0.86667 | 0.572 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.86667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510148112 | 1120148 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2340 | 13580 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:15 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 15 | 0 | 0.17231 | 0.15795 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.17231 | 0.15795 | 0.91667 | 2.145 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.91667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510254112 | 1120254 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 780 | 10080 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:15 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 15 | 0 | 0.077381 | 0.070933 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.077381 | 0.070933 | 0.91667 | 0.715 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.91667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510148112 | 1120148 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 8540 | 13580 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 15:39 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 15 | 39 | 0 | 0.62887 | 1.4569 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.62887 | 1.4569 | 2.3167 | 19.7843 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.3167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510254112 | 1120254 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2840 | 10080 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 15:39 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 15 | 39 | 0 | 0.28175 | 0.65271 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.28175 | 0.65271 | 2.3167 | 6.5793 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.3167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510148112 | 1120148 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 700 | 13580 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.051546 | 0.35137 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.051546 | 0.35137 | 6.8167 | 4.7717 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510254112 | 1120254 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 220 | 10080 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.021825 | 0.14878 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.021825 | 0.14878 | 6.8167 | 1.4997 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510175112 | 1120175 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 410 | 6800 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 22 | 0 | 0.060294 | 0.062304 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.060294 | 0.062304 | 1.0333 | 0.42367 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510278112 | 1120278 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 980 | 6800 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 22 | 0 | 0.14412 | 0.14892 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.14412 | 0.14892 | 1.0333 | 1.0127 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.0333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510175112 | 1120175 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 940 | 6800 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:23 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 23 | 0 | 0.13824 | 0.14515 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.13824 | 0.14515 | 1.05 | 0.987 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.05 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510278112 | 1120278 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2190 | 6800 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:23 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 23 | 0 | 0.32206 | 0.33816 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.32206 | 0.33816 | 1.05 | 2.2995 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.05 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510175112 | 1120175 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 680 | 6800 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.1 | 0.68167 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.1 | 0.68167 | 6.8167 | 4.6353 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510278112 | 1120278 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1600 | 6800 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.23529 | 1.6039 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.23529 | 1.6039 | 6.8167 | 10.9067 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777511339112 | 1121339 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 100 | 6110 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:38 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 38 | 0 | 0.016367 | 0.00491 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.016367 | 0.00491 | 0.3 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.3 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777511339112 | 1121339 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3130 | 6110 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:50 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 50 | 0 | 0.51227 | 0.25614 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.51227 | 0.25614 | 0.5 | 1.565 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777511339112 | 1121339 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1870 | 6110 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:54 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 54 | 0 | 0.30606 | 0.17343 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.30606 | 0.17343 | 0.56667 | 1.0597 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777720494112 | 1120494 | 1 | 2022 | 17777772 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 310 | 310 | SI | NO | 2022-01-25 16:02 | 2022-01-25 16:07 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-01-25 16:02 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.025833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777740186112 | 1120186 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 4240 | 6360 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 17:08 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 8 | 0 | 0.66667 | 0.077778 | 2022-01-25 17:01 |  | SI |  | 0.66667 | 0.077778 | 0.11667 | 0.49467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777740018162 | 1020186 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 17:08 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2022-01-25 17:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177777740018162 | 1020186 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 18:16 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2022-01-25 17:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 177777720049497 | 0970494 | 1 | 2022 | 17777772 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-01-25 16:02 | 2022-01-25 16:07 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2022-01-25 16:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177776440056625 | 0250566 | 1 | 2022 | 17777644 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2022-01-02 15:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177776500056625 | 0250566 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | - | SI
SEN | 177776500176325 | 0251763 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177776902190437 | 4372190 | 1 | 2022 | 17777690 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2022-01-14 13:25 | 2022-01-14 16:08 | 14 | 1 | 2022 | 13 | 25 | 0 | 14 | 1 | 2022 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2022-01-14 13:25 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.7167 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:25 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 25 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:28 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:47 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 47 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:28 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1333 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:33 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:05 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.75 | - | SI
SEN | 177776960020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:32 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2 | - | SI
SEN | 177776960241595 | 0952415 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:11 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177776960241595 | 0952415 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:14 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.9 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:29 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:31 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:45 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:02 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 2 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:06 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:12 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177777130020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:17 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177777230020295 | 0950202 | 1 | 2022 | 17777723 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 17:03 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177777440152194 | 0941521 | 1 | 2022 | 17777744 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:43 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 37 | 0 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2022-01-24 08:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | #N/A | SI
SEN | 177777440104294 | 0941042 | 1 | 2022 | 17777744 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:43 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 37 | 0 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2022-01-24 08:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | #N/A | SI
SEN | 177777440104394 | 0941043 | 1 | 2022 | 17777744 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:43 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 37 | 0 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2022-01-24 08:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | #N/A | SI
SEN | 177777440152194 | 0941521 | 1 | 2022 | 17777744 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:44 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 37 | 0 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2022-01-24 08:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | #N/A | SI
SEN | 177777440104294 | 0941042 | 1 | 2022 | 17777744 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:44 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 37 | 0 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2022-01-24 08:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | #N/A | SI
SEN | 177777440104394 | 0941043 | 1 | 2022 | 17777744 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:44 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 37 | 0 | 24 | 1 | 2022 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2022-01-24 08:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | #N/A | SI
SEN | 177777511339112 | 1121339 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1010 | 6110 | SI | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 | 0.1653 | 1.1268 | 2022-01-25 13:20 |  | SI |  | 0.1653 | 1.1268 | 6.8167 | 6.8848 | TZ | Forzado | SI | NO | 6.8167 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777690123112 | 1120123 | 1 | 2022 | 17777769 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3440 | 3440 | SI | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 20 | 0 | 1 | 2.3333 | 2022-01-25 14:00 |  | SI |  | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 8.0267 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.3333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777691076112 | 1121076 | 1 | 2022 | 17777769 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 13450 | 13450 | SI | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 20 | 0 | 1 | 2.3333 | 2022-01-25 14:00 |  | SI |  | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 31.3833 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.3333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777352500126 | 1262500 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2022-01-23 10:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177777351826126 | 1261826 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2022-01-23 10:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177776943081219 | 2193081 | 1 | 2022 | 17777694 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2022-01-14 19:24 | 2022-01-14 19:41 | 14 | 1 | 2022 | 19 | 24 | 0 | 14 | 1 | 2022 | 19 | 41 | 0 |  |  | 2022-01-14 19:24 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177776390411116 | 1160411 | 1 | 2022 | 17777639 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 190 | 640 | SI | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 15:49 | 1 | 1 | 2022 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2022 | 15 | 49 | 0 | 0.29688 | 0.09401 | 2022-01-01 15:30 |  | SI |  | 0.29688 | 0.09401 | 0.31667 | 0.060167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.31667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776390411116 | 1160411 | 1 | 2022 | 17777639 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 20 | 640 | SI | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 16:04 | 1 | 1 | 2022 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2022 | 16 | 4 | 0 | 0.03125 | 0.017708 | 2022-01-01 15:30 |  | SI |  | 0.03125 | 0.017708 | 0.56667 | 0.011333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.56667 | 25-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177776390411116 | 1160411 | 1 | 2022 | 17777639 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 60 | 640 | SI | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 16:15 | 1 | 1 | 2022 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2022 | 16 | 15 | 0 | 0.09375 | 0.070312 | 2022-01-01 15:30 |  | SI |  | 0.09375 | 0.070312 | 0.75 | 0.045 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 25-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177776390411116 | 1160411 | 1 | 2022 | 17777639 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 370 | 640 | SI | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 16:16 | 1 | 1 | 2022 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2022 | 16 | 16 | 0 | 0.57812 | 0.44323 | 2022-01-01 15:30 |  | SI |  | 0.57812 | 0.44323 | 0.76667 | 0.28367 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.76667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777830008132 | 1020083 | 1 | 2022 | 17777783 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 0.744 | 0.744 | NO | NO | 2022-01-30 12:16 | 2022-01-30 13:38 | 30 | 1 | 2022 | 12 | 16 | 0 | 30 | 1 | 2022 | 13 | 38 | 0 | 1 | 1.3667 | 2022-01-30 12:16 |  | SI |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0010168 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | - | SI | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:25 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5200 | 30960 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:25 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 25 | 0 | 0.16796 | 0.019595 | 2022-01-07 13:18 |  | SI |  | 0.16796 | 0.019595 | 0.11667 | 0.60667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:25 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:39 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4380 | 30960 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:39 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 39 | 0 | 0.14147 | 0.049516 | 2022-01-07 13:18 |  | SI |  | 0.14147 | 0.049516 | 0.35 | 1.533 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:39 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:52 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:52 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:52 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:53 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 53 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21380 | 30960 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:53 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 53 | 0 | 0.69057 | 0.40283 | 2022-01-07 13:18 |  | SI |  | 0.69057 | 0.40283 | 0.58333 | 12.4717 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:53 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 53 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:17 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:17 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:17 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.98333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:28 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:28 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:28 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1667 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 15:03 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 15 | 3 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 15:03 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 15 | 3 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 15:03 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 15 | 3 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.75 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095593 | 0930955 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 19:38 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.3333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095693 | 0930956 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 19:38 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.3333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177776630095793 | 0930957 | 1 | 2022 | 17777663 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 19:38 | 7 | 1 | 2022 | 13 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2022 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2022-01-07 13:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.3333 | 25-feb-2022 | SI
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 300 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:06 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 6 | 0 | 0.034483 | 0.025862 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.034483 | 0.025862 | 0.75 | 0.225 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 30 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:12 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 0.0034483 | 0.002931 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.0034483 | 0.002931 | 0.85 | 0.0255 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.85 | 25-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177777131316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 445 | 8700 | SI | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:17 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 17 | 0 | 0.051149 | 0.047739 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 0.051149 | 0.047739 | 0.93333 | 0.41533 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.93333 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777231316112 | 1121316 | 1 | 2022 | 17777723 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1640 | 8700 | NO | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 17:03 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 3 | 0 | 0.18851 | 0.078544 | 2022-01-20 16:38 |  | SI |  | 0.18851 | 0.078544 | 0.41667 | 0.68333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777231073112 | 1121073 | 1 | 2022 | 17777723 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 11500 | 11500 | SI | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:42 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-01-20 16:38 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.76667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 25-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777231075112 | 1121075 | 1 | 2022 | 17777723 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 | SI | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:39 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 39 | 0 | 1 | 0.016667 | 2022-01-20 16:38 |  | SI |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.10667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.016667 | 25-feb-2022 | NO | NO
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:29 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0.13333 | 2022-01-20 16:21 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.73333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:31 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:45 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:02 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 2 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.68333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:06 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:12 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:17 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130021485 | 0850214 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:35 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130021485 | 0850214 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:35 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130021485 | 0850214 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:35 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776440056585 | 0850565 | 1 | 2022 | 17777644 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 4780 | 4780 | NO | NO | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 29 | 0 | 1 | 0.13333 | 2022-01-02 15:21 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.63733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776440056785 | 0850567 | 1 | 2022 | 17777644 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2022-01-02 15:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776440056785 | 0850567 | 1 | 2022 | 17777644 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2022-01-02 15:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776440056785 | 0850567 | 1 | 2022 | 17777644 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2022 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2022-01-02 15:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776790231085 | 0852310 | 1 | 2022 | 17777679 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2022-01-11 07:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776790277185 | 0852771 | 1 | 2022 | 17777679 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2022-01-11 07:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776790231585 | 0852315 | 1 | 2022 | 17777679 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 70 | 70 | NO | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0.41667 | 2022-01-11 07:11 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.029167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177776790231585 | 0852315 | 1 | 2022 | 17777679 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2022-01-11 07:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776790235085 | 0852350 | 1 | 2022 | 17777679 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2022-01-11 07:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776790260785 | 0852607 | 1 | 2022 | 17777679 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 20 | 20 | NO | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0.41667 | 2022-01-11 07:11 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.0083333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 28-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177777130031185 | 0850311 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:35 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130031185 | 0850311 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:35 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130021485 | 0850214 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:11 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130021485 | 0850214 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:11 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130021485 | 0850214 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:11 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130031185 | 0850311 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:11 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777130031185 | 0850311 | 1 | 2022 | 17777713 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:11 | 20 | 1 | 2022 | 16 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2022 | 18 | 11 | 0 |  |  | 2022-01-20 16:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777900224485 | 0852244 | 1 | 2022 | 17777790 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 68 | 68 | NO | NO | 2022-01-16 09:02 | 2022-01-16 10:43 | 16 | 1 | 2022 | 9 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2022 | 10 | 43 | 0 | 1 | 1.6833 | 2022-01-16 09:02 |  | SI |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 0.11447 | TZ | Programado | NO | NO | 1.6833 | 28-feb-2022 | SI | SI
SEN | 177777350012485 | 0850124 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 22860 | 22860 | NO | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-01-23 10:14 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.524 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777350023385 | 0850233 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2022-01-23 10:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777350012785 | 0850127 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-01-23 10:14 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777350023685 | 0850236 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2022-01-23 10:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777350034385 | 0850343 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 11060 | 17660 | NO | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 18 | 0 | 0.62627 | 0.041752 | 2022-01-23 10:14 |  | SI |  | 0.62627 | 0.041752 | 0.066667 | 0.73733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777350034385 | 0850343 | 1 | 2022 | 17777735 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 6600 | 17660 | NO | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:25 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 14 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 10 | 25 | 0 | 0.37373 | 0.068516 | 2022-01-23 10:14 |  | SI |  | 0.37373 | 0.068516 | 0.18333 | 1.21 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776760019685 | 0850196 | 1 | 2022 | 17777676 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 1750 | 2100 | NO | NO | 2022-01-09 17:22 | 2022-01-09 18:40 | 9 | 1 | 2022 | 17 | 22 | 0 | 9 | 1 | 2022 | 18 | 40 | 0 | 0.83333 | 1.0833 | 2022-01-09 17:22 |  | SI |  | 0.83333 | 1.0833 | 1.3 | 2.275 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776760019685 | 0850196 | 1 | 2022 | 17777676 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 350 | 2100 | NO | NO | 2022-01-09 17:22 | 2022-01-09 18:41 | 9 | 1 | 2022 | 17 | 22 | 0 | 9 | 1 | 2022 | 18 | 41 | 0 | 0.16667 | 0.21944 | 2022-01-09 17:22 |  | SI |  | 0.16667 | 0.21944 | 1.3167 | 0.46083 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:25 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 25 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:28 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:47 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 47 | 0 | 1 | 0.45 | 2022-01-17 14:20 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 2.61 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:28 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:33 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:05 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.75 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776960175085 | 0851750 | 1 | 2022 | 17777696 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:32 | 17 | 1 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2022-01-17 14:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.2 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777770017085 | 0850170 | 1 | 2022 | 17777777 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 3900 | 9500 | NO | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:47 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 43 | 0 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 47 | 0 | 0.41053 | 0.027368 | 2022-01-29 07:43 |  | SI |  | 0.41053 | 0.027368 | 0.066667 | 0.26 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777770034685 | 0850346 | 1 | 2022 | 17777777 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:47 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 43 | 0 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2022-01-29 07:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777770017085 | 0850170 | 1 | 2022 | 17777777 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 5600 | 9500 | NO | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:49 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 43 | 0 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 49 | 0 | 0.58947 | 0.058947 | 2022-01-29 07:43 |  | SI |  | 0.58947 | 0.058947 | 0.1 | 0.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777770034685 | 0850346 | 1 | 2022 | 17777777 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:49 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 43 | 0 | 29 | 1 | 2022 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2022-01-29 07:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776880011885 | 0850118 | 1 | 2022 | 17777688 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 200 | 200 | NO | NO | 2022-01-13 17:18 | 2022-01-13 17:24 | 13 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 13 | 1 | 2022 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-01-13 17:18 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777510302585 | 0853025 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:54 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2022-01-25 13:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777510302585 | 0853025 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2022-01-25 13:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777510302585 | 0853025 | 1 | 2022 | 17777751 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | 25 | 1 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 20 | 9 | 0 |  |  | 2022-01-25 13:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.8167 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777920188885 | 0851888 | 1 | 2022 | 17777792 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2022-01-10 00:54 | 2022-01-10 02:14 | 10 | 1 | 2022 | 0 | 54 | 0 | 10 | 1 | 2022 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.3333 | 2022-01-10 00:54 |  | SI |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 10.2667 | TZ | Programado | NO | NO | 1.3333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777920189085 | 0851890 | 1 | 2022 | 17777792 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-10 00:54 | 2022-01-10 02:14 | 10 | 1 | 2022 | 0 | 54 | 0 | 10 | 1 | 2022 | 2 | 14 | 0 |  |  | 2022-01-10 00:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 1.3333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777740028685 | 0850286 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 10600 | 15900 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 17:08 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 8 | 0 | 0.66667 | 0.077778 | 2022-01-25 17:01 |  | SI |  | 0.66667 | 0.077778 | 0.11667 | 1.2367 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777740028685 | 0850286 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 17:08 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2022-01-25 17:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777740028685 | 0850286 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 5300 | 15900 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 18:16 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 18 | 16 | 0 | 0.33333 | 0.41667 | 2022-01-25 17:01 |  | SI |  | 0.33333 | 0.41667 | 1.25 | 6.625 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777740028685 | 0850286 | 1 | 2022 | 17777774 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 18:16 | 25 | 1 | 2022 | 17 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2022-01-25 17:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777690302585 | 0853025 | 1 | 2022 | 17777769 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | 25 | 1 | 2022 | 14 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2022-01-25 14:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777470013185 | 0850131 | 1 | 2022 | 17777747 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 180 | 5920 | NO | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-25 02:01 | 24 | 1 | 2022 | 17 | 58 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 0.030405 | 0.24476 | 2022-01-24 17:58 |  | SI |  | 0.030405 | 0.24476 | 8.05 | 1.449 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.05 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777470013185 | 0850131 | 1 | 2022 | 17777747 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3740 | 5920 | NO | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-25 02:03 | 24 | 1 | 2022 | 17 | 58 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 2 | 3 | 0 | 0.63176 | 5.1067 | 2022-01-24 17:58 |  | SI |  | 0.63176 | 5.1067 | 8.0833 | 30.2317 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.0833 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777470013185 | 0850131 | 1 | 2022 | 17777747 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 2000 | 5920 | NO | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-25 21:49 | 24 | 1 | 2022 | 17 | 58 | 0 | 25 | 1 | 2022 | 21 | 49 | 0 | 0.33784 | 9.4088 | 2022-01-24 17:58 |  | SI |  | 0.33784 | 9.4088 | 27.85 | 55.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 27.85 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776860058485 | 0850584 | 1 | 2022 | 17777686 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2022-01-11 22:44 | 2022-01-11 23:13 | 11 | 1 | 2022 | 22 | 44 | 0 | 11 | 1 | 2022 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0.48333 | 2022-01-11 22:44 |  | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 2.6583 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500016885 | 0850168 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 14070 | 14070 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:40 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 40 | 0 | 1 | 0.7 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 9.849 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.7 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500027485 | 0850274 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776500063085 | 0850630 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776500245985 | 0852459 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4200 | 13100 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 | 0.32061 | 0.23511 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 0.32061 | 0.23511 | 0.73333 | 3.08 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500027485 | 0850274 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 44 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776500063085 | 0850630 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 14900 | 14900 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 44 | 0 | 1 | 0.76667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 11.4233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500245985 | 0852459 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 8900 | 13100 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 44 | 0 | 0.67939 | 0.52087 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 0.67939 | 0.52087 | 0.76667 | 6.8233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500020085 | 0850200 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:22 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0.4 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.56 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500056585 | 0850565 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 12800 | 12800 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 | 1 | 0.73333 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 9.3867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500056785 | 0850567 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776500056785 | 0850567 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776500056785 | 0850567 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-01-06 16:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776500057685 | 0850576 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.50667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500183485 | 0851834 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.34667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500183585 | 0851835 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.77333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500060585 | 0850605 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.72 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500063385 | 0850633 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500245685 | 0852456 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500062085 | 0850620 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 3590 | 15500 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:43 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 43 | 0 | 0.23161 | 0.17371 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 0.23161 | 0.17371 | 0.75 | 2.6925 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500062085 | 0850620 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 11910 | 15500 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 44 | 0 | 0.76839 | 0.5891 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 0.76839 | 0.5891 | 0.76667 | 9.131 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.76667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776500062785 | 0850627 | 1 | 2022 | 17777650 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 5180 | 5180 | NO | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | 6 | 1 | 2022 | 16 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2022 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-06 16:58 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.3813 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777420247785 | 0852477 | 1 | 2022 | 17777742 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-23 11:53 | 2022-01-23 12:25 | 23 | 1 | 2022 | 11 | 53 | 0 | 23 | 1 | 2022 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2022-01-23 11:53 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177776460060285 | 0850602 | 1 | 2022 | 17777646 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 2800 | 19700 | NO | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:03 | 5 | 1 | 2022 | 11 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2022 | 12 | 3 | 0 | 0.14213 | 0.087648 | 2022-01-05 11:26 |  | SI |  | 0.14213 | 0.087648 | 0.61667 | 1.7267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.61667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776460060285 | 0850602 | 1 | 2022 | 17777646 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 4900 | 19700 | NO | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:04 | 5 | 1 | 2022 | 11 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2022 | 12 | 4 | 0 | 0.24873 | 0.15753 | 2022-01-05 11:26 |  | SI |  | 0.24873 | 0.15753 | 0.63333 | 3.1033 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177776460060285 | 0850602 | 1 | 2022 | 17777646 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 12000 | 19700 | NO | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:05 | 5 | 1 | 2022 | 11 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2022 | 12 | 5 | 0 | 0.60914 | 0.39594 | 2022-01-05 11:26 |  | SI |  | 0.60914 | 0.39594 | 0.65 | 7.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777850055285 | 0850552 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 3390 | 3390 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 20:05 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2.7833 | 2022-01-31 17:18 |  | SI |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 9.4355 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7833 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777850315285 | 0853152 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 4370 | 4370 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 20:05 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2.7833 | 2022-01-31 17:18 |  | SI |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 12.1632 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.7833 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777850059385 | 0850593 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 10100 | 10100 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-31 17:18 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.6933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777850314685 | 0853146 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2022-01-31 17:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177777850147685 | 0851476 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 4750 | 4750 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-31 17:18 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777850059785 | 0850597 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 5050 | 5050 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-31 17:18 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.3467 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777850060285 | 0850602 | 1 | 2022 | 17777785 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2022 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-01-31 17:18 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.9333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777100015985 | 0850159 | 1 | 2022 | 17777710 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 8010 | 8010 | NO | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | 17 | 1 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-01-17 21:06 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.6675 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777100031785 | 0850317 | 1 | 2022 | 17777710 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | S/E MARBELLA | 487 | CGE | 85 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | 17 | 1 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-01-17 21:06 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.40833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777060181285 | 0851812 | 1 | 2022 | 17777706 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 16 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2022-01-17 15:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-feb-2022 | NO
SEN | 177777060025085 | 0850250 | 1 | 2022 | 17777706 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 20050 | 20050 | NO | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 16 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-01-17 15:16 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.0025 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-feb-2022 | NO | NO
SEN | 177777060015985 | 0850159 | 1 | 2022 | 17777706 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 7410 | 7410 | NO | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 16 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-01-17 15:16 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.741 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777060031785 | 0850317 | 1 | 2022 | 17777706 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | S/E MARBELLA | 487 | CGE | 85 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 16 | 0 | 17 | 1 | 2022 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-01-17 15:16 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.46 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777800016085 | 0850160 | 1 | 2022 | 17777780 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 5710 | 7850 | NO | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:08 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 5 | 0 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 8 | 0 | 0.72739 | 0.036369 | 2022-01-30 10:05 |  | SI |  | 0.72739 | 0.036369 | 0.05 | 0.2855 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-feb-2022 | SI | NO
SEN | 177777800245485 | 0852454 | 1 | 2022 | 17777780 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:08 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 5 | 0 | 30 | 1 | 2022 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2022-01-30 10:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 28-feb-2022 | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:12 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8333 | - | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:19 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.95 | - | SI
SEN | 177807331075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 13:32 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177807331075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:52 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.5 | - | SI
SEN | 177807331075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:05 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.7167 | - | SI
SEN | 177807331075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:19 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.95 | - | SI
SEN | 177807451316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:09 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6333 | - | SI
SEN | 177807451316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:10 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | - | SI
SEN | 177807451316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:21 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8333 | - | SI
SEN | 177807451316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:22 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.85 | - | SI
SEN | 177807451316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:23 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8667 | - | SI
SEN | 177807451316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:36 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0833 | - | SI
SEN | 177807452415112 | 1122415 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 17:57 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.4333 | - | SI
SEN | 177807452415112 | 1122415 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 21:29 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 7.9667 | - | SI
SEN | 177807860140112 | 1120140 | 2 | 2022 | 17780786 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-14 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177807860247112 | 1120247 | 2 | 2022 | 17780786 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-14 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177807860155112 | 1120155 | 2 | 2022 | 17780786 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:25 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-14 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177807860155112 | 1120155 | 2 | 2022 | 17780786 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:42 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-14 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 177807861411112 | 1121411 | 2 | 2022 | 17780786 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-14 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177807861587112 | 1121587 | 2 | 2022 | 17780786 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 12 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-14 17:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177807920123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780792 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 19:46 | 2022-02-14 19:56 | 14 | 2 | 2022 | 19 | 46 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2022-02-14 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177807920123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780792 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-14 19:46 | 2022-02-14 20:11 | 14 | 2 | 2022 | 19 | 46 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2022-02-14 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177807951316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:15 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177807951316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:20 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177807951316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:28 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 177807951316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177807952415112 | 1122415 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:04 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:26 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:36 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:37 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 10:54 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:40 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4167 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:11 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.9333 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.1167 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:23 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.1333 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:06 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.85 | - | SI
SEN | 177808011316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:08 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.8833 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:33 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:02 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.7833 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:49 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:01 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.7667 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:42 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.45 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:57 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.7 | - | SI
SEN | 177808011073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:06 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | - | SI
SEN | 177808011075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:19 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177808011075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:41 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.4333 | - | SI
SEN | 177808011075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:25 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.1667 | - | SI
SEN | 177808011075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:06 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | - | SI
SEN | 177808012415112 | 1122415 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177808350140112 | 1120140 | 2 | 2022 | 17780835 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 35 | 0 |  |  | 2022-02-15 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177808350247112 | 1120247 | 2 | 2022 | 17780835 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 35 | 0 |  |  | 2022-02-15 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177808350155112 | 1120155 | 2 | 2022 | 17780835 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:44 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2022-02-15 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177808350155112 | 1120155 | 2 | 2022 | 17780835 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:46 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 46 | 0 |  |  | 2022-02-15 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177808351411112 | 1121411 | 2 | 2022 | 17780835 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 35 | 0 |  |  | 2022-02-15 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177808351587112 | 1121587 | 2 | 2022 | 17780835 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:34 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2022-02-15 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 177808941790112 | 1121790 | 2 | 2022 | 17780894 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-21 13:20 | 2022-02-21 14:32 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-21 13:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177809011790112 | 1121790 | 2 | 2022 | 17780901 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-21 22:10 | 2022-02-22 00:05 | 21 | 2 | 2022 | 22 | 10 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 0 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-21 22:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 177806570174112 | 1120174 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:15 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 4 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.83333 | - | SI
SEN | 177806570174112 | 1120174 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:32 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1167 | - | SI
SEN | 177806570174112 | 1120174 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 07:38 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 7 | 38 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2167 | - | SI
SEN | 177806621790112 | 1121790 | 2 | 2022 | 17780662 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:16 | 1 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 13 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-01 12:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177806621790112 | 1121790 | 2 | 2022 | 17780662 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 17:50 | 1 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2022-02-01 12:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.85 | - | SI
SEN | 177806622892112 | 1122892 | 2 | 2022 | 17780662 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:05 | 1 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-01 12:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177806622892112 | 1122892 | 2 | 2022 | 17780662 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:10 | 1 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2022-02-01 12:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177806730123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780673 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-03 13:53 | 2022-02-03 14:56 | 3 | 2 | 2022 | 13 | 53 | 0 | 3 | 2 | 2022 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2022-02-03 13:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.05 | - | SI
SEN | 177806730123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780673 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-03 13:53 | 2022-02-03 15:06 | 3 | 2 | 2022 | 13 | 53 | 0 | 3 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-03 13:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:32 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:24 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3167 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:27 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:32 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4333 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:39 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.55 | - | SI
SEN | 177806921073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:29 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177806921073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:01 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 1 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.91667 | - | SI
SEN | 177806921073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:12 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1 | - | SI
SEN | 177806921073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:43 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6167 | - | SI
SEN | 177806921073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3167 | - | SI
SEN | 177806921073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:29 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3833 | - | SI
SEN | 177806921075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:12 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 12 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177806921075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:51 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 177806921075112 | 1121075 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3167 | - | SI
SEN | 177806922415112 | 1122415 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3167 | - | SI
SEN | 177806922415112 | 1122415 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:27 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 177807630125112 | 1120125 | 2 | 2022 | 17780763 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-12 06:57 | 2022-02-12 07:39 | 12 | 2 | 2022 | 6 | 57 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2022-02-12 06:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.7 | - | SI
SEN | 177807630125112 | 1120125 | 2 | 2022 | 17780763 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-12 06:57 | 2022-02-12 07:59 | 12 | 2 | 2022 | 6 | 57 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 7 | 59 | 0 |  |  | 2022-02-12 06:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 177807630125112 | 1120125 | 2 | 2022 | 17780763 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-12 06:57 | 2022-02-12 08:41 | 12 | 2 | 2022 | 6 | 57 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2022-02-12 06:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.7333 | - | SI
SEN | 177807670123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780767 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:19 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-12 10:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177807670123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780767 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:31 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-12 10:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177807670123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780767 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:53 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-12 10:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | - | SI
SEN | 177808610169112 | 1120169 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177808611314112 | 1121314 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177808610169112 | 1120169 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:53 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177808611314112 | 1121314 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:53 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177808610169112 | 1120169 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:55 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177808611314112 | 1121314 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:55 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 177808710123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808710123112 | 1120123 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:21 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177808710145112 | 1120145 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808711502112 | 1121502 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808710148112 | 1120148 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808710254112 | 1120254 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808710148112 | 1120148 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:22 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177808710254112 | 1120254 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:22 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177808710175112 | 1120175 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808710278112 | 1120278 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177808711339112 | 1121339 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:16 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177808711339112 | 1121339 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177809640118985 | 0851189 | 2 | 2022 | 17780964 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 8780 | 8780 | NO | NO | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 07:13 | 23 | 2 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 7 | 13 | 0 | 1 | 6.2167 | 2022-02-23 01:00 |  | SI |  | 1 | 6.2167 | 6.2167 | 54.5823 | TZ | Programado | NO | NO | 6.2167 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809660174785 | 0851747 | 2 | 2022 | 17780966 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-21 14:01 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 14 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-21 14:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 21.5333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809660174785 | 0851747 | 2 | 2022 | 17780966 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-21 14:01 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 14 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-21 14:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 21.5333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809660174985 | 0851749 | 2 | 2022 | 17780966 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-21 14:01 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 14 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-21 14:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 21.5333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809660174885 | 0851748 | 2 | 2022 | 17780966 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 1850 | 1850 | NO | NO | 2022-02-21 14:01 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 14 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 | 1 | 21.5333 | 2022-02-21 14:01 |  | SI |  | 1 | 21.5333 | 21.5333 | 39.8367 | TZ | Programado | NO | NO | 21.5333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4700 | 12730 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:53 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 53 | 0 | 0.36921 | 0.13538 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.36921 | 0.13538 | 0.36667 | 1.7233 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3100 | 12730 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:54 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 54 | 0 | 0.24352 | 0.093349 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.24352 | 0.093349 | 0.38333 | 1.1883 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1800 | 12730 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:59 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 59 | 0 | 0.1414 | 0.065986 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.1414 | 0.065986 | 0.46667 | 0.84 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1700 | 12730 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 14:02 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 2 | 0 | 0.13354 | 0.068997 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.13354 | 0.068997 | 0.51667 | 0.87833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1430 | 12730 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 14:04 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 4 | 0 | 0.11233 | 0.061783 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.11233 | 0.061783 | 0.55 | 0.7865 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450031185 | 0850311 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 42 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.20167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450031185 | 0850311 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809550181285 | 0851812 | 2 | 2022 | 17780955 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | 27 | 2 | 2022 | 17 | 42 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2022-02-27 17:42 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809550025085 | 0850250 | 2 | 2022 | 17780955 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 21400 | 21400 | NO | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | 27 | 2 | 2022 | 17 | 42 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 17 | 47 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-27 17:42 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.7833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809550016285 | 0850162 | 2 | 2022 | 17780955 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 13910 | 13910 | NO | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | 27 | 2 | 2022 | 17 | 42 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 17 | 47 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-27 17:42 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.1592 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809420191185 | 0851911 | 2 | 2022 | 17780942 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 6000 | 7410 | NO | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 09:55 | 25 | 2 | 2022 | 9 | 5 | 0 | 25 | 2 | 2022 | 9 | 55 | 0 | 0.80972 | 0.67476 | 2022-02-25 09:05 |  | SI |  | 0.80972 | 0.67476 | 0.83333 | 5 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.83333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809420191185 | 0851911 | 2 | 2022 | 17780942 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 1200 | 7410 | NO | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 10:34 | 25 | 2 | 2022 | 9 | 5 | 0 | 25 | 2 | 2022 | 10 | 34 | 0 | 0.16194 | 0.24022 | 2022-02-25 09:05 |  | SI |  | 0.16194 | 0.24022 | 1.4833 | 1.78 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809420191185 | 0851911 | 2 | 2022 | 17780942 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 200 | 7410 | NO | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-26 01:32 | 25 | 2 | 2022 | 9 | 5 | 0 | 26 | 2 | 2022 | 1 | 32 | 0 | 0.026991 | 0.44399 | 2022-02-25 09:05 |  | SI |  | 0.026991 | 0.44399 | 16.45 | 3.29 | TZ | Forzado | NO | NO | 16.45 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809420191185 | 0851911 | 2 | 2022 | 17780942 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 10 | 7410 | NO | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-26 03:00 | 25 | 2 | 2022 | 9 | 5 | 0 | 26 | 2 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0.0013495 | 0.024179 | 2022-02-25 09:05 |  | SI |  | 0.0013495 | 0.024179 | 17.9167 | 0.17917 | TZ | Forzado | NO | NO | 17.9167 | 23-mar-2022 | SI | SI
SEN | 177808470058285 | 0850582 | 2 | 2022 | 17780847 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | 15 | 2 | 2022 | 21 | 11 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-15 21:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.875 | G | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808470061185 | 0850611 | 2 | 2022 | 17780847 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE | 85 | 7650 | 7650 | NO | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | 15 | 2 | 2022 | 21 | 11 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-15 21:11 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.6375 | G | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 880 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 10:25 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 10 | 25 | 0 | 0.056774 | 0.176 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.056774 | 0.176 | 3.1 | 2.728 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 1520 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 10:27 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 0.098065 | 0.30727 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.098065 | 0.30727 | 3.1333 | 4.7627 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 2280 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 12:59 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 0.1471 | 0.83355 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.1471 | 0.83355 | 5.6667 | 12.92 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.6667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:26 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:36 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:37 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 10:54 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:40 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:11 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:23 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:06 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.85 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:08 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.8833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4100 | 12000 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:46 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 46 | 0 | 0.34167 | 0.17653 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.34167 | 0.17653 | 0.51667 | 2.1183 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.51667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2540 | 12000 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:47 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 47 | 0 | 0.21167 | 0.11289 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.21167 | 0.11289 | 0.53333 | 1.3547 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.53333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2000 | 12000 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:35 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 35 | 0 | 0.16667 | 0.72222 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.16667 | 0.72222 | 4.3333 | 8.6667 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.3333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2100 | 12000 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:35 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 35 | 0 | 0.175 | 1.1083 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.175 | 1.1083 | 6.3333 | 13.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.3333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1260 | 12000 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:33 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 33 | 0 | 0.105 | 0.6615 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.105 | 0.6615 | 6.3 | 7.938 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.3 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010031185 | 0850311 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 | 1 | 0.26667 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.29333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010031185 | 0850311 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3800 | 13500 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:45 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 45 | 0 | 0.28148 | 0.14074 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.28148 | 0.14074 | 0.5 | 1.9 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 8000 | 13500 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:53 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 53 | 0 | 0.59259 | 0.37531 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.59259 | 0.37531 | 0.63333 | 5.0667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808010131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1700 | 13500 | NO | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:35 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 35 | 0 | 0.12593 | 0.79753 | 2022-02-15 09:15 |  | SI |  | 0.12593 | 0.79753 | 6.3333 | 10.7667 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.3333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 5000 | 16000 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:46 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 46 | 0 | 0.3125 | 0.20833 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 0.3125 | 0.20833 | 0.66667 | 3.3333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920021485 | 0850214 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920031185 | 0850311 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 28 | 0 | 1 | 0.36667 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.55 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920031185 | 0850311 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4500 | 16000 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:33 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 33 | 0 | 0.28125 | 0.12656 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 0.28125 | 0.12656 | 0.45 | 2.025 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2000 | 16000 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:34 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 34 | 0 | 0.125 | 0.058333 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 0.125 | 0.058333 | 0.46667 | 0.93333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 9500 | 16000 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:53 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 53 | 0 | 0.59375 | 0.4651 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 0.59375 | 0.4651 | 0.78333 | 7.4417 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.78333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808650131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780865 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4900 | 17100 | NO | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 20:43 | 16 | 2 | 2022 | 20 | 27 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 20 | 43 | 0 | 0.28655 | 0.076413 | 2022-02-16 20:27 |  | SI |  | 0.28655 | 0.076413 | 0.26667 | 1.3067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808650131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780865 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2000 | 17100 | NO | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 21:16 | 16 | 2 | 2022 | 20 | 27 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 21 | 16 | 0 | 0.11696 | 0.095517 | 2022-02-16 20:27 |  | SI |  | 0.11696 | 0.095517 | 0.81667 | 1.6333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.81667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808650131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780865 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2040 | 17100 | NO | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 22:06 | 16 | 2 | 2022 | 20 | 27 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 22 | 6 | 0 | 0.1193 | 0.19684 | 2022-02-16 20:27 |  | SI |  | 0.1193 | 0.19684 | 1.65 | 3.366 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808650131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780865 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2700 | 17100 | NO | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-17 00:50 | 16 | 2 | 2022 | 20 | 27 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 0 | 50 | 0 | 0.15789 | 0.69211 | 2022-02-16 20:27 |  | SI |  | 0.15789 | 0.69211 | 4.3833 | 11.835 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.3833 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808650131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780865 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5460 | 17100 | NO | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-17 01:42 | 16 | 2 | 2022 | 20 | 27 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 1 | 42 | 0 | 0.3193 | 1.6763 | 2022-02-16 20:27 |  | SI |  | 0.3193 | 1.6763 | 5.25 | 28.665 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.25 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806760062985 | 0850629 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:51 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808610027185 | 0850271 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:53 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808610027185 | 0850271 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:55 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807290062985 | 0850629 | 2 | 2022 | 17780729 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 4320 | 11380 | NO | NO | 2022-02-09 10:44 | 2022-02-09 10:49 | 9 | 2 | 2022 | 10 | 44 | 0 | 9 | 2 | 2022 | 10 | 49 | 0 | 0.37961 | 0.031634 | 2022-02-09 10:44 |  | SI |  | 0.37961 | 0.031634 | 0.083333 | 0.36 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807290062985 | 0850629 | 2 | 2022 | 17780729 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 100 | 11380 | NO | NO | 2022-02-09 10:44 | 2022-02-09 10:50 | 9 | 2 | 2022 | 10 | 44 | 0 | 9 | 2 | 2022 | 10 | 50 | 0 | 0.0087873 | 0.00087873 | 2022-02-09 10:44 |  | SI |  | 0.0087873 | 0.00087873 | 0.1 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807290062985 | 0850629 | 2 | 2022 | 17780729 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 6960 | 11380 | NO | NO | 2022-02-09 10:44 | 2022-02-09 11:23 | 9 | 2 | 2022 | 10 | 44 | 0 | 9 | 2 | 2022 | 11 | 23 | 0 | 0.6116 | 0.39754 | 2022-02-09 10:44 |  | SI |  | 0.6116 | 0.39754 | 0.65 | 4.524 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808710302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808710302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:21 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809030014985 | 0850149 | 2 | 2022 | 17780903 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 4870 | 4870 | NO | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 12 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-02-22 13:12 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.7305 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809030142485 | 0851424 | 2 | 2022 | 17780903 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 12 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-22 13:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809030143085 | 0851430 | 2 | 2022 | 17780903 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 6230 | 6230 | NO | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 12 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-02-22 13:12 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.9345 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806730302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780673 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-03 13:53 | 2022-02-03 14:56 | 3 | 2 | 2022 | 13 | 53 | 0 | 3 | 2 | 2022 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2022-02-03 13:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.05 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806730302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780673 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-03 13:53 | 2022-02-03 15:06 | 3 | 2 | 2022 | 13 | 53 | 0 | 3 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-03 13:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808820131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780882 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3820 | 13080 | NO | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 09:28 | 21 | 2 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 9 | 28 | 0 | 0.29205 | 0.053542 | 2022-02-21 09:17 |  | SI |  | 0.29205 | 0.053542 | 0.18333 | 0.70033 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808820131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780882 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1020 | 13080 | NO | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 09:43 | 21 | 2 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 9 | 43 | 0 | 0.077982 | 0.033792 | 2022-02-21 09:17 |  | SI |  | 0.077982 | 0.033792 | 0.43333 | 0.442 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808820131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780882 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 7260 | 13080 | NO | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 16:05 | 21 | 2 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 16 | 5 | 0 | 0.55505 | 3.7743 | 2022-02-21 09:17 |  | SI |  | 0.55505 | 3.7743 | 6.8 | 49.368 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.8 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808820131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780882 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 980 | 13080 | NO | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 18:10 | 21 | 2 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 18 | 10 | 0 | 0.074924 | 0.66557 | 2022-02-21 09:17 |  | SI |  | 0.074924 | 0.66557 | 8.8833 | 8.7057 | TZ | Forzado | NO | NO | 8.8833 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807670302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780767 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:19 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-12 10:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807920302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780792 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-14 19:46 | 2022-02-14 19:56 | 14 | 2 | 2022 | 19 | 46 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2022-02-14 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807920302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780792 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-14 19:46 | 2022-02-14 20:11 | 14 | 2 | 2022 | 19 | 46 | 0 | 14 | 2 | 2022 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2022-02-14 19:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:15 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:20 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:28 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3920 | 3920 | NO | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.2 | 2022-02-15 01:52 |  | SI |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.704 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808410014485 | 0850144 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 20460 | 20460 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:33 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 33 | 0 | 1 | 0.13333 | 2022-02-15 14:25 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.728 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808410033485 | 0850334 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:33 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-15 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808410014485 | 0850144 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:16 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-15 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808410014485 | 0850144 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:17 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-15 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808410033485 | 0850334 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 8240 | 18100 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:17 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 17 | 0 | 0.45525 | 0.39455 | 2022-02-15 14:25 |  | SI |  | 0.45525 | 0.39455 | 0.86667 | 7.1413 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.86667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808410014485 | 0850144 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:18 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2022-02-15 14:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808410033485 | 0850334 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 5320 | 18100 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:18 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 18 | 0 | 0.29392 | 0.25963 | 2022-02-15 14:25 |  | SI |  | 0.29392 | 0.25963 | 0.88333 | 4.6993 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808410182985 | 0851829 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 10770 | 10770 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:30 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-15 14:25 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.8975 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808960174785 | 0851747 | 2 | 2022 | 17780896 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 46 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-21 13:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 21.7833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808960174785 | 0851747 | 2 | 2022 | 17780896 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 46 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-21 13:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 21.7833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808960174985 | 0851749 | 2 | 2022 | 17780896 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 46 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-21 13:46 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 21.7833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808960174885 | 0851748 | 2 | 2022 | 17780896 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 11:33 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 46 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 11 | 33 | 0 | 1 | 21.7833 | 2022-02-21 13:46 |  | SI |  | 1 | 21.7833 | 21.7833 | 43.5667 | TD | Forzado | NO | NO | 21.7833 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808870222985 | 0852229 | 2 | 2022 | 17780887 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 16300 | 16300 | NO | NO | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 | 21 | 2 | 2022 | 11 | 16 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0.13333 | 2022-02-21 11:16 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.1733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090027685 | 0850276 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 5080 | 5080 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 17:54 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 17 | 54 | 0 | 1 | 3.0167 | 2022-02-23 14:53 |  | SI |  | 1 | 3.0167 | 3.0167 | 15.3247 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0167 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090018785 | 0850187 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 15:46 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090149785 | 0851497 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1500 | 10240 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 15:46 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 15 | 46 | 0 | 0.14648 | 0.12939 | 2022-02-23 14:53 |  | SI |  | 0.14648 | 0.12939 | 0.88333 | 1.325 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090316085 | 0853160 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 15:46 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090018785 | 0850187 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 17:53 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090149785 | 0851497 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 860 | 10240 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 17:53 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 17 | 53 | 0 | 0.083984 | 0.25195 | 2022-02-23 14:53 |  | SI |  | 0.083984 | 0.25195 | 3 | 2.58 | TZ | Forzado | NO | NO | 3 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090316085 | 0853160 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 17:53 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090018785 | 0850187 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:14 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.35 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090149785 | 0851497 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 100 | 10240 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:14 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 14 | 0 | 0.0097656 | 0.091309 | 2022-02-23 14:53 |  | SI |  | 0.0097656 | 0.091309 | 9.35 | 0.935 | TZ | Forzado | NO | NO | 9.35 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090316085 | 0853160 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:14 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.35 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090018785 | 0850187 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:23 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.5 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090149785 | 0851497 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 3320 | 10240 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:23 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 23 | 0 | 0.32422 | 3.0801 | 2022-02-23 14:53 |  | SI |  | 0.32422 | 3.0801 | 9.5 | 31.54 | TZ | Forzado | NO | NO | 9.5 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090316085 | 0853160 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:23 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.5 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090018785 | 0850187 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:24 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.5167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177809090149785 | 0851497 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 4460 | 10240 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:24 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 24 | 0 | 0.43555 | 4.145 | 2022-02-23 14:53 |  | SI |  | 0.43555 | 4.145 | 9.5167 | 42.4443 | TZ | Forzado | NO | NO | 9.5167 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809090316085 | 0853160 | 2 | 2022 | 17780909 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:24 | 23 | 2 | 2022 | 14 | 53 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-23 14:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 9.5167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710013085 | 0850130 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | S/E LA RONDA | 369 | CGE | 85 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.65 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710014985 | 0850149 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.53333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710142485 | 0851424 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710143085 | 0851430 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710015385 | 0850153 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:34 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710033885 | 0850338 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 1900 | 11300 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:34 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 34 | 0 | 0.16814 | 0.050442 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 0.16814 | 0.050442 | 0.3 | 0.57 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710015385 | 0850153 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:35 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710033885 | 0850338 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 3900 | 11300 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:35 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 35 | 0 | 0.34513 | 0.10929 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 0.34513 | 0.10929 | 0.31667 | 1.235 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.31667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710015385 | 0850153 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:38 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710033885 | 0850338 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 5500 | 11300 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:38 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 38 | 0 | 0.48673 | 0.17847 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 0.48673 | 0.17847 | 0.36667 | 2.0167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710015385 | 0850153 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 1300 | 4000 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:40 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 40 | 0 | 0.325 | 0.13 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 0.325 | 0.13 | 0.4 | 0.52 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710033885 | 0850338 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:40 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 40 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710015385 | 0850153 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 2700 | 4000 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:42 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 0.675 | 0.2925 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 0.675 | 0.2925 | 0.43333 | 1.17 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710033885 | 0850338 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:42 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710175785 | 0851757 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE | 85 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:27 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710017085 | 0850170 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807710034685 | 0850346 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 9400 | 9400 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.78333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710060085 | 0850600 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.5817 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807710060785 | 0850607 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2022-02-13 14:16 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1917 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:51 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:51 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:51 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1730 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:51 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 51 | 0 | 0.068924 | 0.010339 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.068924 | 0.010339 | 0.15 | 0.2595 | G | Forzado | NO | NO | 0.15 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:54 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.2 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:54 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.2 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:54 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.2 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 950 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:54 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 54 | 0 | 0.037849 | 0.0075697 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.037849 | 0.0075697 | 0.2 | 0.19 | G | Forzado | NO | NO | 0.2 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:57 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.25 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:57 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.25 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:57 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.25 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 790 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:57 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 57 | 0 | 0.031474 | 0.0078685 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.031474 | 0.0078685 | 0.25 | 0.1975 | G | Forzado | NO | NO | 0.25 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:00 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:00 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:00 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2047 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:00 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 0 | 0 | 0.081554 | 0.024466 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.081554 | 0.024466 | 0.3 | 0.6141 | G | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:02 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:02 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:02 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 473 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:02 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 2 | 0 | 0.018845 | 0.0062815 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.018845 | 0.0062815 | 0.33333 | 0.15767 | G | Forzado | NO | NO | 0.33333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:06 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.4 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:06 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.4 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:06 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.4 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 590 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:06 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 6 | 0 | 0.023506 | 0.0094024 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.023506 | 0.0094024 | 0.4 | 0.236 | G | Forzado | NO | NO | 0.4 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:16 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:16 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:16 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1530 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:16 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 16 | 0 | 0.060956 | 0.034542 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.060956 | 0.034542 | 0.56667 | 0.867 | G | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:24 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.7 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:24 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.7 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:24 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 0.7 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 750 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:24 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 24 | 0 | 0.02988 | 0.020916 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.02988 | 0.020916 | 0.7 | 0.525 | G | Forzado | NO | NO | 0.7 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:44 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:44 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:44 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1250 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:44 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 15 | 44 | 0 | 0.049801 | 0.051461 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.049801 | 0.051461 | 1.0333 | 1.2917 | G | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:01 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:01 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:01 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 490 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:01 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 1 | 0 | 0.019522 | 0.025704 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.019522 | 0.025704 | 1.3167 | 0.64517 | G | Forzado | NO | NO | 1.3167 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:04 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:04 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:04 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2590 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:04 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 4 | 0 | 0.10319 | 0.14102 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.10319 | 0.14102 | 1.3667 | 3.5397 | G | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:05 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:05 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:05 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5620 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:05 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 5 | 0 | 0.2239 | 0.30973 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.2239 | 0.30973 | 1.3833 | 7.7743 | G | Forzado | NO | NO | 1.3833 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:08 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:08 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:08 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 900 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:08 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 8 | 0 | 0.035857 | 0.051394 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.035857 | 0.051394 | 1.4333 | 1.29 | G | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.55 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.55 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.55 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 230 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 15 | 0 | 0.0091633 | 0.014203 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.0091633 | 0.014203 | 1.55 | 0.3565 | G | Forzado | NO | NO | 1.55 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:17 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:17 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:17 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2144 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:17 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 17 | 0 | 0.085418 | 0.13525 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.085418 | 0.13525 | 1.5833 | 3.3947 | G | Forzado | NO | NO | 1.5833 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:33 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.85 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:33 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.85 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:33 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 1.85 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 826 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:33 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 16 | 33 | 0 | 0.032908 | 0.06088 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.032908 | 0.06088 | 1.85 | 1.5281 | G | Forzado | NO | NO | 1.85 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 17:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 2.55 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 17:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 2.55 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 17:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 2.55 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1270 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 17:15 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 17 | 15 | 0 | 0.050598 | 0.12902 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.050598 | 0.12902 | 2.55 | 3.2385 | G | Forzado | NO | NO | 2.55 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809230077093 | 0930770 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 18:28 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 18 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 3.7667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077293 | 0930772 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 18:28 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 18 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 3.7667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230077493 | 0930774 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 18:28 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 18 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-24 14:42 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado | NO | NO | 3.7667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809230150693 | 0931506 | 2 | 2022 | 17780923 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 920 | 25100 | NO | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 18:28 | 24 | 2 | 2022 | 14 | 42 | 0 | 24 | 2 | 2022 | 18 | 28 | 0 | 0.036653 | 0.13806 | 2022-02-24 14:42 |  | SI |  | 0.036653 | 0.13806 | 3.7667 | 3.4653 | G | Forzado | NO | NO | 3.7667 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806700089393 | 0930893 | 2 | 2022 | 17780670 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:20 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2022 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-02 01:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177806700089093 | 0930890 | 2 | 2022 | 17780670 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 280 | 3800 | NO | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:20 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2022 | 2 | 20 | 0 | 0.073684 | 0.092105 | 2022-02-02 01:05 |  | SI |  | 0.073684 | 0.092105 | 1.25 | 0.35 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806700089193 | 0930891 | 2 | 2022 | 17780670 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:20 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2022 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-02 01:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.25 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177806700089393 | 0930893 | 2 | 2022 | 17780670 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:55 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2022 | 2 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-02 01:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177806700089093 | 0930890 | 2 | 2022 | 17780670 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3520 | 3800 | NO | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:55 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2022 | 2 | 55 | 0 | 0.92632 | 1.6982 | 2022-02-02 01:05 |  | SI |  | 0.92632 | 1.6982 | 1.8333 | 6.4533 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806700089193 | 0930891 | 2 | 2022 | 17780670 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:55 | 2 | 2 | 2022 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2022 | 2 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-02 01:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177808590247893 | 0932478 | 2 | 2022 | 17780859 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2022-02-16 16:04 | 2022-02-16 16:10 | 16 | 2 | 2022 | 16 | 4 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-02-16 16:04 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:43 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 43 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3240 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:43 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 43 | 0 | 0.16331 | 0.013609 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.16331 | 0.013609 | 0.083333 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:43 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 43 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:44 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 44 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:44 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 44 | 0 | 0.050403 | 0.0050403 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.050403 | 0.0050403 | 0.1 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:44 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 44 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:45 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 45 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3740 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:45 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 45 | 0 | 0.18851 | 0.021993 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.18851 | 0.021993 | 0.11667 | 0.43633 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:45 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 45 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:46 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 46 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2100 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:46 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 46 | 0 | 0.10585 | 0.014113 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.10585 | 0.014113 | 0.13333 | 0.28 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:46 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 46 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:52 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5080 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:52 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 52 | 0 | 0.25605 | 0.059745 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.25605 | 0.059745 | 0.23333 | 1.1853 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:52 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:56 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 56 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4090 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:56 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 56 | 0 | 0.20615 | 0.061845 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.20615 | 0.061845 | 0.3 | 1.227 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:56 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 56 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.3 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086293 | 0930862 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 06:08 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 6 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177809470086193 | 0930861 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 590 | 19840 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 06:08 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 6 | 8 | 0 | 0.029738 | 0.014869 | 2022-02-27 05:38 |  | SI |  | 0.029738 | 0.014869 | 0.5 | 0.295 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 25-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809470086593 | 0930865 | 2 | 2022 | 17780947 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 06:08 | 27 | 2 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2022 | 6 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-27 05:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.5 | 25-mar-2022 | SI
SEN | 177807250008132 | 1020083 | 2 | 2022 | 17780725 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 1470 | 1470 | NO |  | 2022-02-06 18:02 | 2022-02-06 20:39 | 6 | 2 | 2022 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2022 | 20 | 39 | 0 | 1 | 2.6167 | 2022-02-06 18:02 |  | SI |  | 1 | 2.6167 | 2.6167 | 3.8465 | TD | Forzado | NO | NO | 2.6167 | 29-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808711339112 | 1121339 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:20 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177808711339112 | 1121339 | 2 | 2022 | 17780871 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:21 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2 | 2022 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-17 17:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177809161073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780916 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:20 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-23 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 177809161073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780916 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:22 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-23 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 177809161073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780916 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:32 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-23 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177809161073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780916 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:33 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2022-02-23 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 177809161073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780916 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:34 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2022-02-23 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 177809161073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780916 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:40 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 12 | 0 | 23 | 2 | 2022 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2022-02-23 16:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177807710109398 | 0981093 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 2835 | 2835 | SI | NO | 2022-02-13 14:14 | 2022-02-13 14:20 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 14 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-02-13 14:16 |  | SI | 0.033333 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.189 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 29-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177809030109398 | 0981093 | 2 | 2022 | 17780903 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 4273 | 4273 | SI | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:22 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 12 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.16667 | 2022-02-22 13:12 |  | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.71217 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 29-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806760104094 | 0941040 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 310 | 23260 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:50 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 50 | 0 | 0.013328 | 0.0051089 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.013328 | 0.0051089 | 0.38333 | 0.11883 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104194 | 0941041 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2060 | 30820 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:50 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 50 | 0 | 0.06684 | 0.025622 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.06684 | 0.025622 | 0.38333 | 0.78967 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104094 | 0941040 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 23260 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:54 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | #N/A | SI
SEN | 177806760104194 | 0941041 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 30820 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:54 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.45 | #N/A | SI
SEN | 177806760104394 | 0941043 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 9630 | 27910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:18 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 18 | 0 | 0.34504 | 0.023003 | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 | 0.34504 | 2.0185 | 5.85 | 56.3355 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.85 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760152194 | 0941521 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:19 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8667 | #N/A | SI
SEN | 177806760104294 | 0941042 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 10500 | 48910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:19 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 19 | 0 | 0.21468 | 0.01789 | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 | 0.21468 | 1.2595 | 5.8667 | 61.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8667 | #N/A | SI | NO
SEN | 177807450131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5000 | 15800 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 14:07 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 7 | 0 | 0.31646 | 0.18987 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.31646 | 0.18987 | 0.6 | 3 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 8700 | 15800 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 19:37 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 0.55063 | 3.3589 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.55063 | 3.3589 | 6.1 | 53.07 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.1 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450131785 | 0851317 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2100 | 15800 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 19:39 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 19 | 39 | 0 | 0.13291 | 0.81519 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 0.13291 | 0.81519 | 6.1333 | 12.88 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.1333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:29 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:12 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:29 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:12 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1 | - | SI
SEN | 177806921316112 | 1121316 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 177806760104394 | 0941043 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1630 | 13970 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:55 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 55 | 0 | 0.11668 | 0.05445 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.11668 | 0.05445 | 0.46667 | 0.76067 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:29 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.38333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:12 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:28 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:32 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:24 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.3167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4820 | 4820 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:27 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 27 | 0 | 1 | 2.35 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 11.327 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.35 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:32 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:39 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.55 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 7500 | 16000 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:40 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 40 | 0 | 0.46875 | 0.26563 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 0.46875 | 0.26563 | 0.56667 | 4.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920020385 | 0850203 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3500 | 16000 | NO | NO | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:42 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 42 | 0 | 0.21875 | 0.13125 | 2022-02-05 21:06 |  | SI |  | 0.21875 | 0.13125 | 0.6 | 2.1 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:32 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:24 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 24 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:27 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.35 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808610027185 | 0850271 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 52 | 0 | 1 | 0.25 | 2022-02-16 19:37 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808940179097 | 0971790 | 2 | 2022 | 17780894 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-02-21 13:20 | 2022-02-21 14:32 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 20 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-21 13:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177809010179097 | 0971790 | 2 | 2022 | 17780901 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-02-21 22:10 | 2022-02-22 00:05 | 21 | 2 | 2022 | 22 | 10 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 0 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-21 22:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 177806620179097 | 0971790 | 2 | 2022 | 17780662 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:16 | 1 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 13 | 16 | 0 |  |  | 2022-02-01 12:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 177806620179097 | 0971790 | 2 | 2022 | 17780662 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 17:50 | 1 | 2 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2022-02-01 12:59 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.85 | - | SI
SEN | 177808890039299 | 0990392 | 2 | 2022 | 17780889 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 |  |  |  |  | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 12:47 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 47 | 0 |  |  | 2022-02-21 12:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | - | SI
SEN | 177808890039299 | 0990392 | 2 | 2022 | 17780889 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 |  |  |  |  | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 13:37 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2022-02-21 12:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | - | SI
SEN | 177808890039299 | 0990392 | 2 | 2022 | 17780889 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 |  |  |  |  | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 13:38 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2022-02-21 12:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6167 | - | SI
SEN | 177808982352437 | 4372352 | 2 | 2022 | 17780898 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2022-02-21 19:14 | 2022-02-22 09:00 | 21 | 2 | 2022 | 19 | 14 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-21 19:14 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 13.7667 | - | SI
SEN | 177807450175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:09 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:10 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.65 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:21 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 21 | 0 | 1 | 1.8333 | 2022-02-11 13:31 |  | SI |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 10.0833 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807450175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:22 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.85 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:23 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.8667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450175085 | 0851750 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:36 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808410033485 | 0850334 | 2 | 2022 | 17780841 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4540 | 18100 | NO | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:16 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 15 | 16 | 0 | 0.25083 | 0.2132 | 2022-02-15 14:25 |  | SI |  | 0.25083 | 0.2132 | 0.85 | 3.859 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 1800 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 08:21 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 8 | 21 | 0 | 0.11613 | 0.12 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.11613 | 0.12 | 1.0333 | 1.86 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 3520 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 09:21 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 9 | 21 | 0 | 0.2271 | 0.46176 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.2271 | 0.46176 | 2.0333 | 7.1573 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 2200 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 09:57 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 9 | 57 | 0 | 0.14194 | 0.37376 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.14194 | 0.37376 | 2.6333 | 5.7933 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6333 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177808500016385 | 0850163 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 3300 | 15500 | NO | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 10:23 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 10 | 23 | 0 | 0.2129 | 0.6529 | 2022-02-16 07:19 |  | SI |  | 0.2129 | 0.6529 | 3.0667 | 10.12 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.0667 | 23-mar-2022 | SI | NO
SEN | 177807670302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780767 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:31 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-12 10:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807670302585 | 0853025 | 2 | 2022 | 17780767 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:53 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2022 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-12 10:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.73333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:09 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:10 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:21 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:22 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.85 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:23 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:36 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450241595 | 0952415 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 17:57 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.4333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807450241595 | 0952415 | 2 | 2022 | 17780745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 21:29 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 7.9667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:15 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.38333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:20 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:28 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807950241595 | 0952415 | 2 | 2022 | 17780795 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:04 | 15 | 2 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-15 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:26 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:36 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:37 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 10:54 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:40 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:11 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.9333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.1167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:23 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.1333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:06 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.85 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:08 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.8833 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808010241595 | 0952415 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806570017495 | 0950174 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:15 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 4 | 15 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.83333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806570017495 | 0950174 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:32 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806570017495 | 0950174 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 07:38 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 7 | 38 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:32 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4333 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920020295 | 0950202 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:39 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.55 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920241595 | 0952415 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:25 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.3167 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177806920241595 | 0952415 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 23:27 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.35 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808610016995 | 0950169 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808610016995 | 0950169 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:53 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177808610016995 | 0950169 | 2 | 2022 | 17780861 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:55 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-16 19:37 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | 23-mar-2022 | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 13:35 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 35 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:04 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 4 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.7 | - | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:21 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:30 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1333 | - | SI
SEN | 177807331073112 | 1121073 | 2 | 2022 | 17780733 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 |  |  |  |  | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:08 | 11 | 2 | 2022 | 13 | 22 | 0 | 11 | 2 | 2022 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2022-02-11 13:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.7667 | - | SI
SEN | 177806760104094 | 0941040 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 23260 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:55 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | #N/A | SI
SEN | 177806760104194 | 0941041 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4590 | 30820 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 11:56 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 11 | 56 | 0 | 0.14893 | 0.22091 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.14893 | 0.22091 | 1.4833 | 6.8085 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4833 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104094 | 0941040 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1180 | 23260 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:56 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 56 | 0 | 0.050731 | 0.02452 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.050731 | 0.02452 | 0.48333 | 0.57033 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.48333 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104194 | 0941041 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 30820 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:51 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | #N/A | SI
SEN | 177806760104094 | 0941040 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 23260 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:51 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | #N/A | SI
SEN | 177806760104194 | 0941041 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5920 | 30820 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:51 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 51 | 0 | 0.19208 | 0.076833 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.19208 | 0.076833 | 0.4 | 2.368 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104094 | 0941040 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 23260 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:57 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | #N/A | SI
SEN | 177806760104194 | 0941041 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1620 | 30820 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:57 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 57 | 0 | 0.052563 | 0.026282 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.052563 | 0.026282 | 0.5 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760152194 | 0941521 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 14090 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:57 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | #N/A | SI
SEN | 177806760104294 | 0941042 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:58 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 58 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | #N/A | SI
SEN | 177806760104394 | 0941043 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 13970 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:58 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 58 | 0 | 0.15032 | 0.077666 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.15032 | 0.077666 | 0.51667 | 1.085 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760152194 | 0941521 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 14090 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:58 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 58 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | #N/A | SI
SEN | 177806760104294 | 0941042 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:59 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.53333 | #N/A | SI
SEN | 177806760104394 | 0941043 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 13970 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:59 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 59 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.53333 | #N/A | SI
SEN | 177806760152194 | 0941521 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 8170 | 14090 | SI | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:59 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 10 | 59 | 0 | 0.57984 | 0.30925 | 2022-02-04 10:27 |  | SI |  | 0.57984 | 0.30925 | 0.53333 | 4.3573 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.53333 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104294 | 0941042 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6630 | 48910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:19 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 19 | 0 | 0.13556 | 0.011296 | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 | 0.13556 | 0.79526 | 5.8667 | 38.896 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8667 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104394 | 0941043 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 27910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:19 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8667 | #N/A | SI
SEN | 177806760152194 | 0941521 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:19 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8667 | #N/A | SI
SEN | 177806760104294 | 0941042 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 11650 | 48910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:20 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 20 | 0 | 0.23819 | 0.023819 | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 | 0.23819 | 1.4014 | 5.8833 | 68.5408 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8833 | #N/A | SI | NO
SEN | 177806760104394 | 0941043 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 27910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:20 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 5.8833 | #N/A | SI
SEN | 177806760152194 | 0941521 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:18 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 5.85 | #N/A | SI
SEN | 177806760104294 | 0941042 | 2 | 2022 | 17780676 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 48910 | NO | NO | 2022-02-04 16:14 | 2022-02-04 16:18 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2022 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2022-02-04 10:27 |  | SI | 5.7833 |  |  |  |  | TZ | Forzado | NO | NO | 5.85 | #N/A | SI
SEN | 177809070485138 | 1380485 | 2 | 2022 | 17780907 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2022-02-22 16:00 | 2022-02-22 16:29 | 22 | 2 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-22 16:00 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 177807712499126 | 1262499 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 2499 | S/E SAN FERNANDO (FFCC) | 928 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 29 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 177807711158126 | 1261158 | 2 | 2022 | 17780771 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 16 | 0 | 13 | 2 | 2022 | 14 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-13 14:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 177809031158126 | 1261158 | 2 | 2022 | 17780903 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 12 | 0 | 22 | 2 | 2022 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2022-02-22 13:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177806571162126 | 1261162 | 2 | 2022 | 17780657 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 07:34 | 1 | 2 | 2022 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2022 | 7 | 34 | 0 |  |  | 2022-02-01 03:25 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.15 | - | SI
SEN | 177808502502126 | 1262502 | 2 | 2022 | 17780850 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 13:05 | 16 | 2 | 2022 | 7 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2022 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2022-02-16 07:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.7667 | - | SI
SEN | 177808010215116 | 1160215 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177808010438116 | 1160438 | 2 | 2022 | 17780801 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2022 | 9 | 30 | 0 |  |  | 2022-02-15 09:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177808890392116 | 1160392 | 2 | 2022 | 17780889 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 12:47 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 47 | 0 |  |  | 2022-02-21 12:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | - | SI
SEN | 177808890392116 | 1160392 | 2 | 2022 | 17780889 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 13:37 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2022-02-21 12:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | - | SI
SEN | 177808890392116 | 1160392 | 2 | 2022 | 17780889 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 13:38 | 21 | 2 | 2022 | 12 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2022 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2022-02-21 12:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6167 | - | SI
SEN | 177806920215116 | 1160215 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:18 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 18 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177806920438116 | 1160438 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:18 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 18 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 177806920438116 | 1160438 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 21:39 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177806920438116 | 1160438 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:10 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 177806920438116 | 1160438 | 2 | 2022 | 17780692 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 |  |  |  |  | 2022-02-05 21:06 | 2022-02-05 22:11 | 5 | 2 | 2022 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2022 | 22 | 11 | 0 |  |  | 2022-02-05 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0833 | - | SI
SEN | 177839010056625 | 0250566 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:54 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 177838920175085 | 0851750 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 17:09 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010056585 | 0850565 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3000 | 14000 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:54 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 0.21429 | 0.05 | 2022-03-11 08:40 |  | SI |  | 0.21429 | 0.05 | 0.23333 | 0.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839010056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:54 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:54 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177838920241595 | 0952415 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 903 | 903 | NO |  | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:45 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0.75 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.67725 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | - | SI | NO
SEN | 177839650002174 | 5452174 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 2174 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 545 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:43 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 43 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.4833 | #N/A | SI
SEN | 177839650002175 | 5452175 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 2175 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 545 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:43 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 43 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.4833 | #N/A | SI
SEN | 177838652254425 | 4252254 | 3 | 2022 | 17783865 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  |  |  | 2022-03-01 16:08 | 2022-03-01 20:13 | 1 | 3 | 2022 | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2022 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2022-03-01 16:08 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.0833 | - | SI
SEN | 177839652078424 | 4242078 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:14 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1 | #N/A | SI
SEN | 177840431070154 | 1541070 | 3 | 2022 | 17784043 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2022-03-17 00:48 | 2022-03-17 05:23 | 17 | 3 | 2022 | 0 | 48 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2022-03-17 00:48 |  | SI | [5 empty] | TD | Programado |  | NO | 4.5833 | - | SI
SEN | 177840491152154 | 1541152 | 3 | 2022 | 17784049 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2022-03-03 08:48 | 2022-03-03 11:58 | 3 | 3 | 2022 | 8 | 48 | 0 | 3 | 3 | 2022 | 11 | 58 | 0 |  |  | 2022-03-03 08:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.1667 | - | SI
SEN | 177839652039416 | 4162039 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:30 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 177839652039416 | 4162039 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:39 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 177840071133159 | 1591133 | 3 | 2022 | 17784007 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2022-03-26 07:41 | 2022-03-26 09:15 | 26 | 3 | 2022 | 7 | 41 | 0 | 26 | 3 | 2022 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2022-03-26 07:41 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.5667 | - | SI
SEN | 177840110179097 | 0971790 | 3 | 2022 | 17784011 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-03-27 06:52 | 2022-03-27 08:20 | 27 | 3 | 2022 | 6 | 52 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2022-03-27 06:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4667 | - | SI
SEN | 177840150179097 | 0971790 | 3 | 2022 | 17784015 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-03-27 14:35 | 2022-03-27 16:20 | 27 | 3 | 2022 | 14 | 35 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2022-03-27 14:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 177839010056625 | 0250566 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:55 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 177839280056625 | 0250566 | 3 | 2022 | 17783928 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 17 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2022-03-15 10:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 177839410002123 | 4882123 | 3 | 2022 | 17783941 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | 488 |  |  |  |  | 2022-03-16 16:17 | 2022-03-16 18:59 | 16 | 3 | 2022 | 16 | 17 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2022-03-16 16:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.7 | #N/A | SI
SEN | 177839650002123 | 4882123 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | 488 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:05 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | #N/A | SI
SEN | 177839652031485 | 4852031 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:37 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 37 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 177839652622413 | 4132622 | 3 | 2022 | 17783965 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:10 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177839651891413 | 4131891 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:10 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 177839932622413 | 4132622 | 3 | 2022 | 17783993 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2022-03-19 04:43 | 2022-03-19 06:15 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2022-03-19 04:43 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.5333 | - | SI
SEN | 177839931891413 | 4131891 | 3 | 2022 | 17783993 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2022-03-19 04:43 | 2022-03-19 06:15 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 6 | 15 | 0 |  |  | 2022-03-19 04:43 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.5333 | - | SI
SEN | 177839010119323 | 0231193 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 1193 | S/E PLANTA VIÑALES | 1616 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:58 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | #N/A | SI
SEN | 177839060146523 | 0231465 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | #N/A | SI
SEN | 177839502190437 | 4372190 | 3 | 2022 | 17783950 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2022-03-17 10:58 | 2022-03-17 12:10 | 17 | 3 | 2022 | 10 | 58 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2022-03-17 10:58 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 177839352190437 | 4372190 | 3 | 2022 | 17783935 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2022-03-15 20:55 | 2022-03-16 12:20 | 15 | 3 | 2022 | 20 | 55 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 12 | 20 | 0 |  |  | 2022-03-15 20:55 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 15.4167 | - | SI
SEN | 177839652352437 | 4372352 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:25 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 25 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.1833 | - | SI
SEN | 177839521625163 | 1631625 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2022-03-17 16:31 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 177840130008132 | 1020083 | 3 | 2022 | 17784013 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 276 | 276 | NO | NO | 2022-03-27 14:25 | 2022-03-27 16:55 | 27 | 3 | 2022 | 14 | 25 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 16 | 55 | 0 | 1 | 2.5 | 2022-03-27 14:25 |  | SI |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.69 | G | Forzado | NO | NO | 2.5 | 27-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839251097133 | 1331097 | 3 | 2022 | 17783925 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 6100 | 6100 | SI | NO | 2022-03-15 05:32 | 2022-03-15 05:38 | 15 | 3 | 2022 | 5 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 5 | 38 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-03-15 05:32 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.61 | TD | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839060012085 | 0850120 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 12700 | 12700 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.84667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177838920175085 | 0851750 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:07 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.11667 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177838920175085 | 0851750 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:09 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177838920175085 | 0851750 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:33 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177838920175085 | 0851750 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:35 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 35 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:55 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:55 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:55 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010248485 | 0852484 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 5220 | 5220 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:51 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 51 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-03-11 08:40 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.957 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839652273435 | 4352273 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:40 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 40 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 177839652273435 | 4352273 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:42 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 42 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 177839652273435 | 4352273 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:45 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.51667 | - | SI
SEN | 177839652273435 | 4352273 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:47 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 47 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177839652273435 | 4352273 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:52 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 52 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 177839652273435 | 4352273 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 05:00 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.7667 | - | SI
SEN | 177839462199419 | 4192199 | 3 | 2022 | 17783946 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2022-03-16 17:31 | 2022-03-16 21:06 | 16 | 3 | 2022 | 17 | 31 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2022-03-16 17:31 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.5833 | - | SI
SEN | 177839652092419 | 4192092 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 05:19 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 2.0833 | - | SI
SEN | 177838920020295 | 0950202 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:07 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 177838920020295 | 0950202 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:09 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 177839060245585 | 0852455 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060245585 | 0852455 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177840280237685 | 0852376 | 3 | 2022 | 17784028 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2022-03-31 07:00 | 2022-03-31 07:03 | 31 | 3 | 2022 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2022 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-03-31 07:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | TZ | Programado | NO | NO | 0.05 | 13-may-2022 | NO | NO
SEN | 177840300234485 | 0852344 | 3 | 2022 | 17784030 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 4694 | 4694 | NO | NO | 2022-03-30 11:35 | 2022-03-30 12:32 | 30 | 3 | 2022 | 11 | 35 | 0 | 30 | 3 | 2022 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.95 | 2022-03-30 11:35 |  | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 4.4593 | TZ | Programado | NO | NO | 0.95 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177840171073112 | 1121073 | 3 | 2022 | 17784017 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1.97 | 13.14 | SI |  | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:21 | 27 | 3 | 2022 | 19 | 58 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 20 | 21 | 0 | 0.14992 | 0.057471 | 2022-03-27 19:58 |  | SI |  | 0.14992 | 0.057471 | 0.38333 | 0.00075517 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.38333 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177840171073112 | 1121073 | 3 | 2022 | 17784017 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6.31 | 13.14 | SI |  | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:22 | 27 | 3 | 2022 | 19 | 58 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 20 | 22 | 0 | 0.48021 | 0.19209 | 2022-03-27 19:58 |  | SI |  | 0.48021 | 0.19209 | 0.4 | 0.002524 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.4 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177840171073112 | 1121073 | 3 | 2022 | 17784017 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 4.86 | 13.14 | SI |  | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:23 | 27 | 3 | 2022 | 19 | 58 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 | 0.36986 | 0.15411 | 2022-03-27 19:58 |  | SI |  | 0.36986 | 0.15411 | 0.41667 | 0.002025 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177839432085414 | 4142085 | 3 | 2022 | 17783943 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2022-03-16 16:23 | 2022-03-16 18:34 | 16 | 3 | 2022 | 16 | 23 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2022-03-16 16:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 177839432106414 | 4142106 | 3 | 2022 | 17783943 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2022-03-16 16:23 | 2022-03-16 17:04 | 16 | 3 | 2022 | 16 | 23 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2022-03-16 16:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 177839652106414 | 4142106 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:16 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 16 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 177839652200414 | 4142200 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:16 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 16 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 177838871821175 | 1751821 | 3 | 2022 | 17783887 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 13:06 | 5 | 3 | 2022 | 9 | 25 | 0 | 5 | 3 | 2022 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2022-03-05 09:25 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.6833 | - | SI
SEN | 177838871822175 | 1751822 | 3 | 2022 | 17783887 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 13:06 | 5 | 3 | 2022 | 9 | 25 | 0 | 5 | 3 | 2022 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2022-03-05 09:25 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.6833 | - | SI
SEN | 177839950043121 | 1010432 | 3 | 2022 | 17783995 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 48 | 0 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-23 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177839950044181 | 1010448 | 3 | 2022 | 17783995 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 48 | 0 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-23 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 177839121823167 | 1671823 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2022-03-11 20:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | #N/A | SI
SEN | 177839121298167 | 1671298 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E EL COBRE 12KV B2 | 1298 | S/E EL COBRE | 858 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:22 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2022-03-11 20:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | #N/A | NO
SEN | 177839330002259 | 4892259 | 3 | 2022 | 17783933 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 |  |  |  |  | 2022-03-15 17:29 | 2022-03-16 01:44 | 15 | 3 | 2022 | 17 | 29 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2022-03-15 17:29 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 8.25 | #N/A | SI
SEN | 177839650002259 | 4892259 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:47 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 47 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.55 | #N/A | SI
SEN | 177838991113224 | 2241113 | 3 | 2022 | 17783899 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2022-03-08 21:48 | 2022-03-09 03:09 | 8 | 3 | 2022 | 21 | 48 | 0 | 9 | 3 | 2022 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2022-03-08 21:48 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.35 | - | SI
SEN | 177839312073417 | 4172073 | 3 | 2022 | 17783931 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 19:42 | 15 | 3 | 2022 | 16 | 30 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 19 | 42 | 0 |  |  | 2022-03-15 16:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.2 | - | SI
SEN | 177839313460417 | 4172073 | 3 | 2022 | 17783931 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 19:42 | 15 | 3 | 2022 | 16 | 30 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 19 | 42 | 0 |  |  | 2022-03-15 16:30 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.2 | - | SI
SEN | 177839652073417 | 4172073 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:05 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177839653460417 | 4172073 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:05 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 177839521625219 | 2191625 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2022-03-17 16:31 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 177839523081219 | 2193081 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 3081 | S/E EL SALVADOR | 908 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:58 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2022-03-17 16:31 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.45 | - | SI
SEN | 177839412123398 | 3982123 | 3 | 2022 | 17783941 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2022-03-16 16:17 | 2022-03-16 18:59 | 16 | 3 | 2022 | 16 | 17 | 0 | 16 | 3 | 2022 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2022-03-16 16:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.7 | #N/A | SI
SEN | 177839652031398 | 3982031 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:37 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 37 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.3833 | #N/A | SI
SEN | 177839652123398 | 3982123 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:05 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | #N/A | SI
SEN | 177839652174398 | 3982174 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 2174 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:43 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 43 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.4833 | #N/A | SI
SEN | 177840020070593 | 0930705 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 38830 | 38830 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-03-24 12:57 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.9415 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO | NO
SEN | 177840020070793 | 0930707 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-24 12:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO
SEN | 177840020070993 | 0930709 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-24 12:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO
SEN | 177840020145193 | 0931451 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-24 12:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO
SEN | 177839652175398 | 3982175 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 2175 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:43 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 43 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.4833 | #N/A | SI
SEN | 177839651871444 | 4441871 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:34 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 34 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 177840400105164 | 1041056 | 3 | 2022 | 17784040 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2022-03-17 09:05 | 2022-03-17 15:00 | 17 | 3 | 2022 | 9 | 5 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-17 09:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 5.9167 | - | SI
SEN | 177839522738116 | 1162738 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 1460 | 1460 | SI | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 22:35 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 22 | 35 | 0 | 1 | 6.0667 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 1 | 6.0667 | 6.0667 | 8.8573 | TN | Forzado | SI | NO | 6.0667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839950432116 | 1160432 | 3 | 2022 | 17783995 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 10560 | 10560 | SI | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 48 | 0 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 54 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-03-23 19:48 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.056 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839950448116 | 1160448 | 3 | 2022 | 17783995 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 24700 | SI | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 48 | 0 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-23 19:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-abr-2022 | SI
SEN | 177839950449116 | 1160449 | 3 | 2022 | 17783995 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 24700 | 24700 | SI | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 48 | 0 | 23 | 3 | 2022 | 19 | 54 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-03-23 19:48 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.47 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.1 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839120172694 | 0941726 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2022-03-11 20:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | #N/A | SI
SEN | 177839120100194 | 0941001 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 6200 | 6200 | SI | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-03-11 20:20 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | #N/A | SI | NO
SEN | 177839120100394 | 0941003 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 12370 | SI | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2022-03-11 20:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | #N/A | SI
SEN | 177839120100494 | 0941004 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 12370 | 12370 | SI | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-03-11 20:20 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.6185 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.05 | #N/A | SI | NO
SEN | 177839120104794 | 0941047 | 3 | 2022 | 17783912 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 | NO | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-03-11 20:20 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | #N/A | SI | NO
SEN | 177840320172694 | 0941726 | 3 | 2022 | 17784032 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | 27 | 3 | 2022 | 6 | 34 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2022-03-27 06:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 5.9333 | #N/A | SI
SEN | 177840320100194 | 0941001 | 3 | 2022 | 17784032 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | 27 | 3 | 2022 | 6 | 34 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 1 | 5.9333 | 2022-03-27 06:34 |  | SI |  | 1 | 5.9333 | 5.9333 | 35.6 | TZ | Programado | NO | NO | 5.9333 | #N/A | SI | NO
SEN | 177840210104794 | 0941047 | 3 | 2022 | 17784021 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2022-03-28 21:29 | 2022-03-28 21:35 | 28 | 3 | 2022 | 21 | 29 | 0 | 28 | 3 | 2022 | 21 | 35 | 0 | 1 | 0.1 | 2022-03-28 21:29 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.1 | #N/A | SI | NO
SEN | 177840020071393 | 0930713 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-24 12:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO
SEN | 177840020088393 | 0930883 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-24 12:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO
SEN | 177840020088293 | 0930882 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10635 | 20900 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 | 0.50885 | 0.025443 | 2022-03-24 12:57 |  | SI |  | 0.50885 | 0.025443 | 0.05 | 0.53175 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO | NO
SEN | 177840020088493 | 0930884 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10265 | 20900 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 | 0.49115 | 0.024557 | 2022-03-24 12:57 |  | SI |  | 0.49115 | 0.024557 | 0.05 | 0.51325 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO | NO
SEN | 177840020088093 | 0930880 | 3 | 2022 | 17784002 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2022 | 12 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-24 12:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 27-abr-2022 | NO
SEN | 177840050081393 | 0930813 | 3 | 2022 | 17784005 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 12000 | NO | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | 25 | 3 | 2022 | 20 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2022 | 20 | 53 | 0 | 1 | 0.88333 | 2022-03-25 20:00 |  | SI |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 10.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.88333 | 27-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839060246098 | 0982460 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 12050 | 12050 | SI | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.80333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 27-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839060246198 | 0982461 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 27-abr-2022 | SI
SEN | 177838920020295 | 0950202 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:33 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 33 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 177838920020295 | 0950202 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  | NO |  | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:35 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 35 | 0 |  |  | 2022-03-08 16:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | - | SI
SEN | 177838920020295 | 0950202 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 5037 | 5037 | NO |  | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 17:09 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.15 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 5.7926 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.15 | - | SI | NO
SEN | 177840340020295 | 0950202 | 3 | 2022 | 17784034 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4586 | 4586 | NO |  | 2022-03-26 07:51 | 2022-03-26 14:44 | 26 | 3 | 2022 | 7 | 51 | 0 | 26 | 3 | 2022 | 14 | 44 | 0 | 1 | 6.8833 | 2022-03-26 07:51 |  | SI |  | 1 | 6.8833 | 6.8833 | 31.567 | TZ | Programado | NO | NO | 6.8833 | - | SI | NO
SEN | 177839980411116 | 1160411 | 3 | 2022 | 17783998 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 130 | 580 | SI | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 00:38 | 24 | 3 | 2022 | 0 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 0 | 38 | 0 | 0.22414 | 0.041092 | 2022-03-24 00:27 |  | SI |  | 0.22414 | 0.041092 | 0.18333 | 0.023833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839980411116 | 1160411 | 3 | 2022 | 17783998 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 580 | SI | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 00:43 | 24 | 3 | 2022 | 0 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 0 | 43 | 0 | 0.051724 | 0.013793 | 2022-03-24 00:27 |  | SI |  | 0.051724 | 0.013793 | 0.26667 | 0.008 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177839980411116 | 1160411 | 3 | 2022 | 17783998 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 420 | 580 | SI | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 01:15 | 24 | 3 | 2022 | 0 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 1 | 15 | 0 | 0.72414 | 0.57931 | 2022-03-24 00:27 |  | SI |  | 0.72414 | 0.57931 | 0.8 | 0.336 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.8 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838780247112 | 1120247 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 1630 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:01 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-02 15:54 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI
SEN | 177838780140112 | 1120140 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1020 | 1630 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 5 | 0 | 0.62577 | 0.11472 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.62577 | 0.11472 | 0.18333 | 0.187 | TD | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838780247112 | 1120247 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 1630 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-02 15:54 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-abr-2022 | SI
SEN | 177838780155112 | 1120155 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 660 | 770 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:06 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 6 | 0 | 0.85714 | 0.17143 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.85714 | 0.17143 | 0.2 | 0.132 | TD | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838780155112 | 1120155 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 110 | 770 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:07 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 7 | 0 | 0.14286 | 0.030952 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.14286 | 0.030952 | 0.21667 | 0.023833 | TD | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838781411112 | 1121411 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 150 | 470 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:02 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 2 | 0 | 0.31915 | 0.042553 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.31915 | 0.042553 | 0.13333 | 0.02 | TD | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838781411112 | 1121411 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 60 | 470 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 5 | 0 | 0.12766 | 0.023404 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.12766 | 0.023404 | 0.18333 | 0.011 | TD | Forzado | SI | NO | 0.18333 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177838781411112 | 1121411 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 260 | 470 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:06 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 6 | 0 | 0.55319 | 0.11064 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.55319 | 0.11064 | 0.2 | 0.052 | TD | Forzado | SI | NO | 0.2 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670123112 | 1120123 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 340 | 340 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.11667 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.039667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670145112 | 1120145 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 400 | 610 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.65574 | 0.076503 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.65574 | 0.076503 | 0.11667 | 0.046667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838671502112 | 1121502 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 210 | 610 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.34426 | 0.040164 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.34426 | 0.040164 | 0.11667 | 0.0245 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670148112 | 1120148 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 400 | 830 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.48193 | 0.056225 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.48193 | 0.056225 | 0.11667 | 0.046667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670254112 | 1120254 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 180 | 830 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.21687 | 0.025301 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.21687 | 0.025301 | 0.11667 | 0.021 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670148112 | 1120148 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 200 | 830 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 8 | 0 | 0.24096 | 0.040161 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.24096 | 0.040161 | 0.16667 | 0.033333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670254112 | 1120254 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 50 | 830 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 8 | 0 | 0.060241 | 0.01004 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.060241 | 0.01004 | 0.16667 | 0.0083333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177838670175112 | 1120175 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 70 | 350 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.2 | 0.023333 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.2 | 0.023333 | 0.11667 | 0.0081667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177838670278112 | 1120278 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 30 | 350 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.085714 | 0.01 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.085714 | 0.01 | 0.11667 | 0.0035 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177838670175112 | 1120175 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 350 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 8 | 0 | 0.57143 | 0.095238 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.57143 | 0.095238 | 0.16667 | 0.033333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838670278112 | 1120278 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 50 | 350 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 8 | 0 | 0.14286 | 0.02381 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.14286 | 0.02381 | 0.16667 | 0.0083333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177838671076112 | 1121076 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 830 | 830 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.11667 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.096833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838671339112 | 1121339 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 190 | 780 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 | 0.24359 | 0.028419 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.24359 | 0.028419 | 0.11667 | 0.022167 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838671339112 | 1121339 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 550 | 780 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 8 | 0 | 0.70513 | 0.11752 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.70513 | 0.11752 | 0.16667 | 0.091667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838671339112 | 1121339 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 40 | 780 | SI | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:11 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 11 | 0 | 0.051282 | 0.011111 | 2022-03-02 07:58 |  | SI |  | 0.051282 | 0.011111 | 0.21667 | 0.0086667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177840111790112 | 1121790 | 3 | 2022 | 17784011 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | SI | NO | 2022-03-27 06:52 | 2022-03-27 08:20 | 27 | 3 | 2022 | 6 | 52 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1.4667 | 2022-03-27 06:52 |  | SI |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.4667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177840151790112 | 1121790 | 3 | 2022 | 17784015 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | SI | NO | 2022-03-27 14:35 | 2022-03-27 16:20 | 27 | 3 | 2022 | 14 | 35 | 0 | 27 | 3 | 2022 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1.75 | 2022-03-27 14:35 |  | SI |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.75 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838780140112 | 1120140 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 610 | 1630 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:01 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 | 0.37423 | 0.043661 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 0.37423 | 0.043661 | 0.11667 | 0.071167 | TD | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838781587112 | 1121587 | 3 | 2022 | 17783878 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 220 | 220 | SI | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 15:59 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-03-02 15:54 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.018333 | TD | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177840230125112 | 1120125 | 3 | 2022 | 17784023 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 750 | 5040 | SI | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 08:56 | 29 | 3 | 2022 | 8 | 28 | 0 | 29 | 3 | 2022 | 8 | 56 | 0 | 0.14881 | 0.069444 | 2022-03-29 08:28 |  | SI |  | 0.14881 | 0.069444 | 0.46667 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177840230125112 | 1120125 | 3 | 2022 | 17784023 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2620 | 5040 | SI | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 09:10 | 29 | 3 | 2022 | 8 | 28 | 0 | 29 | 3 | 2022 | 9 | 10 | 0 | 0.51984 | 0.36389 | 2022-03-29 08:28 |  | SI |  | 0.51984 | 0.36389 | 0.7 | 1.834 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.7 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177840230125112 | 1120125 | 3 | 2022 | 17784023 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 390 | 5040 | SI | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 09:50 | 29 | 3 | 2022 | 8 | 28 | 0 | 29 | 3 | 2022 | 9 | 50 | 0 | 0.077381 | 0.10575 | 2022-03-29 08:28 |  | SI |  | 0.077381 | 0.10575 | 1.3667 | 0.533 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177840230125112 | 1120125 | 3 | 2022 | 17784023 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1280 | 5040 | SI | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 12:59 | 29 | 3 | 2022 | 8 | 28 | 0 | 29 | 3 | 2022 | 12 | 59 | 0 | 0.25397 | 1.1471 | 2022-03-29 08:28 |  | SI |  | 0.25397 | 1.1471 | 4.5167 | 5.7813 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.5167 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838921316112 | 1121316 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2000 | 6950 | SI | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:07 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 7 | 0 | 0.28777 | 0.033573 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 0.28777 | 0.033573 | 0.11667 | 0.23333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.11667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838921316112 | 1121316 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 900 | 6950 | SI | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:09 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 9 | 0 | 0.1295 | 0.019424 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 0.1295 | 0.019424 | 0.15 | 0.135 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838921316112 | 1121316 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1150 | 6950 | SI | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:33 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 33 | 0 | 0.16547 | 0.091007 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 0.16547 | 0.091007 | 0.55 | 0.6325 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838921316112 | 1121316 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 600 | 6950 | SI | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:35 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 35 | 0 | 0.086331 | 0.05036 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 0.086331 | 0.05036 | 0.58333 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.58333 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838921316112 | 1121316 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2300 | 6950 | SI | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 17:09 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 17 | 9 | 0 | 0.33094 | 0.38058 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 0.33094 | 0.38058 | 1.15 | 2.645 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.15 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177838922415112 | 1122415 | 3 | 2022 | 17783892 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2590 | 2590 | SI | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:45 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2022 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0.75 | 2022-03-08 16:00 |  | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.9425 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.75 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177839481076112 | 1121076 | 3 | 2022 | 17783948 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 11230 | 11230 | SI | NO | 2022-03-17 08:12 | 2022-03-17 08:16 | 17 | 3 | 2022 | 8 | 12 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-17 08:12 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.74867 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.066667 | 28-abr-2022 | SI | NO
SEN | 177840341316112 | 1121316 | 3 | 2022 | 17784034 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-03-26 07:51 | 2022-03-26 14:44 | 26 | 3 | 2022 | 7 | 51 | 0 | 26 | 3 | 2022 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2022-03-26 07:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.8833 | 28-abr-2022 | SI
SEN | 177840470123112 | 1120123 | 3 | 2022 | 17784047 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 30 | 30 | SI | NO | 2022-03-10 02:04 | 2022-03-10 02:46 | 10 | 3 | 2022 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2022 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0.7 | 2022-03-10 02:04 |  | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.021 | TZ | Programado | SI | NO | 0.7 | 28-abr-2022 | SI | SI
SEN | 177840090191185 | 0851911 | 3 | 2022 | 17784009 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 31800 | 31880 | NO | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | 26 | 3 | 2022 | 15 | 37 | 0 | 26 | 3 | 2022 | 16 | 2 | 0 | 0.99749 | 0.41562 | 2022-03-26 15:37 |  | SI |  | 0.99749 | 0.41562 | 0.41667 | 13.25 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.41667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177838870176085 | 0851760 | 3 | 2022 | 17783887 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2060 | 2100 | NO | NO | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 10:58 | 5 | 3 | 2022 | 9 | 25 | 0 | 5 | 3 | 2022 | 10 | 58 | 0 | 0.98095 | 1.5205 | 2022-03-05 09:25 |  | SI |  | 0.98095 | 1.5205 | 1.55 | 3.193 | TD | Forzado | NO | NO | 1.55 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177838870176085 | 0851760 | 3 | 2022 | 17783887 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 40 | 2100 | NO | NO | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 14:15 | 5 | 3 | 2022 | 9 | 25 | 0 | 5 | 3 | 2022 | 14 | 15 | 0 | 0.019048 | 0.092063 | 2022-03-05 09:25 |  | SI |  | 0.019048 | 0.092063 | 4.8333 | 0.19333 | TD | Forzado | NO | NO | 4.8333 | 13-may-2022 | SI | SI
SEN | 177839060245785 | 0852457 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.5 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839060276585 | 0852765 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060121485 | 0851214 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839060145085 | 0851450 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060276585 | 0852765 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060037785 | 0850377 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060037785 | 0850377 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060021285 | 0850212 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 12600 | 12600 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.84 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839060245585 | 0852455 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-03-11 15:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839060245585 | 0852455 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060245585 | 0852455 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060037785 | 0850377 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060037785 | 0850377 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060021285 | 0850212 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839060245585 | 0852455 | 3 | 2022 | 17783906 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | 11 | 3 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2022-03-11 15:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839520048385 | 0850483 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 46 | 0 | 1 | 1.25 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.75 | TN | Forzado | NO | NO | 1.25 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839520048885 | 0850488 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 46 | 0 | 1 | 1.25 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 7.375 | TN | Forzado | NO | NO | 1.25 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839520051185 | 0850511 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 50 | 50 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 21:25 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 21 | 25 | 0 | 1 | 4.9 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.245 | TN | Forzado | NO | NO | 4.9 | 13-may-2022 | SI | SI
SEN | 177839520163185 | 0851631 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 21:25 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2022-03-17 16:31 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 4.9 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839520163185 | 0851631 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 21:25 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2022-03-17 16:31 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 4.9 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839520051185 | 0850511 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 21:25 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2022-03-17 16:31 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 4.9 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839520053985 | 0850539 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 46 | 0 | 1 | 1.25 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.875 | TN | Forzado | NO | NO | 1.25 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839520176085 | 0851760 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2450 | 5450 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:27 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 17 | 27 | 0 | 0.44954 | 0.41957 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 0.44954 | 0.41957 | 0.93333 | 2.2867 | TN | Forzado | NO | NO | 0.93333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839520176085 | 0851760 | 3 | 2022 | 17783952 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3000 | 5450 | NO | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 19:22 | 17 | 3 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 17 | 3 | 2022 | 19 | 22 | 0 | 0.55046 | 1.5688 | 2022-03-17 16:31 |  | SI |  | 0.55046 | 1.5688 | 2.85 | 8.55 | TN | Forzado | NO | NO | 2.85 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177840380027685 | 0850276 | 3 | 2022 | 17784038 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 341 | 341 | NO | NO | 2022-03-20 00:15 | 2022-03-20 07:57 | 20 | 3 | 2022 | 0 | 15 | 0 | 20 | 3 | 2022 | 7 | 57 | 0 | 1 | 7.7 | 2022-03-20 00:15 |  | SI |  | 1 | 7.7 | 7.7 | 2.6257 | TZ | Programado | NO | NO | 7.7 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177840340175085 | 0851750 | 3 | 2022 | 17784034 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-26 07:51 | 2022-03-26 14:44 | 26 | 3 | 2022 | 7 | 51 | 0 | 26 | 3 | 2022 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2022-03-26 07:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.8833 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177840470302585 | 0853025 | 3 | 2022 | 17784047 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-10 02:04 | 2022-03-10 02:46 | 10 | 3 | 2022 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2022 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2022-03-10 02:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.7 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177840510053185 | 0850531 | 3 | 2022 | 17784051 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 340 | 340 | NO | NO | 2022-03-01 10:04 | 2022-03-01 16:43 | 1 | 3 | 2022 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2022 | 16 | 43 | 0 | 1 | 6.65 | 2022-03-01 10:04 |  | SI |  | 1 | 6.65 | 6.65 | 2.261 | TZ | Programado | NO | NO | 6.65 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839180012485 | 0850124 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 3000 | 23830 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:03 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 3 | 0 | 0.12589 | 0.02308 | 2022-03-13 13:52 |  | SI |  | 0.12589 | 0.02308 | 0.18333 | 0.55 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839180023385 | 0850233 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:03 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2022-03-13 13:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839180012485 | 0850124 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 7410 | 23830 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:04 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 4 | 0 | 0.31095 | 0.062191 | 2022-03-13 13:52 |  | SI |  | 0.31095 | 0.062191 | 0.2 | 1.482 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839180023385 | 0850233 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:04 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 4 | 0 |  |  | 2022-03-13 13:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.2 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839180012485 | 0850124 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 6780 | 23830 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:05 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 5 | 0 | 0.28452 | 0.061645 | 2022-03-13 13:52 |  | SI |  | 0.28452 | 0.061645 | 0.21667 | 1.469 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839180023385 | 0850233 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:05 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-13 13:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839180012485 | 0850124 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 6640 | 23830 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:32 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 32 | 0 | 0.27864 | 0.18576 | 2022-03-13 13:52 |  | SI |  | 0.27864 | 0.18576 | 0.66667 | 4.4267 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839180023385 | 0850233 | 3 | 2022 | 17783918 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:32 | 13 | 3 | 2022 | 13 | 52 | 0 | 13 | 3 | 2022 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2022-03-13 13:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839620215185 | 0852151 | 3 | 2022 | 17783962 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 9960 | 10170 | NO | NO | 2022-03-18 08:06 | 2022-03-18 08:14 | 18 | 3 | 2022 | 8 | 6 | 0 | 18 | 3 | 2022 | 8 | 14 | 0 | 0.97935 | 0.13058 | 2022-03-18 08:06 |  | SI |  | 0.97935 | 0.13058 | 0.13333 | 1.328 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839620215185 | 0852151 | 3 | 2022 | 17783962 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 210 | 10170 | NO | NO | 2022-03-18 08:06 | 2022-03-18 10:42 | 18 | 3 | 2022 | 8 | 6 | 0 | 18 | 3 | 2022 | 10 | 42 | 0 | 0.020649 | 0.053687 | 2022-03-18 08:06 |  | SI |  | 0.020649 | 0.053687 | 2.6 | 0.546 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839010056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:54 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2022-03-11 08:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839010056585 | 0850565 | 3 | 2022 | 17783901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 11000 | 14000 | NO | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:55 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 40 | 0 | 11 | 3 | 2022 | 8 | 55 | 0 | 0.78571 | 0.19643 | 2022-03-11 08:40 |  | SI |  | 0.78571 | 0.19643 | 0.25 | 2.75 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839280056585 | 0850565 | 3 | 2022 | 17783928 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 17220 | 17220 | NO | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 17 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-03-15 10:17 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 3.157 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839280056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783928 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 17 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2022-03-15 10:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839280056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783928 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 17 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2022-03-15 10:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839280056785 | 0850567 | 3 | 2022 | 17783928 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 17 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2022-03-15 10:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839280248485 | 0852484 | 3 | 2022 | 17783928 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:34 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 17 | 0 | 15 | 3 | 2022 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0.28333 | 2022-03-15 10:17 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.02 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177838670302585 | 0853025 | 3 | 2022 | 17783867 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | 2 | 3 | 2022 | 7 | 58 | 0 | 2 | 3 | 2022 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2022-03-02 07:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177840360053185 | 0850531 | 3 | 2022 | 17784036 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 200 | 200 | NO | NO | 2022-03-24 10:12 | 2022-03-24 15:36 | 24 | 3 | 2022 | 10 | 12 | 0 | 24 | 3 | 2022 | 15 | 36 | 0 | 1 | 5.4 | 2022-03-24 10:12 |  | SI |  | 1 | 5.4 | 5.4 | 1.08 | TZ | Programado | NO | NO | 5.4 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839230062085 | 0850620 | 3 | 2022 | 17783923 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2022-03-14 03:32 | 2022-03-14 05:02 | 14 | 3 | 2022 | 3 | 32 | 0 | 14 | 3 | 2022 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 2022-03-14 03:32 |  | SI |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.55 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839650187085 | 0851870 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 1520 | 1520 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:57 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.71667 | 2022-03-19 03:14 |  | SI |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 1.0893 | TN | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839650200385 | 0852003 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:57 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.71667 | 2022-03-19 03:14 |  | SI |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 2.15 | TN | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839650202785 | 0852027 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 1810 | 1810 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:50 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0.6 | 2022-03-19 03:14 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.086 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839650207985 | 0852079 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:14 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2022-03-19 03:14 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado | NO | NO | 1 | 13-may-2022 | SI
SEN | 177839650223185 | 0852231 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 1840 | 1840 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:49 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0.58333 | 2022-03-19 03:14 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.0733 | TN | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839650224685 | 0852246 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3390 | 3390 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:50 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0.6 | 2022-03-19 03:14 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.034 | TN | Forzado | NO | NO | 0.6 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 177839650229585 | 0852295 | 3 | 2022 | 17783965 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2370 | 2370 | NO | NO | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:57 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 14 | 0 | 19 | 3 | 2022 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.71667 | 2022-03-19 03:14 |  | SI |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 1.6985 | TN | Forzado | NO | NO | 0.71667 | 13-may-2022 | SI | NO
SEN | 180379821409133 | 1331409 | 4 | 2022 | 18037982 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 25000 | 25000 | SI | NO | 2022-04-12 01:49 | 2022-04-12 02:03 | 12 | 4 | 2022 | 1 | 49 | 0 | 12 | 4 | 2022 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.23333 | 2022-04-12 01:49 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 5.8333 | TN | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 5-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379821380133 | 1331380 | 4 | 2022 | 18037982 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 8000 | 8000 | SI | NO | 2022-04-12 01:49 | 2022-04-12 02:03 | 12 | 4 | 2022 | 1 | 49 | 0 | 12 | 4 | 2022 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.23333 | 2022-04-12 01:49 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.8667 | TN | Forzado | SI | NO | 0.23333 | 5-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381630008132 | 1020083 | 4 | 2022 | 18038163 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 1780 | 1780 | NO | NO | 2022-04-27 07:52 | 2022-04-27 09:30 | 27 | 4 | 2022 | 7 | 52 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 9 | 30 | 0 | 1 | 1.6333 | 2022-04-27 07:50 |  | SI | 0.033333 | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 2.9667 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381731133159 | 1591133 | 4 | 2022 | 18038173 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2022-04-29 06:20 | 2022-04-29 08:00 | 29 | 4 | 2022 | 6 | 20 | 0 | 29 | 4 | 2022 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-29 06:20 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 180381751133159 | 1591133 | 4 | 2022 | 18038175 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2022-04-29 08:02 | 2022-04-29 10:18 | 29 | 4 | 2022 | 8 | 2 | 0 | 29 | 4 | 2022 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2022-04-29 08:02 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.2667 | - | SI
SEN | 180379740179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18037974 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 09:14 | 11 | 4 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2022 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-11 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 7.3667 | - | SI
SEN | 180379740179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18037974 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 17:15 | 11 | 4 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2022 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-11 01:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 15.3833 | - | SI
SEN | 180379790179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18037979 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 09:10 | 11 | 4 | 2022 | 21 | 36 | 0 | 12 | 4 | 2022 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-11 21:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 11.5667 | - | SI
SEN | 180379790179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18037979 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 10:15 | 11 | 4 | 2022 | 21 | 36 | 0 | 12 | 4 | 2022 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-11 21:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 12.65 | - | SI
SEN | 180380620179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18038062 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-24 05:53 | 2022-04-24 06:44 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 6 | 44 | 0 |  |  | 2022-04-24 05:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | - | SI
SEN | 180380620179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18038062 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-24 05:53 | 2022-04-24 09:55 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-24 05:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.0333 | - | SI
SEN | 180380870179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18038087 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-24 12:30 | 2022-04-24 19:21 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2022-04-24 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.85 | - | SI
SEN | 180381690179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18038169 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-27 12:30 | 2022-04-27 14:34 | 27 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-27 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0667 | - | SI
SEN | 180381710179097 | 0971790 | 4 | 2022 | 18038171 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2022-04-27 16:40 | 2022-04-27 17:58 | 27 | 4 | 2022 | 16 | 40 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-27 16:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3 | - | SI
SEN | 180380930176325 | 0251763 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2022-04-24 21:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2 | - | SI
SEN | 180379772149411 | 4112149 | 4 | 2022 | 18037977 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2022-04-11 06:44 | 2022-04-11 08:04 | 11 | 4 | 2022 | 6 | 44 | 0 | 11 | 4 | 2022 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2022-04-11 06:44 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.3333 | - | SI
SEN | 180379530149199 | 0991491 | 4 | 2022 | 18037953 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:08 | 7 | 4 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 7 | 4 | 2022 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2022-04-07 15:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 6-jun-2022 | SI
SEN | 180379530149199 | 0991491 | 4 | 2022 | 18037953 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO |  | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:11 | 7 | 4 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 7 | 4 | 2022 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2022-04-07 15:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 6-jun-2022 | SI
SEN | 180381790020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18038179 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-03 01:07 | 2022-04-03 21:15 | 3 | 4 | 2022 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2022 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-03 01:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 20.1333 | - | SI
SEN | 180379560020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:41 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 180379560020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:49 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 180379560020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:58 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 180379560020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:03 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 180379560020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:12 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 12 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 180379560020295 | 0950202 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:13 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 180379560241595 | 0952415 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:31 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 180380460241595 | 0952415 | 4 | 2022 | 18038046 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-23 03:15 | 2022-04-23 03:20 | 23 | 4 | 2022 | 3 | 15 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2022-04-23 03:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180380760017495 | 0950174 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:53 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2022-04-24 11:38 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.25 | - | SI
SEN | 180380760017495 | 0950174 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:54 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2022-04-24 11:38 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.2667 | - | SI
SEN | 180380760017495 | 0950174 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:55 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-24 11:38 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.2833 | - | SI
SEN | 180380810241595 | 0952415 | 4 | 2022 | 18038081 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2022-04-24 11:50 | 2022-04-24 11:55 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 50 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-24 11:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180379481201166 | 1661201 | 4 | 2022 | 18037948 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2022-04-06 10:26 | 2022-04-06 10:54 | 6 | 4 | 2022 | 10 | 26 | 0 | 6 | 4 | 2022 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2022-04-06 10:26 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 180379791790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18037979 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 100 | 400 | NO | NO | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 09:10 | 11 | 4 | 2022 | 21 | 36 | 0 | 12 | 4 | 2022 | 9 | 10 | 0 | 0.25 | 2.8917 | 2022-04-11 21:36 |  | SI |  | 0.25 | 2.8917 | 11.5667 | 1.1567 | TZ | Forzado | NO | NO | 11.5667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379791790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18037979 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 300 | 400 | NO | NO | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 10:15 | 11 | 4 | 2022 | 21 | 36 | 0 | 12 | 4 | 2022 | 10 | 15 | 0 | 0.75 | 9.4875 | 2022-04-11 21:36 |  | SI |  | 0.75 | 9.4875 | 12.65 | 3.795 | TZ | Forzado | NO | NO | 12.65 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381791316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18038179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-04-03 01:07 | 2022-04-03 21:15 | 3 | 4 | 2022 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2022 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-03 01:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 20.1333 | 6-jun-2022 | SI
SEN | 180380462415112 | 1122415 | 4 | 2022 | 18038046 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2022-04-23 03:15 | 2022-04-23 03:20 | 23 | 4 | 2022 | 3 | 15 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-04-23 03:15 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381230140112 | 1120140 | 4 | 2022 | 18038123 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 980 | 3980 | NO | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:34 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 34 | 0 | 0.24623 | 0.032831 | 2022-04-26 06:26 |  | SI |  | 0.24623 | 0.032831 | 0.13333 | 0.13067 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381230247112 | 1120247 | 4 | 2022 | 18038123 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3980 | NO | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:34 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 34 | 0 | 0.75377 | 0.1005 | 2022-04-26 06:26 |  | SI |  | 0.75377 | 0.1005 | 0.13333 | 0.4 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381230155112 | 1120155 | 4 | 2022 | 18038123 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3290 | 3290 | NO | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:40 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0.23333 | 2022-04-26 06:26 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.76767 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381231411112 | 1121411 | 4 | 2022 | 18038123 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 7720 | 7720 | NO | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:31 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-04-26 06:26 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.64333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381231587112 | 1121587 | 4 | 2022 | 18038123 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1690 | 1690 | NO | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:29 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0.05 | 2022-04-26 06:26 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0845 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.05 | 6-jun-2022 | NO | NO
SEN | 180379741790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18037974 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 10 | 60 | NO | NO | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 09:14 | 11 | 4 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2022 | 9 | 14 | 0 | 0.16667 | 1.2278 | 2022-04-11 01:52 |  | SI |  | 0.16667 | 1.2278 | 7.3667 | 0.073667 | TZ | Forzado | NO | NO | 7.3667 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180379741790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18037974 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 50 | 60 | NO | NO | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 17:15 | 11 | 4 | 2022 | 1 | 52 | 0 | 11 | 4 | 2022 | 17 | 15 | 0 | 0.83333 | 12.8194 | 2022-04-11 01:52 |  | SI |  | 0.83333 | 12.8194 | 15.3833 | 0.76917 | TZ | Forzado | NO | NO | 15.3833 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180379561316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 4700 | 8000 | NO |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:49 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 49 | 0 | 0.5875 | 0.14688 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.5875 | 0.14688 | 0.25 | 1.175 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379561316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 500 | 8000 | NO |  | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:13 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 13 | 0 | 0.0625 | 0.040625 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.0625 | 0.040625 | 0.65 | 0.325 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379501866414 | 4141866 | 4 | 2022 | 18037950 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2022-04-07 05:01 | 2022-04-07 10:11 | 7 | 4 | 2022 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2022 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2022-04-07 05:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.1667 | - | SI
SEN | 180381930043121 | 1010432 | 4 | 2022 | 18038193 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2022-04-24 19:58 | 2022-04-24 20:54 | 24 | 4 | 2022 | 19 | 58 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 20 | 54 | 0 |  |  | 2022-04-24 19:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.93333 | - | SI
SEN | 180379930099494 | 0940994 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 05:51 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1333 | #N/A | SI
SEN | 180379930277594 | 0942775 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 05:51 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1333 | #N/A | SI
SEN | 180379930099494 | 0940994 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 06:56 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 6 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.2167 | #N/A | SI
SEN | 180379930277594 | 0942775 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 06:56 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 6 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.2167 | #N/A | SI
SEN | 180379930099494 | 0940994 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 07:15 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5333 | #N/A | SI
SEN | 180379930277594 | 0942775 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 07:15 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5333 | #N/A | SI
SEN | 180379430099594 | 0940995 | 4 | 2022 | 18037943 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:34 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-04 16:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | #N/A | NO
SEN | 180379430100294 | 0941002 | 4 | 2022 | 18037943 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:37 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2022-04-04 16:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | #N/A | SI
SEN | 180379430103494 | 0941034 | 4 | 2022 | 18037943 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:37 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2022-04-04 16:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | #N/A | SI
SEN | 180380040104794 | 0941047 | 4 | 2022 | 18038004 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-18 00:34 | 2022-04-18 00:40 | 18 | 4 | 2022 | 0 | 34 | 0 | 18 | 4 | 2022 | 0 | 40 | 0 |  |  | 2022-04-18 00:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | #N/A | SI
SEN | 180381100099494 | 0940994 | 4 | 2022 | 18038110 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 11 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-25 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | #N/A | SI
SEN | 180381100277594 | 0942775 | 4 | 2022 | 18038110 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 11 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-25 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | #N/A | SI
SEN | 180381100099494 | 0940994 | 4 | 2022 | 18038110 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-26 20:14 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 11 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-25 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 24.05 | #N/A | SI
SEN | 180381100277594 | 0942775 | 4 | 2022 | 18038110 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-26 20:14 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 11 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-25 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 24.05 | #N/A | SI
SEN | 180381380099094 | 0940990 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:17 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | #N/A | SI
SEN | 180381380099494 | 0940994 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | #N/A | SI
SEN | 180381380277594 | 0942775 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | #N/A | SI
SEN | 180381380102894 | 0941028 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 15:22 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.55 | #N/A | SI
SEN | 180379850068493 | 0930684 | 4 | 2022 | 18037985 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 27 | 0 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2022-04-13 15:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180379850068693 | 0930686 | 4 | 2022 | 18037985 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 27 | 0 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2022-04-13 15:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180379850068493 | 0930684 | 4 | 2022 | 18037985 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:34 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 27 | 0 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-13 15:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 180379850068693 | 0930686 | 4 | 2022 | 18037985 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:34 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 27 | 0 | 13 | 4 | 2022 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-13 15:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 180381520123093 | 0931230 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV | 1230 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:55 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 180381520076393 | 0930763 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:55 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 180381520076493 | 0930764 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:55 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 180381520076793 | 0930767 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:55 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 180381520123093 | 0931230 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV | 1230 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:57 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180381520076393 | 0930763 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:57 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180381520076493 | 0930764 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:57 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180381520076793 | 0930767 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:57 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 180381520123093 | 0931230 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV | 1230 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 180381520076393 | 0930763 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 180381520076493 | 0930764 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 180381520076793 | 0930767 | 4 | 2022 | 18038152 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 180379930099149 | 1090994 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 05:51 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1333 | - | SI
SEN | 180379930099149 | 1090994 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 06:56 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 6 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 180379930099149 | 1090994 | 4 | 2022 | 18037993 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 07:15 | 16 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-16 04:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5333 | - | SI
SEN | 180381100099149 | 1090994 | 4 | 2022 | 18038110 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 11 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-25 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 180381100099149 | 1090994 | 4 | 2022 | 18038110 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-26 20:14 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 11 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2022-04-25 20:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 24.05 | - | SI
SEN | 180381380099149 | 1090994 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 180380550253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:06 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 180380550253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:29 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 29 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 180380550253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 07:50 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3 | - | SI
SEN | 180380550253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:08 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.6 | - | SI
SEN | 180380550253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:17 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 17 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.75 | - | SI
SEN | 180380550253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:27 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 27 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.9167 | - | SI
SEN | 180380700253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:55 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 180380700253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:59 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.1 | - | SI
SEN | 180380700253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 12:54 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0167 | - | SI
SEN | 180380700253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 13:34 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6833 | - | SI
SEN | 180380700253126 | 1260253 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 14:22 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.4833 | - | SI
SEN | 180380761162126 | 1261162 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 12:37 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2022-04-24 11:38 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 180380651803151 | 1511803 | 4 | 2022 | 18038065 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2022-04-24 09:10 | 2022-04-24 11:10 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 10 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-24 09:10 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2 | - | SI
SEN | 180379431320177 | 1771320 | 4 | 2022 | 18037943 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | 1320 | S/E CERRO NEGRO | 1630 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:34 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 31 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-04 16:31 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 240 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:42 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 42 | 0 | 0.016194 | 0.0026991 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.016194 | 0.0026991 | 0.16667 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380000411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038000 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1460 | 2190 | SI | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 18:21 | 17 | 4 | 2022 | 15 | 31 | 0 | 17 | 4 | 2022 | 18 | 21 | 0 | 0.66667 | 1.8889 | 2022-04-17 15:31 |  | SI |  | 0.66667 | 1.8889 | 2.8333 | 4.1367 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.8333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381380990113 | 1130990 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:17 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 180381381028113 | 1131028 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 15:22 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 15 | 22 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.55 | - | SI
SEN | 180381381079113 | 1131079 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 180381381080113 | 1131080 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 180381381081113 | 1131081 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 180381381082113 | 1131082 | 4 | 2022 | 18038138 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 49 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-26 09:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | - | SI
SEN | 180381030396116 | 1160396 | 4 | 2022 | 18038103 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 9850 | 9850 | SI | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 32 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2022-04-25 16:32 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.3133 | TN | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381030406116 | 1160406 | 4 | 2022 | 18038103 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7700 | 7700 | SI | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 32 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-04-25 16:32 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.155 | TN | Forzado | SI | NO | 0.15 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381030447116 | 1160447 | 4 | 2022 | 18038103 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6310 | 6310 | SI | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 32 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-04-25 16:32 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.9465 | TN | Forzado | SI | NO | 0.15 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381030452116 | 1160452 | 4 | 2022 | 18038103 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 12510 | 12510 | SI | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 32 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-04-25 16:32 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.8765 | TN | Forzado | SI | NO | 0.15 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381030401116 | 1160401 | 4 | 2022 | 18038103 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 12220 | 12220 | SI | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 32 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-04-25 16:32 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.833 | TN | Forzado | SI | NO | 0.15 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381030413116 | 1160413 | 4 | 2022 | 18038103 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 17370 | 17370 | SI | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 32 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2022-04-25 16:32 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.316 | TN | Forzado | SI | NO | 0.13333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381130411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038113 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 870 | 1060 | SI | NO | 2022-04-25 20:52 | 2022-04-25 21:25 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 21 | 25 | 0 | 0.82075 | 0.45142 | 2022-04-25 20:52 |  | SI |  | 0.82075 | 0.45142 | 0.55 | 0.4785 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.55 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381130411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038113 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 150 | 1060 | SI | NO | 2022-04-25 20:52 | 2022-04-26 11:21 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 11 | 21 | 0 | 0.14151 | 2.0495 | 2022-04-25 20:52 |  | SI |  | 0.14151 | 2.0495 | 14.4833 | 2.1725 | TZ | Forzado | SI | NO | 14.4833 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381130411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038113 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 1060 | SI | NO | 2022-04-25 20:52 | 2022-04-26 16:23 | 25 | 4 | 2022 | 20 | 52 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 16 | 23 | 0 | 0.037736 | 0.73648 | 2022-04-25 20:52 |  | SI |  | 0.037736 | 0.73648 | 19.5167 | 0.78067 | TZ | Forzado | SI | NO | 19.5167 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180381560411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038156 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 440 | 550 | SI | NO | 2022-04-27 05:15 | 2022-04-27 05:24 | 27 | 4 | 2022 | 5 | 15 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 5 | 24 | 0 | 0.8 | 0.12 | 2022-04-27 05:15 |  | SI |  | 0.8 | 0.12 | 0.15 | 0.066 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.15 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381560411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038156 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 110 | 550 | SI | NO | 2022-04-27 05:15 | 2022-04-27 06:34 | 27 | 4 | 2022 | 5 | 15 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 6 | 34 | 0 | 0.2 | 0.26333 | 2022-04-27 05:15 |  | SI |  | 0.2 | 0.26333 | 1.3167 | 0.14483 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.3167 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381590411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038159 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 510 | 600 | SI | NO | 2022-04-27 07:05 | 2022-04-27 07:10 | 27 | 4 | 2022 | 7 | 5 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 7 | 10 | 0 | 0.85 | 0.070833 | 2022-04-27 07:05 |  | SI |  | 0.85 | 0.070833 | 0.083333 | 0.0425 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.083333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381590411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038159 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 600 | SI | NO | 2022-04-27 07:05 | 2022-04-27 11:29 | 27 | 4 | 2022 | 7 | 5 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 11 | 29 | 0 | 0.016667 | 0.073333 | 2022-04-27 07:05 |  | SI |  | 0.016667 | 0.073333 | 4.4 | 0.044 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.4 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180381590411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038159 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 80 | 600 | SI | NO | 2022-04-27 07:05 | 2022-04-27 11:30 | 27 | 4 | 2022 | 7 | 5 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 11 | 30 | 0 | 0.13333 | 0.58889 | 2022-04-27 07:05 |  | SI |  | 0.13333 | 0.58889 | 4.4167 | 0.35333 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.4167 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180381770011885 | 0850118 | 4 | 2022 | 18038177 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-02 15:28 | 2022-04-02 21:30 | 2 | 4 | 2022 | 15 | 28 | 0 | 2 | 4 | 2022 | 21 | 30 | 0 |  |  | 2022-04-02 15:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 6.0333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381790175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18038179 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-03 01:07 | 2022-04-03 21:15 | 3 | 4 | 2022 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2022 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2022-04-03 01:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 20.1333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381810237985 | 0852379 | 4 | 2022 | 18038181 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 660 | 660 | NO | NO | 2022-04-08 09:28 | 2022-04-08 10:23 | 8 | 4 | 2022 | 9 | 28 | 0 | 8 | 4 | 2022 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0.91667 | 2022-04-08 08:00 |  | SI | 1.4667 | 1 | 2.3833 | 2.3833 | 1.573 | TD | Programado | NO | NO | 2.3833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381830231585 | 0852315 | 4 | 2022 | 18038183 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1090 | 1090 | NO | NO | 2022-04-08 10:01 | 2022-04-08 11:30 | 8 | 4 | 2022 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2022 | 11 | 30 | 0 | 1 | 1.4833 | 2022-04-08 10:01 |  | SI |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 1.6168 | TZ | Programado | NO | NO | 1.4833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381830231585 | 0852315 | 4 | 2022 | 18038183 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-08 10:01 | 2022-04-08 11:30 | 8 | 4 | 2022 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2022 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2022-04-08 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 1.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381850054585 | 0850545 | 4 | 2022 | 18038185 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 1424 | 1424 | NO | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:58 | 10 | 4 | 2022 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2022 | 9 | 58 | 0 | 1 | 2.9667 | 2022-04-10 07:00 |  | SI |  | 1 | 2.9667 | 2.9667 | 4.2245 | TD | Programado | NO | NO | 2.9667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381870053785 | 0850537 | 4 | 2022 | 18038187 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 9458 | 9458 | NO | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:48 | 10 | 4 | 2022 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2022 | 9 | 48 | 0 | 1 | 2.8 | 2022-04-10 07:00 |  | SI |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 26.4824 | TZ | Programado | NO | NO | 2.8 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381910224485 | 0852244 | 4 | 2022 | 18038191 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 3580 | 3580 | NO | NO | 2022-04-23 05:52 | 2022-04-23 08:15 | 23 | 4 | 2022 | 5 | 52 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2.3833 | 2022-04-23 05:52 |  | SI |  | 1 | 2.3833 | 2.3833 | 8.5323 | TZ | Programado | NO | NO | 2.3833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381970224485 | 0852244 | 4 | 2022 | 18038197 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 4017 | 4017 | NO | NO | 2022-04-27 05:12 | 2022-04-27 07:04 | 27 | 4 | 2022 | 5 | 12 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.8667 | 2022-04-27 05:12 |  | SI |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 7.4984 | TZ | Programado | NO | NO | 1.8667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381990229885 | 0852298 | 4 | 2022 | 18038199 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 4138 | 4138 | NO | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | 30 | 4 | 2022 | 7 | 55 | 0 | 30 | 4 | 2022 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6.2 | 2022-04-30 07:55 |  | SI |  | 1 | 6.2 | 6.2 | 25.6556 | TZ | Programado | NO | NO | 6.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:41 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:49 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 49 | 0 | 1 | 0.25 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.175 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.25 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:58 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:03 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:12 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 12 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560175085 | 0851750 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:13 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.65 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560020385 | 0850203 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 5400 | 12900 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:07 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 7 | 0 | 0.4186 | 0.23023 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.4186 | 0.23023 | 0.55 | 2.97 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.55 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560020385 | 0850203 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3300 | 12900 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 | 0.25581 | 0.15349 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.25581 | 0.15349 | 0.6 | 1.98 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560020385 | 0850203 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1300 | 12900 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:14 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 14 | 0 | 0.10078 | 0.067183 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.10078 | 0.067183 | 0.66667 | 0.86667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.66667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560020385 | 0850203 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2900 | 12900 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:25 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 25 | 0 | 0.22481 | 0.19109 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.22481 | 0.19109 | 0.85 | 2.465 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560021485 | 0850214 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560021485 | 0850214 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560021485 | 0850214 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560031185 | 0850311 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 56 | 0 | 1 | 0.36667 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.33 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560031185 | 0850311 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.36667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560021485 | 0850214 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560021485 | 0850214 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560021485 | 0850214 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560031185 | 0850311 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560031185 | 0850311 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 |  |  | 2022-04-09 12:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379560131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 9400 | 14200 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:00 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 0 | 0 | 0.66197 | 0.28685 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.66197 | 0.28685 | 0.43333 | 4.0733 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.43333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1000 | 14200 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:09 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 9 | 0 | 0.070423 | 0.04108 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.070423 | 0.04108 | 0.58333 | 0.58333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.58333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379560131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3800 | 14200 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 10 | 0 | 0.26761 | 0.16056 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.26761 | 0.16056 | 0.6 | 2.28 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.6 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379900134385 | 0851343 | 4 | 2022 | 18037990 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 12000 | 14500 | NO | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-15 23:27 | 15 | 4 | 2022 | 23 | 19 | 0 | 15 | 4 | 2022 | 23 | 27 | 0 | 0.82759 | 0.11034 | 2022-04-15 23:19 |  | SI |  | 0.82759 | 0.11034 | 0.13333 | 1.6 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379900134485 | 0851344 | 4 | 2022 | 18037990 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-15 23:27 | 15 | 4 | 2022 | 23 | 19 | 0 | 15 | 4 | 2022 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2022-04-15 23:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379900134385 | 0851343 | 4 | 2022 | 18037990 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 2500 | 14500 | NO | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-16 00:16 | 15 | 4 | 2022 | 23 | 19 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 0 | 16 | 0 | 0.17241 | 0.16379 | 2022-04-15 23:19 |  | SI |  | 0.17241 | 0.16379 | 0.95 | 2.375 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379900134485 | 0851344 | 4 | 2022 | 18037990 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-16 00:16 | 15 | 4 | 2022 | 23 | 19 | 0 | 16 | 4 | 2022 | 0 | 16 | 0 |  |  | 2022-04-15 23:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379970237985 | 0852379 | 4 | 2022 | 18037997 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 630 | 2100 | NO | NO | 2022-04-17 09:17 | 2022-04-17 09:24 | 17 | 4 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2022 | 9 | 24 | 0 | 0.3 | 0.035 | 2022-04-17 09:17 |  | SI |  | 0.3 | 0.035 | 0.11667 | 0.0735 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379970237985 | 0852379 | 4 | 2022 | 18037997 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 1470 | 2100 | NO | NO | 2022-04-17 09:17 | 2022-04-17 09:25 | 17 | 4 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2022 | 9 | 25 | 0 | 0.7 | 0.093333 | 2022-04-17 09:17 |  | SI |  | 0.7 | 0.093333 | 0.13333 | 0.196 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380160055285 | 0850552 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 2999 | 2999 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1.2167 | 2022-04-21 06:59 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 3.6488 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380160315285 | 0853152 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 12 | 0 |  |  | 2022-04-21 06:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380160059385 | 0850593 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 2510 | 2510 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1.2167 | 2022-04-21 06:59 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 3.0538 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380160314685 | 0853146 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 12 | 0 |  |  | 2022-04-21 06:59 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380160147685 | 0851476 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 680 | 680 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1.2167 | 2022-04-21 06:59 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 0.82733 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380160059785 | 0850597 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1150 | 1150 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1.2167 | 2022-04-21 06:59 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 1.3992 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380160060285 | 0850602 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 6210 | 7040 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 07:20 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 7 | 20 | 0 | 0.8821 | 0.30874 | 2022-04-21 06:59 |  | SI |  | 0.8821 | 0.30874 | 0.35 | 2.1735 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.35 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380160060285 | 0850602 | 4 | 2022 | 18038016 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 830 | 7040 | NO | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:26 | 21 | 4 | 2022 | 6 | 59 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 8 | 26 | 0 | 0.1179 | 0.17095 | 2022-04-21 06:59 |  | SI |  | 0.1179 | 0.17095 | 1.45 | 1.2035 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.45 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380220021885 | 0850218 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6860 | 13030 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:26 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 26 | 0 | 0.52648 | 0.078972 | 2022-04-21 12:17 |  | SI |  | 0.52648 | 0.078972 | 0.15 | 1.029 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380220036585 | 0850365 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:26 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220031485 | 0850314 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:26 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220021885 | 0850218 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 2850 | 13030 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:27 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 27 | 0 | 0.21873 | 0.036454 | 2022-04-21 12:17 |  | SI |  | 0.21873 | 0.036454 | 0.16667 | 0.475 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380220036585 | 0850365 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:27 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 27 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220031485 | 0850314 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:27 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 27 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.16667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220021885 | 0850218 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 3320 | 13030 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:30 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 0.2548 | 0.055206 | 2022-04-21 12:17 |  | SI |  | 0.2548 | 0.055206 | 0.21667 | 0.71933 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380220036585 | 0850365 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:30 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220031485 | 0850314 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:30 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.21667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220021885 | 0850218 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:34 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380220036585 | 0850365 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 2960 | 2960 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:34 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.28333 | 2022-04-21 12:17 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.83867 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380220031485 | 0850314 | 4 | 2022 | 18038022 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:34 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 17 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-21 12:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380270200385 | 0852003 | 4 | 2022 | 18038027 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 37160 | 37160 | NO | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 38 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-04-21 15:38 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 6.8127 | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380270215185 | 0852151 | 4 | 2022 | 18038027 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 28070 | 28070 | NO | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 38 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-04-21 15:38 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 5.1462 | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380270229585 | 0852295 | 4 | 2022 | 18038027 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 11440 | 11440 | NO | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 38 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-04-21 15:38 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.0973 | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380270237985 | 0852379 | 4 | 2022 | 18038027 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 2920 | 2920 | NO | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 38 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2022-04-21 15:38 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.53533 | TD | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380890018785 | 0850187 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 14:57 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-24 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380890149785 | 0851497 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 5260 | 9070 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 14:57 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 57 | 0 | 0.57993 | 0.43495 | 2022-04-24 14:12 |  | SI |  | 0.57993 | 0.43495 | 0.75 | 3.945 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380890316085 | 0853160 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 14:57 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-24 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.75 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380890018785 | 0850187 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 15:50 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2022-04-24 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380890149785 | 0851497 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 3810 | 9070 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 15:50 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 15 | 50 | 0 | 0.42007 | 0.68611 | 2022-04-24 14:12 |  | SI |  | 0.42007 | 0.68611 | 1.6333 | 6.223 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380890316085 | 0853160 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 15:50 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2022-04-24 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380890018785 | 0850187 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1080 | 1080 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:41 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 | 1 | 2.4833 | 2022-04-24 14:12 |  | SI |  | 1 | 2.4833 | 2.4833 | 2.682 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380890149785 | 0851497 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:41 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2022-04-24 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380890316085 | 0853160 | 4 | 2022 | 18038089 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:41 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 12 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2022-04-24 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380930331385 | 0853313 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | 3313 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 420 | CGE | 85 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-24 23:03 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1833 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.6567 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930019685 | 0850196 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-24 21:56 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 56 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29333 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930057685 | 0850576 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.2 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930183485 | 0851834 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 3680 | 3680 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.2 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 11.776 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930183585 | 0851835 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2630 | 2630 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.2 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 8.416 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930060585 | 0850605 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 250 | 250 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.2 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930063385 | 0850633 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 2290 | 2290 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.2 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 7.328 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380930245685 | 0852456 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2022-04-24 21:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380930062785 | 0850627 | 4 | 2022 | 18038093 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | 24 | 4 | 2022 | 21 | 52 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.2 | 2022-04-24 21:52 |  | SI |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.2 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381010011885 | 0850118 | 4 | 2022 | 18038101 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 200 | 200 | NO | NO | 2022-04-25 07:04 | 2022-04-25 07:09 | 25 | 4 | 2022 | 7 | 4 | 0 | 25 | 4 | 2022 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-04-25 07:04 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.016667 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379370215185 | 0852151 | 4 | 2022 | 18037937 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 11020 | 25860 | NO | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 10:00 | 4 | 4 | 2022 | 9 | 52 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0.42614 | 0.056819 | 2022-04-04 09:52 |  | SI |  | 0.42614 | 0.056819 | 0.13333 | 1.4693 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.13333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379370215185 | 0852151 | 4 | 2022 | 18037937 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 12230 | 25860 | NO | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:23 | 4 | 4 | 2022 | 9 | 52 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 11 | 23 | 0 | 0.47293 | 0.71728 | 2022-04-04 09:52 |  | SI |  | 0.47293 | 0.71728 | 1.5167 | 18.5488 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379370215185 | 0852151 | 4 | 2022 | 18037937 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2610 | 25860 | NO | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:34 | 4 | 4 | 2022 | 9 | 52 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 11 | 34 | 0 | 0.10093 | 0.17158 | 2022-04-04 09:52 |  | SI |  | 0.10093 | 0.17158 | 1.7 | 4.437 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379410215185 | 0852151 | 4 | 2022 | 18037941 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 11310 | 11310 | NO | NO | 2022-04-04 10:28 | 2022-04-04 10:32 | 4 | 4 | 2022 | 10 | 28 | 0 | 4 | 4 | 2022 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0.066667 | 2022-04-04 10:28 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.754 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.066667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380060018585 | 0850185 | 4 | 2022 | 18038006 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 780 | 3390 | NO | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 06:42 | 18 | 4 | 2022 | 5 | 11 | 0 | 18 | 4 | 2022 | 6 | 42 | 0 | 0.23009 | 0.34897 | 2022-04-18 05:11 |  | SI |  | 0.23009 | 0.34897 | 1.5167 | 1.183 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.5167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380060018585 | 0850185 | 4 | 2022 | 18038006 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 820 | 3390 | NO | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 09:18 | 18 | 4 | 2022 | 5 | 11 | 0 | 18 | 4 | 2022 | 9 | 18 | 0 | 0.24189 | 0.99577 | 2022-04-18 05:11 |  | SI |  | 0.24189 | 0.99577 | 4.1167 | 3.3757 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.1167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380060018585 | 0850185 | 4 | 2022 | 18038006 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 90 | 3390 | NO | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 11:40 | 18 | 4 | 2022 | 5 | 11 | 0 | 18 | 4 | 2022 | 11 | 40 | 0 | 0.026549 | 0.17212 | 2022-04-18 05:11 |  | SI |  | 0.026549 | 0.17212 | 6.4833 | 0.5835 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.4833 | 2-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380060018585 | 0850185 | 4 | 2022 | 18038006 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 1700 | 3390 | NO | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 20:58 | 18 | 4 | 2022 | 5 | 11 | 0 | 18 | 4 | 2022 | 20 | 58 | 0 | 0.50147 | 7.9149 | 2022-04-18 05:11 |  | SI |  | 0.50147 | 7.9149 | 15.7833 | 26.8317 | TZ | Forzado | NO | NO | 15.7833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380110237685 | 0852376 | 4 | 2022 | 18038011 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 4390 | 4390 | NO | NO | 2022-04-18 10:25 | 2022-04-18 10:53 | 18 | 4 | 2022 | 10 | 25 | 0 | 18 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.46667 | 2022-04-18 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.0487 | TD | Forzado | NO | NO | 0.46667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380130012185 | 0850121 | 4 | 2022 | 18038013 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:33 | 19 | 4 | 2022 | 8 | 52 | 0 | 19 | 4 | 2022 | 10 | 33 | 0 |  |  | 2022-04-19 08:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380130246785 | 0852467 | 4 | 2022 | 18038013 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 7010 | 13700 | NO | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:33 | 19 | 4 | 2022 | 8 | 52 | 0 | 19 | 4 | 2022 | 10 | 33 | 0 | 0.51168 | 0.86133 | 2022-04-19 08:52 |  | SI |  | 0.51168 | 0.86133 | 1.6833 | 11.8002 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.6833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380130012185 | 0850121 | 4 | 2022 | 18038013 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:34 | 19 | 4 | 2022 | 8 | 52 | 0 | 19 | 4 | 2022 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-19 08:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380130246785 | 0852467 | 4 | 2022 | 18038013 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 6690 | 13700 | NO | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:34 | 19 | 4 | 2022 | 8 | 52 | 0 | 19 | 4 | 2022 | 10 | 34 | 0 | 0.48832 | 0.83015 | 2022-04-19 08:52 |  | SI |  | 0.48832 | 0.83015 | 1.7 | 11.373 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.7 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380320231085 | 0852310 | 4 | 2022 | 18038032 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | 21 | 4 | 2022 | 20 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2022-04-21 20:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380320277185 | 0852771 | 4 | 2022 | 18038032 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 30 | 30 | NO | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | 21 | 4 | 2022 | 20 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 21 | 31 | 0 | 1 | 0.95 | 2022-04-21 20:34 |  | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.0285 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380320231585 | 0852315 | 4 | 2022 | 18038032 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 950 | 950 | NO | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | 21 | 4 | 2022 | 20 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 21 | 31 | 0 | 1 | 0.95 | 2022-04-21 20:34 |  | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9025 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380320231585 | 0852315 | 4 | 2022 | 18038032 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | 21 | 4 | 2022 | 20 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2022-04-21 20:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380320235085 | 0852350 | 4 | 2022 | 18038032 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | 21 | 4 | 2022 | 20 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2022-04-21 20:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380320260785 | 0852607 | 4 | 2022 | 18038032 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 120 | 120 | NO | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | 21 | 4 | 2022 | 20 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2022 | 21 | 31 | 0 | 1 | 0.95 | 2022-04-21 20:34 |  | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.114 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380390260785 | 0852607 | 4 | 2022 | 18038039 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-22 19:22 | 2022-04-22 22:57 | 22 | 4 | 2022 | 19 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2022 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2022-04-22 19:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.5833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380390260785 | 0852607 | 4 | 2022 | 18038039 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 80 | 80 | NO | NO | 2022-04-22 19:22 | 2022-04-23 00:52 | 22 | 4 | 2022 | 19 | 22 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 0 | 52 | 0 | 1 | 5.5 | 2022-04-22 19:22 |  | SI |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.44 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.5 | 2-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380480260785 | 0852607 | 4 | 2022 | 18038048 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-23 04:51 | 2022-04-23 07:19 | 23 | 4 | 2022 | 4 | 51 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 7 | 19 | 0 |  |  | 2022-04-23 04:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.4667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380480260785 | 0852607 | 4 | 2022 | 18038048 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 80 | 80 | NO | NO | 2022-04-23 04:51 | 2022-04-23 09:53 | 23 | 4 | 2022 | 4 | 51 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 9 | 53 | 0 | 1 | 5.0333 | 2022-04-23 04:51 |  | SI |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 0.40267 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.0333 | 2-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380550014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 1740 | 7390 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:06 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 6 | 0 | 0.23545 | 0.13342 | 2022-04-24 04:32 |  | SI |  | 0.23545 | 0.13342 | 0.56667 | 0.986 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380550149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:06 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.56667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380550014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 240 | 7390 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:29 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 29 | 0 | 0.032476 | 0.030853 | 2022-04-24 04:32 |  | SI |  | 0.032476 | 0.030853 | 0.95 | 0.228 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380550149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:29 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 29 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380550014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2570 | 7390 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 07:50 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 7 | 50 | 0 | 0.34777 | 1.1476 | 2022-04-24 04:32 |  | SI |  | 0.34777 | 1.1476 | 3.3 | 8.481 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.3 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380550149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 07:50 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.3 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380550014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:08 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380550149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:08 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.6 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380550014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2740 | 7390 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:17 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 17 | 0 | 0.37077 | 1.7612 | 2022-04-24 04:32 |  | SI |  | 0.37077 | 1.7612 | 4.75 | 13.015 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.75 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380550149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:17 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 17 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.75 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380550014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 7390 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:27 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 27 | 0 | 0.013532 | 0.066531 | 2022-04-24 04:32 |  | SI |  | 0.013532 | 0.066531 | 4.9167 | 0.49167 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380550149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038055 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:27 | 24 | 4 | 2022 | 4 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 27 | 0 |  |  | 2022-04-24 04:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 4.9167 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380680058485 | 0850584 | 4 | 2022 | 18038068 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2022-04-24 09:38 | 2022-04-24 10:05 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.45 | 2022-04-24 09:38 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.045 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.45 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380700014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 1300 | 9300 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:55 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 55 | 0 | 0.13978 | 0.14444 | 2022-04-24 10:53 |  | SI |  | 0.13978 | 0.14444 | 1.0333 | 1.3433 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380700149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:55 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 55 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.0333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380700014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2220 | 9300 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:59 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 59 | 0 | 0.23871 | 0.26258 | 2022-04-24 10:53 |  | SI |  | 0.23871 | 0.26258 | 1.1 | 2.442 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380700149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:59 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.1 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380700014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 3660 | 9300 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 12:54 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 54 | 0 | 0.39355 | 0.79366 | 2022-04-24 10:53 |  | SI |  | 0.39355 | 0.79366 | 2.0167 | 7.381 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380700149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 12:54 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0167 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380700014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2120 | 9300 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 13:34 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 13 | 34 | 0 | 0.22796 | 0.61168 | 2022-04-24 10:53 |  | SI |  | 0.22796 | 0.61168 | 2.6833 | 5.6887 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380700149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 13:34 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380700014785 | 0850147 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 14:22 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180380700149385 | 0851493 | 4 | 2022 | 18038070 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 14:22 | 24 | 4 | 2022 | 10 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2022-04-24 10:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 3.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381170131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18038117 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 360 | 8000 | NO | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 02:52 | 26 | 4 | 2022 | 1 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 2 | 52 | 0 | 0.045 | 0.057 | 2022-04-26 01:36 |  | SI |  | 0.045 | 0.057 | 1.2667 | 0.456 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.2667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381170131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18038117 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1500 | 8000 | NO | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 03:01 | 26 | 4 | 2022 | 1 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 3 | 1 | 0 | 0.1875 | 0.26563 | 2022-04-26 01:36 |  | SI |  | 0.1875 | 0.26563 | 1.4167 | 2.125 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381170131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18038117 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 500 | 8000 | NO | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 04:43 | 26 | 4 | 2022 | 1 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 4 | 43 | 0 | 0.0625 | 0.19479 | 2022-04-26 01:36 |  | SI |  | 0.0625 | 0.19479 | 3.1167 | 1.5583 | TZ | Forzado | NO | NO | 3.1167 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381170131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18038117 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 500 | 8000 | NO | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 07:08 | 26 | 4 | 2022 | 1 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 7 | 8 | 0 | 0.0625 | 0.34583 | 2022-04-26 01:36 |  | SI |  | 0.0625 | 0.34583 | 5.5333 | 2.7667 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.5333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381170131785 | 0851317 | 4 | 2022 | 18038117 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5140 | 8000 | NO | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 07:15 | 26 | 4 | 2022 | 1 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 7 | 15 | 0 | 0.6425 | 3.6301 | 2022-04-26 01:36 |  | SI |  | 0.6425 | 3.6301 | 5.65 | 29.041 | TZ | Forzado | NO | NO | 5.65 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381460039085 | 0850390 | 4 | 2022 | 18038146 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 14:22 | 26 | 4 | 2022 | 12 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1.9 | 2022-04-26 12:28 |  | SI |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 13.3 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.9 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381460062485 | 0850624 | 4 | 2022 | 18038146 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE | 85 | 1700 | 2700 | NO | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 15:09 | 26 | 4 | 2022 | 12 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 15 | 9 | 0 | 0.62963 | 1.6895 | 2022-04-26 12:28 |  | SI |  | 0.62963 | 1.6895 | 2.6833 | 4.5617 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.6833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381460062485 | 0850624 | 4 | 2022 | 18038146 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE | 85 | 1000 | 2700 | NO | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 19:15 | 26 | 4 | 2022 | 12 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 19 | 15 | 0 | 0.37037 | 2.5123 | 2022-04-26 12:28 |  | SI |  | 0.37037 | 2.5123 | 6.7833 | 6.7833 | TZ | Forzado | NO | NO | 6.7833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381650027485 | 0850274 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:23 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2022-04-27 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381650063085 | 0850630 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 6400 | 12300 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:23 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 10 | 23 | 0 | 0.52033 | 0.77182 | 2022-04-27 08:54 |  | SI |  | 0.52033 | 0.77182 | 1.4833 | 9.4933 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381650245985 | 0852459 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:23 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2022-04-27 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 1.4833 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381650027485 | 0850274 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:56 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-27 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381650063085 | 0850630 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 5840 | 12300 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:56 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 10 | 56 | 0 | 0.4748 | 0.96542 | 2022-04-27 08:54 |  | SI |  | 0.4748 | 0.96542 | 2.0333 | 11.8747 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0333 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381650245985 | 0852459 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:56 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2022-04-27 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0333 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381650027485 | 0850274 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 11:52 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2022-04-27 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180381650063085 | 0850630 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 60 | 12300 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 11:52 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 11 | 52 | 0 | 0.004878 | 0.014472 | 2022-04-27 08:54 |  | SI |  | 0.004878 | 0.014472 | 2.9667 | 0.178 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9667 | 2-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180381650245985 | 0852459 | 4 | 2022 | 18038165 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 11:52 | 27 | 4 | 2022 | 8 | 54 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2022-04-27 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 2.9667 | 2-jun-2022 | SI
SEN | 180379502084423 | 4232084 | 4 | 2022 | 18037950 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 13290 | 13290 | SI | NO | 2022-04-07 05:01 | 2022-04-07 10:11 | 7 | 4 | 2022 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2022 | 10 | 11 | 0 | 1 | 5.1667 | 2022-04-07 05:01 |  | SI |  | 1 | 5.1667 | 5.1667 | 68.665 | TD | Forzado | SI | NO | 5.1667 | 2-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380812415112 | 1122415 | 4 | 2022 | 18038081 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2022-04-24 11:50 | 2022-04-24 11:55 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 50 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0.083333 | 2022-04-24 11:50 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.15833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381711790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18038171 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 220 | 220 | NO | NO | 2022-04-27 16:40 | 2022-04-27 17:58 | 27 | 4 | 2022 | 16 | 40 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 17 | 58 | 0 | 1 | 1.3 | 2022-04-27 16:40 |  | SI |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.286 | TZ | Forzado | NO | NO | 1.3 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380621790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18038062 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 65 | 265 | NO | NO | 2022-04-24 05:53 | 2022-04-24 06:44 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 6 | 44 | 0 | 0.24528 | 0.20849 | 2022-04-24 05:53 |  | SI |  | 0.24528 | 0.20849 | 0.85 | 0.05525 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.85 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380621790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18038062 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 200 | 265 | NO | NO | 2022-04-24 05:53 | 2022-04-24 09:55 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 9 | 55 | 0 | 0.75472 | 3.044 | 2022-04-24 05:53 |  | SI |  | 0.75472 | 3.044 | 4.0333 | 0.80667 | TZ | Forzado | NO | NO | 4.0333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381501075112 | 1121075 | 4 | 2022 | 18038150 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-04-26 18:35 | 2022-04-27 00:42 | 26 | 4 | 2022 | 18 | 35 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2022-04-26 18:35 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado | NO | NO | 6.1167 | 6-jun-2022 | SI
SEN | 180381691790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18038169 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 220 | 220 | NO | NO | 2022-04-27 12:30 | 2022-04-27 14:34 | 27 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 27 | 4 | 2022 | 14 | 34 | 0 | 1 | 2.0667 | 2022-04-27 12:30 |  | SI |  | 1 | 2.0667 | 2.0667 | 0.45467 | TZ | Forzado | NO | NO | 2.0667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380760174112 | 1120174 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 700 | 4060 | NO | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:53 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 17 | 53 | 0 | 0.17241 | 1.0776 | 2022-04-24 11:38 |  | SI |  | 0.17241 | 1.0776 | 6.25 | 4.375 | TD | Forzado | NO | NO | 6.25 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380760174112 | 1120174 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2140 | 4060 | NO | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:54 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 17 | 54 | 0 | 0.52709 | 3.3031 | 2022-04-24 11:38 |  | SI |  | 0.52709 | 3.3031 | 6.2667 | 13.4107 | TD | Forzado | NO | NO | 6.2667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380760174112 | 1120174 | 4 | 2022 | 18038076 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1220 | 4060 | NO | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:55 | 24 | 4 | 2022 | 11 | 38 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 17 | 55 | 0 | 0.30049 | 1.8881 | 2022-04-24 11:38 |  | SI |  | 0.30049 | 1.8881 | 6.2833 | 7.6657 | TD | Forzado | NO | NO | 6.2833 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380871790112 | 1121790 | 4 | 2022 | 18038087 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-04-24 12:30 | 2022-04-24 19:21 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 30 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2022-04-24 12:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado | NO | NO | 6.85 | 6-jun-2022 | SI
SEN | 180379561316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 250 | 8000 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:41 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 41 | 0 | 0.03125 | 0.0036458 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.03125 | 0.0036458 | 0.11667 | 0.029167 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379561316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 30 | 8000 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:58 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 58 | 0 | 0.00375 | 0.0015 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.00375 | 0.0015 | 0.4 | 0.012 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.4 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180379561316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1250 | 8000 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:03 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 3 | 0 | 0.15625 | 0.075521 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.15625 | 0.075521 | 0.48333 | 0.60417 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.48333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379561316112 | 1121316 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 850 | 8000 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:12 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 12 | 0 | 0.10625 | 0.067292 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.10625 | 0.067292 | 0.63333 | 0.53833 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.63333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379562415112 | 1122415 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 420 | 8000 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:31 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 13 | 31 | 0 | 0.0525 | 0.049875 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 0.0525 | 0.049875 | 0.95 | 0.399 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.95 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 250 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:42 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 42 | 0 | 0.015974 | 0.0026624 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.015974 | 0.0026624 | 0.16667 | 0.041667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.16667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 150 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:45 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 45 | 0 | 0.010121 | 0.002193 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.010121 | 0.002193 | 0.21667 | 0.0325 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 170 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:45 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 45 | 0 | 0.010863 | 0.0023536 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.010863 | 0.0023536 | 0.21667 | 0.036833 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.21667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 3300 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:48 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 48 | 0 | 0.22267 | 0.059379 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.22267 | 0.059379 | 0.26667 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 3500 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:48 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 48 | 0 | 0.22364 | 0.059638 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.22364 | 0.059638 | 0.26667 | 0.93333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.26667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 600 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:53 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 53 | 0 | 0.040486 | 0.01417 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.040486 | 0.01417 | 0.35 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 740 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:53 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 53 | 0 | 0.047284 | 0.01655 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.047284 | 0.01655 | 0.35 | 0.259 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.35 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 150 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:57 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 57 | 0 | 0.010121 | 0.0042173 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.010121 | 0.0042173 | 0.41667 | 0.0625 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 160 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:57 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 57 | 0 | 0.010224 | 0.0042599 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.010224 | 0.0042599 | 0.41667 | 0.066667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.41667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4500 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:02 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 2 | 0 | 0.30364 | 0.15182 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.30364 | 0.15182 | 0.5 | 2.25 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4670 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:02 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 2 | 0 | 0.2984 | 0.1492 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.2984 | 0.1492 | 0.5 | 2.335 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.5 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5500 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 3 | 0 | 0.37112 | 0.19175 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.37112 | 0.19175 | 0.51667 | 2.8417 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5730 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 3 | 0 | 0.36613 | 0.18917 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.36613 | 0.18917 | 0.51667 | 2.9605 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.51667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 300 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:12 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 12 | 0 | 0.020243 | 0.013495 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.020243 | 0.013495 | 0.66667 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.66667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 330 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:12 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 12 | 0 | 0.021086 | 0.014058 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.021086 | 0.014058 | 0.66667 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.66667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381280441116 | 1160441 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 80 | 14820 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:13 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 13 | 0 | 0.0053981 | 0.0036887 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.0053981 | 0.0036887 | 0.68333 | 0.054667 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180381280440116 | 1160440 | 4 | 2022 | 18038128 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 100 | 15650 | SI | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:13 | 26 | 4 | 2022 | 9 | 32 | 0 | 26 | 4 | 2022 | 10 | 13 | 0 | 0.0063898 | 0.0043663 | 2022-04-26 09:32 |  | SI |  | 0.0063898 | 0.0043663 | 0.68333 | 0.068333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.68333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180381930432116 | 1160432 | 4 | 2022 | 18038193 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2022-04-24 19:58 | 2022-04-24 20:54 | 24 | 4 | 2022 | 19 | 58 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 20 | 54 | 0 |  |  | 2022-04-24 19:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado | NO | NO | 0.93333 | 6-jun-2022 | SI
SEN | 180379560215116 | 1160215 | 4 | 2022 | 18037956 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 320 | 320 | NO | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:43 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 34 | 0 | 9 | 4 | 2022 | 12 | 43 | 0 | 1 | 0.15 | 2022-04-09 12:34 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.048 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.15 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379531491116 | 1161491 | 4 | 2022 | 18037953 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 2700 | 10050 | NO | NO | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:08 | 7 | 4 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 7 | 4 | 2022 | 16 | 8 | 0 | 0.26866 | 0.062687 | 2022-04-07 15:54 |  | SI |  | 0.26866 | 0.062687 | 0.23333 | 0.63 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.23333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180379531491116 | 1161491 | 4 | 2022 | 18037953 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 7350 | 10050 | NO | NO | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:11 | 7 | 4 | 2022 | 15 | 54 | 0 | 7 | 4 | 2022 | 16 | 11 | 0 | 0.73134 | 0.20721 | 2022-04-07 15:54 |  | SI |  | 0.73134 | 0.20721 | 0.28333 | 2.0825 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.28333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380000411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038000 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 50 | 2190 | SI | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 15:59 | 17 | 4 | 2022 | 15 | 31 | 0 | 17 | 4 | 2022 | 15 | 59 | 0 | 0.022831 | 0.010654 | 2022-04-17 15:31 |  | SI |  | 0.022831 | 0.010654 | 0.46667 | 0.023333 | TZ | Forzado | SI | NO | 0.46667 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380000411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038000 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 680 | 2190 | SI | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 16:39 | 17 | 4 | 2022 | 15 | 31 | 0 | 17 | 4 | 2022 | 16 | 39 | 0 | 0.3105 | 0.3519 | 2022-04-17 15:31 |  | SI |  | 0.3105 | 0.3519 | 1.1333 | 0.77067 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.1333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380420411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038042 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 860 | 1050 | SI | NO | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-23 00:59 | 22 | 4 | 2022 | 21 | 56 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 0 | 59 | 0 | 0.81905 | 2.4981 | 2022-04-22 21:56 |  | SI |  | 0.81905 | 2.4981 | 3.05 | 2.623 | TZ | Forzado | SI | NO | 3.05 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380420411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038042 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 150 | 1050 | SI | NO | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-23 02:42 | 22 | 4 | 2022 | 21 | 56 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 2 | 42 | 0 | 0.14286 | 0.68095 | 2022-04-22 21:56 |  | SI |  | 0.14286 | 0.68095 | 4.7667 | 0.715 | TZ | Forzado | SI | NO | 4.7667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380420411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038042 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 1050 | SI | NO | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-23 19:38 | 22 | 4 | 2022 | 21 | 56 | 0 | 23 | 4 | 2022 | 19 | 38 | 0 | 0.038095 | 0.82667 | 2022-04-22 21:56 |  | SI |  | 0.038095 | 0.82667 | 21.7 | 0.868 | TZ | Forzado | SI | NO | 21.7 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380510411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038051 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 480 | 540 | SI | NO | 2022-04-24 03:32 | 2022-04-24 05:02 | 24 | 4 | 2022 | 3 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 5 | 2 | 0 | 0.88889 | 1.3333 | 2022-04-24 03:32 |  | SI |  | 0.88889 | 1.3333 | 1.5 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO | 1.5 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380510411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038051 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 540 | SI | NO | 2022-04-24 03:32 | 2022-04-24 06:25 | 24 | 4 | 2022 | 3 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 6 | 25 | 0 | 0.055556 | 0.16019 | 2022-04-24 03:32 |  | SI |  | 0.055556 | 0.16019 | 2.8833 | 0.0865 | TZ | Forzado | SI | NO | 2.8833 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380510411116 | 1160411 | 4 | 2022 | 18038051 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 30 | 540 | SI | NO | 2022-04-24 03:32 | 2022-04-24 14:05 | 24 | 4 | 2022 | 3 | 32 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 14 | 5 | 0 | 0.055556 | 0.58611 | 2022-04-24 03:32 |  | SI |  | 0.055556 | 0.58611 | 10.55 | 0.3165 | TZ | Forzado | SI | NO | 10.55 | 6-jun-2022 | SI | SI
SEN | 180380830215116 | 1160215 | 4 | 2022 | 18038083 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:07 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.11667 | 2022-04-24 12:00 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.21 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.11667 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380830438116 | 1160438 | 4 | 2022 | 18038083 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6210 | 6990 | NO | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:05 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 5 | 0 | 0.88841 | 0.074034 | 2022-04-24 12:00 |  | SI |  | 0.88841 | 0.074034 | 0.083333 | 0.5175 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.083333 | 6-jun-2022 | SI | NO
SEN | 180380830438116 | 1160438 | 4 | 2022 | 18038083 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 780 | 6990 | NO | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:11 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2022 | 12 | 11 | 0 | 0.11159 | 0.020458 | 2022-04-24 12:00 |  | SI |  | 0.11159 | 0.020458 | 0.18333 | 0.143 | TZ | Forzado | NO | NO | 0.18333 | 6-jun-2022 | SI | NO
Note on J1997: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J1998: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J1999: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J2000: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J2001: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on Q2201: Patricio Reyes: Se corrige fecha de cliente (15:11:00)
Note on R2201: Patricio Reyes: Se corrige fecha de cliente (15:36:00)
Note on J2645: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5895: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5896: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5899: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5900: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5901: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5902: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on J5903: Guillermo Pérez: Termino del evento en mes siguiente, se toma consideracion de dejar FMIK y TTIK en la fecha de inicio del evento dejando el intervalo de TTIK del mes siguiente en el mes de inicio del la interrupción.
Note on N7196: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7197: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7206: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7207: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7455: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7456: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7457: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7458: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7459: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7460: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa.
Note on N7605: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7606: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7607: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7608: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on M7894: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N7894: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N7898: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N7900: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N8146: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on N8147: Guillermo Pérez: Se corrige demanda previa
Note on M8266: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N8266: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on M9082: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N9082: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on M9432: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on N9432: Guillermo Pérez: Se cambia el valor de Megawatts a kilowatts
Note on AC10016: Guillermo Pérez: De acuerdo a lo informado por el coordinado.
Note on M10195: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa y potencia interrumpida debido a que la información se encontraba duplicada
Note on N10195: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa y potencia interrumpida debido a que la información se encontraba duplicada
Note on N10302: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa de 100Kw a 20 Kw
Note on N10304: Guillermo Pérez: Se mmodifica demanda previa a 12080.
Note on N10306: Guillermo Pérez: Se mmodifica demanda previa a 12080.
Note on N10308: Guillermo Pérez: Se mmodifica demanda previa a 12080.
Note on N10309: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa de 100Kw a 20 Kw
Note on N10310: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa de 100Kw a 20 Kw
Note on N11138: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa.
Note on N11215: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa.
Note on N11216: Guillermo Pérez: Se modifica demanda previa.
Note on M11298: Guillermo Pérez: Se elimina el registro, de acuerdo al coordinado, el restablecimiento de suministro fue a las 13:51 Hrs.
Note on M11299: Guillermo Pérez: Se elimina el registro, de acuerdo al coordinado, el restablecimiento de suministro fue a las 13:51 Hrs.
Note on M11300: Guillermo Pérez: Se elimina el registro, de acuerdo al coordinado, el restablecimiento de suministro fue a las 13:51 Hrs.
Note on N11414: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11416: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11417: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11419: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de demanda previa de acuerdo a la información entregada por el Coordinado
Note on N11755: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de acuerdo a la suma de las potencias interrumpidas
Note on N11756: Guillermo Pérez: Se modifica el valor de acuerdo a la suma de las potencias interrumpidas
Note on N12055: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12056: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12088: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12130: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12131: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12132: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12146: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12222: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-
Note on N12223: Guillermo Pérez: Valor modificado de acuerdo al valor de potencia previa.-

## Reporte Mensual
INFORME MENSUAL DE CALIDAD DE SUMINISTRO
[6 empty] | Año | Mes
[6 empty] | 2022 | Abril
| ID PUNTO CONTROL | EMPRESA | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Punto de control con interrupciones en periodo | N° Total Interrupciones | MW Totales Interrumpidos | Duración Total Acumulada [hr] | Por Punto de Control |  | Duración Desconexión |  |  |  | Origen Desconexión | [9 empty] | Actuación EDAC |  |  |  | Cumplimiento coordinado
[12 empty] | Mayor a 3 minutos |  | Menor o igual a 3 minutos |  | Generación |  | Transmisión | [5 empty] | Otro |  | NO |  | SÍ
[18 empty] | Dedicada |  | Zonal |  | Nacional
[10 empty] | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK
| 1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1631625 | 163 | 1625 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 1632493 | 163 | 2493 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
| 1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
| 2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | SI | 1 | 8 | 0.23333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.23333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 0 | 0 | SI
| 1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | SI | 1 | 25 | 0.23333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.23333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
| 1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | NO | [23 empty] | SI
| 2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | NO | [23 empty] | SI
| 1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | NO | [23 empty] | SI
| 1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | SI | 2 | 16.69 | 21.3167 | 2 | 4.952 | 2 | 4.952 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.952 | 0 | 0 | SI
| 0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV | SI | 1 | 3.39 | 27.9 | 1 | 9.4318 | 1 | 9.4318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4318 | 0 | 0 | SI
| 0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | SI | 1 | 1.08 | 2.4833 | 1 | 2.4833 | 1 | 2.4833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4833 | 0 | 0 | SI
| 0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | SI | 1 | 4.4 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | SI
| 0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | SI | 1 | 12.9 | 2.6667 | 1 | 0.64199 | 1 | 0.64199 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64199 | 0 | 0 | SI
| 0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850210 | 85 | 210 | CGE | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | SI | 1 | 13.03 | 0.53333 | 1 | 0.17063 | 1 | 0.17063 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17063 | 0 | 0 | SI
| 0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850286 | 85 | 286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | SI | 1 | 0.9 | 0.36667 | 1 | 0.36667 | 1 | 0.36667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36667 | 0 | 0 | SI
| 0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850360 | 85 | 360 | CGE | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | SI | 1 | 2.96 | 0.28333 | 1 | 0.28333 | 1 | 0.28333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28333 | 0 | 0 | SI
| 0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV | SI | 1 | 7 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | SI
| 0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES 23KV | SI | 1 | 2.999 | 1.2167 | 1 | 1.2167 | 1 | 1.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | SI
| 0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | SI | 1 | 1.5 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | SI
| 0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV | SI | 1 | 0.1 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | SI
| 0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARANAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | SI | 1 | 2.51 | 1.2167 | 1 | 1.2167 | 1 | 1.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | SI
| 0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | SI | 1 | 1.15 | 1.2167 | 1 | 1.2167 | 1 | 1.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | SI
| 0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | SI | 1 | 7.04 | 1.8 | 1 | 0.47969 | 1 | 0.47969 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.47969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.47969 | 0 | 0 | SI
| 0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | 1 | 0.25 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | SI
| 0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | SI | 1 | 2.7 | 9.4667 | 1 | 4.2019 | 1 | 4.2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2019 | 0 | 0 | SI
| 0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | SI
| 0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | SI | 1 | 12.3 | 6.4833 | 1 | 1.7517 | 1 | 1.7517 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7517 | 0 | 0 | SI
| 0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | SI | 1 | 2.29 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | SI
| 0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | NO | [23 empty] | SI
| 0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | SI | 2 | 22.2 | 18.6 | 2 | 4.9819 | 2 | 4.9819 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9819 | 0 | 0 | SI
| 0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | SI | 1 | 14.5 | 1.0833 | 1 | 0.27414 | 1 | 0.27414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27414 | 0 | 0 | SI
| 0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | NO | [23 empty] | SI
| 0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851476 | 85 | 1476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | SI | 1 | 0.68 | 1.2167 | 1 | 1.2167 | 1 | 1.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2167 | 0 | 0 | SI
| 0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851497 | 85 | 1497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV-2 | SI | 1 | 9.07 | 2.3833 | 1 | 1.1211 | 1 | 1.1211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1211 | 0 | 0 | SI
| 0851498 | 85 | 1498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851750 | 85 | 1750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | SI | 2 | 4.7 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | SI
| 0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV | SI | 1 | 3.68 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | SI
| 0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | 1 | 2.63 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | SI
| 0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0852462 | 85 | 2462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | SI | 1 | 13.7 | 3.3833 | 1 | 1.6915 | 1 | 1.6915 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6915 | 0 | 0 | SI
| 0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0940999 | 94 | 999 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941000 | 94 | 1000 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | NO | [23 empty] | SI
| 0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0942491 | 94 | 2491 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0942492 | 94 | 2492 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 4851840 | 485 | 1840 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E 10 100KV | NO | [23 empty] | SI
| 4851842 | 485 | 1842 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E 10A 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4851862 | 485 | 1862 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E A 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4852020 | 485 | 2020 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHAMY 100KV | NO | [23 empty] | SI
| 4852031 | 485 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4852087 | 485 | 2087 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4882123 | 488 | 2123 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4852136 | 485 | 2136 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E K1 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4852138 | 485 | 2138 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E KM6 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 5452172 | 545 | 2172 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4892259 | 489 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4852268 | 485 | 2268 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4852271 | 485 | 2271 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4852285 | 485 | 2285 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 2191625 | 219 | 1625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | NO | [23 empty] | SI
| 4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | SI | 2 | 0.2 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | SI
| 0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | SI | 1 | 9.458 | 2.8 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | SI
| 0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV | SI | 1 | 1.424 | 2.9667 | 1 | 2.9667 | 1 | 2.9667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9667 | 0 | 0 | SI
| 0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | NO | [23 empty] | SI
| 0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | SI | 1 | 1.78 | 1.6667 | 1 | 1.6667 | 1 | 1.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6667 | 0 | 0 | SI
| 1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | NO | [23 empty] | SI
| 1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | NO | [23 empty] | SI
| 1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | NO | [23 empty] | SI
| 1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | NO | [23 empty] | SI
| 1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | NO | [23 empty] | SI
| 1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | NO | [23 empty] | SI
| 1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261160 | 126 | 1160 | EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262501 | 126 | 2501 | EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
| 0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | 2 | 7.597 | 4.25 | 2 | 4.25 | 2 | 4.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.25 | 0 | 0 | SI
| 0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV | SI | 1 | 4.138 | 6.2 | 1 | 6.2 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | SI
| 0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | 2 | 2.04 | 2.4333 | 2 | 2.4333 | 2 | 2.4333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4333 | 0 | 0 | SI
| 0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | SI | 1 | 0.03 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | SI
| 0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
| 0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
| 0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930935 | 93 | 935 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
| 0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | NO | [23 empty] | SI
| 0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
| 0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
| 0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
| 0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | NO | [23 empty] | SI
| 2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 1 | 0.98 | 0.13333 | 0.24623 | 0.032831 | 0.24623 | 0.032831 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24623 | 0.032831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24623 | 0.032831 | 0 | 0 | SI
| 1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 1 | 3.29 | 0.23333 | 1 | 0.23333 | 1 | 0.23333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 0 | 0 | SI
| 1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | SI | 1 | 4.06 | 18.8 | 1 | 6.2688 | 1 | 6.2688 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2688 | 0 | 0 | SI
| 1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | SI | 1 | 3 | 0.13333 | 0.75377 | 0.1005 | 0.75377 | 0.1005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75377 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75377 | 0.1005 | 0 | 0 | SI
| 1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | SI | 2 | 7.58 | 2.5333 | 0.9475 | 0.33546 | 0.9475 | 0.33546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0.33546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0.33546 | 0 | 0 | SI
| 1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | [23 empty] | SI
| 1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | NO | [23 empty] | SI
| 1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | SI | 1 | 7.72 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | SI
| 1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 1 | 1.69 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SI
| 1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | SI | 6 | 1.165 | 55.2167 | 5 | 33.0456 | 5 | 33.0456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.0456 | 0 | 0 | SI
| 1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 3 | 3.32 | 1.1167 | 2.0525 | 0.21654 | 2.0525 | 0.21654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0.21654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0.21654 | 0 | 0 | SI
| 1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | NO | [23 empty] | SI
| 1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | NO | [23 empty] | SI
| 4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | NO | [23 empty] | SI
| 1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
| 1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
| 1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | NO | [23 empty] | SI
| 1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
| 1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
| 1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4132622 | 413 | 2622 | MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | NO | [23 empty] | SI
| 4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4182085 | 418 | 2085 | MINERA EL TESORO | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | NO | [23 empty] | SI
| 4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | NO | [23 empty] | SI
| 4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4202106 | 420 | 2106 | MINERA ESPERANZA | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4202126 | 420 | 2126 | MINERA ESPERANZA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4202200 | 420 | 2200 | MINERA ESPERANZA | BA S/E MUELLE 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4202345 | 420 | 2345 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4202365 | 420 | 2365 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
| 1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
| 1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
| 2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | NO | [23 empty] | SI
| 2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | NO | [23 empty] | SI
| 2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | NO | [23 empty] | SI
| 2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
| 4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | SI | 1 | 13.29 | 5.1667 | 1 | 5.1667 | 1 | 5.1667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1667 | 0 | 0 | SI
| 4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | NO | [23 empty] | SI
| 2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | NO | [23 empty] | SI
| 4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NO | [23 empty] | SI
| 1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | NO | [23 empty] | SI
| 0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | NO | [23 empty] | SI
| 1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | 2 | 2.12 | 0.26667 | 2 | 0.26667 | 2 | 0.26667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26667 | 0 | 0 | SI
| 1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | SI | 1 | 9.85 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 1 | 0.13333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 0.13333 | 0 | 0 | SI
| 1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | SI | 1 | 12.22 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SI
| 1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | SI | 1 | 7.7 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SI
| 1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | NO | [23 empty] | SI
| 1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | SI | 6 | 5.99 | 93.8 | 6 | 12.6906 | 6 | 12.6906 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.6906 | 0 | 0 | SI
| 1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | SI | 1 | 17.37 | 0.13333 | 1 | 0.13333 | 1 | 0.13333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 0.13333 | 0 | 0 | SI
| 1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | NO | [23 empty] | SI
| 1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | NO | [23 empty] | SI
| 1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | NO | [23 empty] | SI
| 1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SI | 1 | 6.99 | 0.26667 | 1 | 0.094492 | 1 | 0.094492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.094492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.094492 | 0 | 0 | SI
| 1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SI | 1 | 15.65 | 3.7833 | 1 | 0.44226 | 1 | 0.44226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44226 | 0 | 0 | SI
| 1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SI | 1 | 14.82 | 3.7833 | 1 | 0.44341 | 1 | 0.44341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44341 | 0 | 0 | SI
| 1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | SI | 1 | 6.31 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SI
| 1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SI | 1 | 12.51 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SI
| 1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | NO | [23 empty] | SI
| 1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
| 1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SI | 1 | 10.05 | 0.51667 | 1 | 0.2699 | 1 | 0.2699 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2699 | 0 | 0 | SI
| 1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
| 1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
| 1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | NO | [23 empty] | SI
| 4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
| 1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
| 1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
| 4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | NO | [23 empty] | SI
| 4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | [23 empty] | SI
| 1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | NO | [23 empty] | SI
| 1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
| 4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
43147.3007 | 1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
43172.0729 | 2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | NO | [23 empty] | SI
42127.9326 | 0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | 1 | 4.39 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46667 | 0 | 0 | SI
43232.4951 | 1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | NO | [23 empty] | SI
43157.4125 | 4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
43158.434 | 4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | NO | [23 empty] | SI
43157.4125 | 0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
43167.3847 | 0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | NO | [23 empty] | SI
43214.3465 | 4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | NO | [23 empty] | SI
43200.3306 | 0852151 | 85 | 2151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | SI | 3 | 65.24 | 3.6 | 3 | 1.1957 | 3 | 1.1957 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 2 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1957 | 0 | 0 | SI
43209.2729 | 0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV | SI | 1 | 37.16 | 0.18333 | 1 | 0.18333 | 1 | 0.18333 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 0 | 0 | SI
2018-06-05 07:40 | 3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | NO | [23 empty] | SI
2018-06-05 07:40 | 3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | NO | [23 empty] | SI
2018-06-05 07:40 | 3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | NO | [23 empty] | SI
2018-06-05 05:34 | 3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
2018-07-25 11:47 | 4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | NO | [23 empty] | SI
2018-08-07 11:55 | 4112695 | 411 | 2695 | HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
2016-06-03 02:08 | 0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2016-06-03 02:08 | 0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | NO | [23 empty] | SI
2021-09-02 11:44 | 5452174 | 545 | 2174 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
2021-09-02 11:44 | 5452175 | 545 | 2175 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP2 | NO | [23 empty] | SI
2018-09-12 18:18 | 1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2018-09-13 21:53 | 0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
2018-09-29 13:35 | 0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2015-03-06 05:46 | 0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
2018-10-02 09:45 | 2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
2018-10-02 09:45 | 2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | NO | [23 empty] | SI
2018-11-16 22:36 | 0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2018-11-21 10:28 | 1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
2018-11-27 04:38 | 4112698 | 411 | 2698 | HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
2018-11-28 02:52 | 1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2018-11-07 17:30 | 0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
2018-12-15 02:05 | 0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2015-03-25 12:52 | 0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
2019-01-13 14:55 | 4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | NO | [23 empty] | SI
2019-01-19 22:36 | 1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO | [23 empty] | SI
2019-01-19 22:36 | 1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
2019-02-07 19:26 | 4112332 | 411 | 2332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
2019-02-12 07:20 | 1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
2019-02-12 19:09 | 0851092 | 85 | 1092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2019-03-29 08:50 | 1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | NO | [23 empty] | SI
2019-03-29 08:50 | 1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | NO | [23 empty] | SI
2019-02-03 07:38 | 1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2019-04-10 00:19 | 1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | NO | [23 empty] | SI
2019-04-27 23:28 | 1632332 | 163 | 2332 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
2019-04-10 00:19 | 1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2019-04-10 00:19 | 1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2019-04-10 00:19 | 0933069 | 93 | 3069 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
2019-04-17 05:58 | 0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2019-05-29 17:27 | 1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 13:02 | 0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | NO | [23 empty] | SI
2019-05-30 18:06 | 1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
2019-05-03 12:07 | 4112333 | 411 | 2333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV | NO | [23 empty] | SI
2019-05-13 15:47 | 4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV | NO | [23 empty] | SI
2019-05-01 11:14 | 1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
2019-06-27 15:46 | 0853160 | 85 | 3160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
2019-07-22 15:06 | 4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | NO | [23 empty] | SI
2019-07-22 15:06 | 4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | NO | [23 empty] | SI
2019-07-22 15:06 | 4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | NO | [23 empty] | SI
2019-07-02 11:43 | 0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV | SI | 3 | 5.68 | 2.8167 | 3 | 2.695 | 3 | 2.695 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2.5667 | 1 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.695 | 0 | 0 | SI
2015-05-03 22:23 | 0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV | SI | 1 | 11.44 | 0.18333 | 1 | 0.18333 | 1 | 0.18333 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 0 | 0 | SI
2019-07-23 08:26 | 0853152 | 85 | 3152 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
2019-07-23 08:26 | 0853146 | 85 | 3146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
2019-08-08 12:10 | 0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
2020-11-06 22:20 | 4852822 | 485 | 2822 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2020-11-06 22:20 | 4852823 | 485 | 2823 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2019-10-24 08:56 | 0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
2019-10-08 07:41 | 0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | [23 empty] | SI
2019-10-11 15:13 | 0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
2019-10-31 21:35 | 1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2019-12-01 | 0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | NO | [23 empty] | SI
2019-12-01 | 0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | SI | 3 | 0.28 | 11.4833 | 3 | 11.4833 | 3 | 11.4833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.4833 | 0 | 0 | SI
2019-12-01 | 0943144 | 94 | 3144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | NO | [23 empty] | SI
2020-01-01 | 0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | NO | [23 empty] | SI
2020-06-01 | 0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | SI | 1 | 1.4 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1833 | 0 | 0 | SI
2020-11-30 | 0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | NO | [23 empty] | SI
2020-11-30 | 0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | NO | [23 empty] | SI
2021-12-30 | 0851051 | 85 | 1051 | CGE | BA S/E QUILMO 033KV | NO | [23 empty] | SI
[5 empty] | 888 |  | 115 | 4.5242 | 3.078 | 0.75652 | 1.3859 | 0.76106 | 1.41 | 0.5 | 0.025 | 0 | 0 | 0.078261 | 0.1564 | 0.6087 | 1.2179 | 0.069565 | 0.011594 | 0 | 0 | 0.75439 | 1.396 | 0 | 0
Note on F826: Agregado en febrero 2018
Note on F827: Agregado en marzo 2018
Note on F828: Agregado en mayo 2018
Note on F829: Agregado en mayo 2018
Note on F830: Agregado en febrero 2018
Note on F831: Agregado en febrero 2018
Note on F832: Agregado en febrero 2018
Note on F833: Agregado en marzo 2018
Note on F834: Agregado en abril 2018
Note on F835: Agregado en abril 2018
Note on F836: Agregado en abril 2018
Note on F837: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F838: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F839: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F840: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F841: Punto de Control agregado en julio de 2018
Note on F842: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F843: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F844: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F845: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F846: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F847: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F848: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F849: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F850: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F851: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F852: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F853: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F854: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F855: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F856: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F857: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F858: Punto de Control agregado en diciembre 2018
Note on F859: Punto de Control agregado en diciembre 2018
Note on F860: Punto de Control agregado en enero 2019
Note on F861: Punto de Control agregado en enero 2019
Note on F862: Punto de Control agregado en enero 2019
Note on F863: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F864: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F865: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F866: Punto de Control agregado en marzo 2019
Note on F867: Punto de Control agregado en marzo 2019
Note on F868: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F869: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F870: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F871: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F872: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F873: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F874: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F875: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F876: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F877: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F878: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F879: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F880: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F881: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F882: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F883: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F884: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F885: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F886: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F887: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F888: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F889: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F890: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F891: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F892: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F893: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F894: Punto de Control agregado en julio 2019
Note on F895: Punto de Control agregado en agosto 2019
Note on F896: Punto de Control agregado en agosto 2019
Note on F897: Punto de Control agregado en agosto 2019

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO DE CALIDAD DE SUMINISTRO
[6 empty] | Año | Mes
[6 empty] | 2022 | Abril
| ID PUNTO CONTROL | EMPRESA | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Punto de control con interrupciones | N° Total Interrupciones | MW Totales Interrumpidos | Duración Total Acumulada [hr] | Por Punto de Control |  | Duración Desconexión |  |  |  | Origen Desconexión | [9 empty] | Actuación EDAC |  |  |  | Cumplimiento coordinado
[12 empty] | Mayor a 3 minutos |  | Menor o igual a 3 minutos |  | Generación |  | Transmisión | [5 empty] | Otro |  | NO |  | SÍ
[18 empty] | Dedicada |  | Zonal |  | Nacional
[10 empty] | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK
TRUE | 1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | NO | [6 empty] | 0 | [16 empty] | SI
TRUE | 3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1631625 | 163 | 1625 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1632493 | 163 | 2493 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | SI | 2 | 12.9 | 0.26667 | 2 | 0.26667 | 2 | 0.26667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | SI | 2 | 13 | 3.45 | 2 | 3.45 | 2 | 3.45 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3.2167 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | SI | 3 | 87 | 2.1667 | 3 | 2.1667 | 3 | 2.1667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.1667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | SI | 4 | 11.882 | 1.6333 | 4 | 1.6333 | 4 | 1.6333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | SI | 2 | 12.05 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | SI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | 1 | 1.331 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 1 | 7.1667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1667 | 0 | SI
TRUE | 0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV | SI | 3 | 11.08 | 1.1333 | 2 | 1.1333 | 2 | 1.1333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1333 | 0 | SI
TRUE | 0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | SI | 4 | 113.15 | 14.8 | 4 | 6.442 | 4 | 6.442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.442 | 0 | SI
TRUE | 0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | SI | 1 | 12.7 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV | SI | 2 | 20.52 | 1.6667 | 2 | 0.78162 | 2 | 0.78162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.78162 | 0 | SI
TRUE | 0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | SI | 4 | 57.29 | 1.3333 | 3 | 0.41192 | 3 | 0.41192 |  |  | 0.59434 | 0.039623 | 0 | 0 | 2.4057 | 0.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.41192 | 0 | SI
TRUE | 0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV | SI | 1 | 9 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV | SI | 1 | 7.8 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333 | 0 | SI
TRUE | 0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV | SI | 2 | 8.82 | 45.4333 | 2 | 16.2102 | 2 | 16.2102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2102 | 0 | SI
TRUE | 0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | SI | 2 | 37.23 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | 2 | 0.28333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.28333 | 0 | SI
TRUE | 0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | SI | 4 | 82.47 | 9.4333 | 4 | 3.9509 | 4 | 3.9509 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.9509 | 0 | SI
TRUE | 0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | SI | 2 | 29.37 | 0.33333 | 2 | 0.33333 | 2 | 0.33333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33333 | 0 | SI
TRUE | 0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | SI | 4 | 27.29 | 32.0833 | 4 | 13.8686 | 4 | 13.8686 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7.0167 | 3 | 6.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.8686 | 0 | SI
TRUE | 0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | SI | 4 | 11.27 | 0.23333 | 2 | 0.23333 | 2 | 0.23333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23333 | 0 | SI
TRUE | 0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | SI | 1 | 9 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.033333 | 0 | SI
TRUE | 0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | SI | 2 | 9.55 | 2.6667 | 2 | 2.2558 | 2 | 2.2558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2558 | 0 | SI
TRUE | 0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | SI | 1 | 7.85 | 0.13333 | 1 | 0.059087 | 1 | 0.059087 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.059087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.059087 | 0 | SI
TRUE | 0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV | SI | 1 | 15.5 | 20.6667 | 1 | 2.9252 | 1 | 2.9252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9252 | 0 | SI
TRUE | 0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | SI | 2 | 23.19 | 12.7833 | 2 | 4.3888 | 2 | 4.3888 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3888 | 0 | SI
TRUE | 0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SI | 2 | 9.5 | 0.16667 | 1 | 0.086316 | 1 | 0.086316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.086316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.086316 | 0 | SI
TRUE | 0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV | SI | 5 | 20.89 | 12.7333 | 5 | 8.2359 | 5 | 8.2359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.2359 | 0 | SI
TRUE | 0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV | SI | 1 | 11.4 | 19.3833 | 1 | 2.3506 | 1 | 2.3506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3506 | 0 | SI
TRUE | 0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | SI | 2 | 4.63 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | SI
TRUE | 0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | SI | 2 | 10.6 | 0.31667 | 2 | 0.31667 | 1 | 0.26667 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31667 | 0 | SI
TRUE | 0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | SI | 4 | 69.53 | 2.3667 | 4 | 2.3667 | 4 | 2.3667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.3667 | 0 | SI
TRUE | 0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV | SI | 3 | 18.78 | 28.2167 | 3 | 9.7485 | 2 | 9.6985 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.7485 | 0 | SI
TRUE | 0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | SI | 6 | 3.06 | 2.7667 | 3 | 2.7667 | 3 | 2.7667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7667 | 0 | SI
TRUE | 0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | SI | 1 | 21.1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | SI
TRUE | 0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | SI | 1 | 6 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | SI | 3 | 10.26 | 2.8333 | 3 | 1.4466 | 3 | 1.4466 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.4466 | 0 | SI
TRUE | 0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV | SI | 1 | 3.13 | 0.83333 | 1 | 0.55485 | 1 | 0.55485 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55485 | 0 | SI
TRUE | 0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 | SI | 1 | 11.76 | 2.2 | 1 | 1.198 | 1 | 1.198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.198 | 0 | SI
TRUE | 0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV | SI | 3 | 34.5 | 7.65 | 3 | 1.6682 | 3 | 1.6682 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6682 | 0 | SI
TRUE | 0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | SI | 7 | 88.7 | 26.3333 | 7 | 5.9875 | 7 | 5.9875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.8542 | 1 | 1.1333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.9875 | 0 | SI
TRUE | 0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | SI | 3 | 14.08 | 21.5667 | 3 | 6.0164 | 2 | 5.9664 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0164 | 0 | SI
TRUE | 0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV | SI | 2 | 11.5 | 20.4167 | 2 | 3.9201 | 2 | 3.9201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9201 | 0 | SI
TRUE | 0850210 | 85 | 210 | CGE | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | SI | 4 | 22.02 | 2.2333 | 4 | 2.2333 | 4 | 2.2333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.2333 | 0 | SI
TRUE | 0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | SI | 1 | 12.6 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 8 | 1.1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21667 | 0 | SI
TRUE | 0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | SI | 3 | 43.72 | 6.7333 | 3 | 2.6888 | 2 | 2.6388 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.6888 | 0 | SI
TRUE | 0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV | SI | 3 | 47.78 | 2.7167 | 3 | 0.99678 | 3 | 0.99678 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.99678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99678 | 0 | SI
TRUE | 0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850271 | 85 | 271 | CGE | BA S/E LAUTARO 15KV | SI | 2 | 2.19 | 0.53333 | 2 | 0.53333 | 2 | 0.53333 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.28333 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.53333 | 0 | SI
TRUE | 0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | SI | 5 | 12.841 | 30.5333 | 5 | 12.2456 | 5 | 12.2456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.2456 | 0 | SI
TRUE | 0850286 | 85 | 286 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 15KV | SI | 2 | 30.9 | 1.7833 | 2 | 0.91111 | 2 | 0.91111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.91111 | 0 | SI
TRUE | 0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | SI | 1 | 1.06 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | SI
TRUE | 0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV | SI | 8 | 6.06 | 2.2667 | 6 | 2.2667 | 6 | 2.2667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.3 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.2667 | 0 | SI
TRUE | 0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | SI | 4 | 3 | 5.4667 | 4 | 5.4667 | 4 | 5.4667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.4667 | 0 | SI
TRUE | 0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | SI | 2 | 20.67 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | 2 | 0.28333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.28333 | 0 | SI
TRUE | 0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | SI | 2 | 25.28 | 5.0167 | 2 | 1.3038 | 2 | 1.3038 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3038 | 0 | SI
TRUE | 0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | SI | 2 | 20.12 | 4.2333 | 2 | 1.941 | 2 | 1.941 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.941 | 0 | SI
TRUE | 0850343 | 85 | 343 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | SI | 1 | 17.66 | 0.25 | 1 | 0.11027 | 1 | 0.11027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11027 | 0 | SI
TRUE | 0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | SI | 2 | 9.4 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333 | 0 | SI
TRUE | 0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | SI | 2 | 27.36 | 0.31667 | 2 | 0.31667 | 1 | 0.26667 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31667 | 0 | SI
TRUE | 0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 | SI | 1 | 9.35 | 2 | 1 | 1.0952 | 1 | 1.0952 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0952 | 0 | SI
TRUE | 0850360 | 85 | 360 | CGE | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | SI | 4 | 22.04 | 2.2333 | 4 | 2.2333 | 4 | 2.2333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.2333 | 0 | SI
TRUE | 0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | SI | 3 | 24.78 | 7.4667 | 3 | 2.3206 | 2 | 2.2706 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.3206 | 0 | SI
TRUE | 0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV | SI | 1 | 7 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | SI
TRUE | 0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES 23KV | SI | 4 | 10.979 | 10.05 | 4 | 10.05 | 4 | 10.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.05 | 0 | SI
TRUE | 0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | SI | 3 | 11.2 | 6.6167 | 3 | 4.1723 | 3 | 4.1723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1723 | 0 | SI
TRUE | 0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | SI | 2 | 8.18 | 7.8167 | 2 | 6.3504 | 2 | 6.3504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3504 | 0 | SI
TRUE | 0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | SI | 2 | 6.39 | 1.6333 | 2 | 0.61882 | 2 | 0.61882 |  |  | 1 | 0.086946 | 0 | 0 | 1 | 0.53187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.61882 | 0 | SI
TRUE | 0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | SI | 9 | 81.07 | 3.7 | 9 | 3.254 | 9 | 3.254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.254 | 0 | SI
TRUE | 0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | SI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | SI | 1 | 3.26 | 0.36667 | 1 | 0.36667 | 1 | 0.36667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36667 | 0 | SI
TRUE | 0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV | SI | 1 | 6.67 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | SI
TRUE | 0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV | SI | 1 | 8.67 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | SI
TRUE | 0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | SI | 3 | 4.52 | 7.2667 | 3 | 4.1568 | 3 | 4.1568 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1568 | 0 | SI
TRUE | 0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | SI | 1 | 9.58 | 3.0333 | 1 | 3.0333 | 1 | 3.0333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0333 | 0 | SI
TRUE | 0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV | SI | 4 | 30.15 | 12.6167 | 4 | 4.9563 | 2 | 4.8563 | 2 | 0.1 | 2 | 0.13333 | 0 | 0 | 2 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.9563 | 0 | SI
TRUE | 0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV | SI | 3 | 7.76 | 9.35 | 3 | 4.1629 | 3 | 4.1629 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1629 | 0 | SI
TRUE | 0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | SI | 1 | 3.97 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 1 | 0.78333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78333 | 0 | SI
TRUE | 0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARANAS 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | SI | 4 | 22.34 | 12.7833 | 4 | 3.6454 | 4 | 3.6454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.6454 | 0 | SI
TRUE | 0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV | SI | 1 | 2.8 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333 | 0 | SI
TRUE | 0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | SI | 3 | 11.65 | 4.5167 | 3 | 4.5167 | 3 | 4.5167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5167 | 0 | SI
TRUE | 0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | SI | 1 | 7.3 | 0.21667 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.21667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21667 | 0 | SI
TRUE | 0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | SI | 5 | 61.9 | 38.0333 | 5 | 5.774 | 5 | 5.774 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.774 | 0 | SI
TRUE | 0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | 2 | 2.95 | 3.4667 | 2 | 3.4667 | 2 | 3.4667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4667 | 0 | SI
TRUE | 0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | SI | 3 | 15.8 | 17.5667 | 3 | 7.2216 | 3 | 7.2216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2216 | 0 | SI
TRUE | 0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | SI | 3 | 12.33 | 2.8167 | 3 | 2.8167 | 2 | 2.7667 | 1 | 0.05 | 2 | 0.13333 | 0 | 0 | 1 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.8167 | 0 | SI
TRUE | 0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV | SI | 2 | 5.19 | 2.8833 | 2 | 1.458 | 2 | 1.458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.458 | 0 | SI
TRUE | 0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | SI | 2 | 2.36 | 4.6167 | 2 | 1.5822 | 2 | 1.5822 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5822 | 0 | SI
TRUE | 0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | SI | 2 | 19.2 | 3.0167 | 2 | 2.2628 | 2 | 2.2628 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2628 | 0 | SI
TRUE | 0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | SI | 1 | 2.7 | 9.4667 | 1 | 4.2019 | 1 | 4.2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2019 | 0 | SI
TRUE | 0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | 2 | 6.18 | 3.4667 | 2 | 3.4667 | 2 | 3.4667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4667 | 0 | SI
TRUE | 0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | SI | 2 | 11.38 | 0.83333 | 1 | 0.43005 | 1 | 0.43005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43005 | 0 | SI
TRUE | 0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV | SI | 3 | 30.6 | 11.6167 | 3 | 4.1487 | 3 | 4.1487 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1487 | 0 | SI
TRUE | 0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | SI | 2 | 5.29 | 3.4667 | 2 | 3.4667 | 2 | 3.4667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4667 | 0 | SI
TRUE | 0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV | SI | 1 | 1.8 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | SI
TRUE | 0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SI | 1 | 8 | 3.4167 | 1 | 3.4167 | 1 | 3.4167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4167 | 0 | SI
TRUE | 0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | SI | 2 | 15.96 | 9.2167 | 2 | 9.2167 | 2 | 9.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.2167 | 0 | SI
TRUE | 0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | SI | 2 | 3.5 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV | SI | 2 | 3.4 | 28.7833 | 2 | 17.3673 | 2 | 17.3673 |  |  | 0 | 0 | 1 | 14.584 | 1 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.3673 | 0 | SI
TRUE | 0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | SI | 2 | 17.15 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | SI
TRUE | 0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | SI | 12 | 147.75 | 86.4167 | 12 | 27.6118 | 12 | 27.6118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.4285 | 1 | 1.1833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27.6118 | 0 | SI
TRUE | 0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV | SI | 1 | 14.5 | 1.0833 | 1 | 0.27414 | 1 | 0.27414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27414 | 0 | SI
TRUE | 0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | SI | 4 | 6.45 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 1 | 0.78333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78333 | 0 | SI
TRUE | 0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | SI | 4 | 12.22 | 11.8167 | 2 | 2.2845 | 2 | 2.2845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2845 | 0 | SI
TRUE | 0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | SI | 2 | 4.7 | 1.3167 | 1 | 1.3167 | 1 | 1.3167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3167 | 0 | SI
TRUE | 0851476 | 85 | 1476 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | SI | 3 | 9.54 | 4.5167 | 3 | 4.5167 | 3 | 4.5167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5167 | 0 | SI
TRUE | 0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | SI | 4 | 9.1 | 4.0333 | 1 | 1.7055 | 1 | 1.7055 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7055 | 0 | SI
TRUE | 0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851497 | 85 | 1497 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV-2 | SI | 6 | 52.28 | 77.8167 | 6 | 17.1676 | 6 | 17.1676 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.1676 | 0 | SI
TRUE | 0851498 | 85 | 1498 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | SI | 2 | 3.85 | 43.3167 | 2 | 43.3167 | 2 | 43.3167 |  |  | 0 | 0 | 1 | 21.7833 | 1 | 21.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.3167 | 0 | SI
TRUE | 0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0851750 | 85 | 1750 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | SI | 16 | 54.44 | 8.2167 | 11 | 8.2167 | 11 | 8.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.65 | 1 | 0.56667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.2167 | 0 | SI
TRUE | 0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | SI | 2 | 14.82 | 2.1167 | 2 | 2.1167 | 2 | 2.1167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1167 | 0 | SI
TRUE | 0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | SI | 1 | 3.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | SI
TRUE | 0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 | SI | 4 | 59.96 | 3.2333 | 4 | 2.7504 | 4 | 2.7504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.7504 | 0 | SI
TRUE | 0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | SI | 2 | 21.45 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | SI
TRUE | 0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV | SI | 1 | 10.77 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333 | 0 | SI
TRUE | 0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV | SI | 2 | 4.98 | 3.4667 | 2 | 3.4667 | 2 | 3.4667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4667 | 0 | SI
TRUE | 0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | 2 | 5.53 | 3.4667 | 2 | 3.4667 | 2 | 3.4667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4667 | 0 | SI
TRUE | 0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | SI | 1 | 1.1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | SI | 2 | 3 | 0.26667 | 1 | 0.26667 | 1 | 0.26667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26667 | 0 | SI
TRUE | 0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | SI | 1 | 7.5 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.066667 | 0 | SI
TRUE | 0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 | SI | 3 | 13.1 | 1.5 | 1 | 0.75598 | 1 | 0.75598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75598 | 0 | SI
TRUE | 0852462 | 85 | 2462 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | SI | 2 | 8.3 | 2.5667 | 2 | 0.79208 | 2 | 0.79208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.79208 | 0 | SI
TRUE | 0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | SI | 1 | 9.83 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | SI
TRUE | 0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | SI | 2 | 23.41 | 3.9333 | 2 | 1.9506 | 2 | 1.9506 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9506 | 0 | SI
TRUE | 0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | SI | 3 | 0.15 | 6.0833 | 1 | 6.0833 | 1 | 6.0833 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0833 | 0 | SI
TRUE | 0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | SI | 4 | 13.57 | 0.85 | 4 | 0.85 | 4 | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.85 | 0 | SI
TRUE | 0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | SI | 2 | 4.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0940999 | 94 | 999 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941000 | 94 | 1000 | CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | SI | 2 | 12.2 | 5.9833 | 2 | 5.9833 | 2 | 5.9833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2 | 0.28 | 0.31667 | 1 | 0.31667 | 1 | 0.31667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | SI | 1 | 12.37 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941013 | 94 | 1013 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941018 | 94 | 1018 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | SI | 1 | 1.44 | 4.8667 | 0.1929 | 0.93878 | 0.1929 | 0.93878 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1929 | 0.93878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | SI | 4 | 1.07 | 7.2833 | 3 | 7.2833 | 3 | 7.2833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | 6.7 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | 10.8 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | SI | 3 | 26.52 | 5.2333 | 2.0641 | 1.7397 | 2.0641 | 1.7397 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064058 | 0.029629 | 2 | 1.7101 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941041 | 94 | 1041 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | SI | 3 | 24.676 | 5.0833 | 2.4604 | 1.7414 | 2.4604 | 1.7414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46042 | 0.34965 | 2 | 1.3917 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | SI | 4 | 48.9 | 22.1667 | 2.5884 | 5.3144 | 2.5884 | 5.3144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58843 | 3.4561 | 2 | 1.8583 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | SI | 4 | 34.75 | 10.8167 | 2.612 | 4.0144 | 2.612 | 4.0144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61204 | 2.1506 | 2 | 1.8638 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | SI | 4 | 1.36 | 6.85 | 3 | 6.85 | 3 | 6.85 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941049 | 94 | 1049 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | SI | 4 | 21.671 | 2.55 | 2.5798 | 2.3259 | 2.5798 | 2.3259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57984 | 0.30925 | 2 | 2.0167 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941726 | 94 | 1726 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0942470 | 94 | 2470 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0942491 | 94 | 2491 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0942492 | 94 | 2492 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | SI | 1 | 13.13 | 3.8667 | 1 | 1.1085 | 1 | 1.1085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3531347 | 353 | 1347 | CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4851840 | 485 | 1840 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E 10 100KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4851842 | 485 | 1842 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E 10A 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4851862 | 485 | 1862 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E A 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852020 | 485 | 2020 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHAMY 100KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852031 | 485 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4852087 | 485 | 2087 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4882123 | 488 | 2123 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4852136 | 485 | 2136 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E K1 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852138 | 485 | 2138 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E KM6 100KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 5452172 | 545 | 2172 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4892259 | 489 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4852268 | 485 | 2268 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852271 | 485 | 2271 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852285 | 485 | 2285 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2191625 | 219 | 1625 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | SI | 2 | 0.734 | 0.28333 | 1 | 0.28333 | 1 | 0.28333 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | SI | 7 | 2.833 | 52.9333 | 5 | 52.9333 | 5 | 52.9333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 16 | 24.53 | 12.95 | 7 | 12.95 | 7 | 12.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.3833 | 1 | 0.56667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0951316 | 95 | 1316 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 14 | 2.334 | 1.4833 | 3 | 1.4833 | 3 | 1.4833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | SI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | SI | 4 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | SI
TRUE | 0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | SI | 3 | 8.89 | 0.23333 | 3 | 0.23333 | 2 | 0.18333 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.23333 | 0 | SI
TRUE | 0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | SI | 3 | 19.29 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | SI
TRUE | 0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | SI | 2 | 22.41 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | SI
TRUE | 0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV | SI | 2 | 14.756 | 12.1667 | 2 | 8.3155 | 2 | 8.3155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3155 | 0 | SI
TRUE | 0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | SI | 1 | 9.38 | 1.95 | 1 | 0.85903 | 1 | 0.85903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85903 | 0 | SI
TRUE | 0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | SI | 3 | 49.83 | 0.28333 | 3 | 0.28333 | 2 | 0.23333 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.28333 | 0 | SI
TRUE | 0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | SI | 2 | 10.59 | 0.73333 | 2 | 0.73333 | 2 | 0.73333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.73333 | 0 | SI
TRUE | 0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | SI | 3 | 33.41 | 4.8167 | 2.5 | 1.9703 | 2.5 | 1.9703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.9703 | 0 | SI
TRUE | 0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV C2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | SI | 1 | 3.27 | 0.15 | 1 | 0.076147 | 1 | 0.076147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.076147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.076147 | 0 | SI
TRUE | 0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | SI | 3 | 13.85 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | SI
TRUE | 0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV | SI | 2 | 13.29 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | SI
TRUE | 0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | SI | 3 | 18.39 | 3.6833 | 2.5 | 3.2072 | 2.5 | 3.2072 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2072 | 0 | SI
TRUE | 0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | SI | 4 | 16.54 | 13.5667 | 4 | 13.0533 | 4 | 13.0533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0533 | 0 | SI
TRUE | 0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | SI | 1 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.25926 | 1 | 0.25926 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25926 | 0 | SI
TRUE | 0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV | SI | 3 | 15.27 | 4.7833 | 3 | 1.2197 | 3 | 1.2197 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2197 | 0 | SI
TRUE | 0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | SI | 5 | 40.308 | 14.5833 | 5 | 14.5833 | 5 | 14.5833 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.3833 | 4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.5833 | 0 | SI
TRUE | 0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | SI | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | SI
TRUE | 0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV | SI | 4 | 36.124 | 44.2667 | 4 | 17.0399 | 4 | 17.0399 |  |  | 0 | 0 | 2 | 16.3565 | 2 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.0399 | 0 | SI
TRUE | 0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | SI | 3 | 23 | 3.9 | 3 | 3.9 | 3 | 3.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 | 0 | SI
TRUE | 0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | SI | 3 | 12 | 0.68333 | 2 | 0.68333 | 2 | 0.68333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.68333 | 0 | SI
TRUE | 0850550 | 85 | 550 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | SI | 3 | 27.92 | 2.9667 | 3 | 2.9667 | 3 | 2.9667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2.2833 | 2 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9667 | 0 | SI
TRUE | 0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | SI | 2 | 5 | 0.73333 | 2 | 0.73333 | 2 | 0.73333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.73333 | 0 | SI
TRUE | 0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | SI | 1 | 3.2 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 1 | 0.16667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0 | SI
TRUE | 0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | SI | 1 | 19.97 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11667 | 0 | SI
TRUE | 0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 1020083 | 102 | 83 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | SI | 6 | 3.5271 | 8.7333 | 5 | 8.7333 | 5 | 8.7333 |  |  | 1 | 2.5 | 2 | 3.2 | 2 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | 2 | 0.0099 | 0.41667 | 1 | 0.41667 | 1 | 0.41667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | SI | 3 | 8.2473 | 0.65 | 3 | 0.65 | 3 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1020286 | 102 | 286 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 2 | 2.75 | 7.05 | 1.7665 | 5.8507 | 1.7665 | 5.8507 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 4.9258 | 0.95679 | 0.9249 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | SI | 3 | 3.6 | 1.2333 | 0.97667 | 0.60309 | 0.97667 | 0.60309 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0.60309 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261160 | 126 | 1160 | EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261161 | 126 | 1161 | EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1262498 | 126 | 2498 | EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1262501 | 126 | 2501 | EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | SI | 2 | 0.05 | 4.9 | 1 | 4.9 | 1 | 4.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9 | 0 | SI
TRUE | 0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | SI | 2 | 0.07 | 4.8333 | 1 | 4.8333 | 1 | 4.8333 |  |  | 0 | 0 | 1 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8333 | 0 | SI
TRUE | 0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | SI | 7 | 20.255 | 46.1667 | 7 | 20.0352 | 7 | 20.0352 |  |  | 0 | 0 | 3 | 13.3959 | 3 | 4.6509 | 1 | 1.9884 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.0352 | 0 | SI
TRUE | 0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | SI | 2 | 5.46 | 14.45 | 2 | 14.45 | 2 | 14.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.45 | 0 | SI
TRUE | 0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | SI | 4 | 17.52 | 11.3167 | 3 | 5.8418 | 3 | 5.8418 |  |  | 1 | 1.1918 | 0 | 0 | 1 | 3.9333 | 1 | 0.71667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8418 | 0 | SI
TRUE | 0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | SI | 2 | 26.1 | 6.8333 | 2 | 1.5303 | 2 | 1.5303 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5303 | 0 | SI
TRUE | 0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | SI | 3 | 13.45 | 6.1167 | 3 | 3.572 | 3 | 3.572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9887 | 1 | 0.58333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.572 | 0 | SI
TRUE | 0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | 4 | 13.665 | 11.95 | 4 | 11.95 | 4 | 11.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.95 | 0 | SI
TRUE | 0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV | SI | 1 | 4.138 | 6.2 | 1 | 6.2 | 1 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 0 | SI
TRUE | 0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | 6 | 3.62 | 12.2833 | 6 | 12.2833 | 6 | 12.2833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.2833 | 0 | SI
TRUE | 0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | SI | 1 | 1.81 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | SI
TRUE | 0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | SI | 1 | 3.39 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | SI
TRUE | 0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | SI | 4 | 0.03 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | SI
TRUE | 0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 1 | 2.2 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | SI
TRUE | 0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | SI | 1 | 5.9 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | SI
TRUE | 1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1471836 | 147 | 1836 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E ERBB 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | SI | 1 | 0.13 | 47.8167 | 0.41935 | 10.193 | 0.41935 | 10.193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41935 | 10.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | SI | 1 | 38.83 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | SI | 1 | 16.29 | 1.8167 | 1 | 0.42302 | 1 | 0.42302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930734 | 93 | 734 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930736 | 93 | 736 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930763 | 93 | 763 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930764 | 93 | 764 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | SI | 1 | 10.84 | 6.3667 | 1 | 3.713 | 1 | 3.713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | SI | 1 | 12 | 0.88333 | 1 | 0.88333 | 1 | 0.88333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930833 | 93 | 833 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | SI | 2 | 63.78 | 14.4833 | 2 | 1.4814 | 2 | 1.4814 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | SI | 1 | 9.39 | 0.93333 | 1 | 0.43035 | 1 | 0.43035 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | SI | 1 | 10.635 | 0.05 | 0.50885 | 0.025443 |  |  | 0.50885 | 0.025443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50885 | 0.025443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | SI | 1 | 10.265 | 0.05 | 0.49115 | 0.024557 |  |  | 0.49115 | 0.024557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49115 | 0.024557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | SI | 2 | 3.8 | 3.0833 | 1 | 1.7904 | 1 | 1.7904 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | SI | 2 | 41.98 | 18.35 | 1 | 0.98488 | 1 | 0.98488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | SI | 1 | 0.14 | 3.15 | 0.45161 | 0.2371 | 0.45161 | 0.2371 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | SI | 1 | 8 | 3.4167 | 1 | 3.4167 | 1 | 3.4167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930935 | 93 | 935 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | SI | 1 | 41.22 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | SI | 1 | 30.96 | 1.05 | 1 | 0.47194 | 1 | 0.47194 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | SI | 1 | 25.1 | 20.7333 | 1 | 1.1781 | 1 | 1.1781 |  |  | 1 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | SI | 1 | 6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | SI | 2 | 0.073 | 33.0667 | 1.129 | 12.178 | 1.129 | 12.178 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 12.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2252521 | 225 | 2521 | FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1120052 | 112 | 52 | FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | SI | 14 | 34.32 | 119.6167 | 10 | 10.0311 | 10 | 10.0311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | SI | 22 | 90.84 | 200.1167 | 20 | 9.9561 | 19 | 9.9136 | 1 | 0.042453 | 0 | 0 | 2 | 0.95094 | 18 | 9.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 11 | 44.81 | 7.05 | 6.255 | 1.7 | 6.255 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.6167 | 0.23033 | 4.6383 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | SI | 12 | 22.93 | 29.85 | 5.1547 | 4.7137 | 4.0344 | 4.6632 | 1.1204 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1547 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | SI | 5 | 23.51 | 42.9 | 3.5499 | 5.8477 | 3.5499 | 5.8477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5499 | 5.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 9 | 25.99 | 5.3833 | 7 | 3.0417 | 7 | 3.0417 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.48405 | 5 | 2.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | SI | 7 | 21.09 | 167.3833 | 6 | 19.7522 | 6 | 19.7522 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.2688 | 5 | 13.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | SI | 6 | 6.09 | 36.7167 | 3.3349 | 4.8791 | 3.3349 | 4.8791 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3349 | 4.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | 2 | 8.86 | 1.7833 | 2 | 0.91111 | 2 | 0.91111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120215 | 112 | 215 | FRONTEL | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | SI | 11 | 18.18 | 6.75 | 2.745 | 0.59981 | 2.745 | 0.59981 |  |  | 0 | 0 | 0.38335 | 0.044724 | 2.3617 | 0.55509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | SI | 5 | 7.87 | 43.3667 | 1.8966 | 4.3638 | 1.8966 | 4.3638 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8966 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | SI | 6 | 13 | 36.6167 | 3.6651 | 6.1493 | 3.6651 | 6.1493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6651 | 6.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | SI | 3 | 47.99 | 7.2667 | 3 | 4.3057 | 3 | 4.3057 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | SI | 3 | 13.48 | 9.8667 | 3 | 0.83605 | 3 | 0.83605 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.47211 | 2 | 0.36394 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | SI | 16 | 121.0431 | 105.3333 | 12 | 11.9276 | 12 | 11.9276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.8885 | 1 | 1.0391 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 10 | 33.14 | 7.8167 | 6 | 4.9161 | 5 | 4.8994 | 1 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0.10269 | 4 | 3.7801 | 1 | 1.0333 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | SI | 8 | 71.26 | 11.4167 | 8 | 6.4538 | 7 | 6.4205 | 1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | SI | 5 | 45 | 10.4333 | 5 | 1.4513 | 4 | 1.4013 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.3059 | 4 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | SI | 2 | 15.86 | 17.3667 | 2 | 1.537 | 2 | 1.537 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | SI | 2 | 13.08 | 0.8 | 1 | 0.30617 | 1 | 0.30617 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.30617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121316 | 112 | 1316 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | SI | 16 | 84.04 | 53.1167 | 8.9475 | 7.1842 | 8.9475 | 7.1842 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9475 | 6.4158 | 1 | 0.76844 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | SI | 6 | 32.28 | 37.4167 | 5 | 4.2257 | 5 | 4.2257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | SI | 9 | 27.34 | 24.4 | 7 | 3.3186 | 7 | 3.3186 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.29326 | 5 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1121502 | 112 | 1502 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | SI | 12 | 47.32 | 25.2167 | 7.8453 | 6.4336 | 5.9656 | 6.3508 | 1.8796 | 0.082833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8453 | 6.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 11 | 17.4 | 4.6333 | 9 | 1.7155 | 8 | 1.6655 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0.27088 | 7 | 1.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | SI | 12 | 4.395 | 64.2833 | 8 | 37.6084 | 8 | 37.6084 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 14 | 13.852 | 10.4833 | 9.0525 | 7.9449 | 9.0525 | 7.9449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0525 | 7.3449 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4112149 | 411 | 2149 | HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | SI | 1 | 3.4104 | 0.05 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 2 | 0.58 | 0.96667 | 1 | 0.96667 | 1 | 0.96667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0990392 | 99 | 392 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | SI | 3 | 4.5 | 1.35 | 1.3141 | 0.56656 | 1.3141 | 0.56656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48077 | 0.072115 | 0.83333 | 0.49444 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | SI | 3 | 1 | 1.2333 | 0.065833 | 0.039939 | 0.065833 | 0.039939 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065833 | 0.039939 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | SI | 2 | 1.2 | 0.78333 | 2 | 0.78333 | 2 | 0.78333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.63333 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | SI | 3 | 0.33 | 0.78333 | 0.038462 | 0.030128 | 0.038462 | 0.030128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038462 | 0.030128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SI | 2 | 7.01 | 0.75 | 1.2155 | 0.29135 | 1.2155 | 0.29135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92606 | 0.10804 | 0.28944 | 0.18331 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SI | 3 | 9.44 | 0.925 | 1.3568 | 0.31302 | 1.3568 | 0.31302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0.13401 | 0.28264 | 0.17901 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4132622 | 413 | 2622 | MINERA ANTUCOYA | NODO ANTUCOYA 110KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 4142106 | 414 | 2106 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4182085 | 418 | 2085 | MINERA EL TESORO | BA S/E EL TESORO 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4202106 | 420 | 2106 | MINERA ESPERANZA | BA S/E ESPERANZA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4202126 | 420 | 2126 | MINERA ESPERANZA | BA S/E GUAYAQUES 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4202200 | 420 | 2200 | MINERA ESPERANZA | BA S/E MUELLE 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4202345 | 420 | 2345 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4202365 | 420 | 2365 | MINERA ESPERANZA | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1591624 | 159 | 1624 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | SI | 2 | 25.666 | 16.9167 | 2 | 16.9167 | 2 | 16.9167 |  |  | 0 | 0 | 2 | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA CHOLGUAN 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1491140 | 149 | 1140 | PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 2 | 0.645 | 0.96667 | 1 | 0.96667 | 1 | 0.96667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | 5 | 2.254 | 1.3667 | 3 | 1.3667 | 3 | 1.3667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26667 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1160392 | 116 | 392 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | SI | 3 | 4.92 | 1.35 | 1.5192 | 0.64938 | 1.5192 | 0.64938 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51923 | 0.077885 | 1 | 0.5715 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | SI | 3 | 26.35 | 1.95 | 3 | 1.95 | 3 | 1.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58333 | 2 | 1.3667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | SI | 1 | 5.81 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | SI | 3 | 29.33 | 5.7833 | 3 | 2.0033 | 3 | 2.0033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61667 | 2 | 1.3866 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | SI | 4 | 31.64 | 9.7 | 4 | 2.1835 | 4 | 2.1835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76497 | 2 | 1.4186 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | SI | 2 | 13.86 | 7.8833 | 2 | 7.8833 | 2 | 7.8833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8167 | 1 | 1.0667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | SI | 11 | 10.2 | 145.1333 | 11 | 17.8988 | 11 | 17.8988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.8154 | 1 | 1.0833 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | SI | 3 | 24.91 | 1.9667 | 3 | 1.9667 | 3 | 1.9667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SI | 1 | 9.9 | 1.0667 | 1 | 1.0667 | 1 | 1.0667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SI | 3 | 15.93 | 0.95 | 2.5901 | 0.87545 | 2.5901 | 0.87545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0.27938 | 0.94118 | 0.59608 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160418 | 116 | 418 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | SI | 3 | 2.78 | 1 | 0.40988 | 0.069278 | 0.40988 | 0.069278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35106 | 0.032023 | 0.058824 | 0.037255 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | SI | 3 | 14.59 | 0.6 | 0.9605 | 0.5763 | 0.9605 | 0.5763 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9605 | 0.5763 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160421 | 116 | 421 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SI | 3 | 7.6 | 1.2667 | 2.0395 | 0.30072 | 2.0395 | 0.30072 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.27571 | 0.0395 | 0.025016 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160423 | 116 | 423 | SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SI | 2 | 11.64 | 3 | 2 | 2.3532 | 2 | 2.3532 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7833 | 1 | 0.56988 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | SI | 3 | 39.86 | 2.3333 | 2 | 1.1398 | 2 | 1.1398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0398 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV | SI | 3 | 45.88 | 7.2833 | 2.9615 | 1.1495 | 2.9615 | 1.1495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96154 | 0.072552 | 2 | 1.0769 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SI | 6 | 36.38 | 7.0836 | 4 | 1.61 | 4 | 1.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.94332 | 1 | 0.66667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SI | 2 | 37.48 | 4.1667 | 2 | 0.82559 | 2 | 0.82559 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44226 | 1 | 0.38333 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SI | 2 | 17.72 | 4.8833 | 2 | 1.5434 | 2 | 1.5434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44341 | 1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SI | 1 | 3.95 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | SI | 3 | 17.87 | 3.2167 | 3 | 1.9893 | 3 | 1.9893 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61667 | 2 | 1.3727 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | SI | 2 | 49.87 | 2.5 | 2 | 1.2757 | 2 | 1.2757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1757 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SI | 4 | 42.5 | 2.15 | 4 | 2.15 | 4 | 2.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76667 | 2 | 1.3833 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SI | 2 | 3.31 | 0.75 | 0.49507 | 0.27534 | 0.49507 | 0.27534 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073937 | 0.008626 | 0.42113 | 0.26671 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | SI | 1 | 12.17 | 2.15 | 1 | 0.38674 | 1 | 0.38674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38674 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | SI | 1 | 7.54 | 0.38333 | 0.86667 | 0.33222 | 0.86667 | 0.33222 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0.33222 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | SI | 1 | 1.16 | 0.38333 | 0.13333 | 0.051111 | 0.13333 | 0.051111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.051111 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SI | 2 | 20.51 | 2.325 | 2 | 0.78952 | 2 | 0.78952 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15567 | 1 | 0.63385 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SI | 3 | 27.24 | 1.7 | 2.9163 | 1.0499 | 2.9163 | 1.0499 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9163 | 0.44987 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SI | 3 | 12.92 | 1.1333 | 1.7471 | 0.56759 | 1.7471 | 0.56759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0298 | 0.11326 | 0.71736 | 0.45433 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SI | 2 | 17.4 | 18.2833 | 2 | 1.7951 | 2 | 1.7951 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52465 | 1 | 1.2705 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SI | 1 | 15.03 | 0.93333 | 1 | 0.93333 | 1 | 0.93333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93333 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1161752 | 116 | 1752 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | SI | 2 | 2 | 0.63333 | 0.28944 | 0.18331 | 0.28944 | 0.18331 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28944 | 0.18331 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV 3 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | 8 | 25.92 | 6.1 | 7 | 6.1 | 3 | 5.9 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1.0167 | 5 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.1 | 0 | SI
TRUE | 1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | SI | 2 | 1.47 | 7.65 | 2 | 7.65 | 2 | 7.65 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.5833 | 0 | 0 | 1 | 6.0667 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 4372163 | 437 | 2163 | SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852151 | 85 | 2151 | CGE | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | SI | 8 | 129.15 | 67.6667 | 8 | 14.5675 | 8 | 14.5675 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 7 | 14.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.5675 | 0 | SI
TRUE | 0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV | SI | 3 | 40.16 | 0.9 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 0.71667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | SI
TRUE | 3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4112695 | 411 | 2695 | HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | SI | 2 | 7.7 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3333 | 0 | SI
TRUE | 0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 5452174 | 545 | 2174 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 5452175 | 545 | 2175 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SI | 3 | 0.88 | 0.11667 | 0.084615 | 0.0098718 | 0.084615 | 0.0098718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084615 | 0.0098718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
TRUE | 0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | SI | 3 | 64.3 | 42.9167 | 2.9975 | 7.6154 | 2.9975 | 7.6154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 1.7988 | 1 | 5.8167 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 7.6154 | 0 | SI
TRUE | 2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0853025 | 85 | 3025 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | SI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4112698 | 411 | 2698 | HALDEMAN | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | SI | 3 | 4.1 | 2.95 | 3 | 2.95 | 3 | 2.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.65 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.95 | 0 | SI
TRUE | 0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | SI | 2 | 4.694 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | SI
TRUE | 4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4112332 | 411 | 2332 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851092 | 85 | 1092 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1632332 | 163 | 2332 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0933069 | 93 | 3069 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV | SI | 2 | 0.3 | 1.8667 | 1 | 1.8667 | 1 | 1.8667 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8667 | 0 | SI
TRUE | 1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | SI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4112333 | 411 | 2333 | HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0853160 | 85 | 3160 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852379 | 85 | 2379 | CGE | BA S/E URIBE 110KV | SI | 5 | 18.05 | 11.7667 | 5 | 6.5495 | 5 | 6.5495 |  |  | 0 | 0 | 3 | 5.1379 | 2 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.5495 | 0 | SI
TRUE | 0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV | SI | 2 | 13.81 | 0.9 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 0.71667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | SI
TRUE | 0853152 | 85 | 3152 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | SI | 4 | 7.51 | 5.8167 | 2 | 5.8167 | 2 | 5.8167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8167 | 0 | SI
TRUE | 0853146 | 85 | 3146 | CGE | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852822 | 485 | 2822 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 4852823 | 485 | 2823 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NO
TRUE | 0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | SI | 8 | 0.72 | 21.2167 | 7 | 21.2167 | 7 | 21.2167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.2167 | 0 | SI
TRUE | 0943144 | 94 | 3144 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | NO | [23 empty] | SI
TRUE | 0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | SI | 1 | 1.4 | 1.1833 | 1 | 1.1833 | 1 | 1.1833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1833 | 0 | SI
TRUE | 0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
TRUE | 0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 | SI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
FALSE | 0851051 | 85 | 1051 | CGE | BA S/E QUILMO 033KV | SI | 1 | 1.1 | 0.26667 | 1 | 0.26667 | 1 | 0.26667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SI
[7 empty] | 490 | 10.9474 | 6.0569 | 1.5443 | 2.1729 | 1.5235 | 2.2292 | 0.81081 | 0.037634 | 0.017539 | 0.010741 | 0.097959 | 0.30912 | 1.2679 | 1.6956 | 0.16088 | 0.15745 | 0 | 0 | 2.0591 | 0 | 3.1321 | 0
Note on F826: Agregado en febrero 2018
Note on F827: Agregado en marzo 2018
Note on F828: Agregado en mayo 2018
Note on F829: Agregado en mayo 2018
Note on F830: Agregado en febrero 2018
Note on F831: Agregado en febrero 2018
Note on F832: Agregado en febrero 2018
Note on F833: Agregado en marzo 2018
Note on F834: Agregado en abril 2018
Note on F835: Agregado en abril 2018
Note on F836: Agregado en abril 2018
Note on F837: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F838: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F839: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F840: Punto de Control agregado en junio de 2018
Note on F841: Punto de Control agregado en julio de 2018
Note on F842: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F843: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F844: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F845: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F846: Punto de Control agregado en agosto 2018
Note on F847: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F848: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F849: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F850: Punto de Control agregado en septiembre 2018
Note on F851: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F852: Punto de Control agregado en octubre 2018
Note on F853: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F854: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F855: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F856: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F857: Punto de Control agregado en noviembre 2018
Note on F858: Punto de Control agregado en diciembre 2018
Note on F859: Punto de Control agregado en diciembre 2018
Note on F860: Punto de Control agregado en enero 2019
Note on F861: Punto de Control agregado en enero 2019
Note on F862: Punto de Control agregado en enero 2019
Note on F863: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F864: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F865: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F866: Punto de Control agregado en marzo 2019
Note on F867: Punto de Control agregado en marzo 2019
Note on F868: Punto de Control agregado en febrero 2019
Note on F869: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F870: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F871: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F872: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F873: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F874: Punto de Control agregado en abril 2019
Note on F875: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F876: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F877: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F878: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F879: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F880: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F881: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F882: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F883: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F884: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F885: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F886: Punto de Control agregado en mayo 2019
Note on F887: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F888: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F889: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F890: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F891: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F892: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F893: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F894: Punto de Control agregado en junio 2019
Note on F895: Punto de Control agregado en agosto 2019
Note on F896: Punto de Control agregado en agosto 2019
Note on F897: Punto de Control agregado en agosto 2019
Note on F898: Punto de Control agregado en junio 2019