## Interrupciones
| (*) G: Generación TN: Transmisión Nacional TZ: Transmisión Zonal TD: Transmisión Dedicada PD: Polos de Desarrollo SSCC: Servicios Complementarios SAE: Sistema de Almacenamiento de Energía |  |  |  | INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 -7/2022
ID INTERRUPCIÓN | Documento | Origen de la interrupción (*) | Programado o Forzado | Descripción Origen | ID Propietario Instalación Fallada | Propietario Instalación Fallada | Nemotécnico | Tipo Instalación Fallada | ID Instalación Fallada | Nombre Instalación Fallada | Fecha Inicio | Observaciones | Fuerza Mayor (SEC)
000001 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | SI
000002 | EAF 002-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | NO
000003 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) detectada en la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, cuya causa primaria no ha sido detectada por Chilquinta Energía S.A., tras haber realizado cinco patrullajes a lo largo de la línea afectada. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 94 | CHILQUINTA | LT021CI1TR02----R003 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | NO
000004 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 85 | CGE | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | NO
000005 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 85 | CGE | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | SI
000006 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 85 | CGE | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | SI
000007 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI1TR07----R003 | TRAMO | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 2021-01-08 06:31 | Se modifica Circuito fallado por obs de Chilquinta | SI
000008 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | 424 | MINERA MICHILLA | LT041CI1TR01----L125 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-01-10 07:24 |  | NO
000009 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | STS | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | NO
000010 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 85 | CGE | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | SI
000011 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | STS | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | SI
000012 | EAF 012-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Potrerillos. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA07L075SE002L075 | BARRA | 3524 | BA S/E POTRERILLOS 12KV BP5 | 2021-01-13 15:26 |  | NO
000013 | EAF 013-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | 112 | FRONTEL | ET08R019SE002R019 | TRAFO2D | 855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 2021-01-13 17:51 |  | NO
000014 | EAF 014-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | IM02L135PA012L135SE004L135 | INTERRUPTOR | 10922 | IM S/E TCHITACK J2 | 2021-01-15 01:10 |  | NO
000015 | EAF 015-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13,8 kV de la S/E Tilos Bulnes, mediante la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52CT1 por operación de su protección diferencial, cuya causa no ha sido informada por su propietario. | 104 | COPELEC | ET01R013SE011R013 | TRAFO2D | 2896 | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2021-01-15 12:01 |  | NO
000016 | EAF 016-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B1 de SE Cauquenes, debido a una perturbación provocada por la apertura del interruptor 52A2 de la S/E Parral, por microcorte, al transferir sus consumos entre las SS/E Maule y Charrúa por control de transferencia del tramo de 154 kV Maule - Yerbas Buenas. La empresa CGE S.A. señala que no existe falla de equipo, solo la operación fortuita de relé producto de perturbación mencionada. | 85 | CGE | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-01-19 15:26 |  | SI
000017 | EAF 017-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | 85 | CGE | ET03T005SE076T005 | TRAFO2D | 132 | LOS ANGELES 69/15KV 25MVA 3 | 2021-01-20 15:22 |  | NO
000018 | EAF 018-2021 | TZ | Forzado | Desprendimiento del conductor de fase B y daño en conductor de la fase C de la línea de transmisión 66kV Ejército – Coronel circuito N°1. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A., la causa de la falla se produce a consecuencia de un incendio bajo la línea entre las estructuras E112 y E113. Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 85 | CGE | LT128CI1TR04----T005 | TRAMO | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 2021-01-21 13:09 |  | SI
000019 | EAF 019-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por ENAP Refinerías S.A., se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52HL3, 52H1 y 52H2 de S/E El Mauco por operación de "protección diferencial de corriente" al “momento de ajustar protecciones en el interruptor 52HL3” (ajuste en protección diferencial) durante la ejecución de trabajos en S/E Mauco. Ha de mencionarse que los trabajos señalados están asociados a la solicitud de trabajo Nº 2021000153, la que, si bien fue aprobada por el Coordinador, no fue puesta en vigencia en coordinación con el CDC según lo consignado en el Informe de Turno del día 22 de enero de 2021. ENAP Refinerías S.A. no envió antecedentes detallados asociados al hecho ocurrido. | 119 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SE001L002 | SSEE | 949 | S/E MAUCO | 2021-01-22 12:36 |  | NO
000020 | EAF 020-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | 85 | CGE | LT258CI1TR01----T005 | TRAMO | 3186 | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 2021-01-23 22:24 |  | NO
000021 | EAF 021-2021 | TZ | Forzado | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. | 94 | CHILQUINTA | LT009CI1TR01----R003 | TRAMO | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 2021-01-25 05:02 |  | SI
000022 | EAF 022-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por caída de árbol, ubicado fuera de faja de seguridad de la línea, entre sus estructuras N°44 y N°45, debido a tala realizada por terceros según lo informado por CGE S.A. | 85 | CGE | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-01-25 14:38 |  | NO
000023 | EAF 023-2021 | TD | Forzado | Según lo inf ormado por la empresa B i o energías Forestales SpA se produjo la des conexi ón f orz a da de la línea 11 0 kV Maipo P i rque debi do a falla monofásica en la fase B , oc urrida en cadena de aisladores de la estructura N°33 de la mencionada línea, a 3 .9 km de S/E Pirque L a ca usa de es te evento habría sido una descarga a tierra oc asionada por presencia de polvo en suspensión , debido a trabajos agrícolas en la zona | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | LT004CI1TR01----L079 | TRAMO | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2021-01-26 06:42 |  | NO
000024 | EAF 024-2021 | TZ | Forzado | En momentos en que los consumos de las SS/EE Pirque y CMPC Puente Alto se encontraban en isla eléctrica con las unidades generadoras de central Carena, y producto de la maniobra de apertura del interruptor 52C5 de S/E CMPC Puente Alto ejecutada por Bioenergías Forestales SpA, se produjo la desconexión de la central Carena, con la consiguiente pérdida de los consumos mencionados anteriormente. | 85 | CGE | SE117T005 | SSEE | 461 | S/E PIRQUE | 2021-01-26 07:41 |  | NO
000025 | SD2021001583 | TD | Programado | Proyecto NUP 2269 : Retiro Bypass; Normalizacion de chicotes; Conexionado 52B4; Puesta en servicio 52B4 Proyecto MNR 2270: Reemplazo de TT/CC 52ET | 399 | ENGIE | BA55G216SE123G216 | BARRA | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2021-01-16 08:59 |  | NO
000026 | SD2020098731 | TZ | Programado | Montaje de reconectador estructura 100 y normalización aislador tipo espiga colgando en estructura 65. | 399 | ENGIE | SE030G216 | SSEE | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 2021-01-06 08:02 |  | NO
000027 | SD2021001799 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA | 2021-01-12 18:29 |  | NO
000028 | SD2021001640 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33kV 70/90/110 MVA | 2021-01-13 20:18 |  | NO
000029 | SDCF2021000573 | TZ | Programado | Por seguridad del sistema, se requiere la desconexión de la LAT 66 KV Los Peumos-Curacautín, debido a, que se debe retirar un elemento extraño en la estructura N°3, esto asociado al IF N°2021000039. Maniobras cordinadas con STS y tendra 12423 clientes afectados. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-01-05 08:57 |  | NO
000030 | SD2021002186 | TZ | Programado | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores en la línea | 94 | CHILQUINTA | LT020CI1TR04----R003 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2021-01-24 06:40 |  | NO
000031 | SDCF2021001889 | TZ | Programado | Se realizara el reemplazo de aislador dañado en E 50 del la Lt Las Vegas-Rungue Cto 1 , y por proximidad se necesita la desconexion de la Lt Las Vegas Rungue Cto 2. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI2TR01----R003 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-01-08 16:03 |  | NO
000032 | EAF 025-2021 | TZ | Forzado | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizada el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | 85 | CGE | ET01T005SE002T005 | TRAFO2D | 109 | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | 2021-01-28 23:19 |  | NO
000033 | EAF 026-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-01-29 15:21 |  | SI
000034 | EAF 027-2021 | TD | Forzado | Según lo indicado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile, por operación de protección de distancia residual del extremo Las Vegas, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa señala que la causa de esta falla fue la pérdida de aislación entre la fase lateral izquierda y la cruceta metálica de la estructura N°39 de la línea, ubicada a 6.1 km de S/E Las Vegas, producto de alto contenido de humedad ambiental y altas temperaturas. | 94 | CHILQUINTA | LT032CI1TR03----R003 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-01-29 21:38 |  | SI
000035 | EAF 028-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | 85 | CGE | IM01T005PA002T005SE051T005 | INTERRUPTOR | 1321 | IM S/E QUINQUIMO ET1 | 2021-01-30 06:12 |  | NO
000036 | EAF 029-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT4 de S/E Central Abanico por operación de la protección 86T durante carga de software nuevo de SSAA en controladores por causa no determinada. | 82 | TRANSELEC | IM01T002PA025T002SE048T002 | INTERRUPTOR | 4860 | IM S/E CENTRAL ABANICO AT4 | 2021-01-30 17:00 |  | NO
000037 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC | LT127CI1TR01----T002 | TRAMO | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 2021-01-30 21:24 |  | SI
000038 | EAF 031-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona | 82 | TRANSELEC | LT097CI1TR01----T002 | TRAMO | 1424 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 2021-01-30 22:35 |  | SI
000039 | EAF 032-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | 82 | TRANSELEC | LT148CI1TR02----T002 | TRAMO | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 2021-01-31 03:16 |  | SI
000040 | EAF 033-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo a lo informado por Colbún Transmisión S.A.: “Apertura del interruptor 52B6 en S/E Talca, asociado a la Línea 66 kV Talca – San Ignacio, por operación de la función de sobrecorriente residual direccional en su primer escalón (67N). Cabe destacar que el interruptor 52B1 de la S/E Talca no se vió involucrado dentro del evento.” De acuerdo con lo informado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la causa de la falla se atribuye a las condiciones climáticas que se tenían en la zona al momento del evento. Colbún Transmisión envió respaldos de emergencia climática en la zona. De acuerdo a lo informado por CGE S.A.: “A las 03:41 horas del 31/01/2021 se produce la desconexión forzada del interruptor 52BT del transformador N°1 de S/E San Clemente por pérdida de tensión, debido a la desconexión de la Línea 66KV Talca - San Ignacio de propiedad de la Empresa Colbún, por lo anterior se pierde el suministro de 2,6 MW en la S/E San Clemente.” | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT021CI1TR02----T011 | TRAMO | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 2021-01-31 03:41 |  | SI
000041 | EAF 034-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | 94 | CHILQUINTA | BA02R003SE020R003 | BARRA | 1041 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 2021-01-31 04:32 |  | NO
000042 | EAF 035-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A., y consignado en el Informe de Turno del CDC, se produce una falla en la línea 154 kV Abanico - Charrúa debido a descargas eléctricas atmosféricas ocurridas durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec S.A. no envió registros asociados a la causa de la falla. | 82 | TRANSELEC | LT050CI1TR03----T002 | TRAMO | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 2021-01-31 13:20 |  | SI
000043 | EAF 036-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | 85 | CGE | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-01-31 17:12 |  | NO
000044 | EAF 037-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark, por operación de su protección de distancia residual en zona 2, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto del conductor de la fase inferior y la cruceta de la estructura N°128, ubicada a 32,8 km de la S/E FFCC los Andes, atribuido presumiblemente, a descargas atmosféricas en la zona debido a temporal. Chilquinta entrega respaldos fotográficos que permiten evidenciar la causa declarada. | 94 | CHILQUINTA | LT027CI1TR01----R003 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-01-31 17:29 |  | SI
000045 | EAF 038-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Minera Esperanza, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección 50BF asociada al paño JL2 de la misma subestación. La causa de la operación errónea se debió a inyecciones secundarias de corrientes en la protección durante trabajos programados (error de operador). | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2021-01-31 17:37 |  | NO
000046 | EAF 039-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica transitoria ocurrida en la red del sistema de distribución del alimentador Chepe de S/E Ejército, que provoca la operación de protecciones del interruptor 52C3 de forma simultánea con la operación del relé de sobrecorriente residual asociado al transformador Nº1 de esta S/E. Cabe señalar que el relé mencionado al transformador Nº1 fue erróneamente cableado y habilitado durante trabajos asociados al proyecto “Ampliación S/E Ejército”, y que no se encontraba contemplado en la ingeniería ni en el estudio de coordinación y ajuste de protecciones asociado a proyecto, según lo informado por CGE S.A. CGE S.A. envió registros para acreditar la causa de la falla (registros fotográficos del alambrado y su diagrama modificado en terreno respecto del proyectado). | 85 | CGE | PA027T005SE002T005 | PAÑO | 12859 | S/E EJERCITO BT1-CT1 | 2021-02-01 11:20 |  | NO
000047 | EAF 040-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Luzlinares S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/13.2 kV, de S/E Linares Norte, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso del paño CT2. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en los pararrayos asociados a los reguladores de tensión en 13.2 kV. | 114 | LUZ LINARES | ET03R021SE001R021 | TRAFO2D | 2558 | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2021-02-01 19:48 |  | SI
000048 | EAF 041-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52B1, 52B2, 52B5, 52BT1 y 52BG1 de S/E Barro Blanco por operación del relé maestro de la barra 66 kV de dicha S/E, debido a la operación de la función 50BF del paño B3. Tras la apertura de los interruptores 52B2 y 52B5 de S/E Barro Blanco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°2 66 kV Barro Blanco – Río Negro, se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Purranque por operación de la función de distancia del transformador N°1. De acuerdo con lo indicado por STS S.A., la causa de la operación de la función 50BF del paño B3 de S/E Barro Blanco se debió a que existía, previo a la falla, una orden de trip presente en los relés SEL 311L y SEL 311C (asociados al mencionado paño) y, producto de una falla en redes de distribución alimentadas desde S/E Purranque, se sobrepasó el nivel de corriente de fase ajustado en la función 50BF, redundando en su operación. | 83 | STS | IM03T003PA051T003SE009T003 | INTERRUPTOR | 7062 | IM S/E BARRO BLANCO B3 | 2021-02-02 00:10 |  | NO
000049 | EAF 042-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52BT5 y 52E5 de S/E Pullinque, asociados al transformador N°5 de 66/23 kV, por activación del relé maestro 86T5 por causa en investigación. Como consecuencia, se pierden 2 MW correspondientes a consumos del propietario SAESA. | 85 | CGE | ET02T005SE131T005 | TRAFO2D | 1376 | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2021-02-04 18:31 |  | NO
000050 | EAF 043-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Transemel, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda – La Portada por operación errónea de la protección GE D60 asociada al paño H3 de S/E Esmeralda, ante el reinicio de la protección. La causa de la operación errónea de la protección GE D60 se debió a una falla en su fuente de poder. | 441 | TRANSEMEL | SP009T025SE075T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10318 | SP S/E ESMERALDA H3 | 2021-02-07 02:54 |  | NO
000051 | EAF 044-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Minera Centinela, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección diferencial 87B asociada a dicha barra. El origen de la operación errónea de la protección diferencial se debió a un error, en uno de los procedimientos, durante la ejecución de trabajos programados por parte de Minera Centinela. | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2021-02-08 10:58 |  | NO
000052 | EAF 045-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual en primera zona, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto de la cadena de aisladores de la fase superior y en la cruceta metálica de la estructura N°73, ubicada a 20 km desde la S/E FFCC Los Andes, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 94 | CHILQUINTA | LT027CI1TR01----R003 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-02-09 02:43 |  | SI
000053 | EAF 046-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A. y Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV El Salado - Chañaral por operación de su protección de sobrecorriente residual, debido a una falla monofásica en la fase B, que evolucionó a falla bifásica a tierra entre las fases B y C. La causa de esta falla fue el acortamiento de distancia eléctrica, provocado por dos aves, en el desconectador 89E1-2 de S/E Chañaral. | 85 | CGE | PA001T005SE157T005 | PAÑO | 2820 | S/E CHAÑARAL ET1 | 2021-02-09 11:22 |  | SI
000054 | EAF 047-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., el origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción - Penco se debió a cortocircuito originado por el acortamiento de distancia entre conductor cortado del arranque en 66 kV hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé y la línea 66 kV Tomé – Mahns (ambas líneas comparten estructuras), culminando en la apertura automática por protecciones en respaldo del interruptor 52B3 de S/E Concepción, debido la no apertura del 52B1 de la S/E Penco. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 85 | CGE | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:06 |  | SI
000055 | EAF 048-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, a consecuencia de la pérdida de generación del PMGD HP El Agrio. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la desconexión de los alimentadores Tolhuaca y Lonquimay, afectando un total de 5,51 MW de consumos debido a la interrupción del paño 52CT de S/E Curacautín, propiedad de CGE S.A. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-02-10 15:06 |  | NO
000056 | EAF 049-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Penco debido a acortamiento de distancia eléctrica en el tramo 66 kV Tomé – Mahns con la línea antigua que comparte estructura (desenergizada, arranque hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé). La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a un corte de conductor ocasionado por el robo de conductor de la línea desenergizada. | 85 | CGE | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:46 |  | SI
000057 | EAF 050-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Larqui, por operación errónea de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La empresa STS S.A. indica que la causa de la desconexión corresponde a una falla ocurrida en redes de media tensión asociadas al alimentador Bulnes Ciudad de S/E Larqui (paño E1). En su informe de falla de 5 días indica que el sistema de protecciones asociado al paño ET1 opera erróneamente como respaldo al paño E1, debido a que la lógica adaptiva de los sistemas de protecciones, configurada en S/E Larqui, se encontraba erróneamente deshabilitada. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 1.10 [MW] de consumos regulados de S/E Larqui. | 112 | FRONTEL | SP005R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19906 | SP S/E LARQUI ET1 | 2021-02-10 22:47 |  | NO
000058 | EAF 051-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica y la apertura del interruptor 52BR de S/E Chapiquiña, por medio de la operación de las protecciones de sobrecorriente residual y de distancia en segunda zona, respectivamente, ante falla ocurrida en la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un poste chocado en la estructura N°56 de un alimentador de distribución de la empresa CGE S.A., el cual acorta distancia con los conductores de la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica, entre las estructuras N°5 y N°6, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.2 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-02-11 18:00 |  | NO
000059 | EAF 052-2021 | TN | Forzado | Según lo indicado por Transemel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 220 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección diferencial del transformador, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga a tierra durante trabajos de lavado de aislación del paño HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente al lado de 110 kV del transformador N°5, 220/110 kV. | 441 | TRANSEMEL | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 kV N°5 | 2021-02-13 11:35 |  | NO
000060 | EAF 053-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°172 de la línea. La causa de la falla es atribuida a material vegetal (paja) arrastrado por el viento que provocó una descarga en los aisladores de la estructura N°172 de la línea 66 kV Parral – San Carlos. | 85 | CGE | LT055CI1TR02----T005 | TRAMO | 324 | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 2021-02-18 22:52 |  | SI
000061 | EAF 054-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por la caída de árbol fuera de faja de seguridad sobre sus conductores, entre sus estructuras N°77 y N°78, ubicadas a 14.26 km de S/E Los Peumos aproximadamente, provocando aplastamiento del conductor de la fase lateral de la línea, sin corte del conductor, producto de tala no autorizada por parte de terceros, según ha informado la empresa CGE S.A. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-02-20 10:58 |  | NO
000062 | SD2021010081 | TZ | Programado | Se solicita precaución de no reconectar interruptor 52CT asociado barra MT 13.2 kV, afectando a 11.457 clientes, con 5.5 MVA interrumpidos, esto por retiro de Equipo Compacto de Medida "ECM", el cual presenta nivel critico de aceite, se considera apertura del interruptor 52C2 Cto. El Canelo de S/E San Clemente, adicionalmente se considera la desconexión momentanea del BB.CC N°1 y apertura del 89C3, para configurar zona de trabajo. | 85 | CGE | BA01T005SE198T005 | BARRA | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 2021-02-04 14:12 |  | NO
000063 | SD2021008448 | TZ | Programado | Lavado Aislación S/E Tocopilla 23 kV. 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | 399 | ENGIE | PA007G216SE043G216 | PAÑO | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | 2021-02-19 07:00 |  | NO
000064 | SD2021012935 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan por trabajos ejecutados por Transelec a solicitud de ENEL por Mantenimiento Mayor de Central Pangue. Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW). Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 83 Transelec, registro interno STS) | 83 | STS | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | 2021-02-21 00:02 |  | NO
000065 | SD2021011304 | TD | Programado | Mantenimiento preventivo en LT 44kV Catemu - Los Angeles. Limpieza manual y reemplazo de aisladores. Trabajo coordinado con Minera Cerro negro. | 94 | CHILQUINTA | LT028CI1TR02----R003 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-02-14 07:21 |  | NO
000066 | SD2021011225 | TD | Programado | Proyecto NUP 2158: Término del seccionamiento de la fase media y fase inferior en la nueva torre 27A de la LT 220 kV Crucero-R. Tomic entre las estructuras N° 27 y 28. Mantencion paño J9. Coordinado con parada de planta R.Tomic. Condiciones requeridas: S/E Radomiro Tomic: Abierto y Bloqueado Celda 4, Celda 20, Celda 32. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3. A disposición de jefe de faena 89J9-3T(se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT).. SE Crucero: Abierto y Bloqueados 89J9-1 y 89J9-3. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9 y 89J9-2. A disposición de jefe de faena 89J9-2T (se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT). | 399 | ENGIE | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2021-02-16 08:00 |  | NO
000067 | EAF 055-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 por operación de sus protecciones, debido a caída de árbol que se encontraba fuera de la faja de seguridad sobre los conductores. La causa de la caída de árbol se debió a tala de terceros no coordinada con CGE S.A. | 85 | CGE | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-02-26 08:23 |  | NO
000068 | EAF 056-2021 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 220 kV Río Toltén – Ciruelos, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y B, a consecuencia de un árbol que cayó sobre los conductores entre las estructuras N°133 y 134 del tramo mencionado. La caída del árbol se presenta debido a intervención de terceros que estaban realizando faenas de poda. La empresa Transelec S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 82 | TRANSELEC | LT105CI1TR04----T002 | TRAMO | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 2021-02-26 14:50 |  | SI
000069 | EAF 057-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por las empresas CGE S.A. y Eólica La Estrella SpA., se produjeron las desconexiones forzadas de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, del transformador N°1 110/33 kV y del interruptor 52H2 de S/E La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella de la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 85 | CGE | LT174CI1TR02----T005 | TRAMO | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-03-01 16:15 |  | NO
000070 | EAF 058-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica – Pucón por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase C. La causa de la falla se debió al contacto de un ave entre el conductor de la fase C y la estructura N°360 de la línea 66 kV Villarrica - Pucón. | 85 | CGE | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-03-01 17:12 |  | SI
000071 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41, ubicada a la llegada y al interior de la S/E Paso Hondo, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la coordinación existente entre las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible coordinar en paso entre los interruptores 52B1 de estas subestaciones, restableciéndose el recierre automático del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. Por su parte, durante el ciclo de reconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes, se presentó el disparo por protecciones del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes debido a las tensiones y corrientes que se presentaron durante el recierre, originando que el relé de distancia interpretara las condiciones como una falla trifásica en primera zona. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 115 | LUZ PARRAL | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-03-02 13:49 |  | SI
000072 | EAF 060-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8 kV N°4 de S/E Escondida por operación de sus protecciones, debido a falla en el sistema de protección principal del transformador. La causa de la falla en el sistema de protección se debió una anomalía en el módulo de conversión análogo-digital del relé (tarjeta interna que procesa las señales de entrada de los TT/CC). | 419 | MINERA ESCONDIDA | SP026L120SE073L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10003 | SP S/E ESCONDIDA JT4-S1 | 2021-03-02 20:32 |  | NO
000073 | EAF 061-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Fátima – Buin, tramo Estructura 103 - Buin, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito monofásico en la fase C, a consecuencia de un choque de vehículo contra la estructura N°47, suceso que provoca posteriormente el colapso de las estructuras N°46 y N°47 y daños en aislación de las estructuras N°44 y N°45. Como consecuencia se pierden los consumos de la S/E Buin, Transformador N°2 66/15 kV, para un total de 22,7 MW. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | CGE | LT024CI2TR01----T005 | TRAMO | 1039 | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | 2021-03-03 12:44 |  | SI
000074 | EAF 062-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador San Guillermo. Con los antecedentes disponibles a la fecha de emisión de este estudio, no es posible determinar la causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | PA011R002SE018T054 | PAÑO | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | 2021-03-04 08:34 |  | NO
000075 | EAF 063-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a un incendio bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°26 y N°27. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-03-04 17:17 |  | SI
000076 | EAF 064-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra de 15 kV N°2 de S/E Buin debido a una falla en las redes de media tensión del alimentador Maipo, la cual no fue despejada por su interruptor 52C6, por anormalidad en la unidad de control del equipo Form 4C. Lo anterior, provocó la operación en respaldo de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52CT2 de S/E Buin. La empresa CGE S.A. indicó que la falla en el alimentador de 15 kV fue originada por corte de dos conductores de fase del alimentador. | 85 | CGE | BA01T005SE030T005 | BARRA | 142 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 2021-03-05 15:02 |  | NO
000077 | EAF 065-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E Alcones por operación de sus protecciones, debido a una operación errónea del sistema de protección principal del transformador ante falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pichilemu. La causa de la operación errónea del sistema de protección del transformador se debió a un error en la programación del relé. | 85 | CGE | SP010T005SE165T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15011 | SP S/E ALCONES T1-S1 | 2021-03-05 17:22 |  | NO
000078 | EAF 066-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca circuito N°2, tramo Itahue – Los Maquis, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico en las fases A y C, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°134 y N°135, el cual fue causado por la caída de un árbol por intervención de terceros no autorizada por CGE. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | CGE | LT048CI2TR01----T005 | TRAMO | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 2021-03-07 17:54 |  | NO
000079 | EAF 067-2021 | TN | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, la falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por “disminución de distancia eléctrica” causada por “acortamiento de distancia con árbol en vano N°67” de la mencionada línea de transmisión. | 82 | TRANSELEC | LT017CI1TR02----T002 | TRAMO | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 2021-03-08 12:30 |  | SI
000080 | EAF 068-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a un cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la proximidad de una máquina excavadora con el conductor, correspondiente al vano entre las estructuras Nº50 y Nº51 de la línea 110 kV Cardones - Copiapó. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo. | 85 | CGE | LT143CI1TR02----T005 | TRAMO | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 2021-03-09 11:17 |  | SI
000081 | EAF 069-2021 | TD | Forzado | De acuerdo con lo indicado por Enel Generación Chile S.A., se produjo una falla en el pararrayo del paño C5 de S/E Central Abanico. Por razones que la empresa no indica, se produjo la operación del relé maestro 86CS, instruyendo la apertura del interruptor 52CS y dejando sin energía la barra N°2 de servicios auxiliares 13.8 kV. Cabe mencionar que la empresa no indica que se hubiera realizado el correcto despeje de la falla desde el interruptor 52C5. Lo anterior redundó en la pérdida de 1.09 MW de consumos de clientes regulados de la empresa Frontel, abastecidos desde el paño C7 de S/E Central Abanico. Además, dada la pérdida de alimentación de servicios auxiliares de las unidades N°5 y N°6 de Central Abanico, y según presunción de Enel Generación Chile S.A., se habría ocasionado “la pérdida de agua de refrigeración lo que ocasiona muy alta temperatura en los descansos”, operando luego de 12 minutos el relé maestro de la unidad N°5 y 1 minuto más tarde el de la unidad N°6, perdiendo así 13 MW y 14 MW, respectivamente. | 20 | ENEL GENERACION CHILE | PA022G021SE048T002 | PAÑO | 26352 | S/E CENTRAL ABANICO CS | 2021-03-10 08:05 |  | NO
000082 | EAF 070-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Ancud se originó al realizar equívocamente un puente eléctrico en el circuito secundario de la corriente de la fase A de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52HT1, durante los trabajos de instalación de un medidor de transferencias económicas en el paño HT1 del transformador, originando la actuación de la mencionada protección. La empresa STS S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 83 | STS | ET02T003SE002T003 | TRAFO2D | 324 | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | 2021-03-10 20:24 |  | NO
000083 | EAF 071-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, atribuida a la ausencia de generación del PMGD HP El Agrio en las redes de distribución. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-03-11 20:48 |  | NO
000084 | EAF 072-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral, cuya causa informada por su propietario STS S.A. corresponde a la intervención de terceros con un camión forestal, lo cual generó un acortamiento de distancia eléctrica con la línea en la estructura N°88. | 83 | STS | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-03-12 10:21 |  | SI
000085 | EAF 073-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra principal Nº1 y barra principal Nº2 12 kV de S/E Pajaritos se debió a un cortocircuito en el interruptor acoplador 52CS1 de ambas barras, provocando la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase asociadas a dichas barras que actuaron sobre los relés maestros respectivos, con la consecuente apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Pajaritos. La causa del cortocircuito se atribuye a la presencia de un roedor en el circuito de potencia del interruptor acoplador de las barras principales Nº1 y Nº2 de 12 kV. La empresa Enel Distribución S.A. incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | PA012R002SE034T054 | PAÑO | 3945 | S/E PAJARITOS ER1-2 | 2021-03-13 08:20 |  | SI
000086 | EAF 074-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste – Minsal, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa AES Gener S.A. declara que la falla en la línea en cuestión se produce a causa de una descarga atmosférica, con la consecuente activación de la función temporizada de sobrecorriente residual, la que emite orden de disparo sobre el interruptor 52H1 de S/E Tap Off Oeste. | 10 | AES ANDES | LT049CI1TR01----G010 | TRAMO | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 2021-03-13 15:59 |  | SI
000087 | EAF 075-2021 | TN | Forzado | El origen de la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro se debió a la incorrecta operación de la protección de falla de interruptor (50BF) en el paño J18 de S/E Encuentro, lo que provocó, posteriormente, la apertura automática de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Lagunas – Collahuasi en el extremo de S/E Collahuasi por operación de sus protecciones de sobrecorriente de fase (51) de emergencia, incorrectamente ajustadas como protecciones de sobrecorriente de fase de carácter permanente. Los hechos anteriores ocurrieron alrededor de dos minutos después de que se produjera la apertura de la línea 220 kV Crucero - Laberinto Nº1 en el extremo de S/E Crucero, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de emergencia asociada al interruptor 52J11, derivada de un incendio ocurrido en una trampa de ondas de dicho paño. La causa de la incorrecta operación tanto de la protección de falla de interruptor del paño J18 de S/E Encuentro, como de las protecciones de sobrecorriente de fase de emergencia de los paños JL1 y JL2 de S/E Collahuasi, corresponden a un error en la programación del arranque y operación de dichas funciones de protección. La empresa Interchile S.A. envió registros donde se observa la errónea programación del relé antes descrita. | 387 | INTERCHILE | SP007T022SE072T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12319 | SP S/E ENCUENTRO J18 | 2021-03-15 12:05 |  | NO
000088 | EAF 076-2021 | TD | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi, asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, provocando pérdida de suministros en las instalaciones que se encontraban alimentadas de manera radial desde las barras N°1 y N°2 220 kV de S/E Lagunas. De acuerdo con lo señalado por el propietario de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, mediante carta VPAS-006-21 de fecha 22 de marzo de 2021 (incluida en Anexo 7), las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi se originaron por la operación de protecciones de sobrecorriente de emergencia, las cuales no tenían habilitadas la supervisión por pérdida de potenciales, similar a lo ocurrido en el evento de las 12:05 horas del mismo día (EAF 075-2021). | 416 | MINERA COLLAHUASI | PA001L117SE054L117 | PAÑO | 22246 | S/E COLLAHUASI JL1 | 2021-03-15 14:06 |  | NO
000089 | EAF 077-2021 | TD | Forzado | La desconexión intempestiva de la línea 23 kV Pajonales - Observatorio La silla se origina producto de una falla por descarga eléctrica a tierra (fase B) originada en la electrocución de un ave en S/E Pajonales, según lo informado por la empresa Enel Green Power Chile S.A. | 128 | ESO | LT002CI1TR01----L013 | TRAMO | 5205 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23kV C1 | 2021-03-16 07:25 |  | SI
000090 | EAF 078-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pucón, por operación de protecciones ante una falla originada en los bushings de entrada y salida del interruptor 52E5 de esta subestación, asociado al alimentador Curarrehue. La causa de la falla es atribuida a un gato que habría acortado distancia con las fases del interruptor. | 85 | CGE | IM01T005PA006T005SE144T005 | INTERRUPTOR | 1266 | IM S/E PUCON E5 | 2021-03-16 20:08 |  | SI
000091 | EAF 079-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Barriles – Mantos de la Luna por operación de su protección de distancia residual, tras detectar falla monofásica en la fase C. Si bien la empresa Grace S.A. indica como causa de la mencionada desconexión forzada una falla en uno de los condensadores del filtro de armónicos, ubicado en el nivel de 23 kV de S/E Mantos de la Luna, no es posible verificar esta hipótesis puesto que no se cuenta con información del transformador 110/23 kV de S/E Mantos de la Luna, en particular su grupo de conexión, en la plataforma Infotécnica del Coordinador. | 410 | GRACE | SE104L111 | SSEE | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 2021-03-17 02:44 |  | NO
000092 | EAF 080-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada del transformador TRA 110/66 kV, 5.23 MVA, de S/E FFCC Lo Espejo, se debió a la operación de la protección de bajo nivel de aceite asociada a dicho transformador. La empresa EFE indica que la causa de la desconexión se atribuye a que no se habían desconectado ni simulado apropiadamente los sensores de control del transformador, durante trabajos previos asociados al futuro retiro de servicio del transformador TRA, específicamente, en el desarrollo de la actividad de drenado de aceite dieléctrico. La empresa EFE indica, en su informe de 48 horas, que el interruptor 152/B operó automáticamente, sin embargo, no existen registros que muestren dicha apertura. Se indica que la empresa no envió su Informe de Falla de 5 días asociado al evento. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 3.0 [MW] de consumos de clientes libres de S/E FFCC Lo Espejo. | 126 | EFE | ET02L011SE003L011 | TRAFO2D | 3312 | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 5,23MVA | 2021-03-17 10:55 |  | NO
000093 | EAF 081-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52J2 y 52HT1 de S/E Chiloé, correspondientes al transformador N°1 220/110/23 kV de esta S/E, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa STS S.A. declara que la desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Chiloé fue a causa de la operación indeseada del relé sistema 1 (87T), por error en la polaridad de la corriente del T/C conectado al neutro de dicho transformador, situación que se gatilla ante el aumento de la corriente de neutro provocada por una falla con componente residual ocurrida en redes de distribución del alimentador E2 Quemchi de S/E Degañ. | 83 | STS | ET01T003SE032T003 | TRAFO3D | 217 | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | 2021-03-18 02:45 |  | NO
000094 | EAF 082-2021 | TN | Forzado | Falla interna en el polo de la fase “C” del interruptor 52J3 de S/E Colbún, durante las maniobras de sincronización de la unidad 2 de central Colbún. Producto de esta falla se produce la apertura por protecciones de los siguientes interruptores de la S/E Colbún: 52J4, 52J5, 52J6, 52JCH y 52BT1, luego de esto se genera una isla eléctrica excedentaria en generación, que originó la apertura de los interruptores 52JU2 de S/E Machicura y 52BU2 S/E Central Chiburgo, por operación de las protecciones de sobrefrecuencia. La empresa Colbún Transmisión S.A. informó que en la revisión efectuada al interruptor 52J3 postfalla, se detecta que el gas SF6 del equipo se encontraba contaminado. | 4 | COLBUN | IM05G004PA003G004SE003T011 | INTERRUPTOR | 4730 | IM S/E COLBUN J3 | 2021-03-18 18:58 |  | NO
000095 | EAF 083-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda - Sur, por operación de la protección de distancia residual en zona 2 del extremo Esmeralda (paño H1), debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta falla fue el corte de la fase A en aislador polimérico de la estructura N°16 de la línea. | 441 | TRANSEMEL | LT037CI1TR01----T025 | TRAMO | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 2021-03-21 22:28 |  | NO
000096 | EAF 084-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos N°1 debido a cortocircuito monofásico en dicha línea. La causa de lo anterior no ha sido determinada por la empresa Transelec S.A. | 85 | CGE | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-03-22 22:05 |  | NO
000097 | EAF 085-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Lo Maquis, por operación errónea de la protección diferencial de la barra ante una perturbación externa que provocó un desbalance de las corrientes medidas por la protección. El origen de la falla, según los indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., forma parte del sistema de control ubicado entre los TTCC del paño HS y el relé 87B. | 4 | COLBUN | SP005G004SE020T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8308 | SP S/E LOS MAQUIS HBP1 | 2021-03-22 23:34 |  | NO
000098 | EAF 086-2021 | TZ | Forzado | Mientras el sistema compuesto por las SS/EE Aconcagua, San Rafael y San Felipe se encontraba operando en isla eléctrica, abastecida por las centrales Juncal, Aconcagua y Los Quilos (evento del día anterior, desde las 23:34 horas), se produjo la desconexión forzada de la unidad N°1 de Central Los Quilos lo que desencadenó una baja frecuencia en la isla eléctrica que provocó la operación del EDAC-BF en S/E San Felipe, con la posterior desconexión del resto de las centrales y el colapso de la isla eléctrica. | 4 | COLBUN | CE21U01G004 | UNIDAD | 262 | HP LOS QUILOS U1 | 2021-03-23 00:21 |  | SI
000099 | EAF 087-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 220 kV, transformador Nº1 220/66/23 kV y transformador Nº2 220/66/23 kV de S/E Zaldívar se debió a la pérdida de aislación en mufa de los conductores de 23 kV correspondiente al transformador Nº1 de dicha subestación. Como consecuencia de la pérdida de aislación descrita en el párrafo anterior, se produce la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT1, 52J2 y 52JT2 de S/E Zaldívar, por operación de la protección diferencial de barra de 220 kV 87B de dicha subestación. La empresa Compañía Minera Zaldívar SpA incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | ET01L128SE193L128 | TRAFO3D | 329 | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2021-03-24 12:13 |  | NO
000100 | EAF 088-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén – San Vicente C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en ambos extremos de dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo en la línea 154 kV Tap Petroquímicas – Petrodow, de propiedad de terceros, a causa de cable de guardia cortado, específicamente en el vano asociado a la estructura N°1. | 149 | PETRODOW | LT001CI1TR01----L038 | TRAMO | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 2021-03-24 18:44 |  | NO
000101 | EAF 089-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra de 12 kV de S/E Panquehue, debido a la apertura automática de los interruptores 52C1, 52C2 y 52C3, por operación de la protección de sobretensión de la barra. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue un comportamiento erróneo del regulador de voltaje asociado al cambiador de tap bajo carga del transformador N°2, 44/12 kV, de S/E Panquehue, lo que provocó que el tap del transformador se desplazara hasta la posición más alta ocasionando una sobretensión en la barra de 12 kV. | 94 | CHILQUINTA | ET02R003SE050R003 | TRAFO3D | 219 | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | 2021-03-25 13:07 |  | SI
000102 | EAF 090-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Placeres por operación del elemento de sobrecorriente de fase (51), ante la pérdida de aislación en equipos de la subestación mencionada. La causa de la pérdida de aislación en equipos de S/E Placeres se debió a la intervención de terceros (acto vandálico). | 94 | CHILQUINTA | BA01R003SE012R003 | BARRA | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 2021-03-25 18:23 |  | SI
000103 | SD2021019097 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | CGE | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2021-03-19 06:59 |  | NO
000104 | SD2021012061 | TD | Programado | Se realizaran los siguientes trabajos: • Cambio de conductores y aislación en vano 82- 83, tres fases • Cambio de conductores y aislación en vano 92 – ML S/E Hernan Videla Lira, tres fases | 11 | GUACOLDA | LT001CI1TR02----G011 | TRAMO | 14 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 2021-03-23 07:07 |  | NO
000105 | SD2021022843 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan a solicitud de Transelec por desconexión de Línea 220 kV Pangue -Charrúa a solicitud de ENEL por termino de faenas de Mantenimiento Mayor (interruptores 52J2 y 52J3 SE GIS) de Central Pangue. | 83 | STS | SE004T003 | SSEE | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 2021-03-23 23:40 |  | NO
000106 | EAF 091-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E San Pedro por operación de su función de distancia de fase en zona 1, asociada al lado de 66 kV del transformador (paño BT2), ante falla en el alimentador Los Batros (paño C2) de la mencionada subestación. Lo anterior, se debió a un alcance resistivo inadecuado de la zona 1 de la función de distancia de fase del paño BT2 de S/E San Pedro. | 85 | CGE | SP008T005SE120T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14736 | SP S/E SAN PEDRO BT2-S2 | 2021-03-26 06:25 |  | NO
000107 | EAF 092-2021 | TZ | Forzado | Durante trabajos de conexionado de alambrado de control y pruebas efectivas de transferencia del interruptor 52J5 de S/E Chena, se produjo una falla originada en el interruptor 52JR de esta S/E por discrepancia de polos, al realizarse el cierre manual de dicho interruptor durante la maniobra de transferencia del paño J5. Adicionalmente, debido a que la protección diferencial de las barras 220 kV de S/E Chena se encontraba bloqueada, la falla en el interruptor 52JR desencadenó, entre otros efectos, las desconexiones forzadas de: todos los circuitos de la línea 4x220 kV Alto Jahuel - Chena, la línea 220 kV Neptuno - Chena, la línea 220 kV Cerro Navia - Chena, los transformadores N°2 y N°3 220/110 kV de S/E Cerro Navia, ambos circuitos de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Chena, el circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida - Ochagavía y ambos circuitos de la línea 2x110 kV Ochagavía - Chena. La causa de la falla es atribuida presumiblemente a una transposición de dos de sus fases del cable de poder que interconecta la sección GIS, con la sección aérea de la barra de transferencia N°2 220 kV de S/E Chena. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA11R002SE010R002 | BARRA | 2914 | BA S/E CHENA 220KV BT2 (AIS) | 2021-03-28 20:00 |  | NO
000108 | EAF 093-2021 | TZ | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT4 y 52CT4 del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Santa Elena, debido a la elevada corriente de carga y distorsión de su forma de onda al realizar la energización de la S/E mediante cambios topológicos entre las SS/EE Buin y Florida, provocando la operación de su protección diferencial asociada 87T. La desconexión forzada de dicho transformador se produjo posterior a la realización de maniobras de normalización en las instalaciones del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Ochagavía – Florida, relacionadas con la falla ocurrida a las 20:00 horas del 28 de marzo en S/E Chena. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | ET04T054SE045T054 | TRAFO2D | 949 | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2021-03-28 20:25 |  | NO
000109 | EAF 094-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por Transmisora Eléctrica Cordillera SpA, la desconexión forzada de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto se produce por la operación de su protección diferencial de línea 87L, “a raíz de la intervención de terceros en trabajos programados por adecuación de esquemas de protecciones asociados al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al insertar un block de pruebas, con falla de fábrica, en la bandeja correspondiente a la protección 21/21N”. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | LT001CI1TR03----T055 | TRAMO | 614 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 2021-03-29 11:14 |  | SI
000110 | EAF 095-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Pallata, por operación de su protección diferencial de línea. La empresa Cóndor Energía SpA, encargada de operar las instalaciones del extremo Pallata de la línea, señala que la causa de la operación de la protección diferencial de línea se encuentra en investigación, aunque podría deberse a problemas en el canal de comunicación del esquema diferencial de la línea, o bien a problemas en el cableado de los secundarios de los transformadores de corriente asociados al esquema. | 1747 | AR TChamma SpA | SP008G693SE001G693 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-04-01 16:35 |  | NO
000111 | EAF 096-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo Javiera - Planta Óxido, de la línea 110 kV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°128, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, por operación de su protección de distancia 21/21N. | 85 | CGE | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-04-05 11:00 |  | NO
000112 | EAF 097-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya – Mejillones debido a un cortocircuito trifásico. La causa de lo anterior se debió a la ejecución de maniobras del operador en los SS/AA de central TER Mejillones, unidad CTM2 (error de operador). | 399 | ENGIE | LT030CI1TR01----G216 | TRAMO | 2854 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 2021-04-05 12:25 |  | NO
000113 | EAF 098-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de protecciones ante una falla originada por el contacto a tierra del conductor de la fase C del tramo Charrúa - Monterrico, debido a la apertura de un puente en la estructura N°607N de la línea. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:33 |  | SI
000114 | EAF 099-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Maule – Parral y 154 kV Charrúa – Parral, y de los transformadores 154/66 kV de las SS/EE Linares y Parral, por operación de sus protecciones tras falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 154 kV Charrúa - Parral, específicamente en su estructura 607N, por apertura de uno de sus puentes. Adicionalmente, y producto de la falla, se produjo la apertura del alimentador 52C1 de S/E Retiro, correspondiente al alimentador Copihue. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:54 |  | SI
000115 | EAF 100-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 13.8 kV de S/E Pukará debido a una sobrecarga no evaluada que se presentó en el alimentador denominado 7 de junio, conectado a dicha barra, provocando la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Pukará. La causa de la sobrecarga corresponde al traspaso de consumos desde el alimentador Pesquero, conectado a la barra Nº1 de 13.8 kV, hacia el alimentador 7 de junio, ambas instalaciones correspondientes a S/E Pukará. | 85 | CGE | BA57T005SE276T005 | BARRA | 2247 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP2 | 2021-04-07 12:58 |  | NO
000116 | EAF 101-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas Arica – Pozo Almonte 110 kV y Central Diesel Arica – Arica 66 kV, junto con la salida intempestiva de las unidades de la central Chapiquiña, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa del choque de un camión que se desplazaba por la zona contra el tirante de la estructura N°38 de la línea 66 kV Central Diesel Arica – Arica, lo que provocó su corte y el acortamiento de distancia con respecto a dicha línea, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.6 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-04-07 20:18 |  | SI
000117 | EAF 102-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B ocasionada por corte de la grampa de unión en el conductor de la fase lateral entre las estructuras N°325 y N°326, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Collipulli - Victoria. La empresa CGE S.A., señala que no se pudo determinar la causa de la falla, aunque podría deberse a fenómenos mecánicos, luego de descartar sobretemperaturas en el conjunto grampa conductor, pernos sueltos en conector o corrosión en la unión cable - conector producto de par galvánico. | 85 | CGE | LT089CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-04-12 04:55 |  | NO
000118 | EAF 103-2021 | TD | Forzado | El origen de la falla en la línea 110 kV Minero - Sewell N°2 se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave (cóndor) que hizo contacto con el conductor de la línea en la estructura N°14, originando la apertura automática de los interruptores 52H9 de S/E Minero y 52L2 de S/E Sewell, por operación de sus protecciones diferencial de línea y de distancia residual 21N en primera zona. Adicionalmente, junto con la apertura de la línea 110 kV Minero - Sewell N°2, se presentó la apertura del interruptor 52HL1 de la S/E Sewell, asociado a la línea 110 kV Minero - Sewell N°1, la cual quedó energizada desde la S/E Minero, originando la pérdida de todos los consumos de la S/E Sewell, equivalentes a 28 MW según lo observado en el SCADA del Coordinador. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT002CI2TR02----L020 | TRAMO | 1544 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 2021-04-15 10:03 |  | SI
000119 | EAF 104-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°301 y N°302 del tramo Pullinque – Panguipulli. La causa de la falla es atribuida a un vehículo de propiedad de terceros que, al cruzar bajo el vano de la línea, habría provocado el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°301 y N°302 del tramo Pullinque – Panguipulli. | 82 | TRANSELEC | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-04-16 05:02 |  | SI
000120 | EAF 105-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Tuniche, a través de la apertura del interruptor 52CT de la S/E, por operación de sus protecciones en respaldo a falla en el alimentador de distribución Chancón, producto del choque de un vehículo a uno de sus postes, para la cual no existió apertura del interruptor correspondiente al alimentador. Al respecto, la causa de la no apertura del interruptor del alimentador informada por CGE S.A. corresponde a una falla en la tarjeta actuadora del interruptor 52C6 de S/E Tuniche (alimentador Chancón). | 85 | CGE | BA01T005SE067T005 | BARRA | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV | 2021-04-16 22:31 |  | NO
000121 | EAF 106-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Queltehues se origina producto de intervención fortuita durante la realización de trabajos de personal contratista de AES Gener S.A., asociados a “diagnóstico y corrección de error interno en protección Siemens serie Siprotec 4 modelo 7UT6 asociada al transformador de poder N°2” de S/E Central Queltehues, en la que no se realiza el correcto bloqueo de la función de protección a intervenir. | 10 | AES ANDES | SE006G010 | SSEE | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 2021-04-17 16:15 |  | NO
000122 | EAF 107-2021 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, ante una falla monofásica a tierra en la fase “C” del circuito N°2, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Colbún Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga en las cadenas de aisladores de la estructura N°21, sin entregar mayores antecedentes sobre los hechos que provocan la pérdida de aislación. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT043CI2TR01----T011 | TRAMO | 4359 | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 2021-04-18 07:25 |  | NO
000123 | EAF 108-2021 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tap Off Palestina, asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina – El Peñón, debido al corte de su conductor en la fase “A” de la estructura Nº179, a la salida del elemento amortiguador de dicha estructura, presumiblemente por vibraciones provocadas por el viento. Producto del evento descrito, fueron afectados aproximadamente 12 MW de consumos de la S/E El Peñón, asociados a las faenas de Minera Meridian. | 423 | MINERA MERIDIAN | LT165CI1TR01----L124 | TRAMO | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | 2021-04-18 07:27 |  | NO
000124 | EAF 109-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo Tap FPC – FPC 154 kV asociado a la línea 154 kV Hualpén - Lagunillas se debió a un cortocircuito en la fase “A”, provocado por pérdida de aislamiento producto de contaminación de aislador de esta fase en la estructura N°31A, según lo informado por la empresa Transelec S.A., originando la apertura automática de los interruptores 52A2 y 52A3 de S/E Lagunillas y 52A4 de S/E Hualpén, por operación de sus protecciones de distancia residual 21N en primera zona. Adicionalmente, para este evento también se presentó la apertura automática del interruptor 52 A1 de S/E FPC, por actuación de su protección de sobretensión residual (función 59N). | 82 | TRANSELEC | LT059CI1TR03----T002 | TRAMO | 333 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 2021-04-20 14:47 |  | NO
000125 | EAF 110-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°3 de S/E El Manzano por operación de su protección diferencial de transformador (87T), ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), por mal contacto de la conexión a tierra de sus equipos asociados. La causa de la falla en las instalaciones de distribución no fue determinada. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | SP248T054SE013T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2844 | SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) JT3-S1 | 2021-04-21 02:19 |  | NO
000126 | EAF 111-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A5 de S/E San Vicente, asociado a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, originada por una orden de trip espuria del sensor de gas SF6 del interruptor. La orden de trip espuria fue provocada por un desperfecto en los contactos del sensor de gas SF6 del interruptor 52A5 de S/E San Vicente, cuya causa es atribuida a exceso de humedad. | 82 | TRANSELEC | IM01T002PA003T002SE035T002 | INTERRUPTOR | 2437 | IM S/E SAN VICENTE A5 | 2021-04-21 05:21 |  | NO
000127 | EAF 112-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la línea 66 kV San Javier - Constitución, el cual fue despejado a través de las aperturas de los interruptores 52B3 de S/E San Javier y 52B1 de S/E Constitución. La causa de la falla corresponde a una corteza de eucaliptus que fue arrastrada por el viento hacia el conductor central de la línea, acortando distancia eléctrica entre fase y tierra con ocasión de temporal de viento y lluvia. | 82 | TRANSELEC | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-04-21 15:10 |  | SI
000128 | EAF 113-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol en el vano comprendido por las estructuras N°84 y N°85 de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, producto de tala realizada por terceros fuera de la franja de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, provocando la descarga eléctrica entre las fases “B” y “C” a 2.7 km desde S/E Andalicán. | 85 | CGE | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-04-24 13:28 |  | SI
000129 | EAF 114-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Vizcachas, asociado a la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a la operación indeseada de la función direccional de la protección de sobrecorriente de fase asociada al paño previamente indicado, en instantes en que se realizaban trabajos programados sobre los sistemas de protecciones de dicha instalación, relacionados con labores del proyecto Alto Maipo. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SpA | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2021-04-25 06:15 |  | NO
000130 | EAF 115-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, la cual ocurrió entre las estructuras N°43 y N°44 de las mencionadas líneas. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 85 | CGE | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-04-25 11:05 |  | NO
000131 | EAF 116-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de su esquema de teleprotección ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga por contacto de ramas de eucaliptus con los conductores de las fases B y C, entre las estructuras N°63 y N°64 de la línea. La causa de la falla es atribuida a una poda y tala en terrenos de terceros. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT012CI1TR06----T011 | TRAMO | 8 | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 2021-04-25 11:35 |  | NO
000132 | SD2021037804 | TZ | Programado | Apertura por emergencia de T2 en S/E Quiani, TTCC lado Alta de paño BT2 Sin fase B, se presume abierto. Apertura por riesgo a daño de instalaciones y personas. | 85 | CGE | ET02T005SE277T005 | TRAFO2D | 1616 | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | 2021-04-28 18:35 |  | NO
000133 | SD2021036686 | TZ | Programado | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere realizar un microcorte al interruptor 52CT1 de S/E Loncoche por curso forzoso por la apertura del DD.CC 89 CEE-1 asociado al BB.CC N°1, el cual se encuentra con anormalidad detectada según IF 2021001230. Maniobras en coordinación con STS de acuerdo a la SODI 220, el total de clientes afectados de SAESA son 5992 clientes de la comuna de Loncoche, correspondiente al 52C4 Cto. Lanco (SAESA). | 85 | CGE | PA011T005SE129T005 | PAÑO | 1089 | S/E LONCOCHE CT1 | 2021-04-27 00:09 |  | NO
000134 | SD2021036121 | TZ | Programado | A Solicitud de Transelec según SODI de curso forzoso 1290 por reparación de hebra cortadas en E-56 en LT110KV Maitencillo-Las Compañías, se requiere la desconexión del paño 52ET1 S/E Incahuasi. Con afectación de clientes finales dado que no se pueden respaldar sus consumos. Cto. 52E1 Domeyko se afectan 168 clientes. Cto. 52E2 La Higuera se afectan 1569. El resto de los clientes quedan abastecidos con generación local. | 85 | CGE | PA010T005SE017T005 | PAÑO | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | 2021-04-25 08:49 |  | NO
000135 | SD2021033215 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | CGE | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-04-24 07:00 |  | NO
000136 | SD2021033117 | TZ | Programado | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere desconectar de curso forzoso para corrección de puntos con sobre temperatura en los bushing H2 del T1 y en los DD.CC 89ET1-2, 89E1-1 y 89E1-2 de S/E Hernan Fuentes. El total de clientes afectados son 828 clientes de las comunas de Copiapó y Caldera, correspondientes a los Ctos. 52E1 Bodega y 52E4 Piedra Colgada. | 85 | CGE | ET02T005SE159T005 | TRAFO2D | 1113 | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2021-04-18 05:00 |  | NO
000137 | SD2021028827 | TZ | Programado | Mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino, para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. | 85 | CGE | BA01T005SE064T005 | BARRA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 2021-04-25 09:00 |  | NO
000138 | SD2021037646 | TZ | Programado | Actividades: Solicitado por CGE Vallenar, por: Transferencia de carga desde Cto. Manantial hacia el Ct. Matta y Valle para reparar falla en zona 0 Cto. Manantial. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Alimentador 52C3-Matta, 52C4-Manantial y 52C5-Valle Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de Riesgo: bajo | 82 | TRANSELEC | PA007T002SE039T002 | PAÑO | 2792 | S/E VALLENAR C4 | 2021-04-28 15:33 | A solicitud de CGE por transferencia de carga | NO
000139 | SD2021029626 | TZ | Programado | Desconexion de paño H1 por modificación de chicote de linea a desconectador 89H1-2 y conexionado de chicotes a desconectador 89H1-3, para realizar readecuaciones a paño H1 (Proyecto de ampliación Cóndores). Posterior a modificacion de chicotes se realizara la transferencia de carga paño H1 (LT. 110 kV Cóndores - Cerro Dragon / Alto Hospicio) a través de paño de transferencia HR, por trabajos de readecuacion de paño H1. | 441 | TRANSEMEL | PA005T025SE063T025 | PAÑO | 22347 | S/E CONDORES H1 | 2021-04-18 01:44 |  | NO
000140 | SD2021035030 | TZ | Programado | Desconexión tramo 66 kV Pillanlelbun-Lautaro por reemplazo de aislación estructura 175 que presenta descargas. Durante desconexión permanecerá desconectado T2 de S/E Pillanlelbun (consumos Frontel) y central Comasa Lautaro. Se requerirá efectuar 2 microcortes a consumos de CGE, Codiner y Frontel conectados a SSEE Pillanlelbun y Lautaro para efectos de maniobras de desconexión y normalización respectivamente. | 85 | CGE | LT092CI1TR03----T005 | TRAMO | 408 | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 2021-04-21 23:20 |  | NO
000141 | SD2021027367 | TZ | Programado | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL | 94 | CHILQUINTA | LT027CI2TR01----R003 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-04-25 05:58 |  | NO
000142 | SD2021036970 | TZ | Programado | Reparar puente AT cortado en torre 26. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | LT041CI1TR03----R002 | TRAMO | 740 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 2021-04-27 13:34 | Hidronor | NO
000143 | SD2021036055 | TZ | Programado | Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Compañías, Instalación de bloqueos en E-55 y E57 Detección de ausencia de tensión previo a la instalación de bloqueos A disposición del jefe de faena | 82 | TRANSELEC | LT011CI1TR04----T002 | TRAMO | 176 | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 2021-04-25 08:10 |  | NO
000144 | SD2021033103 | TZ | Programado | Desconexión por emergencia de LT. 110 kV Cóndores - Pacifico, por problemas de funcionamiento y reconexiones reiteradas en paño 52HT1 S/E Pacifico. | 441 | TRANSEMEL | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2021-04-16 16:15 |  | NO
000145 | SD2021032924 | TZ | Programado | Desconexión por emergencia de LT. 110 kV Esmeralda - Centro, por problemas de funcionamiento y reconexiones reiteradas en paño H1 S/E Centro(Extremo Centro de LT, 110 kV Esmeralda - Centro. | 441 | TRANSEMEL | LT035CI1TR01----T025 | TRAMO | 2861 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 2021-04-16 05:51 |  | NO
000146 | EAF 117-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra 33 kV de S/E Parque Eólico Taltal se origina producto de una falla monofásica (cuya causa primaria no ha sido informada a la fecha) ocurrida en su Circuito Nº4 de generación, la que no fue despejada por las protecciones principales del interruptor 52F4 debido a un incorrecto ajuste implementado en terreno, falla que termina siendo despejada por la protección de sobretensión residual 59N de su barra 33 kV. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE | SE012G292 | SSEE | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 2021-04-27 21:35 |  | NO
000147 | EAF 118-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro - Chonchi por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo Castro, ante una falla monofásica en la fase C. Adicionalmente, se produjo la apertura del extremo Quellón de la línea 110 kV Chonchi - Quellón, por operación de su protección de sobretensión residual. La empresa STS S.A., señala que la causa de la falla habría sido una descarga atmosférica, durante condiciones climáticas de viento y lluvia en la zona. | 116 | SAESA | LT007CI1TR01----R024 | TRAMO | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2021-04-29 21:16 |  | SI
000148 | EAF 119-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Puchoco se originó por una falla monofásica en la fase “C” del desconectador 89CT-2, debido a la explosión de su aislador del lado superior izquierdo, provocando la operación de la protección temporizada de sobrecorriente asociada al interruptor 52CT de S/E Puchoco. | 85 | CGE | PA003T005SE060T005 | PAÑO | 1372 | S/E PUCHOCO CT | 2021-04-30 04:12 |  | NO
000149 | EAF 120-2021 | TZ | Forzado | Mientras se realizaban trabajos de curso forzoso en el sistema de protección del paño B1 de S/E Central Diésel Arica, se produjo la apertura intempestiva del interruptor de dicho paño, 52B1. La causa de la mencionada apertura correspondería, de acuerdo con lo indicado por Engie Energía Chile S.A., a una acción involuntaria del especialista que intervenía el sistema de protección, pasando a llevar una bornera de conexión del sistema de control del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica. | 399 | ENGIE | IM02G216PA007G216SE031G216 | INTERRUPTOR | 11482 | IM S/E CENTRAL DIESEL ARICA B1 | 2021-04-30 17:22 |  | NO
000150 | EAF 121-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro – Conchi por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a descargas atmosféricas a raíz del mal tiempo en la zona. | 116 | SAESA | LT007CI1TR01----R024 | TRAMO | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2021-05-01 01:30 |  | SI
000151 | EAF 122-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la cruceta metálica de la estructura N°19, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la actual coordinación entre los sistemas de protecciones existentes en las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible mantener un paso de coordinación adecuado entre ambos interruptores, produciéndose la reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 115 | LUZ PARRAL | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-05-04 19:45 |  | SI
000152 | EAF 123-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Cerro Colorado, por medio de la operación de la protección de sobretensión. La empresa Minera Cerro Colorado declara que la sobretensión registrada se produjo debido a un rechazo de carga previo al interior de la minera, específicamente en el alimentador 52-16 del switchgear 2 (Aglomerado 2), cuya causa aún se encuentra en investigación. | 415 | MINERA CERRO COLORADO | BA67L116SE045L116 | BARRA | 2007 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2021-05-05 04:32 |  | NO
000153 | EAF 124-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nueva Imperial por operación de su protección diferencial. La empresa Frontel S.A. señala que la causa de la falla fue un error operacional durante el desarrollo de trabajos programados en la protección SEL 351S del lado de 23 kV del transformador. | 112 | FRONTEL | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-05-07 10:21 |  | NO
000154 | EAF 125-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en respaldo el interruptor 52CT1 de la mencionada S/E por actuación de la protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa CGE S.A. informó que la falla ocurrida en el alimentador Arboleda tiene relación con trabajos de tala y roce de árboles, no coordinados con su representada. | 85 | CGE | SP004T005SE180T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20606 | SP S/E LIHUEIMO C1 | 2021-05-07 14:40 |  | NO
000155 | EAF 126-2021 | TZ | Forzado | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte – Quirihue eran abastecidos desde la red de media tensión de S/E Tomé. En tales condiciones, ocurrió la desconexión de la barra 23 kV de S/E Quirihue y la pérdida de los consumos asociados. La causa de la desconexión forzada correspondería a la operación de una protección de sobrecorriente de fase asociada a un equipo de la red de media tensión que alimentaba S/E Quirihue, tras presunta desconexión intempestiva de un PMGD que inyectaba en dicha red. | 85 | CGE | BA01T005SE188T005 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2021-05-08 10:47 | En el caso del punto de control correspondiente a S/E Hualte, se utilizó el factor de prorrateo basado en EAF098-2021. Esto debido a que consumo es modelado en una Línea de Transmisión y el factor de prorrateo 1 sobredimensiona la potencia desconectada. | NO
000156 | EAF 127-2021 | TZ | Forzado | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte – Quirihue eran abastecidos desde la red de media tensión de S/E Tomé. En tales condiciones, ocurrió la desconexión de la barra 23 kV de S/E Quirihue y la pérdida de los consumos asociados. La causa de la desconexión forzada correspondería a la operación de una protección de sobrecorriente de fase asociada a un equipo de la red de media tensión que alimentaba S/E Quirihue, tras presunta desconexión intempestiva de un PMGD que inyectaba en dicha red. | 85 | CGE | BA01T005SE188T005 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2021-05-08 12:28 | En el caso del punto de control correspondiente a S/E Hualte, se utilizó el factor de prorrateo basado en EAF098-2021. Esto debido a que consumo es modelado en una Línea de Transmisión y el factor de prorrateo 1 sobredimensiona la potencia desconectada. | NO
000157 | EAF 128-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Parral – San Carlos se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A” provocado por la caída de un árbol sobre el conductor ubicado entre el vano Nº237 y Nº238 del tramo 66 kV Parral – Tap San Gregorio, presumiblemente durante una tala no autorizada ejecutada por terceros, ocasionando la apertura automática con reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Parral. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 85 | CGE | LT055CI1TR04----T005 | TRAMO | 1158 | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 2021-05-09 10:54 |  | SI
000158 | EAF 129-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Constitución, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, con lo cual se conforma la isla eléctrica en la zona de Constitución. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de ave que hace contacto entre line post de fase central y tierra (poste-cruceta) de la estructura N°102 del tramo de línea San Javier – Villa Alegre, ubicada a una distancia de 21.9 km desde S/E Talca. | 85 | CGE | LT053CI1TR08----T005 | TRAMO | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2021-05-10 11:54 |  | SI
000159 | EAF 130-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentador Grajales. La causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor general de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, es atribuida a una descoordinación entre los sistemas de protección de la barra de transferencia 12kV N°4 y los sistemas de protección del alimentador fallado. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | PA039R002SE011T054 | PAÑO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | 2021-05-12 12:16 |  | NO
000160 | EAF 131-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de S/E Zaldívar se origina producto de la operación de su protección diferencial de barras 87B de 220 kV, ante una descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Zaldívar - Negrillar, sobre la cual Compañía Minera Zaldívar SpA informa que “luego de inspeccionar tanto los equipos, las instalaciones y la línea de 66 kV, sin encontrar daños algunos, se determina que dicho escenario posiblemente fue producido por una descarga atmosférica en la línea”. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | LT105CI1TR01----L128 | TRAMO | 4203 | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 2021-05-13 02:03 |  | SI
000161 | EAF 132-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo se debió a la operación de su protección diferencial, la cual, a través de la actuación de su relé maestro 86B2 asociado, ordena la apertura automática de los interruptores 52JS y 52J2 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. indica, en sus informes de falla de 48 horas y 5 días relacionados con el evento analizado en este Estudio, que la operación de la protección diferencial de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo fue causada por el recibo de la señal correspondiente a la función de protección de falla de interruptor (50BF), emitida por el sistema de protecciones asociado a la unidad Nº2 de la central Térmica Taltal de propiedad de la empresa Enel Generación Chile S.A. | 20 | ENEL GENERACION CHILE | SP001G021SE010G021 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16360 | SP S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) JT2-S1 | 2021-05-13 05:26 |  | NO
000162 | EAF 133-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, el cual fue despejado a través de la apertura del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a un ave que se posó sobre el puente de la fase A de la estructura N°519 de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, acortando distancia eléctrica entre dicha fase y tierra. | 85 | CGE | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2021-05-14 17:23 |  | SI
000163 | EAF 134-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, asociado a la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue presumiblemente a causa de restos frescos de excremento de ave en la aislación de la estructura N°394, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, localizada a una distancia de 4.5 km desde S/E Curanilahue, lo que provoca un arco eléctrico con el consecuente corte del conductor en una de sus fases. | 85 | CGE | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2021-05-16 21:53 |  | SI
000164 | EAF 135-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y Antillanca de S/E Lo Boza. La causa de la falla en las instalaciones de distribución se debió a un puente cortado en postación compartida por los alimentadores Comodoro y Antillanca de S/E Lo Boza. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA06T054SE023T054 | BARRA | 794 | BA S/E LO BOZA 12KV BA2 | 2021-05-17 10:41 |  | NO
000165 | EAF 136-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo 1x110 kV Cerro Navia – Tap San Pablo C1, de la línea 110 kV Cerro Navia – Lo Aguirre, se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, fases “A y B”, provocado por un objeto llevado por el viento que hizo contacto con los conductores de estas fases entre las estructuras N°6 y N°7, originando la apertura automática del interruptor 52A11 de S/E Cerro Navia por operación de su protección de distancia 21/21N. La empresa Enel Transmisión Chile S.A., sobre las características del objeto desplazado por el viento, indica “elemento conductor”, sin especificar mayores características del objeto. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | LT039CI1TR01----R002 | TRAMO | 738 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 2021-05-17 13:05 |  | SI
000166 | EAF 137-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre el interruptor 52ET3 es atribuida a una pérdida de aislación en un cable del sistema de control que gatilló la polarización de la bobina de apertura del interruptor. | 83 | STS | PA193T003SE012T003 | PAÑO | 14033 | S/E LA UNION ET3 | 2021-05-20 08:01 |  | NO
000167 | EAF 138-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre el interruptor 52ET3 es atribuida a una pérdida de aislación en un cable del sistema de control que gatilló la polarización de la bobina de apertura del interruptor. | 83 | STS | PA193T003SE012T003 | PAÑO | 14033 | S/E LA UNION ET3 | 2021-05-20 08:20 |  | NO
000168 | EAF 139-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre una cruceta en calle Pajaritos con Zanjón de la Aguada), la que no fue despejada por las protecciones propias del interruptor de cabecera de dicho alimentador tras su último recierre, por acción de su esquema de reconexión. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | PA022R002SE034T054 | PAÑO | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | 2021-05-20 18:38 |  | NO
000169 | EAF 140-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por operación de su protección de distancia en primera zona, afectando los consumos de S/E Río Blanco. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa de la apertura automática, la presencia de descargas eléctricas sobre la línea 2x44 kV FFCC Andes – Hermanos Clark, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 94 | CHILQUINTA | LT027CI2TR01----R003 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-05-20 19:09 |  | SI
000170 | EAF 141-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | 85 | CGE | LT209CI1TR01----T005 | TRAMO | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 2021-05-24 09:05 |  | SI
000171 | EAF 142-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte, el cual fue despejado a través de la apertura de los interruptores 52HT3 de S/E Arica y 52H1 de S/E Pozo Almonte. La causa de la falla corresponde a un ave que se posó sobre la estructura N°597 de la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte, acortando distancia eléctrica entre la fase B y la estructura. | 399 | ENGIE | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-05-25 17:35 |  | SI
000172 | SD2021040960 | TZ | Programado | Reparación hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas. Se debe de reparar hebras cortadas para evitar posible corte de suministro eléctrico. | 85 | CGE | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-05-08 08:16 |  | NO
000173 | SD2021047541 | TZ | Programado | Choque a instalaciones eléctricas por vehículo menor, camino a Las Termas Chillán, debido a esto se requiere la apertura de interruptor 52F3 Las Vegas CIRUELITO - RECINTO 33KV afectando subestaciones propias de Copelec Recinto . Clientes afectados 2730 , 1.2 MVA interrumpidos aprox. | 104 | COPELEC | LT005CI1TR05----R013 | TRAMO | 627 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 2021-05-30 17:51 |  | NO
000174 | SD2021044018 | TZ | Programado | Choque a instalaciones eléctricas por vehículo menor, camino a Yungay, debido a esto se requiere la apertura de interruptor 52FT8 SSEE Quilmo 1 afectando subestaciones propias de Copelec como Santa Elisa, Ciruelito, Recinto . Clientes afectados 9161 , 6 MVA interrumpidos aprox. | 104 | COPELEC | LT002CI1TR02----R013 | TRAMO | 609 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2021-05-19 15:13 |  | NO
000175 | SD2021041612 | TD | Programado | Mantenimiento, Actualizaciones firmware y actualización de las tarjetas de comunicación de la protección SIEMENS. Trabajos coordinados con CGE distribución (alimentador 12 kV San José de Maipo). Los afectados por el corte de suministro serán 70 clientes, el resto será realimentados desde el alimentador Casas Viejas. | 10 | AES ANDES | PA027G010SE006G010 | PAÑO | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | 2021-05-23 09:57 |  | NO
000176 | SD2021038484 | TZ | Programado | Desconexión del interruptor 52C1, Cto El Prado de S/E Piduco, único alimentador y general de media tensión de transformador N° 1 de S/E Piduco. A solicitud del área de distribución por reparación de línea cortada en redes de distribución. 9019 clientes aproximadamente afectados. | 85 | CGE | PA004T005SE090T005 | PAÑO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | 2021-05-01 10:21 |  | NO
000177 | SD2021038080 | TZ | Programado | Reparación puntos con temperatura en 52CT1, 89CT1, 89C4-1 y 89C1-2 de S/E Plantas. Para realizar esto trabajos se solicita abrir el 52HT1, 52CT1, 52C7, 52C1, 52C3, 52CT2, 52C4, 52C8, 52C2, 52C9, 89HT1, 89C7-2, 89C1-2, 89C3-2, 89CT2-2, 89C4-2, 89C8-2, 89C2 y 89C9 de S/E Plantas. Los circuitos, clientes y comunas afectadas son: Alimentador El Inca (52C1): 4941 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Los Carrera (52C3):5910 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Inacesa(52CT2):87 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Biocobre (52C4): 5 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Tierra Amarilla (52C8), 1396 clientes, comuna de Tierra Amarilla. Se respalda la totalidad de los clientes del alimentador Alicanto (3536 clientes del circuito 52C7) a través de redes de Dx con alimentador El Palomar (52C7) de S/E Copiapó. Se respaldan 510 clientes del alimentador Tierra Amarilla (52C8) a través de redes de Dx con alimentador Complejo Minero (52E1) de S/E Tierra Amarilla. La totalidad de los clientes afectados es de 12.339 clientes. | 85 | CGE | PA002T005SE161T005 | PAÑO | 2853 | S/E PLANTAS CT1 | 2021-05-09 06:38 |  | NO
000178 | SD2021030855 | TZ | Programado | TRANSFERENCIA DE CARGA DEL PAÑO HR HACIA LA LT 110 KV CÓNDORES - A. HOSPICIO/ C. DRAGÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL PAÑO H1. INSTALACIÓN DE CHICOTES DEFINITIVOS ENTRE DESCONECTADORES 89H1-2 Y 89H1-3. EN S/E CÓNDORES ABIERTOS: 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, 52HR, 89HR-1, 89HR-2. EN S/E ALTO HOSPICIO ABRIR: 52HT1, 52CT1 Y 89HT1-1. EN S/E CERRO DRAGÓN ABRIR: 52HT1, 52CT1 Y 89HT1-1. NOTA: SE VERÁN AFECTADOS 29810 CLIENTES DE S/E ALTO HOSPICIO CON UN BLOQUE DE CARGA DE 10.3 MW APROXIMADAMENTE. LOS CLIENTES DE S/E CERRO DRAGÓN, SERÁN RESPALDADOS A TRAVÉS DE LA RED DE MT EN UN 100%. | 441 | TRANSEMEL | PA005T025SE063T025 | PAÑO | 22347 | S/E CONDORES H1 | 2021-05-02 01:51 |  | NO
000179 | SD2021036010 | TZ | Programado | Lavado de aislación a equipos de patio de S/E Tocopilla desconectada por 3 minutos. Condición operacional requerida : Apertura del 52D y cabeceras alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 . S/E Tocopilla se desconectará por 3 minutos | 85 | CGE | ET01T005SE290T005 | TRAFO2D | 1667 | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | 2021-05-28 07:00 |  | NO
000180 | SD2021033661 | TZ | Programado | Mantenimiento de líneas y equipos eléctricos de minera Las Cenizas. Desconexión del paño E4 a solicitud de Minera Cenizas con precaución al interruptor general ET1. | 85 | CGE | PA009T005SE031T005 | PAÑO | 556 | S/E CABILDO E4 | 2021-05-04 10:03 |  | NO
000181 | SD2021042415 | TD | Programado | Desconexión Línea 220 kV Polpaico-Maitenes, coordinado con Angloamerican ( detención de Planta ) con el objetivo de abrir desconectador 89J1 en S/E Las Tórtolas, dejando disponible el tramo Polpaico- Las Tórtolas y permitiendo con ello efectuar mantenimiento preventivo a Equipo, Líneas y Control, el desconectador 89J1 permanecerá abierto hasta que Angloamerican nuevamente tenga detención de planta fecha en que se normalizará la línea. Durante ese período Angloamerican ( Las Tórtolas ) quedaráabastecida desde S/E Maitenes. | 4 | COLBUN | PA009G004SE007G004 | PAÑO | 161 | S/E LAS TORTOLAS J1 | 2021-05-20 10:00 |  | NO
000182 | EAF 143-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT3 y 52JS de S/E Paposo, por medio de la operación de la protección diferencial de la barra 220 kV N°1 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. señala que la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Paposo fue a causa de la recepción de una señal de operación proveniente desde la central Térmica Taltal, sin la presencia de falla en sus instalaciones. Por otra parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas, la operación de la protección diferencial del transformador principal de la unidad N°1 de la central Térmica Taltal por posible falla a tierra del motor de arranque de dicha unidad. | 20 | ENEL GENERACION | CE14U01G021 | UNIDAD | 765 | TER TALTAL U1 | 2021-05-27 17:47 |  | NO
000183 | EAF 144-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, originando la actuación de la protección de distancia 21/21N. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. menciona que en el momento de la falla había fuertes lluvias y vientos en la zona. | 83 | STS | LT029CI1TR01----T003 | TRAMO | 1513 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 2021-05-31 12:23 |  | SI
000184 | EAF 145-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las redes MT de la zona (desde el alimentador Abate Molina de S/E Villa Alegre hacia el alimentador Las Rosas de S/E La Palma), con ocasión de trabajos de reparación de un poste chocado fuera de la S/E Villa Alegre. | 85 | CGE | SE010T005 | SSEE | 361 | S/E LA PALMA | 2021-05-31 16:55 |  | NO
000185 | EAF 146-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52BT4 de S/E Coronel, 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, con la consecuente pérdida de los consumos de la zona. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel fue la presencia de humedad en los contactos de trip de su protección 67N, lo cual ocasionó una orden de desenganche espuria sobre el citado interruptor. | 85 | CGE | PA017T005SE142T005 | PAÑO | 755 | S/E CORONEL BT3 | 2021-05-31 19:48 |  | NO
000186 | EAF 147-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52BT4 de S/E Coronel, 52B8 y 52B11 de S/E Concepción, con la consecuente pérdida de los consumos de la zona. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel fue la presencia de humedad en los contactos de trip de su protección 67N, lo cual ocasionó una orden de desenganche espuria sobre el citado interruptor. | 85 | CGE | PA017T005SE142T005 | PAÑO | 755 | S/E CORONEL BT3 | 2021-06-01 11:11 |  | NO
000187 | EAF 148-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52L2E y 52L2A de S/E Fundición Chagres, asociados a las líneas 110 kV Esperanza – Fundición Chagres y 110 kV Fundición Chagres – Nueva Panquehue, respectivamente, debido a la operación errónea del selector de transferencia en S/E Fundición Chagres asociado a la línea 110 kV Tap Chagres – Fundición Chagres (52L1). Dicho selector se encontraba con un ajuste de funcionamiento automático detectando la condición de “cerrado” de los interruptores 52L2A y 52L2E, además de la detección de baja tensión en el paño L2A que se encontraba sin transferencia de energía hacia S/E Nueva Panquehue, condiciones que activan una lógica interna que concluye en la apertura de dichos interruptores y el intento fallido de traspaso de cargas de la S/E Fundición Chagres hacia la línea Esperanza – Aconcagua 110 kV (tramo Esperanza – Nueva Panquehue 110 kV), a través del circuito 110 kV Tap Chagres – Fundición Chagres. En el instante en que se produce el evento descrito en el párrafo anterior, la empresa Transquinta se encontraba realizando trabajos de energización y puesta en servicio de la S/E Nueva Panquehue, trabajos que comenzaban con la energización en vacío de la línea de 110 kV Fundición Chagres – Nueva Panquehue a través del cierre del interruptor 52L2A de S/E Fundición Chagres. | 125 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | SP014L008SE002L008 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4039 | SP S/E FUNDICION CHAGRES 52L1 | 2021-06-01 13:33 |  | NO
000188 | EAF 149-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52ET de S/E El Avellano, los cuales son comunes en los lados de 66 kV y 15 kV, respectivamente, de los transformadores 66/23 kV N°1 y N°2 de la mencionada S/E, por un aumento en el nivel de demanda más allá del pickup ajustado en el transformador N°2. La causa del aumento de la demanda, de acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., se atribuye a la disminución de la generación de los PMGD que inyectan en las redes de media tensión dependientes de S/E El Avellano, específicamente, en el alimentador Rarinco, correspondiente al paño E4. | 85 | CGE | ET03T005SE003T005 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2021-06-01 15:07 |  | NO
000189 | EAF 150-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada del transformador 66/6 kV N°1 de S/E Bombeo 2 se produjo por la apertura automática del interruptor 52BT1 de esta S/E, por operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada a dicho paño, por causa desconocida. La empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A. señala en su informe de 48 horas que presume falla interna en el transformador, pero no entregó información o antecedentes de la causa de la falla en análisis, tampoco se recibió el informe de falla de 5 días. | 675 | CAITAN | ET04L151SE003L151 | TRAFO2D | 2949 | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | 2021-06-03 13:08 |  | SI
000190 | EAF 151-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A3 de S/E Hualpén y 52P de S/E Petropower, correspondientes al transformador 154/66/20 kV de esta última subestación, por medio de la operación del relé Buchholz de dicho transformador. La empresa ENAP Refinerías S.A. no entrega mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 147 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | ET01L034SE005L034 | TRAFO3D | 56 | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | 2021-06-03 13:58 |  | NO
000191 | EAF 152-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de su protección de distancia residual ante falla monofásica en la fase B. La empresa Minera Maricunga, en su informe de falla de 48 horas, señala que no se determinó la causa de la falla. | 159 | MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2021-06-04 06:27 |  | NO
000192 | EAF 153-2021 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52-1 asociado al lado de media tensión del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Laguna Seca, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, causada por la sobrecarga producida en dicho transformador, debido a que todo el consumo de energía hacia la Planta Laguna Seca en 23 kV quedó suministrado a través del transformador Nº1. La sobrecarga en el transformador Nº1 220/23 kV de S/E Laguna Seca se produjo debido a la salida de servicio intempestiva del transformador Nº2 220/23 kV de dicha subestación, por apertura automática del interruptor 52JT2, a consecuencia de una operación errónea del árbol de contactos del desconectador 89JT2 ante la detección de su cierre temprano que causó la energización del circuito de apertura, enviando la orden de desenganche sobre el interruptor 52JT2 a través de su sistema de control. En el momento en que se produce el evento descrito en los párrafos anteriores, la empresa Minera Escondida Ltda. se encontraba realizando trabajos de mantenimiento a equipos asociados al paño JT3 de S/E Laguna Seca, por lo cual dicho paño se encontraba en estado abierto y el transformador Nº3 220/23 kV fuera de servicio. | 419 | MINERA ESCONDIDA | PA006L120SE096L120 | PAÑO | 22673 | S/E LAGUNA SECA JT2 | 2021-06-05 15:55 |  | NO
000193 | EAF 154-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 S/E Marquesa, correspondiente a la barra 23 kV de dicha S/E, por operación de su función de sobrecorriente de fase. La presunta causa de la operación de la protección mencionada correspondería a sendas fallas ocurridas simultáneamente en los alimentadores Talcuna (paño E2) y Dos Pinos (paño E3) de S/E Marquesa. | 85 | CGE | BA01T005SE080T005 | BARRA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 2021-06-06 07:05 |  | NO
000194 | EAF 155-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Central Florida 2, correspondientes al transformador N°1 110/12.5 kV, por medio de la operación del relé Buchholz de dicho transformador. La empresa Eléctrica Puntilla S.A. declara que la operación del relé Buchholz se produjo durante trabajos de mantenimiento correctivo del transformador N°1 110/12.5 kV de S/E Central Florida 2, cuya vía de trip se encontraba inactiva debido a un fusible operado en el Switchgear 12 kV, el cual, una vez reemplazado, habilita el trip del relé maestro (86T) y la consecuente apertura de los interruptores señalados en el párrafo anterior. | 12 | SCM | ET02G012SE003G012 | TRAFO2D | 655 | FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | 2021-06-06 15:45 |  | NO
000195 | EAF 156-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J1 de S/E SGO, asociado a la línea 220 kV Pallata - SGO, debido a una orden de trip proveniente de la protección 87L de la línea. La causa de la operación de la protección 87L de la línea 220 kV Pallata – SGO es atribuida a una orden de trip no deseada, originada durante trabajos de cambios de ajustes del Sistema 2 de protección del paño J1/J2 de S/E Pallata. | 1747 | AR TChamma SpA | SP008G693SE001G693 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-06-07 13:28 |  | NO
000196 | EAF 157-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Illapel - Punitaqui, en su estructura Nº259 del tramo Illapel - El Espino, causada por ave que acorta distancia con la fase C de sus conductores de la mencionada línea de transmisión. | 85 | CGE | LT015CI1TR03----T005 | TRAMO | 4731 | TAP PUNITAQUI - ILLAPEL 110kV C1 | 2021-06-08 07:58 |  | SI
000197 | EAF 158-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén por operación de la protección de distancia residual del extremo Victoria, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada fue el contacto de una huira de un árbol, arrastrada por el viento, entre aislador Line Post y la estructura N°94 de la línea, ubicada aproximadamente a 21 km desde S/E Victoria, causando además el corte del conductor. | 85 | CGE | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-06-08 10:07 |  | SI
000198 | EAF 159-2021 | TD | Forzado | A las 11:22 horas del día 8 de junio de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles por apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Catemu asociado a dicha línea, provocado por un cortocircuito de la fase A del conductor a tierra causando el despeje de la falla a través de la actuación de su protección de distancia residual en zona 2. El origen del evento descrito en el párrafo anterior corresponde a la intervención de terceros que se encontraban trabajando en labores de destronque de árboles frutales con una máquina retroexcavadora, sacando de cuajo los árboles, sin tala o rebaje previo, acción que tuvo como consecuencia el contacto directo con el conductor energizado entre las estructuras Nº124 y Nº125 de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles. A causa del evento fueron afectados 3.67 [MW] de consumos correspondientes a las faenas de la empresa Minera Cerro Negro. | 94 | CHILQUINTA | LT028CI1TR02----R003 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-06-08 11:22 |  | SI
000199 | EAF 160-2021 | TN | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J4 de S/E Quilapilún, asociado al circuito N°1 de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, debido a la recepción de una señal de disparo transferido (TDD) enviada desde el paño J4 de S/E Polpaico. La causa del envío de la señal de disparo transferido desde el paño J4 de S/E Polpaico se presume como un error operacional, ya que no existió una falla real en el sistema. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | PA001L077SE030T002 | PAÑO | 15135 | S/E POLPAICO J4 | 2021-06-12 10:24 |  | NO
000200 | EAF 161-2021 | TZ | Forzado | La operación del EDAC-BF en S/E Nahuelbuta provocó la apertura del interruptor 52C1 de esta S/E, asociado al alimentador Roblería, debido a una reducción transitoria de la frecuencia eléctrica detectada durante el proceso de reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, frente a una falla ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires – Nahuelbuta (propiedad de CGE S.A.) con reconexión exitosa en ambos extremos de la línea. | 112 | FRONTEL | PA005R019SE014R019 | PAÑO | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | 2021-06-12 13:08 |  | NO
000201 | EAF 162-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | CGE | ET02T005SE013T005 | TRAFO2D | 665 | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | 2021-06-15 19:20 |  | NO
000202 | SD2021048370 | TZ | Programado | Se requiere realizar la desconexión de curso forzoso de la LT 66 kV Las Arañas-Mandinga, para abrir el DDCC 89B2 de S/E Mandinga, que quedó con un polo mal cerrado al realizar maniobras de normalización de topología en 66 kV (según DP 42532/2021). Se debe volver a realizar un microcorte a S/E Mandinga para volver atrás las maniobras de normalización de topología en 66 kV. Riesgo alto. | 85 | CGE | LT203CI1TR03----T005 | TRAMO | 488 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 2021-06-01 06:10 |  | NO
000203 | SD2021047783 | TZ | Programado | Asociado a trabajos de reemplazo de estructura Nª59, que tiene como objetivo mejorar altura de LT en relación a LMT que cruza bajo de ésta, se requiere la desconexión de esta línea para la ejecución de estos trabajos. Los consumos de SE Isla de Maipo serán transferidos mediante microcorte a Paño B1 de SE Bajo Melipilla. Circuito Carampangue E1 conectado a T3 de SE Isla de Maipo será transferido por redes MT. Se solicitará a CMPC, la cual está conectada a SE Papelera Talagante, la desconexión de sus consumos debido a su imposibilidad de entrar en Isla Eléctrica. | 85 | CGE | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2021-06-06 06:19 |  | NO
000204 | SD2021052867 | TZ | Programado | Retiro de arbol apoyado sobre la línea 66 kV que fue derribado por fuerte viento en la zona (arbol fuera de la faja de servidumbre). Además, se realizara el reemplazo de separadores de línea 66 kV dañados por el arbol derribado. Se requiere desconectar la línea 66 kV Villarrica - Pucón afectando de manera parcial los consumos de S/E Pucón. Clientes afectados de S/E Pucón: 1.- 52E3 circuito Antumalal: 1260 clientes (0,4 MW interrumpidos). 2.- 52E5 circuito Curarrehue: 9200 clientes (4,8 MW interrumpidos). Observación: Se respaldo por redes de distribución la totalidad de los consumos del 52E4 circuito Costanera de S/E Pucón y un 30 % de los consumos del 52E5 circuito Currarehue de S/E Pucón. | 85 | CGE | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-06-15 15:10 |  | NO
000205 | SD2021054745 | TD | Programado | Se requiere requiere precaución de no reconectar sobre la barra de 23 kV N°2 de S/E Tierra Amarilla, por maniobras para desconexión del paño de 23 KV Alim. Alcaparrosa de la misma S/E, debido a que el interruptor presenta problemas en el cierre, el equipo se encuentra abierto, debido a una falla en las redes MT. Riesgo alto. | 85 | CGE | PA009T005SE162T005 | PAÑO | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | 2021-06-23 08:51 |  | NO
000206 | SD2021052741 | TZ | Programado | Desconexion de transformador N°1 de SE Colaco por faenas de mantenimiento preventivo básico de equipos asociados a la subestación como medida de mitigación los alimentadores E1, E2 y E3 serán previamente transferidos a través de red MT, los consumos asociados al paño E4 Pargua industrial se verán afectados con un total de 512 clientes con 3.5 MW de carga | 83 | STS | ET30T003SE006T003 | TRAFO2D | 319 | COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | 2021-06-27 08:53 |  | NO
000207 | SD2021054226 | TZ | Programado | Mantenimiento a Transformador y alimentador Pampino. Clientes Afectados: 6MW a CGE (8632 clientes regulados) y 1.5 MW a Aguas del Altiplano (libre). Condiciones requeridas: SE Pozo Amonte: Abierto 89CT3 , 89ET3 y 89ETP. Abierto 89E1-1 y 89E1-2. Abierto 89E2-1 y 89E2-2. | 399 | ENGIE | ET01G216SE123G216 | TRAFO2D | 1607 | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 2021-06-29 08:47 |  | NO
000208 | EAF 163-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Enel Generación Chile S.A., producto de una apertura indeseada del interruptor 52SA1 de la unidad Nº1 de central Sauzal, que conecta el transformador de SSAA N°1 y el alimentador Coya a la barra 13.2 kV, se generó un desbalance en las tensiones de la barra de 13.2 kV que provocó la operación de su protección 59N, lo que impidió posteriormente la sincronización de la Unidad 1 de central Sauzal y la reposición asociada a la normalización de los SSAA y del alimentado Coya. | 20 | ENEL GENERACION | CE13U01G021 | UNIDAD | 50 | HE SAUZAL U1 | 2021-06-17 05:16 |  | NO
000209 | EAF 164-2021 | TD | Forzado | Se pro du j o la desconexión forzada de la línea 66 kV Laja Laja FF CC debido a co rto circuito monofásico ocasionado por corte de con ducto r de la mencionada línea | 126 | EFE | LT001CI1TR01----L011 | TRAMO | 4222 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | 2021-06-17 06:02 |  | NO
000210 | EAF 165-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica en la estructura N°162 de la mencionada línea. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la presencia de ave sobre los conductores. | 82 | TRANSELEC | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2021-06-17 12:00 |  | SI
000211 | EAF 166-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a una sobrecarga asociada a este paño. La empresa CGE S.A. no informó la causa origen de la sobrecarga, sin embargo, en el perfil de carga presentado en su informe de Falla de 5 días se observa un crecimiento de carga sostenido a partir de las 4:48 horas, hasta el momento del evento (10:44). | 85 | CGE | BA01T005SE010T005 | BARRA | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 2021-06-18 10:44 |  | NO
000212 | EAF 167-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°90 y N°91, a una distancia aproximada de 16.82 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-21 05:52 |  | NO
000213 | EAF 168-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B7 de S/E Remehue y 52B1 de S/E La Unión, correspondientes a la línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión, por operación de sus respectivas funciones direccionales de sobrecorriente residual (67N). La causa de la operación de las protecciones mencionadas, de acuerdo con lo informado por STS S.A., correspondería al acortamiento de distancia eléctrica entre la fase B y la estructura N°155 de la línea producido por un ave, con ocasión de temporal de lluvia y viento en la zona. | 83 | STS | LT031CI1TR01----T003 | TRAMO | 1532 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 2021-06-22 14:25 |  | SI
000214 | EAF 169-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores de estructura N°90, a una distancia aproximada de 16.82 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-24 12:00 |  | SI
000215 | EAF 170-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 85 | CGE | LT087CI1TR01----T005 | TRAMO | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 2021-06-25 11:11 |  | NO
000216 | EAF 171-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de un árbol entre sus estructuras N°43 y N°44, sin provocar corte de dicho conductor, originado por tala de árboles realizada por terceros fuera de la franja de seguridad de la línea. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-25 21:35 |  | NO
000217 | EAF 172-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática con reconexión automática fallida del interruptor 52B2 de S/E Tap Nihue, correspondiente a la línea 66 kV Tap Nihue – La Manga. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió al corte del conductor de la fase B de la estructura N°14 de la línea 66 kV Tap Nihue – La Manga, presumiblemente producto de | 85 | CGE | LT167CI1TR03----T005 | TRAMO | 507 | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 2021-06-27 23:45 |  | NO
000218 | EAF 173-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de sus protecciones. La falla fue a causa de un corte de conductor, ocasionado por intento de robo de este. | 85 | CGE | LT164CI1TR02----T005 | TRAMO | 504 | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 2021-06-28 03:10 |  | SI
000219 | EAF 174-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H7 de S/E Las Vegas correspondiente a la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile por operación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica a tierra en la fase A de dicha línea, cuyo origen corresponde a la pérdida de distancia dieléctrica del conductor con un camión pluma, mientras se realizaban trabajos de movimiento de contenedores bajo la línea energizada. La pérdida de la distancia dieléctrica se produjo entre una de las fases laterales del conductor y el camión pluma, en mitad del vano comprendido entre las estructuras Nº30 y Nº31 de dicha línea. | 94 | CHILQUINTA | LT032CI1TR03----R003 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-06-28 15:41 |  | SI
000220 | EAF 175-2021 | TD | Forzado | La falla en la línea 220 kV 220 kV Cardones - Minera La Candelaria, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en S/E Minera La Candelaria, debido a una falla en la fase C en el lado barra del paño 52JT2 de esta S/E, originando la desconexión de la línea por actuación de sus protecciones. | 164 | MINERA CANDELARIA | PA004L057SE001L057 | PAÑO | 12725 | S/E MINERA LA CANDELARIA JT2 | 2021-06-29 11:46 |  | NO
000221 | EAF 176-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT de S/E Tap Off Llanos, por medio de la operación del sistema de protecciones asociado al transformador 220/66/13.8 kV de dicha subestación. La empresa Atacama Minerals Chile S.C.M. señala que la falla fue provocada por corte de conductor en la fase 2 de la línea 66 kV Tap Off Llanos – Aguas Blancas, específicamente en la estructura N°132, a causa de fatiga de material.} | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2021-06-30 06:50 |  | NO
000222 | EAF 177-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Minera Escondida Ltda, la desconexión forzada del transformador Nº2 66/13.8 kV de S/E OLAP se produce “por envío de señal errónea desde sistema de control del incoming 52C2, por parte de personal de empresa colaboradora, que se encontraba retirando la protección Siemens 7SJ64, que se debía trasladar al incoming 52-00 de nueva sala provisoria SH 682”, durante la realización de trabajos en dicha S/E. | 419 | MINERA ESCONDIDA | ET02L120SE116L120 | TRAFO2D | 1601 | OLAP 69/13.8 KV N°2 | 2021-07-01 16:41 |  | NO
000223 | EAF 178-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 66 kV Pozo Almonte – La Cascada, debido a una falla monofásica en la mencionada línea. La causa de la falla se debió a la intervención de un ave (jote) sobre la estructura N°43 de la línea 66 kV Pozo Almonte – La Cascada. | 411 | HALDEMAN | LT159CI1TR01----L112 | TRAMO | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 2021-07-03 08:57 |  | NO
000224 | EAF 179-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Uribe, por operación del elemento de falla de interruptor del paño H3 de la mencionada subestación, ante una falla monofásica en la fase C de la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar. La empresa Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA señala que la causa de la falla en la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar fue el contacto de un ave en la estructura N°33 de la mencionada línea. | 510 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | LT050CI1TR01----G261 | TRAMO | 2883 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 2021-07-05 22:59 |  | SI
000225 | EAF 180-2021 | TZ | Forzado | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol que queda apoyado en el vano comprendido por las estructuras N°138 y N°139 de la línea 66 kV Picarte - Corral, localizada a 21.03 km desde S/E Picarte, con el consecuente corte de 2 conductores, en circunstancias que existía fuerte viento en la zona. | 83 | STS | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-07-08 12:52 |  | NO
000226 | SD2021052037 | TN | Programado | Conexionado de Conexión de Barra N° 1 23Kv a Desconectador 89EB-3 Montaje Barra Sobre Barra N° 2 y Conexión Desconectador 23Kv 89EB-4. Desconexión de las barra se realizara en concordancia de desconexión de paño HT5 de S/E Calama Nueva. Se requiere abierto los paños ET1, ET4 y todos los alimentadores de las barras . Cargas y clientes Interrumpidos: Alimentador Latorre E23 4.5 Mw y 7932 clientes, alimentador Grecia 4.5 Mw y 11944 clientes, alimentador Poniente E25 2.8 Mw y 5186 clientes, alimentador Florida E28 3.2 Mw y 7692 clientes, alimentador Balmaceda E22 5.59 Mw y 7988 clientes y alimentador Chorrillos E32 4.5 Mw y 7479 clientes. Quedarán respaldados por generadores los hospitales y los servicios básicos . | 441 | TRANSEMEL | PA024T025SE003T025 | PAÑO | 21262 | S/E CALAMA NUEVA HT5 | 2021-07-04 06:42 |  | NO
000227 | SD2021064168 | TZ | Programado | Reparación de punto caliente detectado en estructura N°1 de la línea. S/E Altonorte: Abiertos 52H3, 89H3-2, 89H3-1; Cerrado 8932-2T. S/E Antofagasta: Abiertos 52H2, 89H2-2, 89H2-1; Cerrado 89H2-2T; S/E Tap Off La Negra: Abierto 52HT1, 89HT1 89HT2; Cerrado 89HT1-T y 89HT2-T | 444 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | LT020CI1TR01----L134 | TRAMO | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2021-07-22 12:08 |  | NO
000228 | SD2021064106 | TZ | Programado | Reparación de punto caliente detectado en estructura N°1 de la línea. Se han tomado todas las precauciones y la instalación estará desconectada, por lo que el riesgo es mínimo. S/E Altonorte: Abiertos 52H3, 89H3-2, 89H3-1; Cerrado 8932-2T. S/E Antofagasta: Abiertos 52H2, 89H2-2, 89H2-1; Cerrado 89H2-2T; S/E Tap Off La Negra: Abierto 52HT1, 89HT1 89HT2; Cerrado 89HT1-T y 89HT2-T | 599 | SAGESA | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2021-07-22 08:15 |  | NO
000229 | EAF 181-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Curicó y 52B3 de S/E Itahue, asociados al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Itahue – Curicó, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B del conductor del circuito, causado por el choque de un vehículo en la estructura Nº126 perteneciente a la línea. | 85 | CGE | LT047CI1TR02----T005 | TRAMO | 305 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 2021-07-09 10:59 |  | SI
000230 | EAF 182-2021 | TD | Forzado | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº60 de la mencionada línea de transmisión. | 85 | CGE | LT256CI1TR03----T005 | TRAMO | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 2021-07-10 07:44 |  | SI
000231 | EAF 183-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.8 kV de S/E Pacífico, debido a la operación de protecciones del paño CT1, ante una falla monofásica en la fase A. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Juan Martínez, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador. | 85 | CGE | PA010T005SE282T005 | PAÑO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | 2021-07-11 00:19 |  | NO
000232 | EAF 184-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cóndores, asociado a la línea 110 kV Cóndores – Palafitos, por operación de su protección de distancia residual ante una falla originada en el aislador de la fase C en la estructura N°14 de la línea. La causa de la pérdida de aislación en el aislador de la fase C de la estructura N°14 de la línea 110 kV Cóndores – Palafitos es atribuida a las condiciones ambientales de la zona al momento de la falla. | 441 | TRANSEMEL | LT034CI1TR01----T025 | TRAMO | 2860 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 2021-07-11 04:54 |  | NO
000233 | EAF 185-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal debido al contacto de un ave carroñera (jote) en la estructura N°516 de línea, causando una descarga eléctrica entre fase y tierra, despejada por la protección 21/21N, originando la apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Luces. CGE S.A. ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | 85 | CGE | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2021-07-11 07:55 |  | NO
000234 | EAF 186-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Maule y 52B4 de S/E Talca, asociados al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Maule – Talca, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente en la fase A con componente residual en el conductor afectado, causado por descargas eléctricas producto de la presencia de excremento de pájaros en la estructura Nº13 del circuito mencionado. | 85 | CGE | LT004CI2TR03----T005 | TRAMO | 466 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2021-07-12 07:43 |  | SI
000235 | EAF 187-2021 | TD | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°5 110/13.8 kV de S/E Sauzal debido a la actuación del relé de alta presión (Buchholz), originando la apertura de los interruptores 52G4 y 52T5 en S/E Sauzal. Enel Generación S.A. presume que el origen de la falla corresponde a una acumulación de aire, posterior a trabajos de mantención realizados durante la última desconexión programada entre el 15 julio y 2 de julio. | 20 | ENEL GENERACION CHILE | ET04G021SE036T002 | TRAFO2D | 39 | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | 2021-07-14 08:53 |  | NO
000236 | EAF 188-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 220/23 kV, de S/E El Manzano (Enel Transmisión), debido a la operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en sus redes de distribución. La causa de la desconexión forzada corresponde a un mal contacto de la conexión a tierra de los transformadores de corriente asociados a la protección diferencial del transformador, lo que provocó su operación ante la falla en redes de distribución. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | ET01R002SE013R002 | TRAFO2D | 846 | EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 230/25KV 20MVA 1 | 2021-07-14 16:02 |  | NO
000237 | EAF 189-2021 | TD | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66kV Curicó – Curicó (FFCC) debido a la actuación de la protección 51N del paño B2 de S/E Curicó. El origen de la desconexión forzada se debió al corte de uno de los conductores de fase entre las estructuras N°12 y N°13 de la línea, debido al impacto de un camión contra una estructura en la intersección con la calle Dr. Osorio. | 82 | TRANSELEC | PA019T002SE126T005 | PAÑO | 12301 | S/E CURICO B2 | 2021-07-14 16:40 |  | SI
000238 | EAF 190-2021 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte, en su tramo Tap Off El Negro - Alto Norte, causada por corte de conductor de su fase 2, entre las estructuras Nº123 y Nº124, con daño en las crucetas de las estructuras Nº123, Nº124 y Nº125, cuya causa primaria no ha sido informada por su propietario. | 399 | ENGIE | LT022CI1TR02----G216 | TRAMO | 2841 | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 2021-07-17 18:55 |  | NO
000239 | EAF 191-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, por operación de su protección diferencial, ante una falla originada en el aislador de la fase C en la estructura N°92 de la línea. La causa de la falla es atribuida a la ruptura del aislador de la fase C de la estructura N°92 de la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, presumiblemente debido a una mala instalación del elemento previo a su puesta en servicio. | 675 | CAITAN | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-07-18 03:03 |  | NO
000240 | EAF 192-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica, producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en las SS/EE Potrerillos y Salvador. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | SE002L075 | SSEE | 909 | S/E POTRERILLOS | 2021-07-19 10:31 |  | NO
000241 | EAF 193-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Central Maitenes se debió a la operación del relé de sobretensión residual (59N), culminando en la apertura automática del interruptor 52ET1 esta S/E. La causa de la operación del relé de sobretensión residual se atribuye a una falla a tierra ocurrida en el alimentador VL4 conectado al interruptor 52E3 de la S/E Central Maitenes. | 10 | AES ANDES | SE004G010 | SSEE | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 2021-07-21 00:29 |  | NO
000242 | EAF 194-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Caldera, correspondiente a la barra 23 kV N°1, en respaldo del interruptor 52E2 de dicha S/E, correspondiente al alimentador Bahía Inglesa. La causa de la operación en respaldo del interruptor 52ET1 de S/E Caldera se debió a que la operación del interruptor 52E2 de dicha S/E, tras falla monofásica en el alimentador Bahía Inglesa, fue tardía (respecto de sus ajustes). | 85 | CGE | IM03T005PA003T005SE210T005 | INTERRUPTOR | 2506 | IM S/E CALDERA E2 | 2021-07-22 08:13 |  | NO
000243 | EAF 195-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín, atribuida a la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-07-23 18:46 |  | NO
000244 | EAF 196-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 13.2 kV de S/E Lebu, por operación de la protección de sobrecorriente de fase asociada al paño CT1. La empresa CGE S.A. señala que no encontró la causa de la falla. Sin embargo, a partir del registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, además de la información proporcionada por los coordinados involucrados, se presume que la causa habría sido una sobrecarga ocasionada por una fuerte inyección de las centrales PMGD conectadas en redes de distribución de S/E Lebu. | 85 | CGE | BA03T005SE011T005 | BARRA | 3025 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 2021-07-25 02:03 |  | NO
000245 | EAF 197-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla que involucró a las tres fases, ocasionada por hurto de conductor entre las estructuras N°68 y N°79, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE S.A. informó que la falla sobre la línea fue originada por tala de árbol, adicionalmente, se detectó poste quebrado, correspondiente a estructura N°74. | 85 | CGE | LT089CI1TR01----T005 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2021-07-27 23:24 |  | SI
000246 | EAF 198-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Nihue de los interruptores 52BT1, 52BT3 y 52B4 de S/E Reguladora Rapel y del interruptor 52C1 de S/E Quelentaro. La causa de la operación de los elementos mencionados se debió a un error en las maniobras tendientes a establecer la zona de trabajo, durante la actividad de mantenimiento preventivo programado sobre la línea de transmisión 66 kV Tap Off Nihue - Reguladora Rapel. | 85 | CGE | LT167CI1TR01----T005 | TRAMO | 1025 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 2021-07-28 06:44 |  | NO
000247 | EAF 199-2021 | TD | Forzado | A las 06:59 horas del día 29 de julio de 2021 se produce la apertura de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, asociados a la línea de 220 kV O’Higgins – Domeyko por operación de sus respectivos sistemas de protecciones, debido a una falla a tierra producida por el corte del conductor de la fase B en la estructura Nº328 de dicha línea. La empresa Minera Escondida Ltda. no describe la causa primaria del corte de conductor. | 419 | MINERA ESCONDIDA | LT126CI1TR06----L120 | TRAMO | 3064 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 2021-07-29 06:59 |  | NO
000248 | EAF 200-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza durante la ejecución de trabajos programados en esta S/E, cuya causa correspondería a lo siguiente: “Relé auxiliar fallado (K024) correspondiente al paño JL3 en S/E Esperanza de propiedad de REDENOR, durante pruebas de inyección de corriente, según SI N° 2021063645 (trabajos de REDENOR) provoca operación de prot. 50BF despejando la barra 220 kV en S/E Esperanza”. | 492 | MINERA CENTINELA | SE076L141 | SSEE | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 2021-07-29 10:52 |  | NO
000249 | EAF 201-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 110 kV Choapa – Illapel con apertura de ambos extremos y reconexión automática exitosa del extremo Illapel. La causa de la falla corresponde a un accidente ocurrido entre las estructuras 598 y 599 de la mencionada línea, el cual consistió en el contacto de un tubo metálico y la fase B de la línea provocado por terceros. | 85 | CGE | LT017CI1TR04----T005 | TRAMO | 203 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 2021-07-29 17:07 |  | SI
000250 | EAF 202-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Lagunillas – Coronel, por medio de la operación de la protección de distancia del extremo Lagunillas. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo debido a corte de conductor en la fase superior del vano comprendido entre las estructuras N°14 y N°15, a una distancia aproximada de 1,7 km de la S/E Lagunillas, cuya causa se encuentra en investigación. Sin perjuicio de lo anterior, dicha empresa declara como fenómeno físico: “Falla de material, por fatiga, corrosión o trizadura”. | 82 | TRANSELEC | LT085CI1TR01----T002 | TRAMO | 389 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2021-07-29 21:18 |  | NO
000251 | EAF 203-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JG15 de S/E Central Tocopilla, asociado a la unidad U15 de central Tocopilla. A la fecha de emisión de este estudio, el origen y causa de la falla que provocó la apertura del interruptor 52JG15 no han sido informados. | 399 | ENGIE | ET09G216SE043G216 | TRAFO2D | 1483 | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 2021-08-03 15:39 |  | NO
000252 | EAF 204-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla bifásica ocurrida en el vano comprendido entre las estructuras N°62 y N°63, el cual está ubicado aproximadamente a 12.8 km de S/E Paine. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla habría sido la intervención de terceros, los cuales ocasionaron el corte de conductor de una fase. | 85 | CGE | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2021-08-04 20:16 |  | SI
000253 | EAF 205-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52HT141 y 52S14 asociados al transformador Nº141 110/5 kV de S/E Central Tocopilla, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones, debido a la sobrecarga que se produce en dicho transformador. Como consecuencia de la desconexión del transformador mencionado, se produce la apertura automática de los interruptores 52JG14 y 52JG15 asociados a las unidades U14 y U15 de la central térmica Tocopilla, respectivamente, provocando la salida de servicio de ambas unidades debido a la pérdida del suministro de los SS/AA, necesarios para su correcto funcionamiento. Finalmente, producto del evento descrito fueron interrumpidos 6.0 [MW] de consumos regulados asociados a la barra de 5 kV de la S/E Central Tocopilla, pertenecientes a la empresa CGE S.A. | 399 | ENGIE | ET06G216SE043G216 | TRAFO2D | 1480 | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | 2021-08-06 20:18 |  | NO
000254 | EAF 206-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52ET1, 52B1 y 52B2 de S/E La Misión, correspondientes al transformador N°1 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección diferencial de transformador. La desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E La Misión fue a causa de una mala confección en la mufa del bushing del interruptor 52ET1. | 83 | STS | ET01T003SE049T003 | TRAFO2D | 3208 | LA MISION 69/24 KV 30MVA | 2021-08-06 23:43 |  | NO
000255 | EAF 207-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°5 de S/E San Bernardo por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución). La causa de la falla en las instalaciones de distribución no fue determinada. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | PA019T054SE040T054 | PAÑO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | 2021-08-10 09:51 |  | NO
000256 | SD2021058726 | TZ | Programado | Reapriete de conexiones ,limpieza a paño de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas. desde las 07:00 a 12:00 horas Condiciones Operacionales: 52D2 Abierto de S/E Central Tocopilla . Abierto alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla , abiertos 89E27-2 Cerro y 89E26-2 centro. Cantidad de clientes afectados por alimentador en desconexión S/E Tocopilla A.- Alimentador Cerro E27 : 6.505 Clientes B.- Alimentador Centro E26 : 3.004 Clientes Total : 9.509 . Clientes | 85 | CGE | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-08-01 07:00 |  | NO
000257 | SD2021060511 | TZ | Programado | Normalización Equipo Compacto de Medida barra 13,2 kV y MPB trasformador N° 6 de SS/AA. Riesgo bajo, trabajos programados y supervisados en terreno. Barra 13,2 kV Central Pilmaiquén. Unidades generadoras disponibles y en servicio de acuerdo a programa. SS/AA de Central Pilmaiquén energizados desde grupo de respaldo Casa de Máquinas. Información de empresas distribuidoras. Alimentador 52C1 Saesa (3,7 MW), clientes no se verían afectados ya que los consumos se encuentran traspasados a otra SS/EE. Alimentador 52C2 Cooprel (4,5 MW), 1800 clientes afectados aprox. Alimentador 52C3 Luz Osorno (1,8 MW), 1080 clientes afectados aprox. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE | BA03G292SE011G292 | BARRA | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 2021-08-08 09:00 |  | NO
000258 | SD2021062155 | TZ | Programado | Desconexión de Subestación Cerrillos para reparar puntos con temperatura en barra de 110 kV, TTCC paño HT1, 89H2-1, 52H2,89E2-2 y 89E2-1. Como parte de las medidas de mitigación, se confirma que recinto hospitalario CESFAM de Los Loros que se verá afectado, cuenta con generador de respaldo de energía eléctrica. Para realizar estos trabajos se considera la apertura de los siguientes equipos : S/E Copayapu .52H4 y 89H4-2 S/E Cerrillos: 52HT1,52H2, 52ET1, 52E1,52E2,52E3,52E4, 89HT1-1, 89H2-1, 89H2-2,89ET1, 89E1-2, 89E2-2, 89E3-2 y 89E4-2. S/E Los Loros: 52H1, 52HT1,52ET1, 52E1,52E2, 52E3, 52E4,89ET1, 89E1-2, 89E2-2, 89E3-2, 89E4-2 Esta desconexión afecta a los clientes de S/E Cerrillos y Los Loros de la comuna de Tierra Amarilla Total de los clientes afectados son 1345, de los cuales 682 serán respaldados por redes de distribución. Detalle de clientes afectados por alimentador En S/E Cerrillos: Alimentador El Yeso (E1), 693 clientes , de los cuales se respaldan 682 a través de enmalle con alimentador Complejo Minero (E1) de S/E Tierra Amarillla Alimentador Algarrobo (E3), 21 clientes Alimentador Elibor (E4), 45 clientes En S/E Los Loros Alimentador Pabellón (E1), 20 clientes Alimentador Hornitos (E2), 36 clientes Alimentador Amolanas (E3), 284 clientes Alimentador La Puerta (E4), 245 clientes La potencia estimada que se afectara en esta desconexión y que se menciona en esta SD corresponde a los clientes afectados en S/E Cerrillos y Los Loros Esta desconexión afecta a Central Fotovoltaica Los Loros (Solairedirect), que inyecta al paño H1 de S/E Los Loros. | 85 | CGE | BA01T005SE156T005 | BARRA | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 2021-08-01 07:15 |  | NO
000259 | SD2021062439 | TZ | Programado | • Medición eléctrica Trafo móvil 110/66/23Kv. • Corrección filtración aceite Trafo Móvil 110/66/23Kv. • Cambio de manodensostato SF6 52HTT. • Corrección punto caliente 89ETT. • Corrección punto caliente Compacto de medidas E1 PSFV Pampa Camarones. CONDICIONES REQUERIDAS: SE TO VÍTOR 1. Abierto 89HTT 2. Abierto 89E1-F 3. Abierto 89E2-1 Se afecta el suministro al alimentador E4 de CGE con una carga estimada de 0.3 MW y 211 clientes. La minera Pampa camarones sera afectada con 3 MW aproximadamente. | 399 | ENGIE | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2021-08-07 09:04 |  | NO
000260 | SD2021068394 | TZ | Programado | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 3 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5426; Santo Domingo: 334. Total de desconectador 5782 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 2047 clientes de la comuna Maria Pinto siendo aproximadamente 2MW. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. | 94 | CHILQUINTA | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº1 | 2021-08-15 05:34 |  | NO
000261 | EAF 208-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Antillanca, asociado a la barra 110 kV de la subestación. Se presume que la causa de la apertura del interruptor 52HT1 de S/E Antillanca es debido a vibraciones producidas durante la perforación de la placa frontal del armario de protecciones del paño HT1. | 83 | STS | PA039T003SE034T003 | PAÑO | 14307 | S/E ANTILLANCA HT1 | 2021-08-11 15:50 |  | NO
000262 | EAF 209-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla bifásica ocurrida en el vano comprendido entre las estructuras N°135 y N°136, el cual está ubicado aproximadamente a 10.8 km de S/E Andalicán. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros en predio de propiedad de Forestal Arauco. | 85 | CGE | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-08-13 16:25 |  | NO
000263 | EAF 210-2021 | TN | Forzado | Se produce la caída de un árbol, haciendo contacto con el vano ubicado entre las estructuras Nº67 y Nº68 del circuito Nº2 de la línea 2x220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén, provocada por faenas de corte fuera de su franja de seguridad y servidumbre, causando un cortocircuito en el conductor de dicha línea. En el intento de despeje de la falla descrita anteriormente, en ambos extremos del circuito Nº2 de la línea 2x220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén, se produce la apertura del interruptor 52J6 de S/E Cautín, sin embargo, no se produce la operación y apertura de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Seccionadora Río Toltén, por error en el conexionado de los elementos de medida asociados a los sistemas de protecciones de ambos interruptores, lo que provoca que la falla no se despeje oportunamente. Como consecuencia de la no operación de los sistemas de protecciones asociados a los paños J1 y J2 de S/E Seccionadora Río Toltén, y forzando sus respectivas operaciones en respaldo, se produce la apertura automática del interruptor 52J5 de S/E Cautín y los interruptores 52J4, 52J5 y 52J6 de S/E Seccionadora Río Toltén, correspondientes al circuito Nº1 de la línea 2x220 Cautín – Seccionadora Río Toltén y a la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Tap Off Río Toltén - Ciruelos. Además, se produce la apertura automática del interruptor 52J6 de S/E Ciruelos, asociado a la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Ciruelos, dejando fuera de servicio el corredor de 220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén – Ciruelos, lo que provoca la separación del sistema eléctrico nacional hacia el sur desde S/E Ciruelos. | 514 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SP001T031SE003T031 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 17924 | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | 2021-08-14 09:58 |  | NO
000264 | EAF 211-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada (51) del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió al corte de los tres conductores de fase entre las estructuras N°103 y N°104 de la línea, debido al impacto de un vehículo particular contra la estructura N°104. | 85 | CGE | LT214CI1TR01----T005 | TRAMO | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 2021-08-15 03:57 |  | SI
000265 | EAF 212-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52HT1 asociados al transformador 220/110 kV de S/E Alto Melipilla, por activación de la protección de distancia del transformador (21N) a través de la operación del relé maestro asociado. Según lo indicado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., el origen del evento se debe a un error de operador en las maniobras de normalización ejecutadas, durante el término de los trabajos de mantenimiento en el mencionado transformador. Producto del evento descrito fueron interrumpidos 17.5 MW de consumos en S/E San Antonio, 7.0 MW en S/E San Sebastián, 1.8 MW de consumos en S/E Leyda y 3.0 MW de consumos en S/E Bollenar. | 94 | CHILQUINTA | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº1 | 2021-08-15 10:04 |  | NO
000266 | EAF 213-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de sus protecciones, debido a una falla originada al momento de la apertura bajo carga del desconectador 89BT1 de S/E El Maitén, al quedar cerrado el interruptor 52CT1 de esta S/E, durante las maniobras asociadas a la solicitud de desconexión programada SD N°2021069596. La empresa CGE S.A. informó que el error en la identificación del estado del interruptor 52CT1 de S/E El Maitén, se originó debido a la falla en el sistema de apertura de este interruptor. Si bien se produjo un encendido intermitente no simultáneo de las luces de estado cerrado y abierto en el control Form 6, con una duración aproximada de 3 segundos por estado, según configuración de fábrica, personal en sitio confirmó la apertura del interruptor equivocadamente. | 85 | CGE | PA005T005SE171T005 | PAÑO | 2933 | S/E EL MAITEN BT1 | 2021-08-15 13:27 |  | NO
000267 | EAF 214-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de su protección diferencial de barra, frente una falla externa, debido a un error en el conexionado de la protección. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | SP068L128SE193L128 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10294 | SP S/E ZALDÍVAR 220KV BP | 2021-08-15 17:50 |  | NO
000268 | EAF 215-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Penco, asociado a la barra 15 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla provocada por contacto de rama de árbol con los conductores de la barra. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, el que habría arrastrado la rama de árbol hacia los conductores de la barra 15 kV de S/E Penco. | 85 | CGE | BA01T005SE088T005 | BARRA | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 2021-08-16 01:26 |  | SI
000269 | EAF 216-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 22 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen se debió a la electrocución de un Jote en la estructura N°125 de la línea. | 411 | HALDEMAN | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-08-16 03:08 |  | SI
000270 | EAF 217-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, por operación de sus protecciones diferencial y distancia, ante una falla originada por contacto de un ave en la estructura N°73 de la línea, provocando la ruptura de un componente de la cadena de aisladores. | 675 | CAITAN | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-08-16 03:10 |  | SI
000271 | EAF 218-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en las fases B y C de la línea 66 kV Victoria – Angol con apertura y reconexión automática fallida del extremo Victoria, dado el reencendido de la falla a los pocos segundos de la reconexión. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de la franja de servidumbre) sobre los conductores de la línea 66 kV Victoria – Angol, específicamente entre las estructuras 208 y 209 de la mencionada línea, con ocasión de un frente de mal tiempo en la zona. | 85 | CGE | LT089CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-08-16 04:24 |  | SI
000272 | EAF 219-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén por operación de la protección de distancia de fase del extr emo Victoria Victoria, debido a la presencia de una falla bi fásica en la las fases B y C. La empresa CGE S.A. señal que la causa de la desconexión forzada fue , a raíz de temporal de mal tiempo en la zona, la caída de un árbol entre las estructuras N° 104 y 105 ubicadas aproximadamente a 22 km desde S/E Victoria, causando además el corte del conductor de la fase central. | 85 | CGE | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-08-16 05:06 |  | NO
000273 | EAF 220-2021 | TD | Forzado | Se produjo pérdida de tensión en la barra 23 kV de S/E Central Mampil lo cual provocó interrupción de suministro a los consumos del alimentador Mampil. A la fecha de emisión de este estudio no se cuenta con antecedentes respecto del origen y la causa de la falla que provocó la pérdida de suministro de la barra 23 kV de S/E Central Mampil. | 14 | DUQUECO SPA | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2021-08-16 06:41 |  | NO
000274 | EAF 221-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52CT1 de S/E Cholguán, correspondientes al transformador 230/13.8 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección de baja tensión asociada al paño JT1 y posterior desenganche del relé maestro (86T). La empresa STS S.A. declara que la operación de la función de baja tensión se produjo a causa de un error de programación del relé GE D60. | 83 | STS | SP006T003SE004T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19920 | SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | 2021-08-16 06:51 |  | NO
000275 | EAF 222-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52CT1 de S/E Cholguán, correspondientes al transformador 230/13.8 kV de esta subestación, por medio de la operación del relé GE D60 asociado al paño JT1, ante la recepción de una orden de apertura proveniente desde el relé ALSTOM KCGG-140 correspondiente al paño CT1 de dicha subestación. La empresa STS S.A. declara que la operación del relé GE D60 se produjo a causa de una lógica errónea, ante la activación de un elemento de sobrecorriente del relé ALSTOM KCGG-140 perteneciente al paño CT1 de S/E Cholguán, durante el cierre manual del interruptor 52C7 de dicha subestación. | 83 | STS | SP006T003SE004T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19920 | SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | 2021-08-16 14:25 |  | NO
000276 | EAF 223-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Central Diesel Arica debido a la actuación de su protección mecánica. El origen de la desconexión forzada ocurrió durante maniobras de desplazamiento cercanas a los equipos por personal en la S/E, que pasa a accionar de manera involuntaria la protección electromecánica del transformador N°1. | 399 | ENGIE | ET02G216SE031G216 | TRAFO2D | 1445 | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | 2021-08-17 16:50 |  | NO
000277 | EAF 224-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 13,8 kV de S/E Alto Hospicio debido a una falla en el alimentador Boro de 13,8 kV, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador, paño C26, al no cubrir la curva de operación la corriente de falla presentada para el evento, provocando la operación descoordinada de la protección temporizada de sobrecorriente del paño CT1 de S/E Alto Hospicio. La empresa CGE S.A. informó que la causa de la falla en el alimentador de 13,8 kV Boro se originó debido a un corte de conductor. | 85 | CGE | SP003T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10365 | SP S/E ALTO HOSPICIO C26 | 2021-08-18 03:57 |  | NO
000278 | EAF 225-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 13,8 kV de S/E Alto Hospicio debido a una falla en el alimentador Boro de 13,8 kV, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador, paño C26, al no cubrir la curva de operación la corriente de falla presentada para el evento, provocando la operación descoordinada de la protección temporizada de sobrecorriente del paño CT1 de S/E Alto Hospicio. La empresa CGE S.A. informó que la causa de la falla en el alimentador de 13,8 kV Boro se originó debido a un corte de conductor. | 85 | CGE | SP003T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10365 | SP S/E ALTO HOSPICIO C26 | 2021-08-18 05:07 |  | NO
000279 | EAF 226-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Esmeralda, correspondiente a la línea 110 kV Esmeralda – Uribe, por medio de la operación de sus protecciones ante falla monofásica en la fase A. La causa de la falla corresponde a la pérdida de aislación en el interruptor 52H1 de S/E Tap off Uribe durante trabajos programados de lavado de aislación, debido al excesivo nivel de contaminación. | 441 | TRANSEMEL | IM01T025PA001T025SE185T025 | INTERRUPTOR | 12498 | IM S/E TAP OFF URIBE H1 | 2021-08-18 09:28 |  | NO
000280 | EAF 227-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito trifásico en el alimentador Niebla de S/E Chimbarongo, despejado por su propio interruptor. Tras su reconexión automática, la falla continuaba presente, esta vez como cortocircuito bifásico en las fases B y C, el cual no logró ser despejado por el interruptor propio del alimentador (52C3), redundando en la operación en respaldo del interruptor 52CT2, general de barra 15 kV N°2 de S/E Chimbarongo. La causa de la falla en redes de distribución corresponde al choque de un vehículo contra una postación del alimentador Niebla de S/E Chimbarongo. Por otra parte, CGE S.A. no se pronuncia respecto de la causa de la falla en la apertura del interruptor 52C3 de S/E Chimbarongo luego de su cierre automático. | 85 | CGE | IM01T005PA124T005SE037T005 | INTERRUPTOR | 8382 | IM S/E CHIMBARONGO C3 | 2021-08-18 21:44 |  | NO
000281 | EAF 228-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°105 y N°106, a una distancia aproximada de 23.85 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-08-21 01:45 |  | NO
000282 | EAF 229-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco – Tomé de la línea 66 kV Concepción – Mahns, por operación de la zona 2 de su protección de distancia de fase, ante una falla provocada por caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°69 y N°70. La causa de la falla es atribuida al fuerte temporal presente en la zona, que provocó que un árbol fuera de la faja de seguridad cayera sobre la línea. | 85 | CGE | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2021-08-21 02:57 |  | NO
000283 | EAF 230-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla bifásica, ocasionada por el corte de un perno en cruceta de estructura N°88. La empresa CGE S.A. señala que la causa del corte del perno se debió a descarga eléctrica por contacto de corteza de eucalipto llevada por el viento hacia los conductores, durante un frente de mal tiempo en la zona. | 85 | CGE | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-08-21 04:54 |  | SI
000284 | EAF 231-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio, despejada correctamente por la protección de cabecera del paño C1. La empresa CGE S.A. no informa el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio. | 85 | CGE | SP002T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2021-08-21 11:31 |  | NO
000285 | EAF 232-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles, siendo despejada desde su extremo Charrúa. Tras su reconexión automática, la falla continuaba presente, redundando en la operación definitiva del extremo Charrúa de la línea. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de servidumbre, quedando apoyado sobre los conductores sin provocarles daño. Lo anterior, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT108CI1TR03----T005 | TRAMO | 435 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 2021-08-21 12:15 |  | SI
000286 | EAF 233-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Angol – Victoria, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°200 y N°201, a una distancia aproximada de 27.6 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había un frente de mal tiempo en la zona. | 85 | CGE | LT089CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-08-21 12:25 |  | NO
000287 | EAF 234-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella, de propiedad de la empresa Eólica La Estrella SpA, perteneciente a la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 85 | CGE | LT174CI1TR02----T005 | TRAMO | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-08-21 14:09 |  | NO
000288 | EAF 235-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero, por medio de la operación de sus protecciones ante falla bifásica. La causa de la falla corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica entre los conductores, debido a fuerte viento ocasionado por frente de mal tiempo en la zona. | 85 | CGE | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-08-21 14:12 |  | NO
000289 | EAF 236-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de partes de árboles entre sus estructuras N°115 y N°116, sin provocar corte de conductores ni daños a las estructuras, atribuido a un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la zona. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-08-21 14:43 |  | SI
000290 | EAF 237-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B, causada por una rama de árbol llevada por el viento hacia la aislación de la estructura N°43, sin provocar corte de conductores ni daños en la estructura, atribuido a un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la zona. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-08-21 19:12 |  | SI
000291 | EAF 238-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. El origen de la sobrecarga se debió, presumiblemente, a un aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín, además, por la falta de generación de PMGD en dicha subestación, en particular la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-08-23 20:21 |  | NO
000292 | EAF 239-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Frutillar, correspondiente a la barra 13.2 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases se produjo a causa de sobrecarga. | 83 | STS | BA01T003SE010T003 | BARRA | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 2021-08-24 19:18 |  | NO
000293 | EAF 240-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador y 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a falla monofásica en la fase C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | LT001CI1TR01----L075 | TRAMO | 917 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 2021-08-24 22:47 |  | NO
000294 | EAF 241-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°1, debido a falla monofásica en la fase A, que evoluciona a falla bifásica a tierra entre las fases A y C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador, sin que exista claridad de su ubicación exacta ni de sus causas, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su Informe de Falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. Lo anterior, en momentos en que la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2 se encontraba desconectada por falla desde las 22:47 horas, en tanto que la línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador operaba en vacío producto del mismo evento. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | LT003CI1TR02----L075 | TRAMO | 938 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 2021-08-24 23:14 | El tiempo de desconexión de los consumos de este EAF se encuentra dentro del período de interrupción precedente en el EAF 240-2021. | NO
000295 | EAF 242-2021 | TD | Forzado | Se produjo un cortocircuito trifásico en la celda del paño CG3 de S/E Central Maitenes, siendo despejado por la operación de protecciones del generador N°1 de Central Maitenes, de los transformadores N°1 y N°2 110/6.6 kV y de la barra 110 kV de la mencionada S/E. La causa de la falla corresponde a la ejecución incorrecta del retiro del carro del interruptor 52CG3 de S/E Central Maitenes. | 10 | AES ANDES | IM01G010PA003G010SE004G010 | INTERRUPTOR | 7 | IM S/E CENTRAL MAITENES CG3 | 2021-08-26 10:10 | No se tiene información sobre los consumos del cliente regulado CGE | NO
000296 | EAF 243-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco - Lirquén, por medio de la operación de sus protecciones ante falla trifásica. La causa de la falla corresponde al contacto de un ave (pelícano) con sus conductores, entre las estructuras N°16 y N°17 de su trazado. | 85 | CGE | LT069CI1TR01----T005 | TRAMO | 357 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 2021-08-26 10:50 |  | SI
000297 | EAF 244-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°491A y N°491. La causa de la caída de árbol sobre los conductores es atribuida a las condiciones climáticas de la zona. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2021-08-27 22:06 |  | SI
000298 | EAF 245-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de línea 66 kV Pillanlelbún - Llaima debido a un error en la programación de los sistemas de protecciones de distancia asociados al interruptor 52B1 de S/E Llaima, durante una falla bifásica a tierra, fases A y C, en la línea de 66 kV Pumahue – Chivilcán. | 112 | FRONTEL | PA001R019SE020R019 | PAÑO | 30104 | S/E LLAIMA B1 | 2021-08-27 22:10 |  | NO
000299 | EAF 246-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Padre Las Casas - Las Encinas debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada asociada al paño B1 de S/E Padre Las Casas. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase fue el traspaso de carga de las subestaciones Las Encinas y Chivilcán desde S/E Pumahue hacia S/E Padre Las Casas. | 85 | CGE | LT220CI1TR01----T005 | TRAMO | 415 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 2021-08-27 23:07 |  | NO
000300 | EAF 247-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - PE Buenos Aires por apertura automática del interruptor 52B1 de S/E PE Buenos Aires, ante la operación de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por la pérdida de aislación en la estructura Nº84 de dicha línea, causada por la presencia de gran cantidad de aves cercanas a la estructura mencionada. En forma simultánea, se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 en el extremo de S/E Los Ángeles. Adicionalmente, producto de la desconexión de la línea, se produjo la apertura por subfrecuencia de los interruptores 52BT1 y 52FT1 de S/E PE Buenos Aires, además, la apertura automática del alimentador 52E1 del S/E Negrete por operación del EDAC-BF en dicha subestación. Producto del evento descrito, fueron afectados 6.34 [MW] de consumos en S/E Negrete. Adicionalmente, se pierde la generación de los PMGD Buero, Munilque Nº1, Munilque Nº2 y El Nogal, todos conectados en el alimentador 52E3 Mulchén de S/E Negrete. | 85 | CGE | LT087CI1TR01----T005 | TRAMO | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 2021-08-29 11:40 |  | NO
000301 | EAF 248-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla intermitente en el alimentador Plaza (C4) de S/E Piduco con operación automática de su interruptor y posterior reconexión automática contra falla. Previo a la operación del interruptor 52C4 de S/E Piduco, ocurrieron sucesivos arranques y desactivaciones de la función de sobrecorriente de fase (51) del interruptor 52CT2 de la mencionada S/E, finalmente operando y despejando la falla previo a que el interruptor 52C4 realizara el despeje definitivo tras su reconexión automática. La causa de operación del interruptor 52CT2 de S/E Piduco, de forma descoordinada, se debió a que el ajuste del tiempo de reposición (reset) de la operación de su función 51 era tal que emulaba un relé electromecánico de disco de inducción, a diferencia del ajuste del reset de la función 51 del paño C4. | 85 | CGE | SP258T005SE090T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2507 | SP S/E PIDUCO BT | 2021-08-29 13:49 |  | NO
000302 | EAF 249-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla trifásica ocurrida en la estructura N°394 de la línea, ubicada a 28.3 km de S/E Villarrica. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la colisión de un vehículo de terceros contra la estructura antes mencionada, lo que, si bien no ocasionó corte de conductores, provocó serios daños al poste. | 85 | CGE | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-08-31 02:22 |  | SI
000303 | EAF 250-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya – Muelle es atribuida a un camión, externo a Minera Centinela, que colisionó con la estructura. | 492 | MINERA CENTINELA | LT031CI1TR01----L141 | TRAMO | 2855 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 2021-09-01 02:45 |  | SI
000304 | EAF 251-2021 | TZ | Forzado | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a una falla en el aislador bushing de la fase A de este equipo. | 85 | CGE | BA29T005SE287T005 | BARRA | 2594 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP3 | 2021-09-01 08:43 |  | NO
000305 | EAF 252-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica – Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los interruptores 52HT3 de S/E Arica y 52H1 de S/E Pozo Almonte. La causa de la falla se debe a la acción de terceros para perpetrar el robo del conductor. | 399 | ENGIE | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-09-01 22:13 |  | SI
000306 | EAF 253-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile – División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin dar mayores detalles respecto a la posible activación y operación de alguna función de protección asociada al paño. Como consecuencia de la apertura del interruptor, fueron afectados 62.0 [MW] de consumos de S/E Ministro Hales correspondientes a las faenas de dicha mina. | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | PA005L150SE102L150 | PAÑO | 22769 | S/E MMH J1 | 2021-09-02 11:44 |  | NO
000307 | EAF 254-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la falla en redes de distribución se debió a corte de conductores en el alimentador Aeropuerto (E11) de S/E La Portada. | 85 | CGE | BA61T005SE287T005 | BARRA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2021-09-02 23:24 |  | NO
000308 | EAF 255-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de distancia, descarga en un aislador en la estructura N°32 de la línea. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, que arrastró la rama de árbol hacia los conductores de la línea. | 85 | CGE | LT046CI1TR02----T005 | TRAMO | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2021-09-03 08:58 |  | SI
000309 | EAF 256-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al paño BT1. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco se produjo debido a una falla trifásica en el lado 23 kV de dicho transformador, a causa de una rama apoyada sobre el interruptor 52ET1, y dado que el tiempo de apertura del interruptor 52BT1 superó los 200 ms se produjo la operación de la función 50BF, con la consecuente desconexión forzada de la barra 66 kV de esta subestación. | 83 | STS | ET01T003SE009T003 | TRAFO2D | 1191 | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2021-09-06 11:06 |  | SI
000310 | EAF 257-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°173 y N°174, debido a tala de terceros. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-07 11:18 |  | NO
000311 | EAF 258-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de auditoría de medidores de facturación. | 85 | CGE | BA01T005SE081T005 | BARRA | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 2021-09-07 14:33 |  | NO
000312 | EAF 259-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°122, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E PFV Javiera, por operación de la función direccional de la protección de sobrecorriente residual. | 85 | CGE | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-09-08 08:43 |  | NO
000313 | EAF 260-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JL de S/E Minera Teck CDA, asociado a la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de falla de interruptor. La causa de la operación de la protección de falla de interruptor del paño JL de S/E Minera Teck CDA, es atribuida a una orden de trip no deseada, originada durante trabajos de pruebas por la incorporación de S/E Tap Off Llanos Blancos en el esquema de teleprotección de la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck CDA. | 166 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | PA006L059SE003L059 | PAÑO | 12729 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV JL | 2021-09-09 11:03 |  | NO
000314 | EAF 261-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones – Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esquemas EDAC BF en las SS/EE Plantas, Cerrillos y Los Loros. La empresa CGE S.A. declara que la apertura del interruptor 52H2 de S/E Copayapu fue provocada por la activación de la señal digital IN104 en el relé principal SEL 311L (sistema 1), que estaba incluida en la lógica de trip del mismo, y que por el proyecto de ampliación S/E Copayapu fue alambrada en forma posterior para la habilitación de señal de estado de teleprotección, y que al momento de energizar el equipo SEL 2506 se produce también la activación de la señal IN104. Se encuentra en investigación la causa que explique el uso de estas señales digitales en la lógica de trip. | 85 | CGE | SP003T005SE261T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7921 | SP S/E COPAYAPU H2 | 2021-09-10 11:02 |  | NO
000315 | EAF 262-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones – Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante el intento de cierre de dicho equipo, se produce la operación de la protección de Falla de Interruptor (50BF) con la consecuente apertura automática de los interruptores asociados a la barra 110 kV de S/E Copayapu. La empresa CGE S.A. declara que la apertura del interruptor 52H2 de S/E Copayapu fue provocada por error de programación que activó la señal de trip al modificar la lógica de operación del relé principal SEL 311L (sistema 1), con el fin de eliminar la condición que provocó la primera apertura indeseada ese mismo día a las 11:02 horas (ver EAF 261-2021). Luego, durante el intento posterior de cierre remoto del interruptor 52H2 para recuperar los consumos afectados, y debido a que se mantuvo activa la señal de TRIP en el relé SEL 311L, opera la protección de falla de interruptor 50BF en el relé de protección diferencial 487B, ordenando la apertura de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4, asociados a la barra 110 kV de S/E Copayapu. | 85 | CGE | SP003T005SE261T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7921 | SP S/E COPAYAPU H2 | 2021-09-10 13:54 |  | NO
000316 | EAF 263-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la caída de árbol sobre sus conductores fue debido a temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT065CI1TR01----T005 | TRAMO | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 2021-09-11 14:28 |  | SI
000317 | EAF 264-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en aislador de pedestal de la fase inferior en la mencionada estructura. | 94 | CHILQUINTA | LT023CI1TR02----R003 | TRAMO | 703 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 2021-09-11 15:04 |  | NO
000318 | EAF 265-2021 | TZ | Forzado | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de seguridad, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. Como resultado, se produjo además el corte de los conductores de fase central y lateral. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-11 15:11 |  | NO
000319 | EAF 266-2021 | TD | Forzado | Según lo señalado por la empresa CGE S.A., propietaria del paño H2 de S/E Vicuña, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro debido a falla monofásica en la fase A, en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, de propiedad de Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE S.A. indica que, según la información entregada por Minera Zaldívar Ltda., al momento de la falla había presencia de fuertes vientos en la zona. | 209 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | LT011CI1TR02----L094 | TRAMO | 182 | ESTRUCTURA 394 - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 2021-09-11 16:11 |  | NO
000320 | EAF 267-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°105 y N°108, a una distancia aproximada de 24,7 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-09-11 16:48 |  | NO
000321 | EAF 268-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 85 | CGE | LT189CI2TR04----T005 | TRAMO | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2021-09-11 18:46 |  | SI
000322 | EAF 269-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia por operación automática de los sistemas de protecciones, asociados a los extremos S/E Cerro Navia y S/E Las Vegas, causado por un cortocircuito en la estructura Nº152 del tramo Tap Punta Peuco – Las Vegas 110 kV C2, originado por el contacto de un ave entre la estructura y la fase superior del conductor del tramo indicado. Como consecuencia del evento descrito, se produjo la apertura automática del interruptor 52HL de S/E Punta Peuco asociado a la línea 110 kV Central Loma Los Colorados – Punta Peuco, dejando fuera de servicio 11 unidades de la central Loma Los Colorados II, desconectándose una generación total de 11 [MW]. Adicionalmente, fueron afectados 16.5 [MW] de consumos de Cemento Polpaico en S/E Punta Peuco. | 671 | CTNG SpA | LT008CI2TR03----T048 | TRAMO | 124 | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 2021-09-11 19:13 |  | SI
000323 | EAF 270-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la protección diferencial de dicha línea (87L). La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de rama que se encontraba apoyada sobre las fases “A” y “B” de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, entre las estructuras 452 y 452b, debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y vientos adversos. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2021-09-11 19:19 |  | SI
000324 | EAF 271-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla es atribuida al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 85 | CGE | LT096CI1TR05----T005 | TRAMO | 418 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1 | 2021-09-11 20:30 |  | SI
000325 | EAF 272-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 85 | CGE | LT189CI2TR04----T005 | TRAMO | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2021-09-11 21:03 |  | SI
000326 | EAF 273-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque – Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presume que podría atribuirse al acortamiento de distancia eléctrica a raíz de mal tiempo en la zona. | 85 | CGE | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-09-11 21:04 |  | NO
000327 | EAF 274-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Bollenar, debido a la operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra (52CT1), ante una falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución, específicamente en el alimentador San José (52C2), la cual fue despejada por la protección del alimentador en un tiempo similar al tiempo de operación de la protección del interruptor general de barra, debido a que, en la protección del alimentador, no se encontraban cargados los ajustes correctos de acuerdo con el último estudio de protecciones de la zona. | 85 | CGE | SP005T005SE167T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20229 | SP S/E EL BOLLENAR C2 | 2021-09-11 23:34 |  | NO
000328 | EAF 275-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras, la cual fue desconectada de forma definitiva por el interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua tras 3 reconexiones automáticas consecutivas no exitosas (contra falla o con posterior reencendido de falla). Se desconoce la causa de la falla, la cual se desarrolló con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT041CI1TR01----T005 | TRAMO | 381 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 2021-09-12 00:38 |  | NO
000329 | EAF 276-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación. Se desconoce la causa de la apertura intempestiva del interruptor. Según lo señalado por la empresa Coopelan Ltda. en su informe de falla, personal de la central Mampil le comunicó a su personal que hubo apertura del interruptor 52TU2-1 y posteriores maniobras de cierre para restablecer la barra N°1 de 23 kV y los consumos afectados. | 14 | DUQUECO SPA | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2021-09-12 09:05 |  | NO
000330 | SD2021077852 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). Trabajo presenta bajo nivel de riesgo. Condiciones Operacionales: 52D Abierto de S/E Central Tocopilla (Micro corte de 3 minutos). Abierto 52E26, 52E27 en S/E Tocopilla(Micro corte de 3 minutos). | 85 | CGE | BA87T005SE290T005 | BARRA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2021-09-24 07:00 |  | NO
000331 | SD2021076741 | TZ | Programado | Desconexión de barra 12kV N°2 en SE Quintero para realizar inspección a conexionado de mufas en llegada de barra 12kV y conexionado de mufas en salida de transformador N°2. | 94 | CHILQUINTA | BA02R003SE046R003 | BARRA | 1030 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 2021-09-06 08:06 |  | NO
000332 | SD2021077469 | TZ | Programado | Transformador T1 sin energía por desconexión línea 66 kv Licanco - Nueva Imperial por cambio de poste chocado estructura 165. TF de S/E Nueva Imperial quedará sin energía y sus alimentadores asociados se transferirán previamente a través de la red de MT, donde se recuperan un 85% aproximadamente. la no realización de este trabajo puede significar un riesgo para la instalación y la continuidad del servicio para los clientes de S/E Nueva imperial. | 112 | FRONTEL | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-09-05 05:01 |  | NO
000333 | SD2021079256 | TZ | Programado | Relleno de gas SF6 del 52HT1 por baja de presión critica. | 82 | TRANSELEC | BA01T002SE039T002 | BARRA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 2021-09-13 01:00 |  | NO
000334 | SD2021077244 | TZ | Programado | Se realizará la desconexión de LT11KV Esmeralda-La Portada, por lavado de aislación de emergencia, en la llegada de la línea y equipos asociados al transformador T-1 de S/E La Portada. | 441 | TRANSEMEL | LT036CI1TR01----T025 | TRAMO | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 2021-09-03 01:22 |  | NO
000335 | SD2021076660 | TZ | Programado | Desconexión de emergencia de la línea 110 KV Esmeralda - La Portada, afectando los consumos de S/E La Portada con un total de 22.850 clientes. Por riesgo a las personas, intalaciones y continuidad del suministro, Debido a tercero que trepa la torre en estructura # 28 de la línea indicada. | 441 | TRANSEMEL | LT036CI1TR01----T025 | TRAMO | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 2021-09-01 15:49 |  | NO
000336 | EAF 277-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Nueva Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (relé SEL 387) y la orden de desenganche por parte del relé maestro. La empresa Frontel S.A. declara que la protección de sobrecorriente temporizada indicada en el párrafo anterior, opera debido a un aumento de la carga en la subestación en cuestión, como consecuencia de la transferencia de consumos a nivel de red MT desde la S/E Pitrufquén hacia el alimentador 52E3 Barros Arana de S/E Nueva Imperial. | 112 | FRONTEL | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-09-13 09:33 |  | NO
000337 | EAF 278-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV FFCC Andes – Juncal N°2 por operación de la protección de distancia residual del extremo FFCC Andes, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase A. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. indica que la causa de la falla se debió a pérdida de aislación, por caída de excremento sobre aisladores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI2TR01----T057 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-09-14 07:42 |  | SI
000338 | EAF 279-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre el conductor de la fase media del vano comprendido entre las estructuras N°111 y N°112 y la cabeza de un poste de media tensión ubicado debajo de la línea. Chilquinta Transmisión S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla, aunque encontró evidencia de presencia de aves, vehículos de terceros y personal de terceros trabajando en fibra óptica en los alrededores. | 94 | CHILQUINTA | LT021CI1TR02----R003 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-09-14 19:43 |  | NO
000339 | EAF 280-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | CGE | BA01T005SE013T005 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 2021-09-15 21:30 |  | NO
000340 | EAF 281-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del paño C2. La empresa CGE S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Docamávida correspondió a un tirante dañado en el poste de la red de media tensión ubicado frente a la S/E Hualañé, a causa de un choque, el cual no causó daño en la línea de media tensión. | 85 | CGE | IM01T005PA005T005SE176T005 | INTERRUPTOR | 2584 | IM S/E HUALAÑE C2 | 2021-09-18 14:03 |  | NO
000341 | EAF 282-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformador se debió a un error en los parámetros de ajuste del relé diferencial SEL-587. | 85 | CGE | SP001T005SE185T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22168 | SP S/E PANIAHUE T1 | 2021-09-20 19:20 |  | NO
000342 | EAF 283-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°106 y N°107, a una distancia aproximada de 24 km desde S/E Victoria, producto de tala de árboles fuera de la franja de seguridad de la línea, realizada por terceros y sin coordinación con la empresa. | 85 | CGE | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-09-21 14:22 |  | NO
000343 | EAF 284-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peumos. Se desconoce la causa que originó el corte del conductor. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-23 05:46 |  | NO
000344 | EAF 285-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas – Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas fue debido al envío fortuito de una señal de teleprotección de transferencia de desenganche directo (85D) hacia dicha subestación, mientras se ejecutaban trabajos programados en la S/E Coronel 154 kV. | 82 | TRANSELEC | SP011T002SE058T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 6518 | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | 2021-09-28 12:44 |  | NO
000345 | EAF 286-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a una falla bifásica entre las fases A y B, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Codelco División Salvador en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraban fuertes vientos en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | LT003CI2TR02----L075 | TRAMO | 954 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 2021-09-28 16:45 |  | NO
000346 | EAF 287-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual. La causa declarada de la apertura del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés es atribuida a que durante trabajos asociados al reemplazo de un equipo de medida del paño AT1, se produjo la aparición de una corriente residual a nivel secundario que el relé del paño AT1 interpretó como una falla. | 85 | CGE | PA011T005SE103T005 | PAÑO | 1426 | S/E PUNTA DE CORTES AT1 | 2021-09-29 10:25 |  | NO
000347 | EAF 288-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a que un camión tolva hace contacto y corta un tendido de baja tensión, de propiedad de CGE Distribución, que se encuentra ubicado bajo el vano entre las estructuras N°18 y N°19 de la línea 1x220 kV Colbún – Procart, lo cual produce un acortamiento de la distancia eléctrica entre estos dos elementos. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-09-29 14:40 |  | SI
000348 | EAF 289-2021 | TZ | Forzado | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas – FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha línea, respectivamente, provocado por la presencia de sobrecorriente en las tres fases de la línea. El origen del evento descrito en el párrafo anterior corresponde a un incendio forestal de bosque nativo que pasó bajo la línea entre los vanos Nº111 y Nº124, aproximadamente a 16 [km] de S/E Las Vegas. A causa del evento fueron afectados 0.305 [MW] de consumos correspondientes a las SS/EE Rungue, Caleu y Entel. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI2TR01----R003 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-09-29 16:46 |  | SI
000349 | EAF 290-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de su protección diferencial de línea, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, ocurrida en la estructura N°111 de la línea, como consecuencia del contacto de un ave. | 675 | CAITAN | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-09-29 22:43 |  | SI
000350 | EAF 291-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Minero, correspondiente a la línea 110 kV Minero – Sauzal N°3, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Codelco declara que se produjo la operación de la protección de distancia debido a una falla bifásica entre las fases 2 y 3 de la línea en cuestión, a causa de caída de rama por exceso de viento, afectando a los consumos de tres salas de impulsión en S/E Minero. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT008CI2TR08----L020 | TRAMO | 989 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 2021-09-30 03:03 |  | SI
000351 | EAF 292-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a movimiento de tierra realizado por terceros en zona cercana a la línea. | 159 | MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2021-09-30 18:42 |  | SI
000352 | EAF 293-2021 | TZ | Forzado | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de una corteza de árbol llevada por el viento hacia la estructura N°94 de la línea 66 kV Picarte - Corral, localizada a 12,9 km desde S/E Picarte, en circunstancias que existían fuertes ráfagas de viento en la zona. | 83 | STS | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-10-01 11:25 |  | SI
000353 | EAF 294-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por el contacto de una corteza árbol (eucalipto), entre sus estructuras N°39 y N°40, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | CGE | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-10-01 20:36 |  | SI
000354 | EAF 295-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°92 y N°93, a una distancia de 17 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había fuertes ráfagas de viento en la zona. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-03 14:15 |  | NO
000355 | EAF 296-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - Llollelhue por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°145 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que acortó distancia con los conductores de la línea. | 83 | STS | LT007CI1TR01----T003 | TRAMO | 161 | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | 2021-10-05 00:08 |  | SI
000356 | EAF 297-2021 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV San Javier - Constitución, provocada por el acortamiento de distancia por excremento de ave en la cadena de aisladores de la estructura Nº70 de dicha línea de transmisión, ubicada a 14 km de S/E San Javier aproximadamente. | 82 | TRANSELEC | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-10-05 07:05 |  | SI
000357 | SD2021079231 | TD | Programado | Reparación hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas. Trabajos distribuidos en los tramos Javiera-Óxido, Óxido - Las Luces y Las Luces - Taltal. | 85 | CGE | LT257CI1TR01----T058 | TRAMO | 1035 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 2021-10-03 06:57 |  | NO
000358 | SD2021080086 | TZ | Programado | Reemplazo de estructura N°8, tramo Pan de Azúcar - San Joaquín. La estructura se encuentra dañada debido a choque de vehículo. Además se aprovechara la desconexión para reemplazar aislación en mal estado en estructuras 1, 26 y 26A. | 85 | CGE | LT003CI1TR02----T005 | TRAMO | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2021-10-09 23:57 |  | NO
000359 | SD2021085237 | TD | Programado | Trabajos: - Reparación conductor por hebra cortada entre estructuras 62 y 63. - Normalización de puentes eléctricos estructura 118. - Pruebas antibombeo 52 H2 Capricornio. - Normalización de puentes abiertos en estructura n° 118 de LT 110KV Capricornio - Altonorte - Reparación de hebra cortada vano entre estructuras 62 y 63 LT 110KV Capricornio - Altonorte | 399 | ENGIE | LT022CI1TR01----G216 | TRAMO | 2840 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 2021-10-08 07:00 |  | NO
000360 | SD2021085526 | TZ | Programado | Realizar remplazo de conductores y aisladores en la LT 44 kV Las Vegas-Rungue cto n°1, por el incendio bajo la línea ocurrido el 29-09-21 bajo el documento de IF 2750. | 94 | CHILQUINTA | LT022CI1TR06----T057 | TRAMO | 1073 | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 2021-10-01 10:22 |  | NO
000361 | SD2021086237 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | CGE | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-10-22 07:00 |  | NO
000362 | SD2021088271 | TZ | Programado | Reparación de punto con temperatura en DDCC 89E3-2. | 85 | CGE | PA003T058SE165T058 | PAÑO | 2878 | S/E ALCONES ET1 | 2021-10-08 19:29 |  | NO
000363 | SD2021089514 | TZ | Programado | Por pruebas de Partida Autónoma de Colbún, se requiere desconexión de Transformadores 230/13,8kV y 230/66/13,8kV de S/E Colbún. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13,8 kV.  Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor 52CT14 de S/E VERTEDERO COLBÚN con 2545 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN SECTOR COLORADO.  Alimentador PUEBLO COLBÚN de 13,8 KV INTERRUPTOR 52C1 de S/E Colbún con 1638 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN, | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | ET04T011SE003T011 | TRAFO3D | 42 | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2021-10-24 04:58 |  | NO
000364 | SD2021091012 | TZ | Programado | Se realizara mantenimiento y pruebas eléctricas a transformador elevador de subestación. Reemplazo de equipo reconectador P1R1, mantención y pruebas eléctricas a transformador elevador. Alimentador Patillos ( Punta de Lobos). Se afecta a 517 clientes regulados. No se considera generación. | 85 | CGE | ET01T058SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACÁ 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2021-10-29 10:58 |  | NO
000365 | SD2021091973 | TZ | Programado | Se requiere de forma urgente realizar relleno de SF6 del 52CT en SE Mapal, por bajo nivel de este. | 18 | SAGESA | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2021-10-21 09:06 |  | NO
000366 | EAF 298-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 110/13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pirque por operación en respaldo de sus protecciones, ante la presencia de una falla en un pararrayos en redes MT (alimentador C1 de S/E Pirque). La causa de la operación en respaldo de las protecciones de dichos transformadores se debió a un problema en el firmware de la protección asociada al paño C1 de S/E Pirque. | 85 | CGE | SP008T005SE117T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 496 | SP S/E PIRQUE C1 | 2021-10-07 09:46 |  | NO
000367 | EAF 299-2021 | TN | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J4 de S/E Polpaico, correspondiente a la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún C1, ante la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Codelco declara que la operación de las protecciones del paño J4 de S/E Polpaico, fue debido a la recepción de una señal de aceleración del esquema de teleprotección (85D), en circunstancias que se desarrollaban trabajos en el circuito 2 de la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún con la instalación desconectada. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SP001L077SE030T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7843 | SP S/E POLPAICO J4-S1 | 2021-10-08 12:11 |  | NO
000368 | EAF 300-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la barra N°2 de 66 kV de S/E San Fernando, la cual fue desconectada de forma instantánea por operación de la unidad diferencial de barra. Se desconoce el origen de la falla, debido a que no se encontró evidencia en la barra o en el suelo. La empresa CGE S.A. presume que fue producto de un ave que se posó sobre la viga sosteniendo algún resto de rama, hilo o alambre provocando acortamiento de distancia entre el punto energizado y la base del aislador. | 85 | CGE | BA02T005SE054T005 | BARRA | 268 | BA S/E SAN FERNANDO 66KV B2 | 2021-10-09 12:45 |  | NO
000369 | EAF 301-2021 | TD | Forzado | Apertura de los interruptores 52BT7 y 52CT7 del transformador 66/13.2 kV de S/E Refugio km 21, por operación de la protección de sobrecorriente residual de su paño CT7, debido a una falla a tierra ocurrida en las instalaciones de 13.2 kV, cuya causa primaria ni punto específico de falla han sido informados a la fecha por su propietario. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SE011L077 | SSEE | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 2021-10-10 22:36 |  | NO
000370 | EAF 302-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla ocurrida en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (15 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La causa de la caída de árbol sobre los conductores se debió a tala de terceros, entre las estructuras N°520 y 521. | 85 | CGE | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2021-10-11 20:04 |  | NO
000371 | EAF 303-2021 | TZ | Forzado | A las 15:59 horas del día 12 de octubre de 2021 se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Palafitos, correspondiente a la barra Nº2 13.8 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a la no operación del relé asociado al paño C14 de S/E Palafitos ante una falla en redes de distribución. A causa del evento fueron afectados 2.81 [MW] de consumos asociados a la barra Nº2 13.8 kV de S/E Palafitos. | 85 | CGE | PA014T005SE283T005 | PAÑO | 22870 | S/E PALAFITOS CT2 | 2021-10-12 15:59 |  | NO
000372 | EAF 304-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Quinta, por operación del desconectador fusible 89BT2F, ante una falla ocurrida aguas abajo del mencionado desconectador. CEC Ltda. indica que la causa de la falla fue el contacto de un ave (jote) con la barra de 66 kV de S/E Quinta. | 98 | CEC | BA02R007SE001R007 | BARRA | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 2021-10-12 18:57 |  | SI
000373 | EAF 305-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 66 kV Talcahuano - Perales, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de corte de conductor de una línea fuera de servicio, provocado por robo de cobre, el cual cae sobre la estructura N°4 de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Perales, localizada a una distancia de 0.5 km desde S/E Alonso de Ribera. | 85 | CGE | LT063CI1TR03----T005 | TRAMO | 343 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 2021-10-13 01:27 |  | SI
000374 | EAF 306-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 220/11/13,8 kV de S/E Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada del paño JT1 de S/E Minera Teck CDA, es atribuida a una falla en el sistema de distribución conectado aguas abajo del transformador N°1. | 166 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | ET01L059SE003L059 | TRAFO3D | 82 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2021-10-13 19:54 |  | NO
000375 | EAF 307-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por rama tipo brizna de árbol llevado por el viento, la que se posiciona sobre aislador tipo cadena en la estructura N°173 (Fase lateral) de la mencionada línea, sin corte de conductor, durante periodos de ráfagas de viento entre leves y moderados, según lo informado por el propietario de la instalación fallada. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-13 20:34 |  | SI
000376 | EAF 308-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras 172 y 173, producto de tala realizada por terceros. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-15 11:03 |  | NO
000377 | EAF 309-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras 173 y 174, producto de tala realizada por terceros. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-15 14:09 |  | NO
000378 | EAF 310-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Cabrero, correspondiente a la línea 66 kV Charrúa – Cabrero, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. La empresa Frontel S.A. señala que la falla fue a causa del choque de un vehículo contra un poste ubicado en la estructura Nº43 de la línea de 66 kV Charrúa – Cabrero. | 112 | FRONTEL | LT001CI1TR01----R019 | TRAMO | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 2021-10-16 06:09 |  | SI
000379 | EAF 311-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, como consecuencia del contacto de aves. | 85 | CGE | BA02T005SE170T005 | BARRA | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 2021-10-16 17:32 |  | SI
000380 | EAF 312-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de los transformadores 110/13,2 kV de S/E Pirque se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas a los paños CT1 y CT2, frente a una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Virginia Subercaseaux, la cual no fue despejada por la correspondiente protección de cabecera del paño C3. La empresa CGE S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Virginia Subercaseaux correspondió a un choque a poste de la red de media tensión, el cual causó daño en la línea de media tensión. A su vez, esta empresa indica que el sistema de protecciones del paño C3 de S/E Pirque no respondió en los tiempos de operación adecuados, debido a un error en el firmware del control Form-6, puesto que no estaba procesando los datos según los ajustes cargados. | 85 | CGE | SP010T005SE117T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15014 | SP S/E PIRQUE C3 | 2021-10-17 02:31 |  | NO
000381 | EAF 313-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Choapa - Illapel, causada por falla ocurrida en el transformador de corriente del paño H4 de S/E Choapa asociado a la mencionada línea de transmisión, causada por “pérdida de aislación interna de TC” según lo informado por su propietario. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TC03T058PA001T058SE039T058 | TRAFO CORRIENTE | 9869 | TC S/E CHOAPA H4 | 2021-10-18 20:52 |  | NO
000382 | EAF 314-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla que involucró a las fases A y B, ocasionada por la caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°83 y N°84 de la línea. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la caída de árbol sobre los conductores se debió a tala de terceros, indicando también que el árbol se ubicaba fuera de la zona de seguridad de la línea. | 85 | CGE | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-10-19 12:54 |  | NO
000383 | EAF 315-2021 | TN | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT8/11 y 52HT11 de S/E Pan de Azúcar, asociados a la sección de barra 110 kV T8-T11, por operación de su protección diferencial, ante una descarga en un aislador asociado al paño HT8. La causa de la falla es atribuida a que, durante trabajos correspondientes al lavado de aislación de los equipos del patio 110 kV de S/E Pan de Azúcar, asociados a la solicitud de trabajo SD N°2021086852, se produjo una descarga en el aislador de la fase 3 lado barra del paño HT8. | 85 | CGE | PA086T005SE027T002 | PAÑO | 12451 | S/E PAN DE AZUCAR HT8 | 2021-10-20 10:50 |  | NO
000384 | EAF 316-2021 | TN | Forzado | Se produjo una falla monofásica dentro de la zona de protección de la función diferencial de barras (87B) asociada a la barra N°2 220 kV de S/E Cardones, presumiblemente en el paño JT4 de dicha S/E, operando sobre los interruptores adyacentes a la mencionada barra. La causa de la falla se encuentra en investigación por parte de Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC | BA04T002SE001T002 | BARRA | 1622 | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 2 | 2021-10-20 16:21 |  | NO
000385 | EAF 317-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica originada por el corte del conductor de la fase B, entre las estructuras N°122 y N°123 del tramo Panguipulli – Los Lagos. La causa de la falla es atribuida a la caída de un árbol provocado por la tala de terceros fuera de la franja de seguridad de la línea, lo que habría provocado el corte del conductor de la fase B, entre las estructuras N°122 y N°123 del tramo Panguipulli – Los Lagos. | 82 | TRANSELEC | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-10-21 14:45 |  | NO
000386 | EAF 318-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 13.2 kV San Vicente - Molycop, por operación de la protección de sobrecorriente residual del paño C2 de S/E San Vicente. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue la intervención de terceros, con la finalidad de robar los conductores de la línea entre las estructuras N°9 y N°14. | 82 | TRANSELEC | PA077T002SE035T002 | PAÑO | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | 2021-10-22 01:24 |  | SI
000387 | EAF 319-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura con reconexión automática fallida del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa – Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase B de la estructura N°412 de la línea 110 kV Choapa – Quínquimo, producto de una fatiga de material del conductor, específicamente en la grampa de suspensión de la estructura mencionada. | 85 | CGE | LT019CI1TR05----T058 | TRAMO | 213 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 2021-10-22 02:30 |  | NO
000388 | EAF 320-2021 | G | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel, por acción de su relé maestro ante una orden de operación recibida desde el sistema de protección del transformador N°2. La causa de la operación del sistema de protección del transformador N°2 220/66/13.8 kV de S/E Central Rapel, correspondiente a un relé REG 670, es atribuida a una falla en una tarjeta de medidas analógicas del relé. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ET02G021SE011G021 | TRAFO3D | 385 | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | 2021-10-23 03:55 |  | NO
000389 | EAF 321-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Caitan y 52B1 de S/E Bombeo Nº1, correspondientes a la línea 66 kV Caitan – Bombeo Nº1, por medio de la operación de su protección diferencial de línea. Además, se produjeron las aperturas de los interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Bombeo Nº1, por operación de sus respectivas protecciones diferenciales asociadas. La empresa Caitan SpA señala que la falla fue a causa de un arco eléctrico producido por la alta contaminación salina en el cuerpo del desconectador 89BT1 de S/E Bombeo Nº1, durante la ejecución del lavado de aislación en la subestación mencionada, sin previo aviso de la ejecución de dichos trabajos al Coordinador Eléctrico Nacional. | 675 | CAITAN SPA | DC01L151PA008L151SE002L151 | DESCONECTADOR | 17009 | DES S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | 2021-10-23 11:56 |  | NO
000390 | EAF 322-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros, por operación de su protección de distancia residual, ante una falla ocurrida en la estructura N°145 de la línea, ubicada a 30.5 km de S/E Cerrillos. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue el desplome de la estructura de madera N°145 debido a fatiga de material. | 85 | CGE | LT204CI1TR03----T005 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2021-10-24 16:16 |  | NO
000391 | EAF 323-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52BT de S/E Graneros, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las borneras del secundario del transformador de corriente asociado al paño BT de esta S/E, durante trabajos asociados al proyecto de ampliación de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TC62T058PA001T058SE012T058 | TRAFO CORRIENTE | 10184 | TC S/E GRANEROS BT | 2021-10-24 20:22 |  | NO
000392 | EAF 324-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52BT de S/E Graneros, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las borneras del secundario del transformador de corriente asociado al paño BT de esta S/E, durante trabajos asociados al proyecto de ampliación de la subestación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TC62T058PA001T058SE012T058 | TRAFO CORRIENTE | 10184 | TC S/E GRANEROS BT | 2021-10-24 20:36 |  | NO
000393 | EAF 325-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E Cerro Negro Norte y 52J1 de S/E Totoralillo, correspondientes a la línea 220 kV Cerro Negro Norte - Totoralillo, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Cerro Negro Norte, correspondiente a la línea 220 kV Seccionadora Llano de Llampos – Cerro Negro Norte. La empresa Compañía Minera del Pacífico S.A. declara que la falla fue a causa de rama llevada por el viento que cae sobre la estructura N°39 de la línea 220 kV Cerro Negro Norte – Totoralillo, sin indicar mayores antecedentes que expliquen la apertura del interruptor 52J1 de S/E Cerro Negro Norte. | 133 | CAP CMP | LT007CI1TR03----L018 | TRAMO | 1338 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 2021-10-25 06:47 |  | SI
000394 | EAF 326-2021 | TZ | Forzado | La operación del EDAC-BF en S/E Nahuelbuta provocó la apertura del interruptor 52C1 de esta S/E, asociado al alimentador Roblería, debido a una reducción transitoria de la frecuencia eléctrica detectada durante el proceso de reconexión automática de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, frente a una falla ocurrida en la línea 66 kV Angol - Victoria (propiedad de CGE S.A.) con reconexión exitosa en ambos extremos de la línea. | 112 | FRONTEL | PA005R019SE014R019 | PAÑO | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | 2021-10-27 16:11 |  | NO
000395 | EAF 327-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase C en el vano N°391-N°392 del tramo Nirivilo - Constitución de la línea 66 kV San Javier - Constitución. La causa de la falla es atribuida a un incendio en las cercanías del vano N°391-N°392 del tramo Nirivilo - Constitución de la línea 66 kV San Javier - Constitución, aproximadamente a 2.4 km de S/E Constitución. | 82 | TRANSELEC | LT188CI1TR01----T002 | TRAMO | 1506 | TAP NIRIVILO - CONSTITUCIÓN 66KV C1 | 2021-10-29 18:02 |  | SI
000396 | EAF 328-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Mahns, debido a la operación de la protección de distancia asociada al interruptor 52BT2 de la subestación. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución, específicamente en el alimentador Lirquén (52C6), la cual fue despejada por la protección del alimentador en un tiempo similar al tiempo de operación de la protección de distancia del transformador N°2 de S/E Mahns, donde esta última no operó según lo que se esperaba, debido a un ajuste el cual no consideró correctamente los errores propios de los sistemas de medidas y/o la estimación de la impedancia del transformador, según lo indicó la empresa CGE Transmisión S.A. | 85 | CGE | SP006T058SE077T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14717 | SP S/E MAHNS BT2-S2 | 2021-10-30 08:13 |  | NO
000397 | EAF 329-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, asociados a la línea 66 kV Loncoche – Temuco C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE S.A. declara que la causa y origen de la falla no pudo ser determinado. | 85 | CGE | LT096CI1TR01----T005 | TRAMO | 417 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-10-31 14:43 |  | NO
000398 | EAF 330-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 2x110 kV Alto Jahuel – Buin - Florida N°2, provocada por el acortamiento de distancia por presencia de excremento de ave en la cadena de aisladores de la estructura Nº21 de dicha línea de transmisión. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | LT005CI2TR03----R002 | TRAMO | 819 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 2021-11-01 05:19 |  | SI
000399 | EAF 331-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Charrúa - Lucero causada por caída de gancho de árbol sobre sus conductores, durante ejecución de trabajos asociados a solicitud de curso forzoso Nº 2021095461 (solicitados por Forestal Arauco según lo informado por CGE Transmisión S.A.) de tala mecanizada ejecutadas por Forestal Arauco en el tramo Santa Clara - Los Tilos (vano entre estructuras Nº146 y Nº147), donde sus ramas finales hicieron contacto con los conductores. | 85 | CGE | LT271CI1TR07----T005 | TRAMO | 1165 | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 2021-11-02 12:44 |  | SI
000400 | EAF 332-2021 | TZ | Forzado | Con ocasión de alta generación en la zona de Constitución, además de pruebas de puesta en servicio de central San Javier, se produjo la operación del interruptor 52B3 de S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier – Constitución, por su protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. Producto de la apertura del extremo San Javier de la línea 66 kV San Javier – Constitución, las centrales Celco, Viñales y San Javier (en pruebas) conformaron una isla eléctrica excedentaria en generación, por lo tanto, se produjo el desenganche por sobrefrecuencia de central Viñales. Posteriormente, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Constitución. Adicionalmente, se verifica el desenganche de central San Javier. | 82 | TRANSELEC | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-11-02 19:41 |  | SI
000401 | EAF 333-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°174 de la línea. La causa de la falla es atribuida presumiblemente a corteza de árbol, arrastrada por el viento, que habría entrado en contacto con los conductores de la línea. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-11-03 11:40 |  | SI
000402 | EAF 334-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del paño B1 de S/E Cauquenes, debido a una perturbación provocada presumiblemente por trabajos de tala, poda y roce cercanos a la línea, los cuales no generaron corte, ni daño en el conductor. | 85 | CGE | LT176CI1TR03----T058 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-11-03 17:11 |  | NO
000403 | EAF 335-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ETT de S/E Tap Off Vítor N°2 Móvil, correspondiente a su barra 23 kV, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la falla fue a causa de trabajos realizados por la empresa CGE S.A. en la red de media tensión del alimentador E4, cuyo reconectador se encuentra ubicado fuera de la subestación Tap Off Vítor N°2 Móvil, específicamente en equipo de medida compacto ubicado aguas arriba de dicho reconectador. | 399 | ENGIE | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2021-11-03 20:49 |  | NO
000404 | EAF 336-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra N°3 13,8 kV de S/E Talca, se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT3, al superar su umbral de operación debido a falla provocada por contacto de animal (gato) con bushing de equipo compacto de medida. | 85 | CGE | BA01T058SE061T058 | BARRA | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 2021-11-05 20:44 |  | SI
000405 | EAF 337-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1 causada por árbol que cae entre sus estructuras N°87 y N°88, provocando el corte del conductor central a 3.2 km desde S/E Andalicán aproximadamente, la que según lo informado por CGE Transmisión S.A., fue "producida por la intervención de terceras personas, las cuales realizan la tala de árbol en predio de propiedad de Forestal Arauco con la intención de provocar daños en la instalación eléctrica, para lo cual es importante observar en anexo de probatorios que en el lugar se encuentran panfletos con distintos mensajes". | 85 | CGE | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-11-06 04:40 |  | NO
000406 | EAF 338-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en el tramo 110 kV PFV Javiera – Planta Óxido de la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, despejada por el interruptor 52H1 de S/E Central Javiera tras un intento de reconexión automática no exitosa. La falla se produjo por el contacto realizado por un ave entre el conductor de la fase B y la estructura N°143 de la línea. | 85 | CGE | LT257CI1TR05----T058 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-11-08 01:32 |  | NO
000407 | EAF 339-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52C3 de S/E Lo Prado, correspondiente al circuito N°2 de la línea 2x44 kV Lo Prado – Curacaví, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Enel Transmisión Chile S.A. señala que la falla se produce debido a un objeto geotextil que fue llevado por el viento hacia los conductores de las tres fases entre las estructuras N°104 y N°105, sin producir daño en los conductores, ni en las estructuras. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | LT041CI2TR01----R002 | TRAMO | 1017 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 2021-11-08 13:30 |  | SI
000408 | SD2021106604 | TD | Programado | Desconexión forzosa de Transformador TR (RESERVA) 220/110/13.8 KV debido a fuga de aceite. Condiciones requeridas: abierto 52JT1 de S/E Estación de Bombeo N°1. | 442 | TRANSMISORA BAQUEDANO | ET01T026SE077T026 | TRAFO3D | 306 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2021-11-30 09:23 |  | NO
000409 | SD2021102571 | TD | Programado | -Reemplazo de estructura N°145 según compromiso para reparación definitiva según IF2021002980 -Reemplazo de estructura N°57 por fractura en base de poste de madera -Pruebas y mantenimiento 52E3, alimentador Amolanas de S/E Los Loros -Normalización de punto con temperatura en 52H2 de S/E Cerrillos Para realizar estos y trabajos se requiere Bloquear reconexión automática del 52H3 de S/E Copayapu Abrir el 52H2 de S/E Cerrillos Abrir el 52HT1 de S/E Los Loros Abrir el 52H1 de S/E Loros Abrir el 52E1 de S/E Los Loros Abrir el 52E2 de S/E Los Loros Abrir el 52E3 de S/E Los Loros Abrir el 52E4 de S/E Los Loros Abrir el 89H2-1 y 89H2-2 de S/E Cerrillos Abrir el 89H2-1, 89HT1, 89ET1, 89E3-1, 89E3-2, 89E1-2 , 89E2-2, 89E4-2 de S/E Los Loros | 85 | CGE | LT204CI1TR03----T058 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2021-11-28 07:00 |  | NO
000410 | SD2021098382 | TZ | Programado | Abrir puentes en estructura N°532 | 399 | ENGIE | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-11-22 08:18 |  | NO
000411 | SD2021102757 | TZ | Programado | Desconexión de transformador N°4 66/13,2 kv 10 MVA, Reparación de emergencia por punto con temperatura (160°C) en ambos extremos de la fase central, lo que puede afectar la cámara de vació del interruptor. 52CT4, asociado al trasformador T4 de S/E Las Arañas. Para poder intervenir se requiere desconexión de la barra, lo que afecta los consumos de los alimentadores San Pedro, Entel-Ariztía y Los Culenes; paños C1, C2 y C3. Se respaldará el 60% de los clientes del circuito San Pedro (52C1), los clientes finales afectados serán 350; no hay posibilidad de respaldo. | 85 | CGE | ET01T005SE179T005 | TRAFO3D | 204 | LAS ARAÑAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2021-11-19 17:18 |  | NO
000412 | SD2021092262 | TD | Programado | Desconexión por reemplazo y desplazamiento de postes en la LT 44 kV Catemu - Los Angeles, corresponden a las estructuras 50 y 51. Adicionalmente se efectuará limpieza manual de aislación de la línea.Mantenimiento preventivo a los equipos de medidas TTPP y TTCC del paño F1 de S/E Catemu. Coordina con SD CEN 2021092262. | 94 | CHILQUINTA | LT028CI1TR02----R003 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-11-02 05:53 |  | NO
000413 | EAF 340-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica de la fase B del conductor a tierra. La causa de la falla no pudo ser determinada por la empresa Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-11-13 18:27 |  | NO
000414 | EAF 341-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de su protección de distancia de fase, ante una falla bifásica entre las fases A y B. La empresa Frontel S.A. señala que se recorrió la línea en el sector donde se habría ubicado el punto de falla, según distancia entregada por las protecciones, sin encontrar su causa. | 112 | FRONTEL | LT002CI1TR01----R019 | TRAMO | 622 | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 2021-11-13 22:24 |  | NO
000415 | EAF 342-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT2 y 52BR de S/E Cachapoal, correspondientes a la barra 15 kV N°2 y acoplador de barras 66 kV de dicha subestación, respectivamente, por medio de la operación de sus respectivas protecciones temporizadas de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación indeseada de las protecciones de los interruptores 52CT2 y 52BR de S/E Cachapoal fue a causa de un cortocircuito en mufas de propiedad de CGE Distribución S.A. en el circuito C4 Lo Conti, debido a un intento de robo en la cámara subterránea ubicada fuera del perímetro de la subestación. | 85 | CGE | PA006T058SE032T058 | PAÑO | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | 2021-11-14 05:43 |  | NO
000416 | EAF 343-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Chacahuín se produce por la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase del paño B3 de S/E Linares, tras producirse un aumento del flujo de corriente en la línea producto del incremento de la generación proveniente de las centrales de la zona. | 82 | TRANSELEC | LT191CI1TR01----T002 | TRAMO | 281 | CHACAHUIN - LINARES 66KV C1 | 2021-11-14 09:06 |  | SI
000417 | EAF 344-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de distancia de transformador del paño BT1. La causa que provocó la operación de la protección de distancia del transformador N°1 66/23 kV de S/E Osorno, es atribuida a que, durante trabajos asociados a la SD N°2021100405, se produjo la transferencia incompleta del paño BT1 perdiendo referencia de tensión. | 83 | STS | PA285T003SE016T003 | PAÑO | 14132 | S/E OSORNO BT1 | 2021-11-17 09:41 |  | NO
000418 | EAF 345-2021 | TZ | Forzado | Apertura automática del interruptor 52CT11 S/E Faenas Pangue asociado al transformador 66/13.2 kV de esta S/E, ante la activación del interruptor termomagnético F2, por un roedor en el gabinete de control de este interruptor. | 88 | PALMUCHO | IM01T008PA002T008SE026T008 | INTERRUPTOR | 12003 | IM S/E FAENAS PANGUE CT11 | 2021-11-18 19:52 |  | SI
000419 | EAF 346-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura, con reconexión automática exitosa, del interruptor alimentador 52E1 de S/E Mejillones, originado por un cortocircuito en su fase C provocado por la explosión y fuego del TC de facturación de dicha fase del alimentador. Una vez despejada la falla y producto del humo y contaminación en el entorno de la barra de 23 kV de S/E Mejillones, causada por la explosión del TC antes descrita, se produjo la apertura automática del interruptor 52ET4 debido a una falla monofásica en la fase C de la barra, la cual evoluciona a una falla trifásica. La empresa Engie Energía Chile S.A. señala que la causa primaria de la falla aún se encuentra en investigación, sin entregar mayores antecedentes. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA016T058SE106G216 | PAÑO | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | 2021-11-19 05:09 |  | NO
000420 | EAF 347-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Licanco - Las Violetas y Temuco – Loncoche N°1, por operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo definido para el caso del paño B2 de S/E Licanco y distancia de fase para el caso del paño B6 de S/E Temuco, ante una falla monofásica en la fase C. Posterior a estos eventos opera la protección del distancia de fase del paño B2 de S/E Temuco, correspondiente a la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2, por operación de su función de distancia de fase de Zona 3, atribuible a una sobrecarga. La empresa Frontel S.A. declara que la causa y origen de la falla no pudo ser determinado. | 112 | FRONTEL | LT002CI1TR01----R019 | TRAMO | 622 | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 2021-11-19 08:43 |  | NO
000421 | EAF 348-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Chiloé, por operación de su protección diferencial de barra, ante una descarga a tierra en la fase C. La empresa STS S.A. declara que la causa de esta falla fue un error operacional durante trabajos de mantenimiento con líneas vivas en el desconectador 89H1-2. | 83 | STS | PA011T003SE032T003 | PAÑO | 15553 | S/E CHILOE H1 | 2021-11-19 11:31 |  | NO
000422 | EAF 349-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Constitución, por operación de protecciones ante una falla localizada en el desconectador lado barra del paño ECE de esta subestación. La causa de la falla es atribuida a un ave que habría tenido en contacto con los conductores del desconectador lado barra del paño ECE de S/E Constitución. | 85 | CGE | BA01T005SE170T005 | BARRA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 2021-11-20 16:09 |  | SI
000423 | EAF 350-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Pabellón, despejada correctamente por la protección de cabecera del paño C2. La empresa CGE Transmisión S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Pabellón fue choque de poste en el exterior de S/E Chocalán. | 85 | CGE | SP002T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2021-11-21 08:00 |  | NO
000424 | EAF 351-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión de la barra 23 kV N°2 de S/E Minsal se debió a un flashover en línea de 23 kV aguas abajo, culminando en la apertura automática del interruptor 52E2 de esta S/E. La causa del flashover en la línea de 23 kV se debió a la rotura de una cañería de agua salinizada. | 437 | SQM | BA01L132SE007G010 | BARRA | 2191 | BA S/E MINSAL 23KV - BP1 | 2021-11-24 13:57 |  | NO
000425 | EAF 352-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Maitencillo, por medio de la operación de su protección diferencial de barras sin la existencia de una falla. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de la protección antes señalada fue a causa del envío fortuito de una señal de transferencia de disparo directo desde el sistema 2 de protecciones del paño H5 (50BF en etapa 2), en el cual se ejecutaban trabajos programados asociados a la verificación de funciones de distancia. | 82 | TRANSELEC | BA01T002SE026T002 | BARRA | 503 | BA S/E MAITENCILLO 110KV SECCIÓN1 | 2021-11-25 14:30 |  | NO
000426 | EAF 353-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra (fases A-B), cuya causa no ha sido informada por el propietario de dicha línea de transmisión, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). EFE no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla en el tramo de línea 66 kV Chiguayante – Quilacoya. | 126 | EFE | LT018CI1TR01----L011 | TRAMO | 5158 | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV | 2021-11-27 19:30 |  | NO
000427 | EAF 354-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en el alimentador Juan Soldado de S/E San Joaquín (CGE), despejada por el interruptor 52CT3 de dicha S/E, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/13.2 kV N°3 de la S/E por operación de su relé maestro. La desconexión forzada del transformador N°3 de S/E San Joaquín (CGE) se produjo por un ajuste erróneo en el relé de protección MiCOM P139 del paño CT3 de esta S/E. | 85 | CGE | SP356T058SE056T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 554 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | 2021-11-29 06:25 |  | NO
000428 | EAF 355-2021 | TD | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Laja - Laja FFCC (propiedad de EFE) causada por corte de conductor de su fase A por acción de una maquinaria, lo que causó apertura del interruptor 52B3 de la línea 66 kV Charrúa - Laja (propiedad de Transelec S.A.) por operación incorrecta de sus protecciones, anticipándose a la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52B1 de S/E Laja (propiedad de Transelec S.A.) de la línea 66 kV Laja - Laja FFCC. | 126 | EFE | LT001CI1TR01----L011 | TRAMO | 4222 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | 2021-11-29 10:17 |  | SI
000429 | EAF 356-2021 | TZ | Forzado | Se produjo las desconexión forzada del transformador N°3 110/13.2 kV de S/E San Joaquín (CGE), por operación de su relé maestro, y la posterior desconexión forzada del transformador N°2 110/13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante sobrecarga. La causa que provocó la operación del relé maestro del transformador N°3 110/13.2 kV de S/E San Joaquín (CGE) es atribuida a una intervención manual no deseada del circuito de control de la protección de bajo nivel de aceite del transformador N°3, durante trabajos asociados a la SD N°2021104520, por parte de un contratista. | 85 | CGE | ET03T058SE056T058 | TRAFO2D | 719 | SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA T2 | 2021-12-01 16:05 |  | NO
000430 | EAF 357-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 154/66 kV N°1 de S/E Punta de Cortés, por operación de su protección diferencial, 87T, debido a error en conexionado de los TTCC asociados al paño BT1 de esta S/E, que originó la saturación de este equipo de medida durante una falla en la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda N°1, esta última despejada correctamente por el interruptor 52B1 de S/E Punta Cortés. | 85 | CGE | PA008T058SE103T058 | PAÑO | 1423 | S/E PUNTA DE CORTES BT1 | 2021-12-01 16:34 |  | NO
000431 | EAF 358-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Angol, correspondientes al transformador N°1 66/13.2 kV, por medio de la operación de la protección diferencial de dicho transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación de protecciones se produjo presumiblemente por una descarga o degradación del dieléctrico en las cámaras del interruptor 52CT1 de S/E Angol. | 85 | CGE | IM01T058PA004T058SE028T058 | INTERRUPTOR | 438 | IM S/E ANGOL CT1 | 2021-12-05 18:47 |  | NO
000432 | EAF 359-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de la protección de sobrecorriente residual direccional de tiempo definido del paño B2 de S/E Licanco, ante una falla bifásica a tierra, debido al corte de conductor entre las estructuras Nº100 y Nº101 de dicha línea, dejando desenergizada en forma completa las SS/EE Las Violetas y Nueva Imperial. El origen de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, causada por la poda y tala de árboles no autorizada, ejecutada por terceros fuera de la franja de seguridad de la mencionada línea. | 83 | STS | LT072---------T003 | TRAMO | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-12-06 09:48 |  | SI
000433 | EAF 360-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra N°2 de 12 kV de S/E Peñablanca, debido a la operación de la protección de sobrecorriente asociada al paño CT2 de esta S/E. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue por la no apertura del interruptor 52C4 asociado al alimentador El Pangal de S/E Peñablanca, en su segunda operación, posterior a la primera reconexión, lo que provocó que actuara la protección general de barra de 12 kV de la S/E. | 94 | CHILQUINTA | SP004T057SE058T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9283 | SP S/E PEÑABLANCA C4 | 2021-12-07 00:17 |  | NO
000434 | EAF 361-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica a tierra en la línea 66 kV Chivilcán – Las Encinas, despejada por los interruptores 52B1 de S/E Chivilcán y 52B2 de S/E Las Encinas. La causa de la falla se desconoce, no obstante, esta ocurrió con ocasión de tormentas eléctricas en la zona. | 85 | CGE | LT095CI1TR01----T058 | TRAMO | 414 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 2021-12-07 01:40 |  | NO
000435 | EAF 362-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores en su estructura Nº 10821 provocada por descargas atmosféricas ocurridas en la zona. | 83 | STS | LT039---------T003 | TRAMO | 1390 | LLOLLELHUE - LOS LAGOS 66KV | 2021-12-07 13:35 |  | SI
000436 | EAF 363-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT4 de S/E Mejillones, correspondiente al transformador N°4 220/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección de discrepancia de polos asociada a dicho interruptor. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura automática del interruptor 52JT4 de S/E Mejillones fue a causa de falla del relé de discrepancia de polos, en forma coincidente con la normalización de la línea 220 kV Chacaya – Mejillones que se encontraba desconectada por trabajos de mantenimiento, sin indicar mayores antecedentes sobre la causa de la falla. | 399 | ENGIE | SP025G216SE106G216 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14600 | SP S/E MEJILLONES JT4 | 2021-12-07 20:55 |  | NO
000437 | EAF 364-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de la protección de sobrecorriente residual direccional de tiempo definido del paño B2 de S/E Licanco, ante una falla bifásica a tierra, provocada, presumiblemente, por fuertes descargas atmosféricas en la zona. | 83 | STS | LT072---------T003 | TRAMO | 1650 | LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV | 2021-12-07 04:00 |  | SI
000438 | EAF 365-2021 | TD | Forzado | Se produjo una falla monofásica en el tramo de línea 110 kV Manto Verde – Bombeo N°2, de la línea 110 kV Manto Verde – Planta Desaladora, despejada por la actuación simultánea de los interruptores 52H3 de S/E Manto Verde y 52H6 de S/E Diego de Almagro. La falla se produjo por el contacto realizado por un ave (jote) entre el conductor de la fase 3 y la estructura N°4 de la línea 110 kV Manto Verde – Planta Desaladora. | 379 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | LT002CI1TR01----L104 | TRAMO | 1379 | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 2021-12-08 09:15 |  | SI
000439 | EAF 366-2021 | TZ | Forzado | Mientras se realizaban trabajos de curso forzoso en S/E Lirquén (N°2021109701), tendientes al reemplazo del interruptor 52BT (por falla) a través de un bypass de este paño, se registró la operación de la función diferencial del transformador N°2 de S/E Lirquén al estar sus transformadores de corriente del lado 66 kV desconectados y con carga presente en su lado de media tensión, generando una corriente diferencial en la protección 87T, lo cual redundó en la apertura del interruptor 52CT2. La causa de la falla corresponde a un error en el procedimiento del trabajo que debería haber considerado el bloqueo de la función 87T del transformador N°2 de S/E Lirquén. | 85 | CGE | ET01T058SE072T058 | TRAFO2D | 679 | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | 2021-12-08 16:29 |  | NO
000440 | EAF 367-2021 | TD | Forzado | Apertura del interruptor 52DT105 del transformador T105 110/5 kV de S/E Central Tocopilla “debido a la operación de la protección 50-51BT al encontrarse personal contratista realizando trabajos de perforaciones/corte a placa de acero en gabinete adyacente a sala de protecciones, para la instalación de nuevo equipo sincronocheck”, conforme lo informado por Engie Energía Chile S.A. | 399 | ENGIE | SE043G216 | SSEE | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 2021-12-09 11:06 |  | NO
000441 | EAF 368-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52ET de S/E El Avellano, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases asociada al relé SEL 387 del lado 23 kV del transformador N°2 66/23 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección antes señalada fue a causa de sobrecarga, debido a un aumento intempestivo de la demanda en el alimentador 52E4 Rarinco, producto de la disminución de los aportes de los PMGD conectados en dicho alimentador. | 85 | CGE | ET03T005SE003T005 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2021-12-09 14:38 |  | NO
000442 | EAF 369-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº3 110/12 kV de S/E Recoleta debido a la apertura de su interruptor de media tensión 52CT3, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla por pérdida de aislación en la tulipa de contacto de la fase azul del interruptor de barra principal Nº4 12 kV de dicha subestación. En el instante en que se produce la desconexión, la barra principal Nº4 12 kV de S/E Recoleta se encontraba energizada y abasteciendo el 100% de los consumos de sus alimentadores conectados, desde el transformador Nº3 110/12 kV a través de la interconexión de sus interruptores acopladores de media tensión BP3-BP4. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | IM01T054PA008T054SE038T054 | INTERRUPTOR | 3189 | IM S/E RECOLETA CT4 | 2021-12-09 20:52 |  | NO
000443 | EAF 370-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre los bushings del interruptor 52ET3 de S/E Monte Patria, siendo despejada por el interruptor 52ET2 de la S/E. La falla se debió al acortamiento de distancia entre los bushings del interruptor 52ET3 producto de la acción de un gato. | 85 | CGE | IM01T058PA013T058SE082T058 | INTERRUPTOR | 1142 | IM S/E MONTE PATRIA ET3 | 2021-12-11 08:01 |  | SI
000444 | EAF 371-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2-L2 y 52B6-L6 de S/E San Francisco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°3 de la línea 3x66 kV San Francisco – Los Bronces, respectivamente, por medio de la operación de sus respectivas funciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa Anglo American Sur S.A. declara que la apertura de los interruptores antes indicados se debió a una falla monofásica registrada en ambos circuitos en forma simultánea, los cuales comparten torre, a causa del acercamiento de sus conductores debido a ráfagas de viento registradas en la zona cordillerana. | 137 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | LT005CI1TR04----L022 | TRAMO | 623 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 2021-12-12 14:54 |  | NO
000445 | EAF 372-2021 | TZ | Forzado | El origen de la apertura intempestiva de los interruptores 52BT y 52ET2 S/E Piduco se debió a la operación del relé maestro (86T) asociado al transformador 66/15 kV N°2 de dicha subestación, durante una falla ocurrida en instalaciones de distribución. La causa de la operación del relé maestro (86T) asociado al transformador 66/15 kV N°2 no fue determinada por la empresa CGE Transmisión S.A. | 85 | CGE | ET01T005SE090T005 | TRAFO2D | 153 | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | 2021-12-14 09:48 |  | NO
000446 | EAF 373-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Victoria. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que el motivo de la desconexión se atribuye a un aumento intempestivo del flujo por la línea, posterior a su reconexión automática exitosa tras despeje de una falla monofásica, causado por la pérdida de la generación de las centrales de la zona, mientras se desarrollaban trabajos programados en el tramo Los Buenos Aires - Negrete. | 85 | CGE | LT089CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-12-17 14:32 |  | NO
000447 | EAF 374-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Curicó, asociado a la línea 66 kV Curicó – Curicó (FFCC), ante una falla en la línea sin causa ni origen determinado. | 126 | EFE | PA001L011SE014L011 | PAÑO | 7431 | S/E CURICO (FFCC) B1 | 2021-12-20 08:49 |  | NO
000448 | SD2021109424 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguán, por reparación del mecanismo de carga de resorte de interruptor 52CT1. Riesgo Bajo. Se realizarán trabajos sobre interruptor 52CT1 de SE Cholgúan con área de trabajo desenergizada | 83 | STS | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | CHOLGUAN 230/13.8KV 50MVA 1 | 2021-12-28 23:57 |  | NO
000449 | SD2021114091 | TZ | Programado | Curso forzoso. desconexion linea 66kV Llollelhue Los Lagos, tramo Llollelhue Paillaco. para cierre de puentes en estructura AT10820, en orden normalizar linea 66kV Llollelhue Los Lagos, cuyo tramo Paillaco Los Lagos se encuentra desconectado por faenas de reparación de cruceta. Se requiere retirar puentes para preparar la zona de trabajo. Faena de reparacion de cruceta dañada se realizara a primera hora con luz dia. afectando lo menos posible a clientes SOCOEPA | 83 | STS | LT039CI1TR01----T003 | TRAMO | 4567 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 2021-12-24 |  | NO
000450 | SD2021113735 | TZ | Programado | Desconexion de línea 66kV Llollelhue Los Lagos. para realizar apertura de puentes en est. AT10820 (89) esto para reparar cruceta dañada en est AT. 10794 con luz dia. Luego del retiro de puentes clientes SOCOEPA quedaran energizados desde S/E Llollelhue.Riesgo y controlado, retiro de puentes en línea AT desconectada. | 83 | STS | LT039CI1TR02----T003 | TRAMO | 4835 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-12-23 |  | NO
000451 | SD2021109367 | TZ | Programado | Revisión y cambio de fusible TTPP asociado a 52ET1 de SE Centro Antofagasta, para normalizar medida de tensiones en la barra . | 85 | CGE | PA019T005SE286T005 | PAÑO | 21459 | S/E CENTRO ET1 | 2021-12-21 02:30 |  | NO
000452 | SD2021109137 | TZ | Programado | cierre puentes est 532 Segmento Balcón -Pozo Almonte | 399 | ENGIE | LT021CI1TR01----G216 | TRAMO | 2832 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 2021-12-17 06:52 |  | NO
000453 | SD2021107923 | TZ | Programado | Solicitud en apoyo a la SD:2021107135 por mantenimiento en S/E Taltal , Tap - Off Las Luces y Oxido LT 110 KV Javiera - Oxido poste N° 336 reapriete de conexiones y cambio de puentes en mal estado , cambio de prensas | 85 | CGE | LT257CI1TR05----T058 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-12-12 06:49 |  | NO
000454 | SD2021102677 | TZ | Programado | Desconexión de paño B4 de S/E Duqueco a solicitud de Palmucho S.A (sodi 1-20 PLM) por trabajos de mantenimiento preventivo en su propiedad. Con motivo de esta desconexión se verán afectados 4 MW de consumos de Frontel y Coelcha correspondientes a los alimentadores Ralco con 849 clientes, Quilaco con 4766, Cajón de Bio-Bio con 385 clientes y Cajón del Queuco con 395 clientes. | 441 | TRANSEMEL | PA007T025SE034T025 | PAÑO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | 2021-12-04 09:30 |  | NO
000455 | SD2021098838 | TZ | Programado | Medición eléctrica en transformador de poder y equipos primarios | 88 | PALMUCHO | ET03T008SE026T008 | TRAFO2D | 1224 | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | 2021-12-04 09:26 |  | NO
000456 | SD2021108699 | TZ | Programado | Trabajos de reparación de puente cortado en Estructura N° 5 de la LT 110 KV Alto Melipilla - Bollenar. | 85 | CGE | LT171CI1TR03----T058 | TRAMO | 510 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 2021-12-03 14:25 |  | NO
000457 | SD2021106731 | TD | Programado | Se requiere desconectar alimentador 12 kV Queltehues - Volcán, para efectuar trabajos de poda y roce de árboles cercanos a la línea. Trabajo con afectación de clientes CGE distribución,(CGE proporciona los siguientes antecedentes) • N° Clientes afectados por desconexión: 16 Clientes • Potencia total a desconectar: 1505 kVA • Medidas de mitigación consideradas por Cía. Distribución: Generación para clientes. | 10 | AES ANDES | PA028G010SE006G010 | PAÑO | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | 2021-12-01 08:56 |  | NO
000458 | EAF 375-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Placilla por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante la no operación del reconectador 52C2 correspondiente al alimentado Peñuela de la S/E, frente a un cortocircuito ocurrido en sus redes de distribución. El origen de la falla en el reconectador 52C2 ocurre por un problema en la tarjeta actuadora, cuya función es la apertura y cierre del interruptor. | 85 | CGE | SP003T058SE187T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7624 | SP S/E PLACILLA C2 | 2021-12-21 15:20 |  | NO
000459 | EAF 376-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Victoria - Angol, despejada con reconexión automática exitosa por el interruptor 52B1 de S/E Victoria. Durante la extinción de las corrientes de falla, la función de distancia del sistema 2 de protección del paño B5 de S/E Angol incursiona en zona 1, provocando la apertura intempestiva del interruptor 52B5. No se dispone de antecedentes de la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52B5 de S/E Angol. Se presume que podría tener relación con la falta de una adecuada configuración del sistema de protección del paño B5 de S/E Angol. | 85 | CGE | SP011T058SE028T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19457 | SP S/E ANGOL B5-S2 | 2021-12-22 14:10 |  | NO
000460 | EAF 377-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Negrete, correspondiente a la barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases se produjo a causa de sobrecarga, debido a maniobras de transferencia de carga en redes MT. | 112 | FRONTEL | BA03T003SE060T003 | BARRA | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 2021-12-22 14:32 |  | NO
000461 | EAF 378-2021 | TZ | Forzado | El origen de la apertura intempestiva de los interruptores 52HT3 y 52CT3 de S/E San Joaquín se debió a la operación errónea de la protección diferencial del transformador 110/13.2 kV N°3 de dicha subestación. La causa de la operación errónea de la protección diferencial del transformador 110/13.2 kV N°3 se debió a un mal cableado en los TT/CC asociados al lado de 110 kV. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP011T058SE056T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16214 | SP S/E SAN JOAQUIN (CGE) T3-S1 | 2021-12-23 13:27 |  | NO
000462 | EAF 379-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras N°90 y N°91, en presencia de fuertes ráfagas de viento en el punto de la falla. | 85 | CGE | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-12-23 17:43 |  | NO
000463 | EAF 380-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla bifásica ocurrida entre las estructuras N°288 y N°289, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Collipulli - Victoria. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol, derribado por terceros, sobre los conductores de la línea. | 85 | CGE | LT089CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-12-24 16:10 |  | NO
000464 | EAF 381-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°24 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo particular que colisionó con la estructura N°24, provocando su colapso. | 112 | FRONTEL | LT011CI1TR01----T003 | TRAMO | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 2021-12-26 07:18 |  | SI
000465 | EAF 382-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura simultánea de los interruptores 52CT y 52C1 de S/E Placilla por operación de sus protecciones de sobrecorriente residual, frente a un cortocircuito ocurrido en las redes de distribución del alimentador Placilla, producto de un corte de conductor debido a la caída de un árbol sobre la red de media tensión. | 85 | CGE | SP002T058SE187T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7623 | SP S/E PLACILLA C1 | 2021-12-27 19:58 |  | NO
000466 | EAF 383-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº1 12 kV de S/E Pudahuel debido a la apertura de su interruptor general de barra 52CT1, por operación de su función de sobrecorriente de fase, provocada por un cortocircuito en el interruptor de respaldo del alimentador Pudahuel, debido a la presencia de un gato que trepa en el mencionado interruptor. En el instante en que se produce la falla, el interruptor de respaldo del alimentador Pudahuel se encontraba sin carga, energizado desde la barra Nº3 12 kV de S/E Pudahuel, la cual, a su vez, se encontraba energizada desde la barra Nº1 12 kV que abastecía los consumos de los alimentadores Cerro Navia, Aeródromo y Costanera. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | IM01T054PA010T054SE036T054 | INTERRUPTOR | 3140 | IM S/E PUDAHUEL C3 | 2021-12-29 02:48 |  | SI
000467 | EAF 384-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés – Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de colisión de vehículos con resultado de choque contra la estructura N°41, provocando el colapso de esta y daño en la estructura N°42 de la línea en cuestión. | 85 | CGE | LT033CI1TR02----T058 | TRAMO | 258 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 2021-12-29 10:20 |  | SI
000468 | EAF 385-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Calera Centro, asociado a la línea 66 kV Calera Centro – Cerro Calera. La causa declarada para la apertura del interruptor 52B1 de S/E Calera Centro, es atribuida a que durante el desarrollo de los trabajos asociados a la solicitud SD N°2021110899, correspondiente a la integración de alarmas del interruptor en la RTU de la subestación, se produjo una orden espuria a través del circuito de apertura del interruptor. | 4 | COLBUN | PA005T011SE027T011 | PAÑO | 354 | S/E CALERA CENTRO B1 | 2021-12-29 12:35 |  | NO
000469 | EAF 001-2022 | TZ | Forzado | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de distancia residual. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de una corteza de árbol llevada por el viento entre las estructuras N°162 y N°163 de la línea 66 kV Picarte - Corral, en circunstancias que existían fuertes ráfagas de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-01-01 15:30 |  | SI
000470 | EAF 002-2022 | TZ | Forzado | Según lo señalado por CGE Transmisión S.A., "se presume que la apertura del 52ET3, se debió a una orden indeseada, generada en la WATEGAY del esquema de control y monitoreo remoto (SCADA). Esta orden fue conducida al relé Micom P139 del 52ET3, para ejecutarla mediante el cierre de uno de sus contactos de salida que se encuentra alambrado en la vía de apertura del interruptor 52ET3", lo que se produjo "en momentos en que ocurrió una falla en redes del alimentador E9 (Purapel)" de S/E Constitución. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA004T058SE170T058 | PAÑO | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | 2022-01-02 15:21 |  | NO
000471 | EAF 003-2022 | TZ | Forzado | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue se debió a la operación de la protección de sobrecorriente de fase, ante un aumento sostenido de la transferencia por el transformador 66/13.8 kV de esta S/E, superando el umbral de operación de la mencionada protección. La causa del aumento sostenido de la transferencia por el transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue se debió a la desconexión previa (horas antes) del PMGD PFV La Lajuela. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE185T058 | TRAFO2D | 259 | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | 2022-01-05 11:26 |  | NO
000472 | EAF 004-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Maule - Talca C2 por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica ocurrida entre las estructuras N°31 y N°32, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Maule - San Miguel. Posteriormente, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Maule - Talca C1, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del extremo Maule. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de la línea con un conductor asociado a un empalme de baja tensión, el cual aparentemente se cortó por efecto de un incendio de pastizales cercano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT004CI2TR01----T058 | TRAMO | 570 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 2022-01-06 16:58 |  | SI
000473 | EAF 005-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 12 kV de S/E Santa Marta debido a la apertura de su interruptor general de barra 52CT2, por operación en respaldo de su función de sobrecorriente de fase, provocada por una falla en el alimentador Diamantes de dicha subestación, originada por el choque de un vehículo en redes de distribución asociadas a dicho alimentador. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | SP011T054SE046T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20507 | SP S/E SANTA MARTA E11 | 2022-01-07 13:18 |  | NO
000474 | EAF 006-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Panguilemo por operación de la protección de sobrecorriente de fase. La causa corresponde a una falla interna en el equipo compacto de medidas del paño C2 de la S/E, ubicado aguas arriba del interruptor 52C2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM01T058PA003T058SE086T058 | INTERRUPTOR | 9134 | IM S/E PANGUILEMO C2 | 2022-01-09 17:02 |  | NO
000475 | EAF 007-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Panguilemo por operación de la protección de sobrecorriente de fase. La causa corresponde a una falla interna en el equipo compacto de medidas del paño C2 de la S/E, ubicado aguas arriba del interruptor 52C2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM01T058PA003T058SE086T058 | INTERRUPTOR | 9134 | IM S/E PANGUILEMO C2 | 2022-01-09 17:22 |  | NO
000476 | EAF 008-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla en la estructura N°600 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que acortó distancia entre el conductor de la fase N°2 y la cruceta de la estructura N°600 de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-01-11 07:11 |  | NO
000477 | EAF 009-2022 | TZ | Forzado | El origen de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E La Vega se debió a un error operacional, sin que existiese operación de protecciones eléctricas. La causa del error operacional se debe a una manipulación errónea por parte del personal de CGE, sobre los comandos de la consola SCADA de grupo generador conectado en redes MT. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE203T058 | TRAFO2D | 301 | LA VEGA 66/23KV 10MVA | 2022-01-11 22:44 |  | NO
000478 | EAF 010-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica a tierra en la línea 66 kV Punitaqui – El Sauce, la cual fue despejada mediante la apertura del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. El origen de la falla se atribuye al corte del conductor de la fase B en la estructura N°32 de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce producto de una tronadura realizada a 80 o 90 metros de la estructura, por trabajos de pavimentación de la ruta D-605. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT290CI1TR02----T058 | TRAMO | 168 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 2022-01-13 17:18 |  | SI
000479 | SD2022000679 | TZ | Programado | Abrir puentes en estructura N°544. Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abiertos 89H1-1 y 89H1-2. Cerrado 89H1-2T. S/E Dolores: Abiertos 89H1 y 89HT. Tap Off Balcon: Abierto 89CF. Clientes afectados: Alimentador Negreiro ( E1) 238 clientes con 1.1 MW, alimentador Zapiga (C1) con 1 cliente con 0.06 MW y Alimentador Camiña (E2) de Enorchile con 0.2 MW (Cliente Libre) aproximadamente. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-01-16 09:00 |  | NO
000480 | SD2021115823 | TZ | Programado | Pruebas de sincronismo en interruptor 52CT1. En S/E Antofagasta: 52CT1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconexión programada y coordinada con cliente CGE y Mall Plaza por 1.5 hr Número de clientes regulados alimentador 14 Febrero (Arauco) (9542) Número de clientes regulados alimentador México (3803) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA008G216SE021G216 | PAÑO | 21141 | S/E ANTOFAGASTA CT1 | 2022-01-10 00:59 |  | NO
000481 | EAF 011-2022 | TD | Forzado | Se produjo una falla en ambos circuitos de la línea 2x220 kV Nueva Zaldívar – Andes, la cual no fue despejada por el paño J10 de S/E Andes, asociado al circuito N°2 de la mencionada línea, provocando la operación en respaldo de los sistemas de protección del paño J08 de S/E Laberinto, asociado a la línea 220 kV Laberinto – Tap Off Oeste - Andes. La causa de la falla es atribuida a una descarga atmosférica debido al frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 10 | AES ANDES S.A. | LT057CI1TR01----G010 | TRAMO | 2901 | ANDES - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | 2022-01-14 13:26 |  | SI
000482 | EAF 012-2022 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Arica – Central Chapiquiña se debió a un aumento en las magnitudes de corrientes de todas las fases, presumiblemente atribuida a la caída de un rayo durante frente de mal tiempo en la zona. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT152CI1TR01----G216 | TRAMO | 3114 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 2022-01-14 15:57 |  | SI
000483 | EAF 013-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador, 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2 y 110 kV Río Salado - El Salvador - Potrerillos N°1, debido a falla monofásica en la fase B, ocurrida en el desconectador 89H3-A de S/E Potrerillos. La empresa Codelco señala que la causa de la falla fue la pérdida de aislación en el mencionado desconectador por contaminación, en instantes en que se registraba un frente de mal tiempo en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | PA001L075SE002L075 | PAÑO | 5023 | S/E POTRERILLOS H3 | 2022-01-14 19:24 |  | NO
000484 | EAF 014-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2, por operación de las protecciones de distancia residual asociadas a los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, con reconexión automática fallida, afectando los consumos de las SS/EE Pitrufquén y Gorbea. El origen de la falla se atribuye a la apertura de un puente en la estructura N°268A de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 producto de fatiga de material. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT189CI2TR02----T058 | TRAMO | 424 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | 2022-01-17 14:20 |  | NO
000485 | EAF 015-2022 | TZ | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52H3 y 52HT3 de S/E Quillota, asociados a la línea 110 kV Quillota - Marbella y al transformador N°3 110/110 kV, respectivamente, por operación de protecciones ante una falla entre las estructuras N°2 y N°3 de la mencionada línea. La causa de la falla es atribuida a un objeto llevado por el viento (malla raschel) que quedó enredado con los conductores de la línea 110 kV Quillota - Marbella, entre las estructuras N°2 y N°3. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT209CI1TR01----T058 | TRAMO | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 2022-01-17 15:16 |  | SI
000486 | EAF 016-2022 | TZ | Forzado | Se produjeron las aperturas intempestivas de los interruptores 52H3 y 52HT3 de S/E Quillota, asociados a la línea 110 kV Quillota – Marbella y al transformador N°3 110/110 kV, respectivamente, por acción del relé maestro del mencionado transformador. La causa de la operación del relé maestro del transformador N°3 110/110 kV de S/E Quillota es atribuida a que durante trabajos de revisión del transformador se produjo la activación de su relé Buchholz. Cabe señalar que el transformador se encontraba desconectado, con el desconectador bypass 89HT3-3 de S/E Quillota cerrado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET02T058SE032T002 | TRAFO3D | 141 | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2022-01-17 21:06 |  | NO
000487 | EAF 017-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 causada por la tala de un árbol fuera de franja de seguridad, el que cae sobre los conductores de dicha línea entre sus estructuras N°119 y N°120, tramo Loncoche - Pitrufquén, ubicadas a 28.3 km desde S/E Loncoche, provocando el corte de conductor de la fase central de la línea. Respecto del árbol caído sobre la línea, la empresa señala que “cabe mencionar que en el sector de la falla no se estaba desarrollando una faena forestal por lo tanto se presume que este hecho fue producto de vandalismo dado que el corte realizado al árbol demuestra una clara intención de derribarlo contra la línea.” | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT189CI2TR01----T058 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-01-20 16:21 |  | NO
000488 | EAF 018-2022 | TZ | Forzado | Durante la realización de las maniobras de normalización de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 (fallada a las 16:21 horas) por parte de CGE Transmisión S.A., “que con ocasión de las maniobras de recuperación de servicio, se realiza una maniobra errónea que se energiza la línea fallada” en S/E Gorbea, lo que provoca la desconexión por operación de sus protecciones de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT096CI1TR01----T058 | TRAMO | 417 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-01-20 16:38 |  | NO
000489 | EAF 019-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada ante la segunda apertura del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla corresponde a un incendio cercano y bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°92 y N°96, el cual no provocó daños a las instalaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT221---------T058 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-01-21 16:39 |  | SI
000490 | EAF 020-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD TER Curacautín conectado en las redes MT del alimentador Tolhuaca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2022-01-21 21:56 |  | NO
000491 | EAF 021-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine – San Francisco de Mostazal, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador 89B2 de S/E Tap Off Graneros, asociado al tramo Tap Off Graneros – Rancagua de la línea 66 kV Rancagua – San Francisco de Mostazal. La causa de la falla es atribuida por CGE Transmisión S.A. a que durante la maniobra de apertura manual del desconectador 89B2 de S/E Tap Off Graneros, debido a que se encontraba conectado en vacío el transformador 66/6 kV de S/E Indura Graneros, se habría producido un arco eléctrico entre los polos del equipo provocando ionización del aire, lo cual propició una falla entre fases en el desconectador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DC56T058PA001T058SE012T058 | DESCONECTADOR | 8539 | DES TAP GRANEROS 89B2 | 2022-01-23 10:14 |  | NO
000492 | EAF 022-2022 | TD | Forzado | El origen de la apertura intempestiva de interruptor 52ET1 de S/E Central Maitenes se debió a una operación descoordinada con las protecciones del alimentador Aucayes (E2) de la misma subestación, ante una falla monofásica aguas abajo. | 10 | AES ANDES S.A. | IM03G010PA017G010SE004G010 | INTERRUPTOR | 11127 | IM S/E CENTRAL MAITENES E2 | 2022-01-23 11:53 |  | NO
000493 | EAF 023-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en el tramo Tap San Rafael – Totoralillo de la línea 110 kV Nueva Panquehue – Totoralillo, despejada por el interruptor 52H2A de S/E Totoralillo (el extremo Nueva Panquehue de la línea se encontraba abierto). La causa de la falla habría correspondido al contacto de un águila en la estructura N°76 de la línea. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | LT003CI1TR04----T011 | TRAMO | 103 | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C1 | 2022-01-24 08:37 |  | SI
000494 | EAF 024-2022 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66 kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada residual (51N) del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió al impacto de un vehículo particular contra la estructura N°15, originando el colapso de ésta con daño en la aislación y en el conductor eléctrico. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT214CI1TR01----T058 | TRAMO | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 2022-01-24 17:58 |  | SI
000495 | EAF 025-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla que involucró a las fases A y B entre las estructuras N°33 y N°34 de la mencionada línea. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT226---------T058 | LINEAS | 1326 | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV | 2022-01-25 13:20 |  | NO
000496 | EAF 026-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla que involucró a las fases A y B entre las estructuras N°33 y N°34 de la mencionada línea. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT224---------T058 | LINEAS | 1324 | CORONEL - ANDALICAN 66KV | 2022-01-25 14:00 |  | SI
000497 | EAF 027-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica entre las estructuras N°71 y N°72 de la mencionada línea. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la presencia de un conductor cortado de una línea de media tensión. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2022-01-25 16:02 |  | SI
000498 | EAF 028-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla en el alimentador Padre Hurtado (C8) de S/E Los Ángeles, despejada en respaldo por el interruptor 52CT1, correspondiente al interruptor general de barra 15 kV de la S/E. Se presume que la causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal, correspondería a un incorrecto modo de operación del interruptor 52C8 de S/E Los Ángeles. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM01T058PA017T058SE076T058 | INTERRUPTOR | 1013 | IM S/E LOS ANGELES C8 | 2022-01-25 17:01 |  | NO
000499 | EAF 029-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla en el pararrayos ubicado aguas arriba del interruptor 52C6 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, siendo despejada por el interruptor 52CT1 de la S/E. La falla se debió al acortamiento de distancia a tierra provocada por un ave que hizo contacto con dicho pararrayos. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA01T058SE059T058 | BARRA | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 2022-01-29 07:43 |  | SI
000500 | EAF 030-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla en el alimentador Vicente Mendez (C1) de S/E Santa Elvira, despejada en respaldo por el interruptor 52CT1, correspondiente al interruptor general de barra N°1 15 kV de la S/E. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal, corresponde a una incorrecta programación del sistema de protección del paño C1 de S/E Santa Elvira. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP001T058SE048T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7253 | SP S/E SANTA ELVIRA C1 | 2022-01-30 10:05 |  | NO
000501 | EAF 031-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación, debido a una falla bifásica entre fases A y B, de origen desconocido, ocurrida en el alimentador de 23 kV Mampil de la empresa Coopelan Ltda, no despejada por el interruptor 52E1 de S/E Central Mampil. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | PA010R011SE001G014 | PAÑO | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | 2022-01-30 12:16 |  | NO
000502 | EAF 032-2022 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe se debió a la pérdida de aislación por la presencia de humo, entre las estructuras N°15 y N°20 del tramo 66 kV Marchigüe – Alcones, a raíz de quema de pastizales bajo la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT159CI1TR02----T058 | TRAMO | 494 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 2022-01-31 17:18 |  | SI
000503 | EAF 033-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Victoria – Traiguén despejada por el interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente al extremo Victoria de la línea, con reconexión automática fallida tras reencendido de la falla. La causa de la falla corresponde a una paja de trigo atrapada en el conjunto de aislación de la fase C de la estructura N°67 de la línea 66 kV Victoria – Traiguén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT090CI1TR02----T058 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2022-02-01 03:25 |  | SI
000504 | EAF 034-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Faenas Pangue por operación de protecciones ante una falla cuyo origen y causa no pudo ser determinado. | 88 | PALMUCHO S.A. | LT003CI1TR06----T008 | TRAMO | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 2022-02-01 12:59 |  | NO
000505 | EAF 035-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco por operación de protecciones, ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°638 y N°640, a una distancia aproximada de 26 kM desde la S/E Cunco. La causa de la caída de árbol sobre los conductores es atribuida a tala realizada por terceros. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2022-02-01 16:54 |  | NO
000506 | EAF 036-2022 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV N°1 de S/E Recoleta se debió a un cortocircuito trifásico, ocasionado por incendio en celdas de media tensión. La causa del incendio en las celdas de media tensión se desconoce. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | BA03T054SE038T054 | BARRA | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 2022-02-02 01:05 |  | NO
000507 | EAF 037-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de faja de seguridad, sobre los conductores de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu entre las estructuras N°515 y N°516. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT219CI1TR01----T058 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-02-03 13:54 |  | NO
000508 | EAF 038-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis – Aconcagua – Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A originada por el contacto de un ave (águila) con la estructura N°74. La falla fue despejada en S/E Los Maquis por la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada residual (67N/51N) por alta impedancia y por la protección de distancia en zona 2 en S/E Aconcagua. Adicionalmente, producto de una falla que involucra a las tres fases A, B y C, se produce la desconexión automática la línea 110 kV Aconcagua – Totoralillo, por medio de la apertura del interruptor 52H2 de S/E Totoralillo, por actuación la protección de sobrecorriente temporizada residual por alta impedancia (67N/51N). Posteriormente, se produce la desconexión de las unidades N°2, N°3 y N°4 de la central Chacabuquito, por medio de la operación de sus protecciones de baja frecuencia y la desconexión de los siguientes alimentadores por operación del esquema EDAC: San Rafael, Los Andes Las Juntas, Los Cormecánica, San Vicente y Tocornal. Durante las maniobras de recuperación y normalización de la red se presentó en dos oportunidades (15:48 y 16:14) la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Nueva Panquehue, asociado al circuito N°1 de la línea 110 kV Los Maquis – Aconcagua – Nueva Panquehue, por actuación de la protección de distancia residual en tercera zona, por causa desconocida. Para el último evento (16:14), se perdieron las cargas de los alimentadores Almendral, Putaendo, Palomar, Traslaviña, Cormecánica, Los Andes, San Rafael, San Vicente, Chacabuco, San Esteban, Las Juntas y Centenario de las SS/EE San Rafael y San Felipe. Por último, a las 16:17 operan los alimentadores Cormecánica, San Rafael, Los Andes, Centenario, San Esteban, San Vicente y Chacabuco, Las Juntas, por sobretensión en las barras de 12 kV y 23 kV respectivas. También por sobrevoltaje en la barra de 12 kV N°1, operan en la S/E San Felipe los alimentadores Palomar, Putaendo, Traslaviña y El Almendral. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | LT004---------T011 | LINEAS | 1516 | NUEVA PANQUEHUE - ACONCAGUA 110KV | 2022-02-04 10:27 |  | SI
000509 | EAF 039-2022 | TD | Forzado | A raíz de un cortocircuito monofásico presente en la línea 110 kV Diego de Almagro – Potrerillos N°2, se produjo la desconexión forzada de la mencionada línea, además de las líneas 110 kV Diego de Almagro – El Salvador y Rio Salado – Potrerillos N°1. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT002CI2TR02----L075 | TRAMO | 953 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 2022-02-05 08:41 |  | NO
000510 | EAF 040-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV Llollelhue Los Lagos por sobrecarga y, posteriormente, la apertura de l os extremo s Los Lagos de l os circuito s 1 y 2 de la línea 66 kV Pullinque Los Lagos por incursión de impedancia de carga en zona 3. La causa de la falla se desconoce. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT096CI1TR02----T058 | TRAMO | 419 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | 2022-02-05 21:05 |  | NO
000511 | EAF 041-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación, debido a una falla bifásica entre fases A y B, de origen desconocido, ocurrida en el alimentador de 23 kV Mampil de la empresa Coopelan Ltda, no despejada por el interruptor 52E1 de S/E Central Mampil. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | PA010R011SE001G014 | PAÑO | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | 2022-02-06 18:02 |  | NO
000512 | EAF 042-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52-120 de S/E Cristalerías, correspondiente a la barra 12 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Cristalerías de Chile S.A. declara que se produce la operación de la protección instantánea de sobrecorriente de fases a causa de fatiga de material en TT/PP, sin entregar mayores antecedentes. | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | BA01L062SE001L062 | BARRA | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 2022-02-07 09:27 |  | NO
000513 | SD2022012993 | TZ | Programado | Se realizará microcorte a S/E Alto Melipilla para realizar cambio de alimentación hacia S/E Alto Melipilla a través del arranque N°2. Este cambio de alimentación es necesario para dar cumplimiento a los próximos trabajos de Eletrans por seccionamiento de LT 220kV Rapel-Lo Aguirre por proyecto seccionado Alto Melipilla. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PA006T057SE003T057 | PAÑO | 4485 | S/E ALTO MELIPILLA H2 | 2022-02-20 05:00 |  | NO
000514 | SD2022009787 | TZ | Programado | Cambio de aislador con descarga en estructura N°62, en tramo de línea de 66KV Tap Victoria -Traiguén, asociado IF N°2022000312. para los trabajos se requiere desconectar la línea y S/E Traiguén. Los consumos de Frontel serán respaldados con generación local y los consumos del alimentador Chufquén de CODINER se verán afectados con 347 clientes. Coordinado los empresas afectadas. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT090CI1TR02----T058 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2022-02-02 02:20 |  | NO
000515 | SD2022014920 | TZ | Programado | Desconexión de la LT 44 kV Chagres Catemu por limpieza manual de aislación, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Se entregó aviso a clientes en coordinación con Chilquinta Distribución. Los clientes afectados corresponden a 17 clientes (5.648 kVA) del alimentador Enami, 1.567 clientes (9.623 kVA) del alimentador Catemu y los PMGD's Pedrero Solar, Tucúquere, Catemu, Ñilhue y Rodel. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT028CI1TR01----T057 | TRAMO | 728 | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 2022-02-27 08:00 |  | NO
000516 | SD2022016118 | TZ | Programado | Por emergencia operacional y para evitar riesgos a la continuidad de suministro y a las instalaciones se desconectará de curso forzoso el paño 52B1 de S/E Portezuelo que involucra interrumpir los clientes finales de las SSEE Lihueimo, Marchigue y Alcones para realizar el reemplazo de los TTCC de 400/5 amp. (54MVA) del paño B1 de dicha S/E Portezuelo por un juego de TTCC de 800/5 amp. Los clientes interrumpidos son aproximadamente a 27.665 clientes de las comunas de La Estrella, Pichidegua, Pïchilemu, Marchigue, Litueche, Paredones, Palmilla, Peralillo, Pumanque, Santa Cruz y Lolol, previo a lo cual se realizará un microcorte a los clientes de la S/E Paniahue que se transfiere hacia la LT 66KV S/E San Fernando Placilla. Dicha condición limitada por los TTCC de 400/5 se había logrado controlar con generación local por parte de CGE Dx. pero debido a que no existe ninguna capacidad de transferencia por redes MT hacia otras instalaciones coexisten los riegos ya señalados. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA003T058SE201T058 | PAÑO | 3086 | S/E PORTEZUELO B1 | 2022-02-23 01:00 |  | NO
000517 | SD2022015555 | TZ | Programado | A solicitud de CGE Apertura de 52CT1 de S/E Pillanlelbun Cto. Pumalal, debido a lineas cortadas en redes de MT. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA004T058SE091T058 | PAÑO | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | 2022-02-21 14:01 |  | NO
000518 | EAF 043-2022 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Rafael se debió a la operación en respaldo de la protección del paño CT1 de dicha subestación, ante una falla en redes de MT y un mal funcionamiento de la protección del paño C3. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA001T058SE207T058 | PAÑO | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | 2022-02-09 10:44 |  | NO
000519 | EAF 044-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol sobre los conductores. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT285---------T058 | LINEAS | 1673 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | 2022-02-11 13:22 |  | NO
000520 | EAF 045-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pastizales en las cercanías de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT096---------T058 | LINEAS | 341 | LONCOCHE - TEMUCO 66KV L1 | 2022-02-11 13:31 |  | SI
000521 | EAF 046-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de las protecciones señaladas fue debido al corte de conductor en la fase central, del vano comprendido por las estructuras N°40 y N°41, a una distancia aproximada de 8 km desde S/E Los Peumos, sin entregar mayores antecedentes sobre la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT221CI1TR01----T058 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2022-02-12 06:57 |  | NO
000522 | EAF 047-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, entre las estructuras N°515 y N°516. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT219CI1TR01----T058 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-02-12 10:09 |  | NO
000523 | EAF 048-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca – San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT030CI1TR02----T002 | TRAMO | 248 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 2022-02-13 14:16 |  | NO
000524 | EAF 049-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, correspondientes a la línea 66 kV Angol - Victoria, por medio de la operación de sus respectivos sistemas de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la causa de la falla fue un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°41 a la N°43, correspondiente al tramo 66 kV Collipulli - Victoria, sin provocar daños a las instalaciones. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT305---------T058 | LINEAS | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 2022-02-14 17:12 |  | SI
000525 | EAF 050-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, entre las estructuras N°515 y N°516. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT219CI1TR01----T058 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2022-02-14 19:46 |  | NO
000526 | EAF 051-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del conductor a raíz de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT285---------T058 | LINEAS | 1673 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | 2022-02-15 01:52 |  | NO
000527 | EAF 052-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche – Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 y N°226, a raíz de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT285---------T058 | LINEAS | 1673 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | 2022-02-15 09:15 |  | NO
000528 | EAF 053-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Angol - Victoria, por medio de la operación de sus respectivos sistemas de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de árbol derribado por terceros, entre las estructuras N°346 y N°347, correspondiente al tramo 66 kV Collipulli - Victoria. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT305---------T058 | LINEAS | 1791 | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | 2022-02-15 12:30 |  | NO
000529 | EAF 054-2022 | TZ | Forzado | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que habría acortado distancia entre un aislador de la estructura N°21 y los conductores del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT031CI1TR02----T058 | TRAMO | 252 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 2022-02-15 14:25 |  | SI
000530 | EAF 055-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 220/66/13.8 kV, de S/E Central Rapel, por acción de su relé maestro ante una orden de operación recibida desde el sistema de protección del transformador N°2. La causa de la desconexión forzada del transformador N°2, 220/66/13.8 kV, de S/E Central Rapel, no fue informada por Enel Generación Chile S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ET02G021SE011G021 | TRAFO3D | 385 | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 2 | 2022-02-15 21:11 |  | NO
000531 | EAF 056-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de aislación dañada y de conductor cortado perteneciente al tramo 66 kV Tap Rengo – Rengo (EFE) entre las estructuras Nº2 y Nº3, de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), además de la caída de dicho conductor sobre redes de media tensión en S/E Rengo. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT008CI1TR01----L011 | TRAMO | 5148 | RENGO(FF.CC.) - TAP RENGO 66KV | 2022-02-16 07:19 |  | SI
000532 | EAF 057-2022 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada del transformador N°2 220/23 kV de S/E Chicureo se debió a una operación no deseada de la protección de sobrecorriente de respaldo de este equipo, ocasionado por un error en el conexionado del transformador de corriente del paño JT2 de la S/E. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TC01T054PA006T054SE115T054 | TRAFO CORRIENTE | 24201 | TC S/E CHICUREO JT1-1.T.B. | 2022-02-16 16:04 |  | NO
000533 | EAF 058-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de incendio bajo la línea 66 kV Llaima – Lautaro, entre las estructuras N°193 y N°194. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT279CI1TR01----T058 | TRAMO | 5074 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 2022-02-16 19:37 |  | SI
000534 | EAF 059-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 de la línea, provocando su corte y posterior contacto con los conductores de la línea 66 kV Villarrica – Pucón. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT113CI1TR02----T058 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-02-16 20:27 |  | NO
000535 | EAF 060-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en primera instancia a las fases A y B, y luego a las tres fases, entre las estructuras N°25 y N°26, a 1.1 km desde S/E El Manco. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT226CI1TR03----T058 | TRAMO | 4760 | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | 2022-02-17 17:07 |  | NO
000536 | EAF 061-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a que, durante un frente climático de mal tiempo en la zona, una rama de árbol llevada por el viento cae sobre los conductores de la línea 66 kV Villarrica – Pucón, entre las estructuras N°359 y N°360. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT113CI1TR02----T058 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-02-21 09:17 |  | SI
000537 | EAF 062-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Pacífico, debido a la operación no deseada de la protección del paño HT1, a consecuencia de un error interno del relé. La causa de lo anterior se atribuye a un comportamiento no deseado de la protección GE UR F35 del paño HT1 de S/E Pacífico, la cual, al ser reiniciada posterior a trabajos de cambios de ajustes, envió una orden de apertura al interruptor 52HT1 de dicha S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP001T058SE282T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10410 | SP S/E PACIFICO H1 | 2022-02-21 11:16 |  | NO
000538 | EAF 063-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J5 de S/E Rahue, correspondiente a la línea 220 kV Rahue - Antillanca, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de una rama que se desprende de árbol (álamo), en el vano comprendido por las estructuras N°6 y N°7, sin provocar daños a los conductores y estructuras. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT026CI1TR01----T003 | TRAMO | 1322 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 2022-02-21 12:01 |  | SI
000539 | EAF 064-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente en un autotransformador de distribución del alimentador Coelcha, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador (52C4). | 88 | PALMUCHO S.A. | PA006T008SE026T008 | PAÑO | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | 2022-02-21 13:20 |  | NO
000540 | EAF 065-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Pillanlelbún por operación de sus fusibles en 66 kV, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pumalal de esta S/E, que no fue despejada por el interruptor de cabecera del alimentador (52CT1). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP296T058SE091T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 494 | SP S/E PILLANLELBUN CT1 | 2022-02-21 13:46 |  | NO
000541 | EAF 066-2022 | TD | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Nueva Victoria – Llamara, la cual fue despejada desde su extremo Nueva Victoria. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor 52E1 de S/E Nueva Victoria por error de programación del relé diferencial del transformador 220/66/23 kV de dicha S/E. La causa de la falla se habría debido a la acción de un ave. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT163CI1TR01----L132 | TRAMO | 3194 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 2022-02-21 19:14 |  | NO
000542 | EAF 067-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente a la caída de un árbol en instalaciones “asociadas al alimentador E201 de Coelcha y Frontel”, la cual no fue despejada por sus protecciones. | 88 | PALMUCHO S.A. | PA007T008SE026T008 | PAÑO | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | 2022-02-21 22:10 |  | NO
000543 | EAF 068-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre la aislación, cruceta y conductor de la estructura N°38 de la línea. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, que arrastró restos de pastizal hacia los conductores de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT046CI1TR02----T058 | TRAMO | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2022-02-22 13:12 |  | SI
000544 | EAF 069-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV Dos Amigos – Minera Dos Amigos, por operación de protecciones ante una falla atribuida a una descarga eléctrica en la estructura N°13 de la línea, ocurrida durante trabajos de lavado de aislación asociados a la SD N°2022013161. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT104CI1TR01----T002 | TRAMO | 1622 | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 2022-02-22 16:00 |  | NO
000545 | EAF 070-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de la S/E Concepción. La causa de la falla en la línea 66 kV Penco – Tomé corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°60 y N°61. Se desconoce la causa que provocó la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT060CI1TR02----T058 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2022-02-23 14:53 |  | NO
000546 | EAF 071-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Las Violetas, correspondiente a la línea 66 kV Las Violetas – Nueva Imperial, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, en el mismo horario, se produce la reconexión automática exitosa de las líneas 66 kV Padre Las Casas – Loncoche C1 y 66 kV Licanco – Las Violetas. Al respecto, la empresa STS S.A., propietaria de la línea 66 kV Las Violetas – Nueva Imperial, no entrega antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT073---------T003 | LINEAS | 1651 | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV | 2022-02-23 16:12 |  | NO
000547 | EAF 072-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, no despejada oportunamente por el interruptor de cabecera de este alimentador. La causa del cortocircuito en el alimentador se atribuye al contacto de un ave con los conductores del de este alimentador. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | IM01T054PA043T054SE019T054 | INTERRUPTOR | 3235 | IM S/E LA REINA C23 | 2022-02-24 14:42 |  | NO
000548 | EAF 073-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre fases en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, despejado por su interruptor 52E32. De forma simultánea se produjo la apertura del interruptor 52HT4 de S/E Calama, correspondiente al lado 110 kV del transformador N°4 de la S/E, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal se debió al error de operación del relé GE T60 (sistema 1) asociado al transformador N°4 de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP012T058SE285T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9796 | SP S/E CALAMA HT4-S1 | 2022-02-25 09:05 |  | NO
000549 | EAF 074-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraciones, mientras se realizaba el calado de un panel aledaño donde se montaban las nuevas protecciones del transformador N°2, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, el cual se encontraba desconectado. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ET01T054SE034T054 | TRAFO2D | 343 | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | 2022-02-27 05:38 |  | NO
000550 | EAF 075-2022 | TZ | Forzado | Se produce la apertura con reconexión automática no exitosa del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa – Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase C de la estructura N°448 de la línea 110 kV Choapa – Quínquimo, producto de una fatiga de material del conductor, específicamente por la rotura de la grampa de suspensión de la estructura mencionada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT019CI1TR05----T058 | TRAMO | 213 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 2022-02-27 17:42 |  | NO
000551 | EAF 076-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Collahuasi – Quebrada Blanca por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación, a raíz de mal tiempo en la zona (invierno altiplánico). | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT076CI1TR01----L126 | TRAMO | 2961 | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 2022-03-01 16:08 |  | NO
000552 | EAF 077-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Coronel y 52B3 de S/E Andalicán, correspondientes a la línea 66 kV Coronel – Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, correspondientes a la línea 66 kV El Manco – Andalicán, con el cierre automático exitoso del extremo El Manco. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de árbol talado por terceros, entre las estructuras N°42 y N°43 de la línea 2x66 kV Coronel - Andalicán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT225---------T058 | LINEAS | 1325 | CORONEL - EL MANCO 66KV | 2022-03-02 07:58 |  | NO
000553 | EAF 078-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Angol y 52B1 de S/E Victoria, correspondientes a la línea 66 kV Angol - Victoria, por medio de la operación de sus respectivos sistemas de protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea, producto de fuertes vientos y condiciones climáticas adversas, entre las estructuras N°26 y N°27, correspondiente al tramo 66 kV Angol - Collipulli. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT089CI1TR01----T058 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2022-03-02 15:54 |  | NO
000554 | EAF 079-2022 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Javiera - Taltal, en su estructura N°121 del tramo Javiera - Tap Planta Óxido, causada por ave carroñera, que se encuentra electrocutada a los pies de la mencionada estructura de la línea de transmisión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT257---------T058 | LINEAS | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 2022-03-05 09:25 |  | NO
000555 | EAF 080-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica a raíz de árbol caído en las cercanías de la línea, entre las estructuras N°116 y N°117. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT189CI2TR01----T058 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-03-08 16:00 |  | SI
000556 | EAF 081-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Procart, asociado a la barra 220 kV, por operación de protecciones ante un aumento de la carga abastecida por el transformador N°1 220/13.2 kV de la subestación. | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | ET01L080SE006L080 | TRAFO2D | 1017 | PROCART 220/13.2 30MVA 1 | 2022-03-08 21:49 |  | NO
000557 | EAF 082-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica en la fase C ubicada entre las estructuras N°81 y N°82 del tramo de línea 66 kV San Javier – Nirivilo, a 17 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia entre el conductor de la fase C y un vehículo terrestre, máquina retroexcavadora, de propiedad de terceros, que se encontraba realizando un servicio para el propietario del terreno. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2022-03-11 08:40 |  | SI
000558 | EAF 083-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Itahue - Convento Viejo y 154 kV Teno Empalme - Teno, ante una falla bifásica entre las fases A y B ocurrida en esta última línea. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de esta falla fue la presencia de humo por quema de pastizales, entre las estructuras N°4 y N°5 de la línea 154 kV Teno Empalme - Teno. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT101---------T058 | LINEAS | 428 | TENO EMPALME - TENO 154KV | 2022-03-11 15:50 |  | SI
000559 | EAF 084-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 2x110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, despejada por los interruptores de sus extremos. La causa de la falla corresponde a la acción de un ave, la cual acortó la distancia eléctrica entre la fase B y la estructura N°57. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LT003CI1TR03----T048 | TRAMO | 1042 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 2022-03-11 20:20 |  | SI
000560 | EAF 085-2022 | TZ | Forzado | Operación en respaldo de la protección de sobrecorriente de fase (51) asociada al interruptor 52CT2 de S/E Graneros, ante una falla de carácter transitorio ocurrida en la red de distribución MT del alimentador Indura de S/E Graneros, que no fue despejada por las protecciones del interruptor 52C5 de cabecera de dicho alimentador, ya que "su unidad de control se encontraba apagada y sin suministro de 220 VCA debido a la operación de termomagnético en los servicios auxiliares". | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP006T058SE012T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19511 | SP S/E GRANEROS C4 | 2022-03-13 13:52 |  | NO
000561 | EAF 086-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tal ca San Ignacio debi do a un co rtocirc uito monofásico ocasionado por el c onta ct o de u n ave con los conductores | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LT021CI1TR01----T061 | TRAMO | 81 | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 2022-03-14 03:32 |  | SI
000562 | EAF 087-2022 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H5 de S/E Maitencillo y 52H2 de S/E Cardones, correspondientes a la línea 110 kV Maitencillo – Cardones. La causa de la operación de los interruptores mencionados corresponde a un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea, el que evolucionó a un cortocircuito bifásico a tierra en las fases A y B, provocado por la pérdida de aislación en la línea causada por la presencia de contaminación en la zona, entre las estructuras Nº143 y Nº146 de su trazado. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT006CI1TR02----T002 | TRAMO | 1022 | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 2022-03-15 05:32 |  | NO
000563 | EAF 088-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E La Palma, correspondiente al tramo de línea 66 kV La Palma – San Javier, ante falla monofásica a tierra en la fase C del tramo de línea 66 kV San Javier – Villa Alegre, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en segunda zona. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier – Constitución, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual con dirección reversa. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de ave que hace contacto en la estructura N°143 del tramo de línea San Javier – Villa Alegre 66 kV, ubicada a una distancia de 30.4 km desde S/E Talca. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT053CI1TR08----T058 | TRAMO | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2022-03-15 10:17 |  | SI
000564 | EAF 089-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Conchi, por operación de protecciones, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT154CI1TR03----T002 | TRAMO | 2968 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 2022-03-15 16:30 |  | SI
000565 | EAF 090-2022 | TD | Forzado | Se produjo un cortocircuito en tres oportunidades (17:29, 18:15 y 18:40 horas), en la línea 220 kV Crucero - Radomiro Tomic. El primer evento (17:29 horas) se origina por descarga atmosférica sobre la fase B, causada por tormenta eléctrica ocurrida en la zona, despejada por las protecciones de distancia en primera zona asociadas a los paños J9 de las SE/EE Crucero y Radomiro Tomic. Para el segundo evento (18:15 hrs) y tercer evento (18:40 hrs), sin pérdidas de consumos, se observa una falla trifásica y bifásica, fases A y B, respectivamente, despejada en ambas oportunidades por las protecciones de distancia en primera zona del paño J9 de la S/E Crucero. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2022-03-15 17:29 |  | SI
000566 | EAF 091-2022 | TD | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en línea de 23 kV asociada al alimentador E3 (planta MOP) de S/E Minsal de propiedad de SQM S.A., durante frente de mal tiempo ocurrido en la zona con presencia de descargas atmosféricas, que provoca la apertura por operación de protecciones del interruptor 52E1 de S/E Minsal (propiedad de AES Andes S.A.). | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | PA005L132SE007G010 | PAÑO | 22762 | S/E MINSAL E2 | 2022-03-15 20:55 |  | SI
000567 | EAF 092-2022 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Codelco División Andina, se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52JT3 y 52ET3 de S/E Cordillera, asociados al transformador N°3 220/33 kV de esta S/E, debido al disparo del relé maestro del transformador (86T) por acción de la protección mecánica de temperatura. La causa de la desconexión es atribuida a un aumento de la temperatura del aceite de la cuba del transformador N°3 de S/E Cordillera, provocando la operación del dispositivo de protección. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | ET04L077SE006L077 | TRAFO2D | 1192 | CORDILLERA 220/33KV 70MVA T3 | 2022-03-16 07:01 |  | NO
000568 | EAF 093-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV El Cobre – Gaby debido a un cortocircuito bifásico a tierra, ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica a raíz de frente de mal tiempo en la zona. | 488 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | LT097CI1TR01----L138 | TRAMO | 2992 | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 2022-03-16 16:17 |  | SI
000569 | EAF 094-2022 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J4 de S/E Encuentro y 52J7-52J8 de S/E Centinela, correspondientes a la línea 220 kV Encuentro – Centinela. La causa de la operación de los interruptores mencionados corresponde a un cortocircuito bifásico a tierra en las fases A y C de la línea, provocado por descargas eléctricas atmosféricas que se produjeron en la zona debido a fuertes tormentas eléctricas. | 654 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | LT005CI1TR01----T046 | TRAMO | 4954 | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV C1 | 2022-03-16 16:23 |  | SI
000570 | EAF 095-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B 3 de S/E Escondida , correspondiente a la línea 69 kV Escondida Monturaqui La empresa Minera Escondida Ltda. no entrega los respectivos Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cue stión , con los antecedentes sobre el origen y causa de la falla , y con el análisis d e las protecciones o p e radas | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT107CI1TR01----L120 | TRAMO | 4205 | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | 2022-03-16 17:31 |  | NO
000571 | EAF 096-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Coronel - Andalicán por operación de protecciones, ante una falla por la caída de un árbol sobre la estructura N°42 y los conductores de la línea. La causa de la falla es atribuida a una tala ilegal de árboles por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT224CI1TR01----T058 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2022-03-17 08:12 |  | NO
000572 | EAF 097-2022 | TD | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en mufa de bajada a Celda de SE Unitaria de distribución al interior de las instalaciones de S/E Minsal de propiedad de SQM S.A., al realizar maniobra de energización de dicho equipo, el que estaba desenergizado por precaución desde tormenta ocurrida en días previos, lo que provoca la apertura por operación de protecciones del interruptor 52E1 de S/E Minsal de propiedad de AES Andes S.A. | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | PA004L132SE007G010 | PAÑO | 22761 | S/E MINSAL H2 | 2022-03-17 10:58 |  | NO
000573 | EAF 098-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de la barra N°1 de S/E Diego de Almagro 220 kV por actuación de su protección diferencial, debido a la activación de la protección de falla de interruptor (50BF) del relé asociado al paño J5 de S/E Diego de Almagro. La causa de la activación de la protección 50BF es atribuida a un retardo en la confirmación del estado abierto de los tres polos del interruptor 52J5 de S/E Diego de Almagro, frente a una falla ocurrida en el circuito N°1 de la línea 3x220 kV Diego de Almagro - Illapa, lo cual provocó que la protección del paño J5 determinara una falla en el interruptor de poder, enviando una orden de apertura a la protección diferencial de barra N°1 de S/E Diego de Almagro 220 kV. | 319 | ELETRANS S.A. | PA001T018SE014T002 | PAÑO | 15844 | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 | 2022-03-17 16:31 |  | NO
000574 | SD2022016778 | TZ | Programado | S/E Vallenar: Mantenimiento normal al 52 C1, (S840600W). Nota: En coordinación con desconexión solicitada por CGE en SODI 33. Transelec informa a CGE la realización de trabajos durante la desconexión que solicitan, a través SODI 839 | 82 | TRANSELEC S.A. | IM01T002PA006T002SE039T002 | INTERRUPTOR | 2496 | IM S/E VALLENAR C1 | 2022-03-01 10:04 |  | NO
000575 | SD2022019608 | TZ | Programado | Desconexión de curso forzoso de transformador T1 SE Mapal, por faenas de relleno de SF6 del 52CT de forma urgente, por bajo nivel de este. Puede provocar daños mayores en equipos. | 18 | SAGESA S.A. | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2022-03-03 08:48 |  | NO
000576 | SD2022021625 | TZ | Programado | Se requiere la desconexión del interruptor 52C3 Cto. Lautaro de S/E Lebu, por atención a punto con temperatura en los TTCC del Cto. Lautaro. Para lo cual se realizará respaldo del 93% de los cliente, quedando 99 clientes afectados que no se pueden transferir. Se requiere también la precaución de No Reconectar 52CT1 de SE Lebu. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA005T058SE011T058 | PAÑO | 1030 | S/E LEBU C3 | 2022-03-10 02:04 |  | NO
000577 | SD2022022810 | TD | Programado | Desconexión de la LT 66 kV Talca - San Ignacio, por trabajos de retiro de elemento extraño de estructura 67. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LT021---------T061 | LINEAS | 30 | TALCA - SAN IGNACIO 66KV | 2022-03-15 08:56 |  | NO
000578 | SD2022023657 | TD | Programado | Remplazo desconectador 89C1-1 por punto caliente Fase N°1 de SE Masisa de forma urgente. Se solicita central Masisa fuera de servicio | 18 | SAGESA S.A. | ET01G018SE007G018 | TRAFO2D | 394 | MASISA 66/13.2KV 30MVA | 2022-03-17 00:48 |  | NO
000579 | SD2022021987 | TZ | Programado | Cambio de 10 Estructuras (16, 17, 620, 621, 635, 636, 701, 702, 740 y 741) por Daños en estructuras debido a choques previos, Y adicionalmente se realizara Roce. Tramo desde Quilmo 2 Hasta Recinto, por lo cual se solicita la apertura del 52F1 de Subestación Quilmo 2 propiedad de COPELEC. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | PA009R013SE001R013 | PAÑO | 31450 | S/E QUILMO FT8 | 2022-03-17 09:05 |  | NO
000580 | SD2022024707 | TZ | Programado | Reparación de emergencia de estructuras 60, 61, 84, 92 y 93 por fallas anteriores. Estructucturas con postes con daños importantes los cuales serán reemplazados por postes de las mismas características, asociada a SD 2022023627. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET03T058SE063T058 | TRAFO2D | 692 | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | 2022-03-20 00:15 |  | NO
000581 | SD2022023610 | TZ | Programado | TRABAJO DE REFORZAMIENTO EN CIRCUITO ASTILLAS | 82 | TRANSELEC S.A. | PA006T002SE039T002 | PAÑO | 2791 | S/E VALLENAR C1 | 2022-03-24 10:12 |  | NO
000582 | SD2022023161 | TZ | Programado | Desconexión del transformador N°3 de S/E Pitrufquén asociado a los consumos de CODINER, esto debido a la reubicación paño BT3 a nueva barra 66 kV de S/E Pitrufquén por proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132". Existe pérdida de suministro de 4 MW que afectará a 3122 clientes de CODINER conectados en alimentador 52CT3 de S/E Pitrufquén.. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con CODINER, a través de documentación oficial (SODI N°100/2022) | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE092T058 | TRAFO2D | 814 | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | 2022-03-26 07:51 |  | NO
000583 | SD2022022055 | TZ | Programado | Desconexión de la LT 44 kV Calera - El Melon por limpieza manual de aislación y reemplazo de aisladores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT020---------T057 | LINEAS | 575 | LA CALERA - EL MELON 44KV | 2022-03-27 06:34 |  | NO
000584 | SD2022028490 | TZ | Programado | Retiro de conductor robado sobre red MT. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA005T058SE289T058 | PAÑO | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | 2022-03-30 11:35 |  | NO
000585 | SD2022021944 | TZ | Programado | Lavado de aislacion a equipos primarios de S/E Tocopilla con migro corte por 3minutos | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SE290T058 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2022-03-31 07:00 |  | NO
000586 | EAF 099-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº1 de 23 kV de S/E La Portada por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla bifásica, fases B y C, en el alimentador Trocadero, cuyo interruptor de cabecera no alcanzó a despejar debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada del paño ET1 de la S/E La Portada. La empresa CGE Transmisión S.A. informó que inicialmente la falla se inició en el alimentador Adasa con características trifásica y despejada oportunamente por paño E14 de la S/E La Portada, y luego, por el hecho de compartir postación con el alimentador Trocadero, la falla evolucionó a dicho alimentador. Esta empresa no informó la causa origen de la falla en los alimentadores en mención. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA61T058SE287T058 | BARRA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2022-03-18 08:06 |  | NO
000587 | EAF 100-2022 | TN | Forzado | Aproximadamente a las 03:14 horas del día 19 de marzo de 2022 se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones, ante una falla en aislador de la fase B en la estructura N°379-A de la línea. La falla adicionalmente provocó las desconexiones forzadas del transformador N°1 500/220 kV y de las barras N°2 de 500 kV y N°1 de 220 kV de S/E Cumbre, por operación errónea del relé diferencial correspondiente al sistema de protección N°2 del mencionado transformador. Posteriormente, aproximadamente a las 03:15 horas se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones, ante una falla en aislador de la fase C en la estructura N°379-B de la línea, lo que provocó, al encontrarse previamente desconectado el circuito N°1 de la misma línea y el transformador N°1 500/220 kV de S/E Cumbre, la separación del Sistema Eléctrico Nacional en dos islas eléctricas. Las causas de las fallas en ambos circuitos de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones son atribuidas a acumulación de contaminación en los aisladores de las estructuras N°379-A y N°379-B de la línea. | 511 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | LT003CI1TR01----T030 | TRAMO | 4003 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 2022-03-19 03:14 |  | NO
000588 | EAF 101-2022 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52JT2 de S/E Antucoya, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. Además, se produce la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Tap Off Enlace, correspondiente a la línea 220 kV Tap Off Enlace – Antucoya. La empresa Minera Antucoya señala que la operación de las protecciones citadas fue debido a una sobretensión registrada, luego de la operación de los escalones de frecuencia eléctrica deslastrados producto de la desconexión forzada de la línea 2x500 kV Cumbre – Nueva Cardones, este último evento ocurrido a las 03:14 horas del mismo día. | 413 | MINERA ANTUCOYA | BA50L114SE022L114 | BARRA | 1891 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 2022-03-19 04:43 |  | NO
000589 | EAF 102-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°22, 220/66 kV, de S/E Melipulli, al momento de la energización en vacío del transformador N°66, 66/23 kV, de la misma subestación. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue la presencia de corrientes de inrush, las que causaron la operación de la protección diferencial, sistema 1, del transformador N°22, 220/66 kV, de S/E Melipulli. de S/E Graneros, ante una falla de carácter transitorio ocurrida en la red de distribución MT del alimentador Indura de S/E Graneros, que no fue despejada por las protecciones del interruptor 52C5 de cabecera de dicho alimentador, ya que "su unidad de control se encontraba apagada y sin suministro de 220 VCA debido a la operación de termomagnético en los servicios auxiliares". | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET03T003SE013T003 | TRAFO3D | 175 | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | 2022-03-23 19:48 |  | NO
000590 | EAF 103-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 66 kV Picarte - Corral, despejada por el interruptor 52B4 de S/E Picarte. La causa de la falla corresponde al contacto con el conductor de la fase B y tierra a través de una huira de eucaliptus, la cual se desplazó por la acción de fuerte viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-03-24 00:27 |  | SI
000591 | EAF 104-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JT2 de S/E Cerro Navia, asociado al transformador N°2 220/110 kV de esta subestación, por operación errónea de su protección 21/21N, lo cual originó, debido al aumento de la transferencia por el transformador N°3 220/110 kV de la misma subestación, la operación del Escalón N°2 del esquema SDAC. | 82 | TRANSELEC S.A. | PA028T002SE008T002 | PAÑO | 16772 | S/E CERRO NAVIA JT2 | 2022-03-24 12:57 |  | NO
000592 | EAF 105-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 12 kV y del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Lord Cochrane debido a la operación de su sistema de protecciones asociado, el que envía orden de apertura sobre los interruptores 52HT2 y 52CT2. En forma simultánea, se produce la apertura del interruptor 52CE2 general del banco de condensadores Nº2, por la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La causa origen del evento corresponde a una descarga eléctrica en la fase azul de los TTCC del interruptor general 12 kV del banco de condensadores Nº2, provocando la destrucción completa de las botellas de vacío de las 3 fases del banco de condensadores Nº2 de S/E Lord Cochrane, dejando el equipo inutilizable. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | EC02T054SE027T054 | CONDENSADORES | 85 | BC S/E LORD COCHRANE CCE2A 12KV 10.8 MVAR | 2022-03-25 20:00 |  | NO
000593 | EAF 106-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones Refugio debido a un cortocircuito monofásico ocasionado por causa desconocida | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-03-26 07:41 |  | NO
000594 | EAF 107-2022 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 110 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección de sobrecorriente del transformador, debido a un aumento inesperado de la generación conectada aguas abajo de la barra de 110 kV de la S/E. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue debido a la inyección de la central Azabache, la cual se encontraba en pruebas momentos previos a la desconexión del transformador N°5 de S/E Calama Nueva. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | 2022-03-26 15:37 |  | SI
000595 | EAF 108-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Palmucho S.A. declara que no se pudo determinar el origen de la apertura del interruptor. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-03-27 06:52 |  | NO
000596 | EAF 109-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura del interruptor 52JT1 de S/E Central Mampil, asociado al transformador N°1 de 220/13,8 kV de esta subestación, originándose la desenergización del alimentador 52TU2-1 Coopelan, durante las maniobras de normalización de esta central, luego de su mantenimiento mayor, debido a falla en el contacto de salida 11-4 del relé 85C del circuito de control del interruptor 52JT1, asociado al circuito de disparo manual de este equipo. | 14 | DUQUECO SPA | PA003G014SE001G014 | PAÑO | 373 | S/E CENTRAL MAMPIL JT1 | 2022-03-27 14:25 |  | NO
000597 | EAF 110-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Palmucho S.A. declara que el origen de la falla fue posiblemente en instalaciones de empresas distribuidoras, sin entregar antecedentes que respalden dicha aseveración. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-03-27 14:35 |  | NO
000598 | EAF 111-2022 | TZ | Forzado | Con ocasión de la desconexión intempestiva de la central Nueva Imperial, la cual inyecta su generación en redes de distribución conectadas a la barra de media tensión de la S/E Imperial, se produjo la operación de la función diferencial (87T) del transformador N°1 66/23 kV de la mencionada S/E, redundando en su desconexión forzada. La causa de la falla se encuentra en investigación | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP003T003SE057T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8952 | SP S/E IMPERIAL BT1-S1 | 2022-03-27 19:58 |  | NO
000599 | EAF 112-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre el conductor de la fase media del vano comprendido entre las estructuras N°111 y N°112 y la cabeza de un poste de media tensión ubicado debajo de la línea. Chilquinta Transmisión S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT021---------T057 | LINEAS | 572 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV | 2022-03-28 21:29 |  | NO
000600 | EAF 113-2022 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de un árbol entre sus estructuras N°171 y N°172, sin provocar corte de dicho conductor, originado por tala de árboles no autorizada realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT221---------T058 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-03-29 08:28 |  | NO
000601 | EAF 114-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 110 kV de S/E La Portada, por operación de las protecciones diferencial del transformador N°1 (87T) y falla de interruptor (50BF) del paño HT1 de la subestación, ante una falla en el TTPP del paño HT1, ubicado entre el interruptor 52HT1 y los transformadores de corriente (TTCC) lado barra de dicho paño. La causa de la falla es atribuida a que, durante trabajos de lavado de aislación asociados a la SD N°2022026645, se produjo una descarga en el transformador de potencial (TP) del paño HT1 de S/E La Portada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA004T058SE287T058 | PAÑO | 22634 | S/E LA PORTADA HT1 | 2022-04-04 09:52 |  | NO
000602 | EAF 115-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, asociado a la barra 23 kV N°3 de la subestación, atribuida a la inducción de tensión sobre un circuito de apertura del interruptor durante una falla que afectaba al alimentador Arenales (paño E30). La falla en el alimentador Arenales es atribuida a que, durante trabajos de lavado de aislación (SD N°2022026645) del compacto de medida del paño E30, se produjo la proyección de un alambre que se encontraba en un nido de ave sobre el equipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA016T058SE287T058 | PAÑO | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | 2022-04-04 10:28 |  | NO
000603 | EAF 116-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, provocada por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en toda la extensión del aislador de pedestal de la fase superior de la estructura N°111, ubicada a 16.2 km de S/E Las Vegas, en el tramo Chagres - Panquehue. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT023---------T057 | LINEAS | 578 | LAS VEGAS - FFCC LOS ANDES 44KV | 2022-04-04 16:31 |  | NO
000604 | EAF 117-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 220 kV de S/E Minera Teck CDA, por actuación de su protección diferencial de barra (87B), debido a una falla en la fase “C” ocurrida durante labores de lavado de aislación en la S/E. | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | ET01L059SE003L059 | TRAFO3D | 82 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2022-04-06 10:26 |  | NO
000605 | EAF 118-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O’Higgins – Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Escondida Ltda. declara que se produjo una falla monofásica en la fase “C” a 25 km de la S/E O´Higgins, a causa de un flashover en la estructura N°263 debido a la alta contaminación y humedad del lugar. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT126CI1TR01----L120 | TRAMO | 3059 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 2022-04-07 05:01 |  | NO
000606 | EAF 119-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión, ante una falla monofásica en la fase C, ocurrida en el tramo de línea 66 kV Remehue - Los Tambores. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta falla fue la ocurrencia de un arco eléctrico entre la fase C y tierra, debido a la presencia de excremento de ave en la cadena de aisladores en la estructura N°201 de la mencionada línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT271CI1TR01----T003 | TRAMO | 4842 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 2022-04-07 15:54 |  | SI
000607 | SD2022029450 | TZ | Programado | Debido a equipo con descarga dentro de la S/E El Sauce, se requiere la desconexión de la S/E y Tramo línea 66KV Sauce - Combarbala. Se transfiere vía 66KV S/E Combarbalá hacia Illapel , a través de microcorte. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE006T058 | TRAFO2D | 1172 | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2022-04-02 15:28 |  | NO
000608 | SD2022025593 | TZ | Programado | Desconexión del transformador N°1 de S/E Pitrufquén asociado a los consumos de CGED, esto debido a la reubicación paño BT1 a nueva barra 66 kV de S/E Pitrufquén por proyecto "Ampliación de S/E Pitrufquén NUP 1132", consumos serán respaldados parcialmente desde red de media tensión de CGE Distribución. Se interrumpirá suministro a 2 clientes; Surlat (1,5 MW) y Forestal Andes (1 MW) consumos asociados a alimentador 52C2 de S/E Pitrufquen. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con CGED, a través de documentación oficial (SODI) | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET07T058SE092T058 | TRAFO2D | 213 | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2022-04-03 01:07 |  | NO
000609 | SD2022031501 | TD | Programado | De Curso Forzoso se requiere desconectar completamente Tap Off Uribe, incluye LAT 110kV Capricornio - Antofagasta y LAT 110kV Esmeralda - Uribe, debido a faena de lavado de aislación urgente en el Tap Off Uribe, la condición es solicitada por personal de mantenimiento por seguridad a las personas que realizaran el trabajo. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT038CI1TR02----T025 | TRAMO | 2865 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 2022-04-08 08:00 |  | NO
000610 | SD2022027203 | TZ | Programado | Cierre puentes en estructura N°544 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-04-08 10:01 |  | NO
000611 | SD2022028533 | TD | Programado | Reparación punto con temperatura en estructura N°85 de LT 110 kV Cerrillos - Los Loros | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT204CI1TR03----T058 | TRAMO | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 2022-04-10 07:00 |  | NO
000612 | SD2022028526 | TZ | Programado | Desconexión de Subestación Cerrillos para reparar puntos con temperatura en TTCC paño HT1, 89E3-1 y 89E4-1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA003T058SE156T058 | PAÑO | 2815 | S/E CERRILLOS HT1 | 2022-04-10 07:00 |  | NO
000613 | SD2022030910 | TD | Programado | Para de planta anual para realizar Mantención General de planta SQM | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA001G216SE159G216 | PAÑO | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | 2022-04-11 18:29 |  | NO
000614 | SD2022032827 | TZ | Programado | Tratamiento del dieléctrico - Auditoría ENSAUT ( CEN) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-04-23 05:52 |  | NO
000615 | SD2022037734 | TZ | Programado | Revisión de componentes del interruptor 52CT11. Mediante una inspección de rutina de Enel, se observa un fuerte ruido y olor a quemado en el funcionamiento del interruptor 52CT11 de SE Faenas Pangue. Se realizo revisión con la e empresa a cargo de la operación manual de Subestación quienes verificaron la condición observada por Enel. Se realiza solicitud apertura de linea 66 kV Duqueco-Faenas Pangue para realizar apertura visible del equipo a través del desconectador 89BF | 88 | PALMUCHO S.A. | ET03T008SE026T008 | TRAFO2D | 1224 | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | 2022-04-25 21:43 |  | NO
000616 | SD2022032829 | TZ | Programado | Desconexión maquina de Tratamiento del dieléctrico | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-04-27 05:12 |  | NO
000617 | SD2022035267 | TZ | Programado | Auditoría según Carta CEN “DE 03321-20” y al oficio SEC “N°4061 --- MPB 3 años a paños y barras | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA003G216SE143G216 | PAÑO | 23046 | S/E TAMARUGAL B1 | 2022-04-30 07:55 |  | NO
000618 | EAF 120-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT284---------T058 | LINEAS | 1670 | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | 2022-04-09 12:34 |  | NO
000619 | EAF 121-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante descarga eléctrica ocurrida en redes MT (propiedad de Frontel) del alimentador Ralco de dicha S/E, causada por un acto vandálico a las mencionadas líneas de distribución. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-11 01:52 |  | NO
000620 | EAF 122-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC debido a un cortocircuito trifásico con componente residual, ocasionado presumiblemente por pérdida de aislación a raíz de contaminación y rocío de madrugada. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT159CI1TR01----L112 | TRAMO | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 2022-04-11 06:44 |  | NO
000621 | EAF 123-2022 | TZ | Forzado | Según lo informado por Palmucho S.A., la apertura del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue se produce por “accionamiento intempestivo en instalaciones de terceros, específicamente en la sala de SSAA Enel donde operó el Interruptor Termomagnético (ITQ1), el que tiene como función alimentar los servicios auxiliares de S/E Faenas Pangue, interrumpiendo la alimentación del equipo 52CT11”. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-11 21:36 |  | NO
000622 | EAF 124-2022 | TN | Forzado | Se produjo una falla monofásica dentro de la zona de protección de la función diferencial de barras (87B) asociada a la barra N°2 220 kV de S/E Cardones, en las instalaciones del paño JT4 de dicha S/E, operando sobre los interruptores adyacentes a la mencionada barra. La causa de la falla se encuentra en investigación por parte de Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | BA04T002SE001T002 | BARRA | 1622 | BA S/E CARDONES 220KV SECCION 2 | 2022-04-12 01:48 |  | NO
000623 | EAF 125-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Renca - Brasil N°1, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Renca, debido a una falla en la fase “B” ocurrida en el aislador de pedestal del transformador N°1 110/12 kV, durante labores de lavado de aislación en la S/E. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ET01T054SE006T054 | TRAFO2D | 867 | BRASIL 110/12.5KV 50MVA 1 | 2022-04-13 15:27 |  | NO
000624 | EAF 126-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52E en S/E Tap Off Codelco Ventanas, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Codelco División Ventanas señala que la causa de la falla fue el desprendimiento de anclaje de línea, fase A, en portal de entrada a S/E Codelco Ventanas 2. | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | LT002CI1TR01----L076 | TRAMO | 1545 | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 2022-04-14 07:12 |  | NO
000625 | EAF 127-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador Cordillera. La falla en el alimentador Cordillera es atribuida al choque de un vehículo con una estructura del alimentador, ante la cual, debido a un mal alambrado de la regleta de conexión de sus TTCC, no se produjo la operación de la protección del interruptor 52C6. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA043T058SE247T058 | PAÑO | 23597 | S/E MARISCAL C6 | 2022-04-15 23:19 |  | NO
000626 | EAF 128-2022 | TZ | Forzado | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión S.A. tras la ocurrencia de este evento. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SP058T057SE004T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3566 | SP S/E CASABLANCA PSP 2185 | 2022-04-16 04:43 |  | NO
000627 | EAF 129-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática en respaldo del interruptor 52ET1 de S/E Uribe, debido a un cortocircuito monofásico en el alimentador E18 de dicha subestación, ocasionado por pérdida de aislación en la fase B. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA006T058SE291T058 | PAÑO | 23187 | S/E URIBE E18 | 2022-04-17 09:17 |  | NO
000628 | EAF 130-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea de 66 kV Picarte – Corral, por operación de sus sistemas de protecciones asociados debido a un cortocircuito monofásico a tierra, en la fase C del conductor de la línea. El origen de la desconexión forzada corresponde a la salida del conductor de la fase central de su correspondiente line post, quedando energizado y montado sobre dicho line post, en la estructura Nº25 de la mencionada línea, situación provocada por la fuerza ejercida a través del choque de un vehículo contra el tirante del poste de la estructura Nº26 de la línea 66 kV Picarte – Corral. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-17 15:31 |  | SI
000629 | EAF 131-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre las estructuras N°111 y N°112, originada por colisión de un vehículo terrestre (camión). | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2022-04-18 00:34 |  | SI
000630 | EAF 132-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Lo Miranda - Loreto por operación de protecciones, ante una falla por corte de los conductores de las tres fases, entre las estructuras N°103 y N°104 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un microbús que colisiona con la estructura N°106 de la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, provocando daños desde la estructura N°103 a la N°106 y el corte de los conductores de las tres fases entre las estructuras N°103 y N°104. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT035CI1TR03----T058 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2022-04-18 05:11 |  | SI
000631 | EAF 133-2022 | TD | Forzado | Operación de protección de cierre contra falla 50BF (etapa 2) del paño HT1 de S/E Central Tocopilla, durante realización de pruebas de inyección de corriente secundaria, tras haber realizado el bloqueo físico de dicha función de protección, el cual “no es suficiente ya que por un error de diseño el bloqueo por switch no inhibe la lógica de control interno del protocolo de comunicación”, de acuerdo con lo señalado por su propietario tras revisión de las instalaciones. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SP049G216SE043G216 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10275 | SP S/E CENTRAL TOCOPILLA HT1 | 2022-04-18 10:25 |  | NO
000632 | EAF 134-2022 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 general de barra Nº2 15 kV de S/E Molina, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, actuando como respaldo ante la falta de despeje de una falla provocada por una descarga eléctrica interna en el interruptor 52C9 del banco de condensadores Nº3, el cual se conecta a la barra mencionada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM01T058PA012T058SE009T058 | INTERRUPTOR | 8324 | IM S/E MOLINA C9 | 2022-04-19 08:52 |  | NO
000633 | EAF 135-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga en aislador linepost, ubicado en la parte superior de la estructura N°273, en el tramo 66 kV Paniahue – Lihueimo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT160CI1TR01----T058 | TRAMO | 496 | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 2022-04-21 06:59 |  | NO
000634 | EAF 136-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en momentos que se realizaban labores de lavado de aislación sobre la estructura N°115 de la línea 66 kV Paine – Isla de Maipo. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT099---------T058 | LINEAS | 360 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV | 2022-04-21 12:17 |  | NO
000635 | EAF 137-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla en la fase “A” ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (retiro de fase auxiliar en tramo 134-151). | 82 | TRANSELEC S.A. | LT063CI1TR01----T002 | TRAMO | 2919 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 2022-04-21 15:38 |  | NO
000636 | EAF 138-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Pozo Almonte, asociado a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones ante una falla transitoria en la línea, originando la operación en isla de las instalaciones que se conectan a las barras 66 kV de S/E Arica, abastecidas por la central Chapiquiña. Instantes posteriores, debido a maniobras de normalización de la isla eléctrica, se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52BT3 y 52HT3 de S/E Arica, por operación de protecciones, provocando la pérdida de los consumos que se abastecen desde la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. La causa de la falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte es atribuida a contaminación provocada por movimiento de tierra realizado por terceros. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2022-04-21 20:34 |  | NO
000637 | EAF 139-2022 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Tap Off Vítor N°2 Móvil debido a una descarga eléctrica que habría ocurrido en red de media tensión del alimentador Camarones (paño E4) que, según lo informado por Engie Energía Chile S.A., no es detectada por las protecciones del interruptor 52E4 de dicha S/E, lo que provoca la operación de la protección de sobrecorriente residual del paño ETT de esta S/E, que envía orden de apertura sobre sus interruptores 52HTT y 52ETT. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV | 2022-04-22 19:22 |  | NO
000638 | EAF 140-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió al corte del conductor correspondiente a la fase A de la mencionada línea, entre las estructuras N°125 y N°126, producto del giro de una baliza sobre el conductor a causa de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-22 21:56 |  | SI
000639 | EAF 141-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Loncoche y 52B3 de S/E Pitrufquén, correspondientes al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén, por operación de sus sistemas de protecciones asociados debido a una descarga eléctrica a tierra en la línea. El origen de la descarga a tierra corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica, provocada por el fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, entre el conductor de la línea ubicado entre las estructuras Nº19 y Nº20, y una torre instalada por Transelec S.A. (torre 19J), esta última con motivo de trabajos previos asociados a una obra de seccionamiento de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT188CI1TR06----T058 | TRAMO | 427 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 2022-04-23 03:15 |  | NO
000640 | EAF 142-2022 | TZ | Forzado | Según lo informado por Compañía General de Electricidad S.A., se habría producido una falla aguas arriba de su sistema de distribución, la que sería la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ETT de S/E Tap Off Vitor Nº2 Móvil, de la cual no se dispone de otros antecedentes. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV | 2022-04-23 04:51 |  | NO
000641 | EAF 143-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió a una corteza de árbol arrastrada por el viento hacia el conjunto de aislación de la fase A de la estructura N°119 de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-24 03:32 |  | SI
000642 | EAF 144-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que, a causa del fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, se produce el destemplado del vano comprendido entre las estructuras N°28 y N°29, lo que provoca el acercamiento de las fases y la consecuente falla de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT065CI1TR01----T058 | TRAMO | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 2022-04-24 04:32 |  | SI
000643 | EAF 145-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones, a consecuencia de una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Endesa (52C1) de esta S/E, que no fue despejada por el interruptor de cabecera de este alimentador. La empresa Palmucho S.A. indica en su Informe de Falla de 48 Horas, que la causa raíz de la falla en el mencionado alimentador fue por caída de rama en línea de distribución de terceros (Enel), en presencia de temporal de vientos y lluvias. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-24 05:53 |  | NO
000644 | EAF 146-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Coronel – Ejército, por operación de protecciones ante una falla provocada por el contacto de una rama de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°117 y N°118. La causa de la falla es atribuida a un temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT270CI1TR03----T058 | TRAMO | 4875 | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C1 | 2022-04-24 09:10 |  | SI
000645 | EAF 147-2022 | TZ | Forzado | Con ocasión de maniobras de normalización de consumos tras una falla en redes de distribución abastecidas desde S/E La Vega, se efectuó el cierre del interruptor 52E1, correspondiente al alimentador Los Ruiles, observándose, inmediatamente, corrientes de falla a través del interruptor 52ET1 siendo despejadas en respaldo por este último. La causa de la falla, es decir, la propagación del evento en distribución hacia el sistema zonal, se debió a la nula operación del interruptor 52E1 de S/E La Vega, sin tener certeza si correspondió a una falla en este equipo o en su sistema de protección o control. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM01T058PA003T058SE203T058 | INTERRUPTOR | 2589 | IM S/E LA VEGA E1 | 2022-04-24 09:38 |  | NO
000646 | EAF 148-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que, a causa del fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, se produce el destemplado del vano comprendido entre las estructuras N°28 y N°29, lo que provoca el acercamiento de las fases y la consecuente falla de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT065---------T058 | LINEAS | 257 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV | 2022-04-24 10:53 |  | SI
000647 | EAF 149-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo que causa el corte del conductor de la fase central, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT090---------T058 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2022-04-24 11:38 |  | NO
000648 | EAF 150-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Loncoche y 52B3 de S/E Pitrufquén, correspondientes al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, debido al corte del conductor ubicado entre las estructuras Nº19 y Nº20 de la mencionada línea. El origen del corte del conductor corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica, provocada por el fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, entre el conductor de la línea ubicado entre las estructuras Nº19 y Nº20, y una torre instalada por Transelec S.A. (torre 19J), esta última con motivo de trabajos previos asociados a una obra de seccionamiento de la línea 2x66 kV Loncoche – Pitrufquén. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT189CI2TR01----T058 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2022-04-24 11:50 |  | NO
000649 | EAF 151-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Lagos, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente residual, producto de un cortocircuito monofásico en la fase “B”. La empresa Transelec S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°12 y N°13, que se encontraba fuera de franja, debido a un temporal en la zona donde ocurrió este evento. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2022-04-24 12:00 |  | SI
000650 | EAF 152-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Palmucho S.A. no entregó los Informes de Falla de 48 Horas y de 5 días, por lo que no se dispone de su declaración sobre el origen de la falla que ocasionó la apertura de dicho interruptor. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-24 12:30 |  | NO
000651 | EAF 153-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°89 y N°90. La causa de la falla es atribuida a un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT060CI1TR02----T058 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2022-04-24 14:12 |  | NO
000652 | EAF 154-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue – Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, por medio de la operación de su protección de baja tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de falla en el transformador de potencial asociado al paño B4 de S/E Los Maquis. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT048---------T058 | LINEAS | 332 | ITAHUE - TALCA 66KV | 2022-04-24 21:52 |  | NO
000653 | EAF 155-2022 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase C de la línea 66 kV Punitaqui – El Sauce, despejado desde su extremo Punitaqui. La causa de la falla se debió al elevado nivel de contaminación en los aisladores comprendidos entre las estructuras N°13 y N°18 de la línea producto del aumento del tránsito de camiones en las cercanías, con ocasión de la ejecución de obra de mejoramiento de ruta D-605 Punitaqui – Manquehua. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT290CI1TR02----T058 | TRAMO | 168 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 2022-04-25 07:04 |  | NO
000654 | EAF 156-2022 | TN | Forzado | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con “fuerte lluvia, rachas de viento sobre los 70 km/h y descargas atmosféricas”, sin haber “encontrando hallazgo o evidencia de falla a la fecha” según ha informado su propietario tras realizar revisión de las instalaciones. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT066---------T003 | LINEAS | 1582 | NUEVA ANCUD - CHILOE 220KV | 2022-04-25 16:32 |  | SI
000655 | EAF 157-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – Tap Algarrobo, originado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas eléctricas, en toda la extensión de la cadena de aisladores de la fase lateral izquierda de la estructura Nº3 de dicho circuito. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT009CI1TR02----T057 | TRAMO | 654 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 2022-04-25 20:11 |  | NO
000656 | EAF 158-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual temporizada. La empresa STS S.A. declara que la causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137, que se encontraba fuera de la franja, provocando un corte en el conductor de la fase A de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-04-25 20:52 |  | NO
000657 | EAF 159-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto temporal de un árbol con los conductores, el cual cayó producto de fuertes vientos en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT113CI1TR02----T058 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-04-26 01:36 |  | SI
000658 | EAF 160-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol – Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT305CI1TR02----T058 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2022-04-26 06:26 |  | NO
000659 | EAF 161-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de un ave entre la aislación y el conductor de la estructura N°17. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT014---------T003 | LINEAS | 253 | VALDIVIA - PICARTE 66KV | 2022-04-26 09:32 |  | SI
000660 | EAF 162-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – Tap Algarrobo, originado por la rotura del aislador de la fase lateral izquierda de la estructura Nº93 de la línea, provocado por la vibración constante, trizadura y posterior separación de la estructura de su vástago, debido a las condiciones atmosféricas que se presentaban en la zona. En el instante en que se produce la falla, el circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde – Tap Algarrobo se encontraba indisponible por una falla ocurrida a las 03:11 horas de mismo día. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT009CI2TR05----T057 | TRAMO | 793 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 2022-04-26 09:49 |  | NO
000661 | EAF 163-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla entre las fases B y C de la línea 66 kV El Peumo Santa Rosa , la cual fue despejada desde el extremo El Peumo La causa de la falla se debió a cortezas de árbol que, llevadas por el viento imperante en la zona, acortaron la distancia eléctrica de los conductores de la línea | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT157---------T058 | LINEAS | 301 | EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE)66KV | 2022-04-26 12:28 |  | SI
000662 | EAF 164-2022 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Tap Off Río Toltén - Cunco, causada por la caída de un árbol de pino sobre sus conductores entre las estructuras 756 y 756A, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2022-04-26 18:35 |  | NO
000663 | EAF 165-2022 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvula de alivio de presión. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ET02T054SE018T054 | TRAFO2D | 892 | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | 2022-04-26 18:52 |  | NO
000664 | EAF 166-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 66 kV Picarte Corral , la cual fue despejada desde su extremo Picarte La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°100 y N°101 , ante frente de mal tiempo en la zona | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006---------T003 | LINEAS | 237 | PICARTE - CORRAL 66KV | 2022-04-27 05:15 |  | NO
000665 | EAF 167-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 66 kV Picarte Corral , la cual fue despejada desde su extremo Picarte La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°100 y N°101 , ante frente de mal tiempo en la zona | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006---------T003 | LINEAS | 237 | PICARTE - CORRAL 66KV | 2022-04-27 07:05 |  | NO
000666 | EAF 168-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de la barra N°1 23 kV de esta subestación, debido a una falla en la fase “A”, ocurrida en el alimentador de 23 kV Mampil de la empresa Coopelan Ltda, no despejada por las protecciones del interruptor 52E1 de S/E Central Mampil. Al respecto, la empresa Coopelan Ltda. declara como fenómeno físico la caída de árbol sobre la línea o instalación. | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | PA010R011SE001G014 | PAÑO | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | 2022-04-27 07:52 |  | NO
000667 | EAF 169-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de entrada y salida por los enrollados del transformador, originado por prensa fundida en la fase central del desconectador 89CT4-2 asociado al interruptor 52CT4, sin indicar la causa primaria del daño en la instalación. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DC04T058PA027T058SE061T058 | DESCONECTADOR | 13991 | DES S/E TALCA CT4-2 | 2022-04-27 08:54 |  | NO
000668 | EAF 170-2022 | TZ | Forzado | La empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel) indica en su Informe de Falla de 48 horas que el origen de la pérdida de suministro correspondió a la “interrupción de 52CT11” de S/E Faenas Pangue, correspondiente al interruptor general de barras 13.2 kV de dicha S/E. La causa de la falla, es decir, la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, se desconoce. En efecto, la empresa Palmucho S.A. no remitió sus Informes de Falla. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-27 12:30 |  | NO
000669 | EAF 171-2022 | TZ | Forzado | La empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel) indica en su Informe de Falla de 48 horas que el origen de la pérdida de suministro correspondió a la “interrupción de 52CT11” de S/E Faenas Pangue, correspondiente al interruptor general de barras 13.2 kV de dicha S/E. La causa de la falla, es decir, la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, se desconoce. En efecto, la empresa Palmucho S.A. no remitió sus Informes de Falla. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-04-27 16:40 |  | NO
000670 | EAF 172-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no ha sido informado. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-04-29 06:20 |  | NO
000671 | EAF 173-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no ha sido informado. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-04-29 08:02 |  | NO
000672 | EAF 174-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Caldera, correspondiente a la barra 23 kV N°1, por operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase. La causa de la operación del interruptor 52ET1 de S/E Caldera se debió al contacto de un ave con el desconectador lado barra 89E4-1 de la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DC07T058PA005T058SE210T058 | DESCONECTADOR | 6008 | DES S/E CALDERA E4-1 | 2022-05-01 07:53 |  | SI
000673 | EAF 175-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Pangue, debido a la operación de sus protecciones. La empresa Palmucho S.A. señala que la causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente a la caída de un árbol, la cual no fue despejada por las protecciones del interruptor 52E200, de propiedad de Coelcha Ltda. | 88 | PALMUCHO S.A. | SE026T008 | SSEE | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 2022-05-01 12:20 |  | NO
000674 | EAF 176-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Escondida, correspondiente a la línea 69 kV Escondida – Monturaqui, por una falla monofásica en la fase “C” originada presuntamente por fuertes vientos. La empresa Minera Escondida Ltda. no entrega en los respectivos Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, los antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT107CI1TR01----L120 | TRAMO | 4205 | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | 2022-05-06 10:30 |  | NO
000675 | EAF 177-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Lihueimo – Paniahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT160CI1TR01----T058 | TRAMO | 496 | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 2022-05-07 07:06 |  | NO
000676 | EAF 178-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 k V Diego de Almagro Franke , por causas desconocidas. | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT001CI1TR03----L073 | TRAMO | 916 | DIEGO DE ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 2022-05-08 00:56 |  | NO
000677 | EAF 179-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52D105 de S/E Central Tocopilla, correspondiente a la barra 205 5 kV, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de una mala operación previa de la función de sobrecorriente de fase temporizada asociada al interruptor 52S14 de S/E Central Tocopilla, cuya apertura de dicho interruptor provoca que el enlace que queda en servicio se vea sometido a la corriente que consumía los SS/AA de la unidad U15 más el consumo de clientes que poseía en ese momento la barra de 5 kV. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA60G216SE043G216 | BARRA | 2000 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV - ALIMENTADOR ELECDA | 2022-05-08 13:34 |  | NO
000678 | EAF 180-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Placilla, por medio de la operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de una descarga entre los aisladores linepost, ubicados en la parte superior de la estructura N°206 del tramo 66 kV Nancagua – Paniahue. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT207CI1TR04----T058 | TRAMO | 1067 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 2022-05-08 16:39 |  | NO
000679 | EAF 181-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52D105 de S/E Central Tocopilla, correspondiente a la barra 205 5 kV, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de una mala operación previa de la función de sobrecorriente de fase temporizada asociada al interruptor 52S14 de S/E Central Tocopilla, cuya apertura de dicho interruptor provoca que el enlace que queda en servicio se vea sometido a la corriente que consumía los SS/AA de la unidad U15 más el consumo de clientes que poseía en ese momento la barra de 5 kV. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA60G216SE043G216 | BARRA | 2000 | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV - ALIMENTADOR ELECDA | 2022-05-09 10:35 |  | NO
000680 | EAF 182-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E2 de S/E Diego de Almagro por error del operador, al dar apertura involuntaria a este interruptor en vez de hacerlo sobre el interruptor 52E1 de esta subestación, el cual tenía una desconexión programada por mantenimiento, según la desconexión SD N°2022040533. La empresa Transelec S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 82 | TRANSELEC S.A. | PA018T002SE014T002 | PAÑO | 2470 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E2 | 2022-05-12 10:05 |  | NO
000681 | EAF 183-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1, debido a la ocurrencia de una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla y que se encuentra bajo investigación. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2022-05-12 10:29 |  | NO
000682 | EAF 184-2022 | TZ | Forzado | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel – Buin – Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Florida. Adicionalmente, por la errónea operación de su protección de distancia residual en S/E Alto Jahuel, se produjo la salida de servicio del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel – Buin – Florida. El origen de la falla corresponde al corte del conductor de la fase azul mencionado anteriormente, ubicado entre la acometida del circuito y la bajada al TC de dicha fase, el cual cayó sobre el desconectador de línea de la misma fase, provocado, presumiblemente, por punto caliente en el punto de corte del conductor, no detectado en la última inspección termográfica realizada a la instalación el día 7 de marzo de 2022, según lo informado por su propietario. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | LT005CI1TR06----T054 | TRAMO | 640 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 2022-05-12 18:37 |  | NO
000683 | SD2022035925 | TZ | Programado | Se realizarán trabajos de reemplazo de Protecciones de los alimentadores de 13.8 Kv de las zonas Bocatoma, Vertedero y Compuertas Inclinadas, para este último caso se requiere abrir el interruptor 52CT14 que alimenta la Línea Colorado, esto ocasionará corte de suministro de energía a la empresa EMELECTRIC zona Colorado. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colorado en 13,8 kV.  Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor 52CT14 de S/E VERTEDERO COLBÚN con 2545 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN SECTOR COLORADO. | 4 | COLBÚN S.A. | PA011G004SE003T011 | PAÑO | 13481 | S/E COLBUN CT1 | 2022-05-03 08:40 |  | NO
000684 | SD2022034976 | TZ | Programado | En coordinación con ENEL, se realizará la desconexión de la LT 44 kV Las Vegas- Rungue cto N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Entel, (1 cliente afectado, antena Entel). Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (343 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. Los consumos de S/E 44/12 kV Rungue serán respaldados en un 100% por media tensión por ENEL. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT022---------T057 | LINEAS | 580 | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | 2022-05-07 09:55 |  | NO
000685 | SD2022041289 | TZ | Programado | Se requiere la desconexión de LT 66 KV Victoria-Traiguén, por reemplazo de aislación la cual está provocando descargas en Estr. N°11 del tramo Victoria-Tap Victoria, esto asociado a IF 2022001722-2022001724-2022001727. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT090---------T058 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2022-05-08 14:47 |  | NO
000686 | SD2022036694 | TZ | Programado | REPARACION DE HEBRAS CORTADAS EN ESTRUCTURA N°33 DE LT 110 KV EL EDEN -ALTO DEL CARMEN PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE DEBE ABRIR: TAP OFF- EL EDEN: 52H1, 89H2-2 y 89H1-1. CENTRAL RIO HUASCO:52HT Y 89HT. ALTO DEL CARMEN: 52HT1,52CT1,52C1,52C2,52C3,89HT1,89C1-2,89C2-2 y 89C3-2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT148---------T058 | LINEAS | 298 | EL EDEN - ALTO DEL CARMEN 110KV | 2022-05-10 06:35 |  | NO
000687 | SD2022042128 | TZ | Programado | Reemplazo de trasformador de 23 KV en arranque Chimenea de equilibrio. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET01G216SE030G216 | TRAFO2D | 1442 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/24 KV | 2022-05-14 10:15 |  | NO
000688 | SD2022043743 | TZ | Programado | Trabajos de reparación de chicote cortado a la llegada de barra 66 KV S/E Victoria, desde LT 66 KV Los Peumos- Victoria. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA02T058SE068T058 | BARRA | 1319 | BA S/E VICTORIA 66KV | 2022-05-16 10:35 |  | NO
000689 | SD2022045539 | TZ | Programado | Reparación punto caliente del conector equipo 89CT2-2. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET02G216SE123G216 | TRAFO3D | 319 | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | 2022-05-21 05:16 |  | NO
000690 | SD2022044449 | TZ | Programado | Desconexión de transformador T2 para intervenir puntos con sobre temperatura detectados en desconectadores 89BT2-2, 89C1-2, 89C7-2. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET04T058SE076T058 | TRAFO2D | 133 | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4 | 2022-05-29 08:00 |  | NO
000691 | SD2022048709 | TD | Programado | Unidades deben retirarse del sistema debido a congelamiento de transmisores de medida de niveles. (Bajas temperaturas en la zona) | 10 | AES ANDES S.A. | CE07G010 | CENTRAL | 137 | TER LAJA | 2022-05-31 08:27 |  | NO
000692 | EAF 185-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B3 de S/E Malloa Nueva y 52CT1 de S/E Malloa, correspondientes a los transformadores 66/15 kV de esta última subestación, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa del acortamiento de distancia de un roedor con el pararrayos del lado MT del transformador N°1, específicamente entre el conductor energizado y masa de dicho transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PY02T058SE078T058 | PARARRAYO | 1967 | PR S/E MALLOA CT2-1 | 2022-05-13 03:26 |  | SI
000693 | EAF 186-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 13.8 kV de S/E Pukará, debido a la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52C5 de la S/E Arica, por causa desconocida, el cual estaba alimentando a esta barra. Lo anterior, debido a la desconexión programada por mantenimiento del transformador N°1 66 kV/13,8 kV de S/E Pukará, según la desconexión SD N°2022033898. Al respecto, la empresa Engie Energía Chile S.A. no entregó los Informes de Falla de 48 Horas y de 5 días, por lo que no se dispone de su declaración sobre el origen de la falla que ocasionó la apertura de dicho interruptor. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA014G216SE023G216 | PAÑO | 21176 | S/E ARICA C5 | 2022-05-14 07:08 |  | NO
000694 | EAF 187-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un ave con un aislador de soporte del desconectador lado barra auxiliar del paño asociado al alimentador Aeropuerto de S/E San Pablo. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PA007T054SE044T054 | PAÑO | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | 2022-05-14 08:29 |  | SI
000695 | EAF 188-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paranal - Armazones por operación de protecciones, ante una falla por corte del conductor de la fase A en la estructura N°177 de la línea. La causa de la falla es atribuida a fatiga de material por la vibración del amortiguador del conductor de la fase A en la estructura N°177, producto de los cambios en el sentido del viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2022-05-15 12:15 |  | NO
000696 | EAF 189-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Llanos – Aguas Blancas debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, ocasionado por pérdida de aislación a raíz de fatiga de material en pararrayos asociado a la línea. | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | PA005L115SE172L115 | PAÑO | 23132 | S/E TAP OFF LLANOS BT | 2022-05-15 22:03 |  | NO
000697 | EAF 190-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo informado por su propietario. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT305CI1TR02----T058 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2022-05-16 07:57 |  | NO
000698 | EAF 191-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Renca, por operaciones de las protecciones de distancia en ambos extremos en zona 1. La causa de la falla corresponde a la explosión del transformador de corriente de una de las fases del paño A8 de S/E Renca (paño Cerro Navia N°1). | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TC09T054PA008T054SE039T054 | TRAFO CORRIENTE | 6962 | TC S/E RENCA H8 | 2022-05-17 12:37 |  | NO
000699 | EAF 192-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de una descarga en el aislador, ubicado en la estructura N°118 del tramo 66 kV Los Buenos Aires – Negrete. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT087CI1TR04----T058 | TRAMO | 1565 | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 2022-05-17 23:17 |  | SI
000700 | EAF 193-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles por apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Catemu, asociado a dicha línea, provocado por corte de conductor y daño en aislador de la fase “A” en la estructura N°20, propiedad de la Compañía Minera Cerro Negro S.A. | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT001CI1TR01----L072 | TRAMO | 1112 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 2022-05-18 07:22 |  | NO
000701 | EAF 194-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal, debido a la ocurrencia de una falla monofásica en la fase C, la cual evolucionó a una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa Engie Energía Chile S.A. indica que la causa de la falla fue el contacto de un jote con los conductores de la mencionada línea en la estructura N°787. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT160CI1TR01----G216 | TRAMO | 3189 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 2022-05-19 18:19 |  | SI
000702 | EAF 195-2022 | TZ | Forzado | Huira de eucaliptus de aproximadamente 15 metros, que producto del mal clima y el viento presente en la zona fue llevada hacia los conductores de la línea 66 kV Picarte - Corra, en las cercanías de su estructura Nº120, causando una descarga eléctrica bifásica en dicha línea de transmisión. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-05-22 02:27 |  | SI
000703 | EAF 196-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática, con reconexión no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia residual debido a la presencia de sobrecorriente en la fase C, causada por la caída de un árbol entre las estructuras N°170 y N°171, provocando el corte de dicho conductor, originado por tala de árboles no autorizada realizada por terceros. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT221---------T058 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-05-22 08:35 |  | NO
000704 | EAF 197-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°11 220/115 kV de S/E Melipulli, por actuación de los sistemas 1 y 2 de protección diferencial relés ABB RET-670, coincidente con la energización en vacío del transformador N°1 110/23 kV de la S/E Molinos. La empresa STS S.A. señala que la causa de la actuación de esta protección está en investigación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP005T003SE013T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 11774 | SP S/E MELIPULLI T11-S1 | 2022-05-23 10:04 |  | NO
000705 | EAF 198-2022 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga de los transformadores de poder, producto de la disminución de los aportes de los PMGD conectados en el alimentador Rarinco (paño E4) de dicha S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET03T058SE003T058 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2022-05-23 10:26 |  | NO
000706 | EAF 199-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, como consecuencia del contacto de aves. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA02T058SE170T058 | BARRA | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 2022-05-23 13:57 |  | NO
000707 | EAF 200-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la protección diferencial de dicha línea (87L). La empresa Transmisora Melipeuco S.A. declara que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea de transmisión, cerca de la estructura N°534, debido al peso de aguas lluvias y base del tronco del árbol podrido. | 2101 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | LT013---------T062 | LINEAS | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 2022-05-25 07:04 |  | NO
000708 | EAF 201-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Tap Off El Negro por operación de la protección de sobrecorriente residual, debido a una lectura errónea de las protecciones ante la incorrecta conexión de un TC posterior a trabajos programados en la instalación. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA004G216SE160G216 | PAÑO | 23101 | S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 | 2022-05-25 20:41 |  | NO
000709 | EAF 202-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por apertura automática del interruptor 52F8 de S/E Las Vegas, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2, en respaldo a una falla ubicada aguas abajo del interruptor 52F1 de la S/E Catemu, en instalaciones de la propiedad de la Compañía Minera Cerro Negro S.A. Al respecto, la empresa Compañía Minera Cerro Negro S.A. no entregó informe de falla de 48 horas y 5 días asociado al evento en cuestión. | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT001CI1TR01----L072 | TRAMO | 1112 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 2022-05-26 17:05 |  | NO
000710 | EAF 203-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no ha sido informado, para la cual la empresa señala “falla en la zona 1 a 23.9 km, Fase B a tierra” en su informe de falla de 48 horas. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-05-28 07:18 |  | NO
000711 | EAF 204-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel – Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, correspondientes a la línea 66 kV El Manco – Andalicán. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de árbol talado por terceros, entre las estructuras N°36 y N°37 de las líneas 66 kV Coronel – Andalicán y El Manco – Andalicán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT224---------T058 | LINEAS | 1324 | CORONEL - ANDALICAN 66KV | 2022-05-29 12:26 |  | NO
000712 | EAF 205-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de la protección anteriormente señalada fue a causa de una falla ocurrida en el alimentador 52C3 Puertas Negras, no despejada por su cabecera, debido a un ajuste inadecuado en el control del reconectador de dicho alimentador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA003T058SE057T058 | PAÑO | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | 2022-05-29 15:45 |  | NO
000713 | EAF 206-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule – Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2022-05-29 23:22 |  | SI
000714 | EAF 207-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Tomé, debido a una falla en la fase “C” que provocó la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52ET de esta S/E, originada por una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento sobre el transformador de SSAA. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA005T058SE063T058 | PAÑO | 1642 | S/E TOME ET1/2 | 2022-05-29 23:35 |  | SI
000715 | EAF 208-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras Nº47 y Nº48, originada por corte de conductor de la fase central, cuya causa presunta corresponde a intento de robo de conductor según lo informado por CGE Transmisión S.A. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT099---------T058 | LINEAS | 360 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV | 2022-05-30 04:57 |  | SI
000716 | EAF 209-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, por operación de protecciones, ante una falla monofásica que evolucionó a bifásica entre las fases B y C, con el posterior corte de uno de los conductores, entre las estructuras N°95 y N°96. La causa de la desconexión forzada es atribuida a una falla de material en preformada de unión, lo que provoca el corte de ésta en la parte central. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR06----G216 | TRAMO | 2837 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 2022-06-01 02:44 |  | NO
000717 | EAF 210-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, correspondiente a la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°89 y N°90, provocando el corte de conductor en una de las fases, en circunstancias que existía temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT162---------T058 | LINEAS | 348 | LOS MAQUIS (CGE) - HUALANE 66KV | 2022-06-03 13:48 |  | SI
000718 | EAF 211-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta debido a un cortocircuito bifásico, ocasionado por la caída de un árbol en la cercanía de los conductores, entre las estructuras N°136 y N°137 de la mencionada línea, como consecuencia de una tala no autorizada. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT087CI1TR02----T058 | TRAMO | 397 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 2022-06-04 00:01 |  | SI
000719 | EAF 212-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona, debido a un cortocircuito bifásico, fases A y C, entre las estructuras N°187 y N°188, originado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas eléctricas, atribuido a atmosféricas imperantes en la zona (nieve), afectando los consumos de las SS/EE Juncal y Río Blanco. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-06-04 00:04 |  | SI
000720 | EAF 213-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Quintero, debido a la operación de las protecciones del interruptor general de barra. La causa de lo anterior fue una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Quintero (52C2), la cual no fue despejada por la protección del interruptor de cabecera. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PA006T057SE046T057 | PAÑO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | 2022-06-04 08:34 |  | NO
000721 | EAF 214-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de ave con la fase central de la estructura N°19, en circunstancias que existía viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT216---------T058 | LINEAS | 960 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV | 2022-06-05 04:44 |  | SI
000722 | EAF 215-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chocalán por operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fase , en respaldo a una falla ocurrida en el alimentador C2 de dicha subestación, la cual no fue despejada por sus propias protecciones | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP004T058SE169T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7453 | SP S/E CHOCALAN C2 | 2022-06-05 07:16 |  | NO
000723 | EAF 216-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores – Pacífico por actuación de su protección de distancia, debido a una falla en las fases “B” y “C”, originada por corte de los conductores de esas fases entre las estructuras N°7 y N°8 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2022-06-06 22:44 |  | NO
000724 | EAF 217-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de las protecciones del extremo Picarte, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa STS S.A. señala que la causa de lo anterior se atribuye al contacto de una huira de árbol, llevada por el viento, en la estructura N°123 de la línea, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-06-06 23:06 |  | SI
000725 | EAF 218-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento en cuestión fue presumiblemente a causa de falla interna en el transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET02T058SE247T058 | TRAFO2D | 1104 | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | 2022-06-07 07:45 |  | NO
000726 | EAF 219-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro a causa de la desconexión forzada de la central TER El Salvador y, con ello, la desconexión consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro y de la central TER Diego de Almagro, en circunstancias que se encontraba conformada una isla eléctrica en dicha zona desde las 09:16 horas, por trabajos programados sobre los transformadores 220/110 kV N°1 y N°2 de S/E Diego de Almagro. | 72 | S.W.OPERATIONS S.A. | CE01U01G073 | UNIDAD | 795 | TER EL SALVADOR U1 | 2022-06-07 15:54 |  | NO
000727 | EAF 220-2022 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Castilla, por actuación del desconectador fusible 89HT1-F de esta S/E, debido a una falla en el equipo compacto de medida del nuevo paño E2 de la S/E Castilla, lado barra, durante su proceso de energización, cuya propiedad es de la empresa Santa Ester Solar SpA. | 82 | TRANSELEC S.A. | PA004T002SE006T002 | PAÑO | 23909 | S/E CASTILLA E1 | 2022-06-08 11:00 |  | NO
000728 | EAF 221-2022 | TN | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente a la barra de 110 kV de esta S/E, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue la pérdida de la telemedida en S/E Calama Nueva, lo que impidió el monitoreo del flujo de potencia por el transformador N°5, 220/110 kV, el cual sobrepasó el pickup de las protecciones de sobrecorriente de fase. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PA024T025SE003T025 | PAÑO | 21262 | S/E CALAMA NUEVA HT5 | 2022-06-08 12:49 |  | NO
000729 | EAF 222-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°9 de la línea. Adicionalmente, al precipitarse a tierra la estructura N°9 de la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, el conductor de la fase C de dicha línea hace contacto con los conductores de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado, provocando su desconexión forzada por la operación de protecciones del interruptor 52H9 de S/E Diego de Almagro. La causa de la falla por el colapso de estructura N°9 de la línea 110 kV Diego de Almagro - PFV Javiera, es atribuida a la tracción mecánica de la fibra óptica apoyada entre las estructuras N°8 y N°9 de la mencionada línea, ocasionada por un vehículo de carga pesada de terceros que transitaba por debajo de dicho vano. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT256CI1TR03----T058 | TRAMO | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 2022-06-09 16:02 |  | NO
000730 | EAF 223-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las barras 23 kV N°2A y N°2B de S/E Mariscal, por operación del relé Buchholz del transformador N°2 110/23 kV de la S/E a través de su relé maestro 86T2. Cabe mencionar que el transformador N°2 se encontraba desconectado por falla previa y, en su lugar, los paños ET2A y ET2B (generales de barras N°2A y N°2B) eran abastecidos desde el transformador N°3 a través del paño ES4A y un cable de poder provisorio. La causa de la falla corresponde al desarrollo de pruebas eléctricas en el transformador N°2 de S/E Mariscal, relacionadas con la falla de dicho equipo el día 07 de junio de 2022 (analizado en el EAF 218- 2022), durante las cuales no se bloquearon los trips de las protecciones del equipo que se encontraba desconectado e intervenido. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET02T058SE247T058 | TRAFO2D | 1104 | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | 2022-06-10 13:49 |  | NO
000731 | EAF 224-2022 | TZ | Forzado | Múltiples aperturas y cierres de los interruptores 52BT1 y 52ET1 del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Pichil por acción de su controlador de paño Nº1, el que presentó una falla en su CPU producto de sulfatación y manchas de líquido de origen animal producto del ingreso de un roedor a la sala de control. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SE038T003 | SSEE | 1756 | S/E PICHIL | 2022-06-11 00:22 |  | NO
000732 | EAF 225-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Antofagasta y 52H3 de S/E Alto Norte, correspondientes a la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. declara que el evento en cuestión fue a causa de falla en el alimentador Portezuelo de S/E Tap Off La Negra, sin entregar mayores antecedentes que permitan confirmar dicha aseveración. Por otra parte, la empresa CGE Transmisión S.A. declara que se produjo la pérdida de suministro de S/E La Negra por falla externa a sus instalaciones, ante interrupción forzada de la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte, propiedad de terceros. | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LT020---------L134 | LINEAS | 1004 | ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV | 2022-06-12 20:50 |  | NO
000733 | SD2022050366 | TZ | Programado | Normalización de puentes en estructura #120 asociado a IF2006 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2022-06-04 09:00 |  | NO
000734 | SD2022050403 | TZ | Programado | Se requiere desconexión de la línea 110 kV Las Luces - Taltal por reparación urgente de hebras cortadas en estructura N° 443, además instalar cheveta y tuerca en grampa de suspensión. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT257CI1TR02----T058 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2022-06-05 06:54 |  | NO
000735 | SD2022051676 | TZ | Programado | S/E Castilla: Reposición de fusible asociado al 89HT1-F. Limpieza manual de aislación barra 23 kV | 82 | TRANSELEC S.A. | BA03T002SE006T002 | BARRA | 2728 | BA S/E CASTILLA 110KV | 2022-06-08 14:05 |  | NO
000736 | SD2022052628 | TZ | Programado | Instalación de Tierras de Bloqueo (Desconectado; Simple Circuito), INSTALACIÓN DE TIERRAS DE BLOQUEO PARA ESTABLECER ZONA SEGURA DE TRABAJOS EN ESTR-13-16. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT089---------T002 | LINEAS | 165 | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV | 2022-06-09 21:49 |  | NO
000737 | SD2022048143 | TZ | Programado | Desconexión del transformador N°1 de S/E Lautaro asociado a los consumos de FRONTEL, esto debido a la reubicación LMT asociada al alimentador Freire (Lautaro) 52C1 y modificación barra 66 kV que energiza paño T1 de S/E Lautaro por proyecto "Ampliación de S/E Lautaro NUP 2525". Existe pérdida de suministro de 4.5 MW que afectará a 5390 clientes conectados en alimentador 52C1 Freire (Lautaro) y 5 clientes alimentados del 52C2 Cto. Lautaro Norte, ambos energizados del paño T1 de S/E Lautaro. Todas estas faenas se encuentran coordinadas con FRONTEL a través de documentación oficial (SODI N°203/2022). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE058T058 | TRAFO2D | 677 | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | 2022-06-12 07:49 |  | NO
000738 | SD2022049215 | TZ | Programado | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEDIDAS ELECTRICAS AL INTERRUPTOR 52CT1. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM07T058PA008T058SE280T058 | INTERRUPTOR | 10648 | IM S/E ALTO HOSPICIO CT1 | 2022-06-25 02:32 |  | NO
000739 | EAF 226-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E San Bernardo, debido a una falla en el conductor de la fase “B” entre las estructuras N°9 y N°10, originada por pérdida de aislación por neblina y presencia de ramas cercanas a la línea, según lo informado por la empresa Enel Transmisión Chile S.A. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | LT013---------T054 | LINEAS | 391 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV | 2022-06-13 19:12 |  | NO
000740 | EAF 227-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones - Carampangue, por operación de las protecciones del extremo Horcones, ante una falla monofásica en la fase B La causa de lo anterior fue el contacto de maquinaria pesada, de propiedad de terceros, con los conductores de la línea entre las estructuras N°181 y N°182, ubicadas a 4.3 km desde S/E Horcones, provocando el corte del conductor y causando daños en la estructura N°183. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT265---------T058 | LINEAS | 1449 | HORCONES – CARAMPANGUE 66KV | 2022-06-14 17:14 |  | SI
000741 | EAF 228-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Palpana, por operación errónea de su protección diferencial de línea, ante la energización del transformador 220/33 kV de S/E Palpana. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT087---------G216 | LINEAS | 1071 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV | 2022-06-14 20:09 |  | NO
000742 | EAF 229-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla en la línea 33 kV Quilmo – Tap Lajuelas, despejada a través de la apertura automática del interruptor 52FT8 de S/E Quilmo. La causa de la falla corresponde a la colisión de un automóvil contra una de las estructuras de la línea. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LT002CI1TR02----R013 | TRAMO | 609 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2022-06-15 01:49 |  | SI
000743 | EAF 230-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Cabildo, asociados al transformador N°1 110/23 kV de esta S/E, debido al disparo del relé diferencial de trasformador (87T). La causa de la desconexión es atribuida a una falla interna del transformador, la cual obliga a la empresa CGE Transmisión S.A. a reemplazar el equipo fallado. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE031T058 | TRAFO2D | 88 | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | 2022-06-17 08:16 |  | NO
000744 | EAF 231-2022 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Puente Negro N°2 por falla en la propia línea. A raíz de esta falla, se produjo adicionalmente la operación errónea del sistema N°2 de protecciones de los paños J5-J6 de S/E Colbún, asociados a la línea 220 kV Colbún – Machicura, provocando como consecuencia la pérdida de suministro de la S/E Procart, abastecida radialmente a través de la línea 220 kV Colbún – Procart. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LT016---------T061 | LINEAS | 13 | COLBUN - MACHICURA 220KV | 2022-06-17 19:33 |  | NO
000745 | EAF 232-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Mejillones, debido a una falla en las fases “B-C”, entre las estructuras N°35 y N°59, por pérdida de aislación. Según lo informado por la empresa Haldeman Mining Company S.A., se presume que la pérdida de aislación fue originada por alta contaminación y humedad en la zona, sin embargo, la empresa no especifica la ubicación del punto de falla, ni envía probatorios asociados, solo indica que la falla se encuentra entre las estructuras mencionadas anteriormente, lo cual involucra a varios vanos. Por otra parte, el localizador de fallas de la protección indicó que la falla ocurrió a 20,7 km de la S/E Mejillones. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2022-06-18 04:11 |  | NO
000746 | EAF 233-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén, por operación de las protecciones del extremo Hualañé, debido a una falla bifásica entre las fases B y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de lo anterior fue la caída de la corteza de un árbol sobre los conductores, causando el corte de dos fases entre las estructuras N°130 y N°131, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT163CI1TR02----T058 | TRAMO | 503 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 2022-06-23 03:09 |  | SI
000747 | EAF 234-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Licantén, en momentos en que ésta se encontraba alimentada desde el alimentador Docamávida de S/E Hualañé. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución del alimentador Docamávida de S/E Hualañé, la cual fue despejada por su interruptor de cabecera, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA005T058SE176T058 | PAÑO | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | 2022-06-23 07:14 |  | NO
000748 | EAF 235-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis – Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con posterior reconexión automática no exitosa por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de franja de seguridad) sobre la línea, específicamente en el vano comprendido entre las estructuras N°94 y N°95, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT162CI1TR04----T058 | TRAMO | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2022-06-23 07:54 |  | NO
000749 | EAF 236-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, específicamente en el tramo 66 kV Los Maquis – Villa Prat, la cual fue despejada por el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis mediante su función de distancia de fases en primera zona, con posterior reconexión automática no exitosa por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de franja de seguridad) sobre la línea, específicamente en el vano comprendido entre las estructuras N°94 y N°95, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT162CI1TR04----T058 | TRAMO | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | 2022-06-23 17:13 |  | NO
000750 | EAF 237-2022 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66 kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente residual de tiempo definido del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió a una corteza de árbol llevada por el viento sobre los conductores en la estructura N°40 de la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT214---------T058 | LINEAS | 958 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV | 2022-06-23 18:11 |  | SI
000751 | EAF 238-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla trifásica en el alimentador Balmaceda de S/E Calama, la cual es despejada de forma descoordinada por parte de las protecciones del paño HT4 de la misma subestación, por operación de su función de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La causa de la propagación de la falla hacia el sistema zonal se debió al error de operación del relé GE T60 (sistema 1) asociado al transformador N°4 de S/E Calama. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP012T058SE285T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9796 | SP S/E CALAMA HT4-S1 | 2022-06-23 23:33 |  | NO
000752 | EAF 239-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques, por apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Muelle, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual, producto de una falla de origen desconocido en las instalaciones de propiedad de Minera Centinela. Al respecto, la empresa Minera Centinela no entregó informe de falla de 5 días asociado al evento en cuestión. | 492 | MINERA CENTINELA | LT043CI1TR01----L141 | TRAMO | 2872 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 2022-06-24 03:08 |  | NO
000753 | EAF 240-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la operación de las protecciones señaladas fue debido a la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°88 y N°89, a una distancia aproximada de 16 km desde S/E Los Peumos, con el consecuente corte de conductores de las tres fases, producto de fuerte viento presente en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT221---------T058 | LINEAS | 984 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | 2022-06-28 15:33 |  | NO
000754 | EAF 241-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, ante una falla por corteza de árbol arrastrada por el viento durante un frente de mal tiempo que afectaba la zona, que hace contacto con el conductor de la fase A de la línea, entre las estructuras N°120 y N°121. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-06-28 16:46 |  | SI
000755 | EAF 242-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule – Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°184 y N°186 de la mencionada línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT119CI1TR02----T002 | TRAMO | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 2022-06-29 00:50 |  | SI
000756 | EAF 243-2022 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la línea 220 kV Mampil - Rucúe se produjo, en instantes en que en la zona se presentaba temporal de viento y lluvia, por la apertura intempestiva de sus interruptores 52J3 de S/E Rucúe y 52L2 de S/E Mampil por operación de protecciones, cuya causa primaria no ha podido ser identificada por su propietario a la fecha. | 14 | DUQUECO SPA | LT002CI1TR06----G014 | TRAMO | 44 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 2022-06-29 01:52 |  | NO
000757 | EAF 244-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la S/E. La causa que provocó el aumento de transferencia por los transformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un incremento de los consumos netos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada S/E, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD TER Lonquimay conectado en las redes de media tensión abastecidas desde la S/E. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET02T058SE013T058 | TRAFO2D | 665 | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | 2022-06-30 17:02 |  | NO
000758 | EAF 245-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E La Manga, por actuación del relé maestro, originado por falla en la tarjeta del controlador de temperatura del mencionado transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE197T058 | TRAFO2D | 299 | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 2022-07-01 15:59 |  | NO
000759 | EAF 246-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 69/13.8 kV de S/E OLAP, por medio de la operación de su relé maestro (86T). La empresa Minera Escondida Ltda., declara que el evento en cuestión se produce en circunstancias que personal de la empresa se encontraba realizando una inspección visual al relé Qualitrol del transformador N°1 69/13,8 kV de S/E OLAP, para lo cual, procede a abrir el gabinete de dicho relé, produciéndose el envío de una orden de apertura, en forma involuntaria, a los interruptores 52BT1 y 52C1 de dicho transformador. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ET01L120SE116L120 | TRAFO2D | 1600 | OLAP 69/13.8 KV N°1 | 2022-07-01 17:12 |  | NO
000760 | EAF 247-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52H1 y 52DT2 de S/E Desalant, con la consiguiente desconexión del transformador 110/6.6 kV, debido a la operación de la protección diferencial del transformador. La empresa Aguas Antofagasta S.A. señala que la causa de lo anterior fue debido a una lectura errónea del transformador de corriente asociado al paño DT2 de la S/E. | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | PA003L105SE064L105 | PAÑO | 22396 | S/E DESALANT H1 | 2022-07-02 10:23 |  | NO
000761 | EAF 248-2022 | TZ | Forzado | Descargas eléctricas entre fases ocurridas en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras N°36 y N°37, causadas por cortezas de árboles que son llevadas por el viento, las cuales se posan sobre los conductores de dicha línea, sin provocarles daños, durante temporal de viento y lluvia presente en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT090---------T058 | LINEAS | 434 | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | 2022-07-02 15:07 |  | Pendiente
000762 | EAF 249-2022 | TZ | Forzado | Ocurrió una falla monofásica en la línea 110 kV Cóndores – Pacífico despejada instantáneamente por el interruptor 52H3 de S/E Cóndores, a través de su función de distancia residual en zona 1. De forma simultánea, se produjo la apertura automática de los interruptores adyacentes a la barra 110 kV de S/E Cóndores por operación de su función diferencial de barras (87B). Cabe mencionar que el interruptor 52H2 de S/E Cóndores, correspondiente a la línea 110 kV Cóndores – Palafitos, se encontraba previamente abierto por trabajos programados en dicha línea, la cual se encontraba desconectada y puesta a tierra en sus extremos y, además, comparte estructuras con la línea fallada. La causa que provocó la falla en la línea 110 kV Cóndores – Pacífico corresponde al acortamiento de distancia eléctrica entre la fase A de dicho circuito y tierra, durante faena de puesta a tierra provisional en la estructura N°6 de la línea, con ocasión de los trabajos programados ya mencionados. La causa que provocó la operación de la función 87B de S/E Cóndores 110 kV se debería a que la medida de corriente del paño H2 fue considerada por dicha protección, pese a encontrarse dicho paño abierto y puesto a tierra. Cabe mencionar que los transformadores de corriente de este paño se encuentran del lado línea, respecto del primer equipo de apertura y puesta a tierra en la S/E (89H2 y 89H2-2T). | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2022-07-03 09:37 |  | Pendiente
000763 | EAF 250-2022 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua – Nueva Ancud por operación de sus protecciones, ante falla bifásica a tierra por descargas eléctricas atmosféricas. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT065CI1TR01----T003 | TRAMO | 4972 | PARGUA - NUEVA ANCUD 220KV C1 | 2022-07-05 02:23 |  | Pendiente
000764 | EAF 251-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las barras N°2 y N°3 23 kV de S/E Osorno, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido del paño ET2. La causa de lo anterior fue una sobrecarga ocurrida en circunstancias que los consumos de las mencionadas barras quedaron alimentados exclusivamente a través del transformador N°2, 66/23 kV, de S/E Osorno, a consecuencia de la previa apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de esta S/E. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA04T003SE016T003 | BARRA | 2725 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 2022-07-05 11:51 |  | Pendiente
000765 | EAF 252-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JT de S/E Planta Valdivia, debido a la operación de la protección diferencial de su transformador 220/15 kV. Al respecto, la empresa Arauco Bioenergía S.A. no entrega mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ET01L089SE003L089 | TRAFO2D | 5 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1 | 2022-07-06 00:19 |  | Pendiente
000766 | EAF 253-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JT de S/E Planta Valdivia, debido a la operación de sus protecciones. Al respecto, la empresa Arauco Bioenergía S.A. declara que se produjo la operación de la protección diferencial de la línea 220 kV Ciruelos – Planta Valdivia, sin entregar mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | ET01L089SE003L089 | TRAFO2D | 5 | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1 | 2022-07-07 00:54 |  | Pendiente
000767 | EAF 254-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión intempestiva de la barra 66 kV N°2 de S/E Horcones provocada por la apertura manual del interruptor 52B7 de esa subestación, asociado al circuito N°1 de la línea 2x66 kV Andalicán – Horcones, estando de manera previa abierto el interruptor 52BS de la misma subestación durante trabajos asociados a la SD N°2022058838. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM01T058PA002T058SE014T058 | INTERRUPTOR | 820 | IM S/E HORCONES B7 | 2022-07-07 08:36 |  | Pendiente
000768 | EAF 255-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, entre sus estructuras N°53 y N°54 en el tramo San Pedro - Loma Colorada, causada por grúa que realiza acercamiento al conductor de la fase C, durante faenas de construcción de edificio "Los Canelos de inmobiliaria Aitue" en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT270---------T058 | LINEAS | 1520 | EJERCITO – CORONEL 66KV | 2022-07-07 17:38 |  | Pendiente
000769 | EAF 256-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores – Pacífico por actuación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica en la fase “B”, originada por un aislador con fuga en la estructura N°24 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2022-07-08 02:56 |  | Pendiente
000770 | EAF 257-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea 66 kV Punta de Cortés – Tuniche, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol sobre conductores entre las estructuras N°19 y N°20, a raíz de mal tiempo en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT033---------T058 | LINEAS | 379 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV | 2022-07-09 12:42 |  | Pendiente
000771 | EAF 258-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre N°2, por operación de la protección de distancia residual en zona 1 del extremo Cerro Navia, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de un toldo con estructura metálica, el cual fue llevado por el viento, con los conductores de la línea entre las estructuras N°48 y N°49, aproximadamente a 6 km desde la S/E Cerro Navia, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | LT067CI1TR02----T054 | TRAMO | 5070 | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1 | 2022-07-09 12:53 |  | Pendiente
000772 | EAF 259-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en segunda zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol sobre la línea, con el consecuente corte de conductores entre los vanos N°206 al N°208, en circunstancias que existía un fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT207---------T058 | LINEAS | 951 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV | 2022-07-09 13:03 |  | Pendiente
000773 | EAF 260-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Quilpué, por operación en respaldo de los sistemas de protección del paño CT3 ante una falla ocurrida en el alimentador El Sol, asociado al paño C8 de la subestación, la cual no fue despejada de manera oportuna por el interruptor 52C8 de S/E Quilpué, por problemas en su accionamiento mecánico. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | IM01T057PA019T057SE015T057 | INTERRUPTOR | 5822 | IM S/E QUILPUE C8 | 2022-07-09 13:08 |  | Pendiente
000774 | EAF 261-2022 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Las Cabras - El Manzano, causada por acortamiento de distancia a tierra por objeto llevado por el viento (corteza de árbol) en fase central de su estructura N°30 (con indicios de descargas) y en fase superior de su estructura N°96 (sin indicios de descargas), en condición de temporal de viento y lluvia en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT214---------T058 | LINEAS | 958 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV | 2022-07-09 14:07 |  | Pendiente
000775 | EAF 262-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de las SS/EE Juncal y Río Blanco. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-10 05:37 |  | Pendiente
000776 | EAF 263-2022 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 66 kV Picarte – Corral, la cual fue despejada desde su extremo Picarte. La causa de la falla se debió a la caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°142 y N°143, ante tala de terceros no autorizada. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2022-07-10 11:23 |  | Pendiente
000777 | EAF 264-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-10 22:35 |  | Pendiente
000778 | EAF 265-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 03:17 |  | Pendiente
000779 | EAF 266-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT de S/E Planta Matta, por operación de protecciones. Según lo señalado por Guacolda Energía SpA, la causa de lo anterior habría sido una falla en instalaciones de la Fundición Hernán Videla Lira, de propiedad de la Empresa Nacional de Minería. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | ET01G011SE004G011 | TRAFO2D | 648 | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | 2022-07-11 03:50 |  | Pendiente
000780 | EAF 267-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J12 de S/E Maitencillo, correspondiente a la línea 220 kV Maitencillo – Caserones C2, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CYT Operaciones SpA. declara que se produjo un cortocircuito bifásico aislado de tierra, entre las fases “A” y “C”, cuya causa se encuentra en investigación, en circunstancias que existía un frente de mal tiempo en la región de Atacama. | 278 | CYT OPERACIONES SPA | LT055---------T016 | LINEAS | 763 | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2 | 2022-07-11 06:36 |  | Pendiente
000781 | EAF 268-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 08:26 |  | Pendiente
000782 | EAF 269-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Rio Blanco. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 08:45 |  | Pendiente
000783 | EAF 270-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia de fase en segunda zona. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala como causa de la apertura automática, el mal tiempo en la zona (nieve), lo cual afectó los consumos de la S/E Juncal. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2022-07-11 09:53 |  | Pendiente
000784 | EAF 271-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H4 de S/E Guardiamarina, asociado a la línea 110 kV Guardiamarina – Mejillones, debido a una intervención fortuita en una regleta que vincula las protecciones del paño H4 con el esquema de teleprotección de la mencionada línea, durante trabajos asociados a la SD N°2022060255. | 514 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | PA004T031SE004T031 | PAÑO | 2288 | S/E GUARDIAMARINA | 2022-07-11 11:51 |  | Pendiente
000785 | EAF 272-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla originada por la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°290 y N°291, producto de fuertes vientos y condiciones climáticas adversas en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT284---------T058 | LINEAS | 1670 | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | 2022-07-12 05:55 |  | Pendiente
000786 | EAF 273-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de su protección de distancia en zona 1, tras falla entre fases en la mencionada línea. Si bien el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos efectuó un intento de reconexión automática, este no fue exitoso por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de su faja de servidumbre, entre las estructuras N°88 y N°89, con ocasión de vientos moderados a fuertes en la zona, lo cual ocasionó el corte del conductor central. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT221CI1TR01----T058 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2022-07-12 09:04 |  | Pendiente
000787 | EAF 274-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Ejército - Coronel N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla bifásica entre las fases A y C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°98 y N°99, pertenecientes al tramo de línea 66 kV Coronel - Tap Off Loma Colorada, lo cual causó el corte del conductor de la fase central, además de daños en la cruceta central de la estructura N°98. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT270---------T058 | LINEAS | 1520 | EJERCITO – CORONEL 66KV | 2022-07-13 11:53 |  | Pendiente
000788 | EAF 275-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra Nº3A 23 kV 52ET3A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por error del operador que ejecutaba maniobras en redes de media tensión, para la normalización topológica monopolar entre el alimentador Petrohué de S/E Mariscal y el alimentador San Eugenio de S/E Las Acacias de propiedad de Enel Distribución, con el objetivo de retornar carga hacia el alimentador de Enel Distribución. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor acoplador de barras Nº3A y Nº2A 52ES4A de dicha subestación. Cabe mencionar que el transformador N°2 110/23 kV de S/E Mariscal se encontraba desconectado por falla previa y, en su lugar, los paños ET2A y ET2B (generales de barras N°2A y N°2B) eran abastecidos desde el transformador N°3 a través del paño ES4A y un cable de poder provisorio. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM11T058PA018T058SE247T058 | INTERRUPTOR | 7737 | IM S/E MARISCAL E7 | 2022-07-13 17:48 |  | Pendiente
000789 | EAF 276-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, por medio de la operación de sus protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa Transemel S.A., propietaria del paño B4 y respectivas protecciones, declara que se registra un cortocircuito de tipo bifásico entre las fases “A” y “C”, debido a falla externa, en instalaciones de la empresa Palmucho S.A. Por otra parte, la empresa Palmucho S.A., propietaria de la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, declara que la falla se debió a la acumulación de nieve sobre la instalación, en las estructuras más cercanas a S/E Faenas Pangue. | 88 | PALMUCHO S.A. | LT003---------T008 | LINEAS | 825 | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV | 2022-07-13 21:21 |  | Pendiente
000790 | EAF 277-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Galleguillos - Caldera por operación de protecciones, ante falla por el corte del conductor de la fase superior y el colapso de las estructuras N°303, N°304, N°305 y N°306 de la línea. La causa de la falla es atribuida a una degradación del conductor en una prensa de la estructura N°306 de la línea 110 kV Galleguillos – Caldera, debido a un punto con sobre temperatura producido por la vibración que origina el viento al que está expuesto la línea. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT200CI1TR02----T058 | TRAMO | 481 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 2022-07-14 03:54 |  | Pendiente
000791 | EAF 278-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo de S/E El Melón, ante una descarga a tierra en la fase A, entre las estructuras N°110 y N°111, originada por una disminución de la distancia eléctrica entre dicha línea y un letrero de señalización vial, debido a fuertes ráfagas de viento en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT021---------T057 | LINEAS | 572 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV | 2022-07-14 04:24 |  | Pendiente
000792 | EAF 279-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Polpaico – Maitenes por operación de protecciones, ante una falla bifásica, fases A y C, originada al disminuirse la distancia eléctrica entre los conductores de estas fases, por oscilaciones mecánicas producto de fuerte temporal, abundante nieve y condiciones climáticas adversas, entre las estructuras N°113 y N°115, tramo de línea entre las SS/EE Las Tórtolas y Maitenes. | 2092 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LT046---------T061 | LINEAS | 1675 | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV | 2022-07-14 07:36 |  | Pendiente
000793 | EAF 280-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue el aumento de la demanda de la zona, la cual superó el ajuste de la protección mencionada. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT099CI1TR02----T002 | TRAMO | 432 | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 2022-07-14 12:16 |  | Pendiente
000794 | EAF 281-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Chocalán debido a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13.2 kV Puente Marambio, sin alcanzar a ser despejada por la protección de cabecera del paño C1 correspondiente al alimentador mencionado. La empresa CGE Transmisión S.A. informa que el origen de la falla en redes de media tensión, asociadas al alimentador de 13.2 kV Puente Marambio, corresponde a la caída de un árbol durante el temporal de lluvia y viento en la zona, el que provocó la caída de los primeros 7 postes del alimentador en el exterior de S/E Chocalán. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP002T058SE169T058 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2022-07-14 13:49 |  | Pendiente
000795 | EAF 282-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Paranal, correspondiente a la línea 66 kV Paranal – Armazones, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que se detectó corte de conductor entre las estructuras N°112 - N°113 y N°170 - N°171 de la línea 66 kV Paranal – Armazones, cuya causa se encuentra en investigación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2022-07-14 14:47 |  | Pendiente
000796 | EAF 283-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle por operación de protecciones en ambos extremos el circuito, ante fallas por el corte de los conductores de la fase media y fase superior, entre los vanos N°7-N°8 y N°28-N°29, respectivamente. La causa de la falla es atribuida a la acumulación de hielo sobre los conductores del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle, lo que provocó, debido al aumento de peso, el corte de dichos elementos, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT014CI1TR02----T002 | TRAMO | 190 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 2022-07-14 20:07 |  | Pendiente
000797 | EAF 284-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a un acortamiento de distancia debido al daño y desplazamiento de una cruceta de la estructura N°28 de la línea, luego del corte de conductor de la fase superior del circuito N°1, entre las estructuras N°28 y N°29. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT014CI2TR02----T002 | TRAMO | 534 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 2022-07-14 20:57 |  | Pendiente
000798 | EAF 285-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Ovalle, asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle, por operación de protecciones ante una falla en el mencionado circuito. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a un acortamiento de distancia debido al daño y desplazamiento de una cruceta de la estructura N°28 de la línea, luego del corte de conductor de la fase superior del circuito N°1, entre las estructuras N°28 y N°29. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT014CI2TR02----T002 | TRAMO | 534 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 2022-07-14 21:20 |  | Pendiente
000799 | EAF 286-2022 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras Nº15 y Nº17, en el tramo de línea 66 kV Linares – Tap Longaví, a 2,17 km desde la S/E Linares, según lo informado por CGE Transmisión S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT120---------T002 | LINEAS | 945 | LINARES - PARRAL 154KV | 2022-07-15 01:14 |  | Pendiente
000800 | EAF 287-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones – Fundición Paipote por operación de sus protecciones, de acuerdo con lo consignado en el Informe Diario del CDC. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | LT001CI1TR01----G011 | TRAMO | 13 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 2022-07-15 09:31 |  | Pendiente
000801 | EAF 288-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Dos Amigos, por operación del desconectador fusible 89HT1-F. La causa de lo anterior, según lo señalado por Transelec S.A., se encuentra en investigación. | 82 | TRANSELEC S.A. | ET01T002SE015T002 | TRAFO2D | 193 | DOS AMIGOS 110/23/13.2KV 10MVA | 2022-07-15 09:58 |  | Pendiente
000802 | EAF 289-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Ovalle, asociado a la línea de 110 kV Ovalle – Illapel, por operación de su sistema de protección de distancia residual. La empresa CGE Transmisión S.A., informa que el origen de la falla corresponde a la presencia de hielo y nieve entre los conductores y cadena de aislación de la estructura Nº135 de la línea, causada por las condiciones climáticas adversas, con nieve, lluvia y viento en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT015CI1TR02----T058 | TRAMO | 4730 | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110KV C1 | 2022-07-15 11:13 |  | Pendiente
000803 | EAF 290-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa Compañía Minera Maricunga declara en su Informe de Falla de 48 horas la operación de la protección 21/21N, con señalización de las fases 1 y 3, a una distancia de 59.2 km desde S/E Cardones, cuya causa se encuentra en investigación. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2022-07-15 20:57 |  | Pendiente
000804 | EAF 291-2022 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H4 de S/E Florida, 52H2 de S/E Tap Off Laja y 52H6 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida – Tap La Laja – Alto Maipo, debido a la operación indeseada de la función diferencial de línea asociada a los paños previamente indicados, en instantes que se producía una falla en las redes de distribución del alimentador Casas Viejas de S/E Puente Alto. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2022-07-15 22:08 |  | Pendiente
000805 | EAF 292-2022 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Vizcachas, 52H8 de S/E Florida, 52H3 de S/E Tap Off Laja y 52H7 de S/E Alto Maipo, asociados al circuito N°2 de la línea 2x110 kV Florida – Tap La Laja – Alto Maipo, debido a la operación indeseada de la función diferencial de línea asociada a los paños previamente indicados, en instantes que se producía el cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Vizcachas y el reencendido de la falla en las redes de distribución del alimentador Casas Viejas de S/E Puente Alto. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2022-07-15 22:22 |  | Pendiente
000806 | EAF 293-2022 | TZ | Forzado | Se produce la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, por actuación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A”, ubicado a 149,3 km de la S/E Maitencillo y a 88,97 km de la S/E Las Compañías, de origen desconocido, cuya causa se encuentra aún en investigación, según lo declarado por la empresa Transelec S.A. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT237---------T002 | LINEAS | 1811 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | 2022-07-16 07:29 |  | Pendiente
000807 | EAF 294-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Altamirano por operación de su relé maestro (86T), tras recepción de disparo desde el relé auxiliar de contraflujo del CTBC. De acuerdo con las pruebas y revisiones realizadas por Enel Transmisión Chile S.A., no fue posible identificar la causa de la operación del relé de contraflujo del CTBC de transformador N°2. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ET02T054SE002T054 | TRAFO2D | 861 | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 2022-07-16 11:21 |  | Pendiente
000808 | EAF 295-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Ventanas N°2, por operación de las protecciones de ambos extremos, ante una falla monofásica en la fase C. La causa de la falla fue el corte del conductor en la llegada de la trampa de onda, fase C, del paño H2 de S/E Ventanas. La empresa Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. atribuye lo anterior al desgaste producido por la vibración eólica y a los elevados niveles de contaminación, además de la inestabilidad atmosférica imperante en la zona. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LT002CI1TR02----T048 | TRAMO | 41 | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 2022-07-16 18:25 |  | Pendiente
000809 | EAF 296-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca N°1, por operación de los sistemas de protecciones de sus extremos S/E Alto Jahuel, S/E Rancagua y S/E Tinguiririca, debido al acortamiento de distancia provocada por la presencia de excremento de ave en la fase B de la estructura N°75 de la línea, ubicada aproximadamente a 25 km de la S/E Tinguiririca. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT023CI1TR22----T002 | TRAMO | 973 | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 2022-07-16 19:40 |  | Pendiente
000810 | EAF 297-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A9 de S/E Charrúa y 52A1 de S/E Los Ángeles, correspondientes a la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°41 y N°42, a una distancia de 5.96 km desde S/E Charrúa, quedando apoyado sobre los conductores sin provocarles daño. Lo anterior, con ocasión de frente de mal tiempo imperante en la zona. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT108---------T058 | LINEAS | 279 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV | 2022-07-17 08:41 |  | Pendiente
000811 | SD2022059294 | TZ | Programado | Se debe realizar cambio de Poste dañados por accidentes vehicular(choque de maquinaria a poste), por lo cual se requiere la desconexión del tramo de linea Lajuela-CIRUELITO de 33KV. Se requiere la apertura del 52F1 de SSEE QUILMO 2(Propiedad de copelec) | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LT004CI1TR04----R013 | TRAMO | 611 | TAP LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 2022-07-04 16:30 |  | Pendiente
000812 | SD2022061003 | TZ | Programado | Desconexión de línea Villarrica-Pucón por reemplazo de elemento separador de fases dañado entre estructuras N°495 y 496 en tramo de línea compacta. Un 90 % de los consumos serán respaldados desde red MT de CGE Distribución y 2000 clientes serán afectado (4 MW). | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT113CI1TR02----T058 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2022-07-09 01:39 |  | Pendiente
000813 | SD2022058207 | TZ | Programado | Reemplazo uniones en conductor línea 110kV Arica-Pozo, vano estructuras N° 255 a 256 y Est. N° 249 a 250. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021---------G216 | LINEAS | 1005 | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | 2022-07-09 09:08 |  | Pendiente
000814 | SD2022062912 | TZ | Programado | Desconexión de línea 66 kV Victoria-Traiguén para reemplazar amarra cortada detectada en estructura 37. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT090CI1TR02----T058 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2022-07-14 15:35 |  | Pendiente
000815 | SD2022067121 | TZ | Programado | Trabajo asociado a falla en la instalación con perdida de suministro de empresa CODINER. | 82 | TRANSELEC S.A. | ET04T002SE037T002 | TRAFO2D | 196 | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | 2022-07-28 06:53 |  | Pendiente
000816 | SD2022067137 | TZ | Programado | Por riesgo al sistema y continuidad del servicio eléctrico, se requiere precaución de barra 13.2 kV asociado al transformador N°1 de S/E Guayacán por la desconexión y posterior reemplazo de interruptor 52C3 cto. Pesquera de la misma S/E por presentar punto con temperatura en bushing del equipo. El control de las protecciones no será intervenido solamente se hará el reemplazo del reconectador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PA008T058SE001T058 | PAÑO | 904 | S/E GUAYACAN C3 | 2022-07-28 09:34 |  | Pendiente
000817 | SD2022067150 | TZ | Programado | Se realizará limpieza manual de aislación y el retiro de 2 radiadores de transformador. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ET01T058SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2022-07-28 11:00 |  | Pendiente
000818 | SD2022065655 | TD | Programado | Se realizará mantenimento preventivo básico a paños H1, H2 y HT1 correspondientes a interruptores, transformadores de corriente, desconectadores y pararrayos. Se realizará limpieza manual de aislamiento, reapriete de conexiones, lubricación de mecanismos y pruebas eléctricas. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | PA002L070SE002L070 | PAÑO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | 2022-07-30 05:40 |  | Pendiente
000819 | SD2022065657 | TD | Programado | e realizará mantenimento preventivo básico a paños H1, H2 y HT1 correspondientes a interruptores, transformadores de corriente, desconectadores y pararrayos. Se realizará limpieza manual de aislamiento, reapriete de conexiones, lubricación de mecanismos y pruebas eléctricas. | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | PA002L070SE002L070 | PAÑO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | 2022-07-31 05:53 |  | Pendiente
000820 | EAF 298-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla bifásica, fases “B y C”, originada por el contacto de un ave (jote) entre las estructuras N°135 y N°136. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT164---------T058 | LINEAS | 369 | PARRAL - CAUQUENES 66KV | 2022-07-18 11:28 |  | Pendiente
000821 | EAF 299-2022 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Playa Ancha, por operación errónea del sistema de protección N°2 del transformador 110/12 kV N°1 de la subestación. La causa de la operación errónea se debió a un problema de fábrica del equipo de protección. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SP123T057SE014T057 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 3631 | SP S/E PLAYA ANCHA HT1-S2 | 2022-07-19 20:49 |  | Pendiente
000822 | EAF 300-2022 | TZ | Forzado | El interruptor 52B4 de S/E Los Maquis operó de forma automática mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), tras detectar una falla monofásica en la fase C. Posteriormente, efectuó un intento de reconexión automática sin éxito por operación de la función de cierre contra falla. La causa de la falla corresponde a una descarga a tierra en el pararrayos del paño B1 de S/E Hualañé. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SE176T058 | SSEE | 637 | S/E HUALANE | 2022-07-20 06:48 |  | Pendiente
000823 | EAF 301-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C, en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no fue posible determinar la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT089CI1TR01----T058 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2022-07-21 10:09 |  | Pendiente
000824 | EAF 302-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B, en el tramo de línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no fue posible determinar la causa de la falla. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT298CI1TR04----T058 | TRAMO | 1565 | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 2022-07-21 10:58 |  | Pendiente
000825 | EAF 303-2022 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lucero debido a la detección de una falla en la línea de 66 kV Lucero – Chillán, causando la salida de servicio de dicha línea, por operación de sus sistemas de protecciones asociados. En forma simultánea, se produce la incorrecta apertura del interruptor 52B1 de S/E Lucero provocada por errores en la programación de los sistemas de protecciones y control del paño B2, en particular, al tener ajustado de forma errónea la orden de apertura del interruptor, de forma instantánea, al activarse el arranque de la función de falla del interruptor (50BF). | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT272CI1TR01T058ST01T003 | SECCIÓN DE TRAMO | 3588 | EST 788A - LUCERO 66KV C1 | 2022-07-23 18:20 |  | Pendiente
000826 | EAF 304-2022 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga provocada por el contacto de un ave carroñera con la estructura N°152 de la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal. | 2025 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LT257---------T058 | LINEAS | 849 | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | 2022-07-24 10:14 |  | Pendiente
000827 | EAF 305-2022 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero - Palpana, por operación de su sistema 2 de protección, debido a la operación de la lógica de “Definitive TRIP” asociada a la reconexión automática, función 79, por recepción de la señal “TRP 3 polo AR (BI28)”, enviada desde el sistema 1 de protección, correspondiente a una señal de trip que arranca la lógica de reconexión hacia sistema 2 de protección, al no estar bloqueada la señal de reconexión entre ambas protecciones (reconexión cruzada). Esto, durante trabajos de cambio de ajustes y protocolización del sistema 1 de protecciones, requeridos para la energización del transformador 220/33 kV de S/E Palpana. Es importante destacar que la reconexión automática de los dos sistemas de protecciones estaba bloqueada por los mencionados trabajos. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2022-07-25 13:26 |  | Pendiente
000828 | EAF 306-2022 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la línea 220 kV Mampil - Rucúe se produjo, en instantes en que en la zona se presentaba temporal de viento y lluvia, por la apertura intempestiva de su interruptor 52L2 de S/E Central Mampil por operación de sus protecciones, ante la recepción de una orden de apertura del extremo remoto. | 14 | DUQUECO SPA | LT002CI1TR06----G014 | TRAMO | 44 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 2022-07-25 17:11 |  | Pendiente
000829 | EAF 307-2022 | TN | Forzado | La desconexión forzada de la línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Nº2 se produce por la operación de la protección diferencial de línea 87L del sistema 1 de protecciones de dicha línea, que envía orden de apertura al interruptor 52J4 de S/E Tarapacá, por “causas que aún se investigan” según ha informado su propietario. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT136CI1TR01----T002 | TRAMO | 3087 | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 2022-07-26 09:06 |  | Pendiente

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 -7/2022
CLAVE | ID PUNTO DE CONTROL (*) | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | ID PAÑO | PAÑO | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | EMPRESA | ID EMPRESA | CONSUMO PROMEDIO 12 MESES ANTERIORES [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR | EDAC | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACUMULAR | TIEMPO INTERRUPCION | ENERGÍA INTERRUMPIDA | ORIGEN INTERRUPCION | PROGRAMADO/FORZADO | MAYOR A 3 MIN | Fuerza Mayor (SEC)
0000013992329 | 3992329 | 000001 | EAF 001-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.52 | 1 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | NO | 0.97 | 2.44 | TD | Forzado | SI | SI
0000027122573 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | NO | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | NO
0000027122573 | 7122573 | 000002 | EAF 002-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.105 | 0.5 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | NO | 0.18 | 0.02 | G | Forzado | SI | NO
0000030941047 | 0941047 | 000003 | EAF 003-2021 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel Melón | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.29 | 1 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | NO | 4.25 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850170 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 4.761 | 0.20664 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | NO | 0.12 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850170 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 9.9043 | 0.42988 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | NO | 0.12 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850170 | 0850170 | 000004 | EAF 004-2021 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | CGE | 85 | 8.3747 | 0.36349 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | NO | 0.12 | 1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850207 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 3.1924 | 0.67635 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | NO | 1.18 | 3.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850207 | 0850207 | 000004 | EAF 004-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.5276 | 0.32365 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | NO | 1.18 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850131 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 3.1763 | 0.39754 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:00 | NO | 1.28 | 4.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850131 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 1.8482 | 0.23131 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:11 | NO | 1.47 | 2.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0000040850131 | 0850131 | 000004 | EAF 004-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 2.9655 | 0.37115 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 10:17 | NO | 1.57 | 4.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0000050850185 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | NO | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0000050850185 | 0850185 | 000005 | EAF 005-2021 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.605 | 0.5 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | NO | 2.12 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 5.035 | 0.23784 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | NO | 1.9 | 9.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 4.5773 | 0.21622 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | NO | 1.9 | 8.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 8.5824 | 0.40541 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | NO | 1.9 | 16.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0000060850183 | 0850183 | 000006 | EAF 006-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 2.9752 | 0.14054 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | NO | 1.9 | 5.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0000070930899 | 0930899 | 000007 | EAF 007-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.99 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 07:43 | NO | 1.2 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0000070932504 | 0932504 | 000007 | EAF 007-2021 | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.03 | 1 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | NO | 10.75 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0000080852079 | 0852079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | CGE | 85 | 0.04 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | NO | 0.42 | 0.02 | TD | Forzado | SI | NO
0000084242079 | 4242079 | 000008 | EAF 008-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Minera Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | MINERA MICHILLA | 424 | 8.21 | 1 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | NO | 0.42 | 3.45 | TD | Forzado | SI | NO
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.7936 | 0.23415 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | NO | 0.12 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.43861 | 0.05726 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | NO | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.7491 | 0.3589 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | NO | 0.12 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0000091160396 | 1160396 | 000009 | EAF 009-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetamalhue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.6787 | 0.34969 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:25 | NO | 0.13 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0000101261089 | 1261089 | 000010 | EAF 010-2021 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) B1 | Linea norte y sur | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EFE | 126 | 0.07 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | NO | 1.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0000101151090 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.1591 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | NO | 1.17 | 2.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0000101151090 | 1151090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 2.5909 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | NO | 1.13 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | SI
0000101141090 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.35455 | 0.45455 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:12 | NO | 1.17 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0000101141090 | 1141090 | 000010 | EAF 010-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ LINARES | 114 | 0.42545 | 0.54545 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:10 | NO | 1.13 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0000100850616 | 0850616 | 000010 | EAF 010-2021 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | CGE | 85 | 1.86 | 1 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 19:16 | NO | 2.23 | 4.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0000111162738 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Alimentador 1 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | NO | 3.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000111162738 | 1162738 | 000011 | EAF 011-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Alimentador 2 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 1.05 | 1 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | NO | 3.35 | 3.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0000122190480 | 2190480 | 000012 | EAF 012-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 69.8 | 1 | SI | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:45 | NO | 0.32 | 22.34 | TD | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.6433 | 0.10686 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | NO | 0.1 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.071478 | 0.011873 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | NO | 1.78 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.25414 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | NO | 0.13 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.31768 | 0.05277 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | NO | 0.18 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.19061 | 0.031662 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | NO | 0.28 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.27003 | 0.044855 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | NO | 0.3 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.2462 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | NO | 0.32 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.41298 | 0.068602 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | NO | 0.33 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.25414 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | NO | 0.38 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.23032 | 0.038259 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | NO | 0.42 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.57976 | 0.096306 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | NO | 1.68 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.17472 | 0.029024 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | NO | 1.75 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.91332 | 0.15172 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | NO | 1.88 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.07942 | 0.013193 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | NO | 1.9 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.29385 | 0.048813 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | NO | 1.92 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.84185 | 0.13984 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | NO | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000131121078 | 1121078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.2462 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | NO | 1.92 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0042744 | 0.10686 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:57 | NO | 0.1 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.00047493 | 0.011873 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:38 | NO | 1.78 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016887 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:59 | NO | 0.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0021108 | 0.05277 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:02 | NO | 0.18 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0012665 | 0.031662 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:08 | NO | 0.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0017942 | 0.044855 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:09 | NO | 0.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016359 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:10 | NO | 0.32 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0027441 | 0.068602 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:11 | NO | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016887 | 0.042216 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:14 | NO | 0.38 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0015303 | 0.038259 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 18:16 | NO | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0038522 | 0.096306 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:32 | NO | 1.68 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0011609 | 0.029024 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:36 | NO | 1.75 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0060686 | 0.15172 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:44 | NO | 1.88 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0005277 | 0.013193 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:45 | NO | 1.9 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0019525 | 0.048813 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | NO | 1.92 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0055937 | 0.13984 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 17:55 | NO | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000130971078 | 0971078 | 000013 | EAF 013-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | COELCHA | 97 | 0.0016359 | 0.040897 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:46 | NO | 1.92 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000143982820 | 3982820 | 000014 | EAF 014-2021 | 2097 | S/E TCHITACK | 23960 | S/E TCHITACK J2 | Sin Información | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | 2820 | CODELCO CHILE | 398 | 20.59 | 1 | NO | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | NO | 2.17 | 44.68 | TD | Forzado | SI | NO
0000151043052 | 1043052 | 000015 | EAF 015-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Copelec | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 1.22 | 1 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | NO | 1.4 | 1.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0000160850584 | 0850584 | 000016 | EAF 016-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.4583 | 0.99091 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | NO | 1.83 | 6.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0000160850584 | 0850584 | 000016 | EAF 016-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.031727 | 0.0090909 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | NO | 1.83 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0000170850186 | 0850186 | 000017 | EAF 017-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES C5 | Pallihue Toltén | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 4.9876 | 0.3949 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | NO | 0.55 | 2.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0000170850186 | 0850186 | 000017 | EAF 017-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES C8 | Padre Hurtado | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 4.5854 | 0.36306 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:55 | NO | 0.55 | 2.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0000170850186 | 0850186 | 000017 | EAF 017-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES C4 | Alcázar | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 3.0569 | 0.24204 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:56 | NO | 0.57 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0000181511803 | 1511803 | 000018 | EAF 018-2021 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Consumo Papelera | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | PAPELES BIO BIO | 151 | 12.2 | 1 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 13:31 | NO | 0.37 | 4.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0000181261154 | 1261154 | 000018 | EAF 018-2021 | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | 13541 | TAP OFF CERRO CHEPE | Cerro Chepe (FFCC) | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | EFE | 126 | 0.3 | 1 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 15:58 | NO | 2.82 | 0.85 | TZ | Forzado | SI | SI
0000191191351 | 1191351 | 000019 | EAF 019-2021 | 949 | S/E MAUCO | 5065 | S/E MAUCO HT1 | Torquemada 2 | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | 119 | 11.89 | 1 | NO | 2021-01-22 12:36 | 2021-01-22 12:57 | NO | 0.35 | 4.16 | TD | Forzado | SI | NO
0000200852255 | 0852255 | 000020 | EAF 020-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.0634 | 0.15062 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 23:48 | NO | 1.4 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0000200852255 | 0852255 | 000020 | EAF 020-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 4.6263 | 0.65528 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 01:22 | NO | 2.97 | 13.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0000200852255 | 0852255 | 000020 | EAF 020-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.3703 | 0.1941 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-23 23:33 | NO | 1.15 | 1.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0000210941045 | 0941045 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | CHILQUINTA | 94 | 1.9131 | 0.66426 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 05:18 | NO | 0.27 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.15217 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 05:50 | NO | 0.8 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.4058 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 06:15 | NO | 1.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000210941045 | 0941045 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | CHILQUINTA | 94 | 0.96693 | 0.33574 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 06:18 | NO | 1.27 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.084541 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 07:20 | NO | 2.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.02657 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 09:20 | NO | 4.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000210941046 | 0941046 | 000021 | EAF 021-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0.33092 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:16 | NO | 6.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | NO | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | NO | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | NO | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0000221121076 | 1121076 | 000022 | EAF 022-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | Lota el Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.97 | 1 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | NO | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0000232231202 | 2231202 | 000023 | EAF 023-2021 | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Chimolsa | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 24.91 | 1 | SI | 2021-01-26 06:42 | 2021-01-26 14:12 | NO | 7.5 | 186.83 | TD | Forzado | SI | NO
0000240850208 | 0850208 | 000024 | EAF 024-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 3 | 0.63158 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 07:59 | NO | 0.3 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0000240850208 | 0850208 | 000024 | EAF 024-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | V. Subercaseaux | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 1.375 | 0.28947 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 08:03 | NO | 0.37 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0000240850208 | 0850208 | 000024 | EAF 024-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 0.375 | 0.078947 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:57 | NO | 5.27 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0000242231202 | 2231202 | 000024 | EAF 024-2021 | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | H1 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 24.91 | 1 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | NO | 6.52 | 162.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0000243531202 | 3531202 | 000024 | EAF 024-2021 | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | H1 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | CMPC TISSUE | 353 | 8.83 | 1 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | NO | 6.52 | 57.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0000254112245 | 4112245 | 000025 | SD2021001583 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 17722 | S/E POZO ALMONTE 66 KV | Estaciones de Bombeo HMC | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2245 | HALDEMAN | 411 | 0.01 | 1 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 12:55 | NO | 3.93 | 0.04 | TD | Programado | SI | NO
0000250852298 | 0852298 | 000025 | SD2021001583 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.6067 | 0.33333 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | NO | 4.07 | 10.61 | TD | Programado | SI | NO
0000250852298 | 0852298 | 000025 | SD2021001583 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | HUATA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.6067 | 0.33333 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | NO | 4.07 | 10.61 | TD | Programado | SI | NO
0000250852298 | 0852298 | 000025 | SD2021001583 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | PICA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.6067 | 0.33333 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | NO | 4.07 | 10.61 | TD | Programado | SI | NO
0000267122573 | 7122573 | 000026 | SD2020098731 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.23 | 1 | NO | 2021-01-06 08:02 | 2021-01-06 14:15 | NO | 6.22 | 1.43 | TZ | Programado | SI | NO
0000275131631 | 5131631 | 000027 | SD2021001799 | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EÓLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 | 1.49 | 1 | NO | 2021-01-12 18:29 | 2021-01-13 09:23 | NO | 14.9 | 22.2 | TD | Programado | SI | NO
0000285131631 | 5131631 | 000028 | SD2021001640 | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EÓLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 | 1.49 | 1 | NO | 2021-01-13 20:18 | 2021-01-14 09:37 | NO | 13.32 | 19.85 | TD | Programado | SI | NO
0000291120125 | 1120125 | 000029 | SDCF2021000573 | 364 | S/E CURACAUTIN | 770 | S/E CURACAUTIN C1 | FOCURA TOCURA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.1933 | 0.33333 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | NO | 0.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | NO
0000291120125 | 1120125 | 000029 | SDCF2021000573 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.1933 | 0.33333 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | NO | 0.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | NO
0000291120125 | 1120125 | 000029 | SDCF2021000573 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTÍN | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.1933 | 0.33333 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | NO | 0.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | NO
0000300941001 | 0941001 | 000030 | SD2021002186 | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA | 94 | 2.77 | 0.5 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | NO | 4.78 | 13.24 | TZ | Programado | SI | NO
0000300941001 | 0941001 | 000030 | SD2021002186 | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA | 94 | 2.77 | 0.5 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | NO | 4.78 | 13.24 | TZ | Programado | SI | NO
0000300941047 | 0941047 | 000030 | SD2021002186 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.31 | 1 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | NO | 4.78 | 1.48 | TZ | Programado | SI | NO
0000310930695 | 0930695 | 000031 | SDCF2021001889 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Sin Información | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.14 | 1 | NO | 2021-01-08 16:03 | 2021-01-08 17:11 | NO | 1.13 | 0.16 | TZ | Programado | SI | NO
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 816 | S/E EJERCITO C6 | Paicaví | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 7.3216 | 0.37838 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:24 | NO | 1.08 | 7.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 811 | S/E EJERCITO C7 | Pencopolitano | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 7.6703 | 0.3964 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:24 | NO | 1.08 | 8.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 815 | S/E EJERCITO C4 | Prat | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 3.4865 | 0.18018 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:26 | NO | 1.12 | 3.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0000320850321 | 0850321 | 000032 | EAF 025-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 819 | S/E EJERCITO C5 | Argentina | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 0.87162 | 0.045045 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:27 | NO | 1.13 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.63072 | 0.0584 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:32 | NO | 0.18 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.14688 | 0.0136 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:37 | NO | 0.27 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.0864 | 0.008 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:38 | NO | 0.28 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.24192 | 0.0224 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:39 | NO | 0.3 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.01728 | 0.0016 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | NO | 0.35 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.3888 | 0.036 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:21 | NO | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.0368 | 0.096 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | NO | 0.35 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.14688 | 0.0136 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:28 | NO | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.70848 | 0.0656 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:30 | NO | 0.15 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.66528 | 0.0616 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:35 | NO | 0.23 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.55296 | 0.0512 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | NO | 0.35 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.0432 | 0.004 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:47 | NO | 0.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.0432 | 0.004 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:48 | NO | 0.45 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0000331160438 | 1160438 | 000033 | EAF 026-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.592 | 0.24 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:42 | NO | 0.35 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | SI
0000341683533 | 1683533 | 000034 | EAF 027-2021 | 917 | S/E CRISTALERIAS | 5034 | S/E CRISTALERIAS | Consumo Cristalerias | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 3533 | CRISTALCHILE | 168 | 10.9 | 1 | NO | 2021-01-29 21:38 | 2021-01-30 01:14 | NO | 3.6 | 39.24 | TD | Forzado | SI | SI
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | Papudo | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 2.232 | 0.2 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | NO | 1.48 | 3.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | La Ligua | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 3.844 | 0.34444 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | NO | 1.48 | 5.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | Longotoma | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 2.48 | 0.22222 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:41 | NO | 1.48 | 3.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0000350850162 | 0850162 | 000035 | EAF 028-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | Placilla | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 2.604 | 0.23333 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:49 | NO | 1.62 | 4.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.3164 | 0.28 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:05 | NO | 0.08 | 0.03 | TD | Forzado | SI | NO
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.4294 | 0.38 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:07 | NO | 0.12 | 0.05 | TD | Forzado | SI | NO
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.2486 | 0.22 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:11 | NO | 0.18 | 0.04 | TD | Forzado | SI | NO
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.0678 | 0.06 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 17:13 | NO | 0.22 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0000361120474 | 1120474 | 000036 | EAF 029-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.0678 | 0.06 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | NO | 1.57 | 0.11 | TD | Forzado | SI | NO
0000371121484 | 1121484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E3 Las Delicias | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | FRONTEL | 112 | 2.7 | 1 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0.41 | TN | Forzado | SI | SI
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 1.3269 | 0.92788 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:28 | NO | 0.07 | 0.09 | TN | Forzado | SI | SI
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0 | TN | Forzado | SI | SI
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C1 Ralco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0 | TN | Forzado | SI | SI
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C8 Alto Bio Bio | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.0275 | 0.019231 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:30 | NO | 0.1 | 0 | TN | Forzado | SI | SI
0000371122892 | 1122892 | 000037 | EAF 030-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C8 Alto Bio Bio | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.075625 | 0.052885 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0.01 | TN | Forzado | SI | SI
0000370851484 | 0851484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 6.1359 | 0.77966 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0.92 | TN | Forzado | SI | SI
0000370851484 | 0851484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 0.66695 | 0.084746 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0.1 | TN | Forzado | SI | SI
0000370851484 | 0851484 | 000037 | EAF 030-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E4 Molino Bio Bio | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 1.0671 | 0.13559 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | NO | 0.15 | 0.16 | TN | Forzado | SI | SI
0000381121484 | 1121484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E3 Las Delicias | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | FRONTEL | 112 | 2.7 | 1 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0.27 | TN | Forzado | SI | SI
0000381122892 | 1122892 | 000038 | EAF 031-2021 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.089375 | 0.0625 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0.01 | TN | Forzado | SI | SI
0000381122892 | 1122892 | 000038 | EAF 031-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C1 Ralco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0 | TN | Forzado | SI | SI
0000381122892 | 1122892 | 000038 | EAF 031-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | 52C8 Alto Bio Bio | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 1.3406 | 0.9375 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0.13 | TN | Forzado | SI | SI
0000380851484 | 0851484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 6.0665 | 0.77083 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0.61 | TN | Forzado | SI | SI
0000380851484 | 0851484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 0.49188 | 0.0625 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0.05 | TN | Forzado | SI | SI
0000380851484 | 0851484 | 000038 | EAF 031-2021 | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | 52E4 Molino Bio Bio | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | CGE | 85 | 1.3117 | 0.16667 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | NO | 0.1 | 0.13 | TN | Forzado | SI | SI
0000390981214 | 0981214 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Coop. Curicó | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | CEC | 98 | 0.92423 | 0.089212 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390981214 | 0981214 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra Zapallar | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | CEC | 98 | 6.3622 | 0.61411 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | NO | 0.83 | 5.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0000390981214 | 0981214 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | CEC | 98 | 3.0736 | 0.29668 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | NO | 0.83 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0000390851450 | 0851450 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | Sol de Septiembre | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | CGE | 85 | 5.9908 | 0.19394 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.3 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390851450 | 0851450 | 000039 | EAF 032-2021 | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | CGE | 85 | 24.8992 | 0.80606 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 1.24 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 4.1353 | 0.21583 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.21 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 5.7549 | 0.30036 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.29 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 3.894 | 0.20324 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.19 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850120 | 0850120 | 000039 | EAF 032-2021 | 359 | S/E RAUQUEN | 13247 | S/E RAUQUEN CT1 | Cavalín | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | CGE | 85 | 5.3758 | 0.28058 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 1.4821 | 0.13317 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 1.2165 | 0.1093 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 3.5236 | 0.31658 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | SI
0000392180212 | 2180212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | Cementos Bio Bio | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 7.52 | 1 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.38 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 2.5728 | 0.23116 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390850212 | 0850212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | La Laguna | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CGE | 85 | 2.3351 | 0.2098 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390980212 | 0980212 | 000039 | EAF 032-2021 | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CEC | 98 | 4.73 | 1 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | SI
0000390230310 | 0230310 | 000039 | EAF 032-2021 | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | Los Niches | BA S/E TENO 154KV BP1 | 310 | PANELES ARAUCO | 23 | 6.15 | 1 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | NO | 0.05 | 0.31 | TZ | Forzado | NO | SI
0000400850620 | 0850620 | 000040 | EAF 033-2021 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | HUAMACHUCO | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.455 | 0.5 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | NO | 0.1 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0000400850620 | 0850620 | 000040 | EAF 033-2021 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | CHUEQUEN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.455 | 0.5 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | NO | 0.1 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0000410941040 | 0941040 | 000041 | EAF 034-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 10.5986 | 0.41256 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | NO | 0.07 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0000410941040 | 0941040 | 000041 | EAF 034-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 9.3889 | 0.36547 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | NO | 0.07 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0000410941040 | 0941040 | 000041 | EAF 034-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.7025 | 0.22197 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | NO | 0.07 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.226 | 0.2 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:21 | NO | 0.02 | 0 | TD | Forzado | NO | SI
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.36725 | 0.325 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:22 | NO | 0.03 | 0.01 | TD | Forzado | NO | SI
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.46612 | 0.4125 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 13:24 | NO | 0.07 | 0.03 | TD | Forzado | SI | SI
0000421120474 | 1120474 | 000042 | EAF 035-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.070625 | 0.0625 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 15:34 | NO | 2.23 | 0.16 | TD | Forzado | SI | SI
0000431123261 | 1123261 | 000043 | EAF 036-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 0.80614 | 0.81429 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 17:21 | NO | 0.15 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0000431123261 | 1123261 | 000043 | EAF 036-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 0.18386 | 0.18571 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 18:11 | NO | 0.98 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0000431041059 | 1041059 | 000043 | EAF 036-2021 | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 33 KV | Confluencia | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | COPELEC | 104 | 3.05 | 1 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | NO | 2.15 | 6.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0000431043052 | 1043052 | 000043 | EAF 036-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Bulnes | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 0.96419 | 0.79032 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | NO | 2.15 | 2.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0000431043052 | 1043052 | 000043 | EAF 036-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Los Tilos | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 0.25581 | 0.20968 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | NO | 2.15 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0000431261052 | 1261052 | 000043 | EAF 036-2021 | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) B1 | Bulnes (FFCC) | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | EFE | 126 | 0 | 1 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | NO | 2.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000440941002 | 0941002 | 000044 | EAF 037-2021 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA | 94 | 0.4 | 1 | NO | 2021-01-31 17:29 | 2021-02-01 12:02 | NO | 18.55 | 7.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0000454922106 | 4922106 | 000045 | EAF 038-2021 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | Óxido de Encuentro | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | MINERA CENTINELA | 492 | 111.11 | 1 | NO | 2021-01-31 17:37 | 2021-01-31 17:43 | NO | 0.1 | 11.11 | TD | Forzado | SI | NO
0000460850321 | 0850321 | 000046 | EAF 039-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 809 | S/E EJERCITO C1 | Alamparte | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 5.6349 | 0.3231 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:25 | NO | 0.08 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0000460850321 | 0850321 | 000046 | EAF 039-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 808 | S/E EJERCITO C2 | 21 de mayo | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 6.79 | 0.38934 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:25 | NO | 0.08 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0000460850321 | 0850321 | 000046 | EAF 039-2021 | 353 | S/E EJERCITO | 823 | S/E EJERCITO C3 | Chepe | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | CGE | 85 | 5.0151 | 0.28756 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 12:47 | NO | 1.45 | 7.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial C5 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 3.5294 | 0.38913 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 19:51 | NO | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | SI
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur C4 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 1.4197 | 0.15652 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-01 20:05 | NO | 0.28 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur C4 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 4.0421 | 0.44565 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:39 | NO | 5.85 | 23.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0000471141084 | 1141084 | 000047 | EAF 040-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial C5 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 0.07887 | 0.0086957 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:44 | NO | 5.93 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 0.76792 | 0.069307 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | NO | 0.02 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.9483 | 0.26609 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | NO | 0.22 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991413 | 0991413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.15845 | 0.070111 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | NO | 0.22 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.1941 | 0.19802 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | NO | 0.22 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 0.23312 | 0.02104 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:22 | NO | 0.2 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991413 | 0991413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.75055 | 0.3321 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:22 | NO | 0.2 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.386 | 0.21535 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:23 | NO | 0.22 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161413 | 1161413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.5506 | 0.2302 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:26 | NO | 0.27 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991413 | 0991413 | 000048 | EAF 041-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 1.351 | 0.59779 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:26 | NO | 0.27 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161556 | 1161556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 1.4716 | 0.44324 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:11 | NO | 0.02 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO
0000481161556 | 1161556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 1.8484 | 0.55676 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:28 | NO | 0.3 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991556 | 0991556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 2.4062 | 0.66286 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:28 | NO | 0.3 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991556 | 0991556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.39411 | 0.10857 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:29 | NO | 0.32 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991556 | 0991556 | 000048 | EAF 041-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.82971 | 0.22857 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:36 | NO | 0.43 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481160417 | 1160417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.51167 | 0.10864 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | NO | 0.13 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480990417 | 0990417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | LUZ OSORNO | 99 | 0.39 | 1 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | NO | 0.13 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481160417 | 1160417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 2.624 | 0.5571 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | NO | 0.13 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481160417 | 1160417 | 000048 | EAF 041-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Quilanto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 1.5744 | 0.33426 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | NO | 0.13 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.64278 | 0.41739 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:06 | NO | 0.93 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.35487 | 0.23043 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:07 | NO | 0.95 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.20087 | 0.13043 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:08 | NO | 0.97 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481162876 | 1162876 | 000048 | EAF 041-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.34148 | 0.22174 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:16 | NO | 1.1 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.34068 | 0.097059 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:21 | NO | 1.18 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.48521 | 0.13824 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | NO | 2.18 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.025705 | 0.0067114 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:30 | NO | 1.33 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 1.373 | 0.39118 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | NO | 2.18 | 2.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.0051618 | 0.0014706 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | NO | 2.23 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.66832 | 0.1745 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:24 | NO | 2.23 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 1.1567 | 0.30201 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:25 | NO | 2.25 | 2.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.35987 | 0.09396 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:35 | NO | 1.42 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.12852 | 0.033557 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:36 | NO | 1.43 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0000480991177 | 0991177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 1.4909 | 0.38926 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | NO | 1.58 | 2.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.84137 | 0.23971 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:45 | NO | 1.58 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.17034 | 0.048529 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:18 | NO | 2.13 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.27874 | 0.079412 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:04 | NO | 2.9 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0000481161177 | 1161177 | 000048 | EAF 041-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.015485 | 0.0044118 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 17:54 | NO | 17.73 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0000491160215 | 1160215 | 000049 | EAF 042-2021 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SAESA | 116 | 1.46 | 1 | NO | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-04 18:58 | NO | 0.45 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 5.7173 | 0.24277 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | NO | 0.95 | 5.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto la Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 5.1728 | 0.21965 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | NO | 0.95 | 4.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 2.5864 | 0.10983 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | NO | 1.32 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 3.5393 | 0.15029 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | NO | 1.32 | 4.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 6.2618 | 0.2659 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | NO | 1.32 | 8.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0000500852152 | 0852152 | 000050 | EAF 043-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 0.27225 | 0.011561 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | NO | 1.32 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000514922106 | 4922106 | 000051 | EAF 044-2021 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | Óxido de Encuentro | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | MINERA CENTINELA | 492 | 102.26 | 1 | NO | 2021-02-08 10:58 | 2021-02-08 11:18 | NO | 0.33 | 33.75 | TD | Forzado | SI | NO
0000520941002 | 0941002 | 000052 | EAF 045-2021 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA | 94 | 0.36 | 1 | NO | 2021-02-09 02:43 | 2021-02-09 07:33 | NO | 4.83 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0000530850488 | 0850488 | 000053 | EAF 046-2021 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | CGE | 85 | 1.8201 | 0.40268 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | NO | 0.47 | 0.86 | TZ | Forzado | SI | SI
0000530850488 | 0850488 | 000053 | EAF 046-2021 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | CGE | 85 | 2.6999 | 0.59732 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | NO | 0.47 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.64668 | 0.075812 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 1.4165 | 0.16606 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1125 | S/E MAHNS C3 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 3.449 | 0.40433 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1127 | S/E MAHNS C5 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.84684 | 0.099278 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850187 | 0850187 | 000054 | EAF 047-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.171 | 0.25451 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850276 | 0850276 | 000054 | EAF 047-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.6556 | 0.90038 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0000540850276 | 0850276 | 000054 | EAF 047-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0.40444 | 0.099617 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:16 | NO | 0.17 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 2.0425 | 0.61706 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:15 | NO | 0.15 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | NO | 0.1 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.37846 | 0.11434 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:13 | NO | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.61875 | 0.18693 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:15 | NO | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.078094 | 0.023593 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:18 | NO | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000551120125 | 1120125 | 000055 | EAF 048-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19223 | 0.058076 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:26 | NO | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000560850198 | 0850198 | 000056 | EAF 049-2021 | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante | BA S/E PENCO 15KV | 198 | CGE | 85 | 1.2977 | 0.30824 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850198 | 0850198 | 000056 | EAF 049-2021 | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | D. Guzmán | BA S/E PENCO 15KV | 198 | CGE | 85 | 2.9123 | 0.69176 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 2.2829 | 0.36821 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 0.42962 | 0.069293 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 2.4008 | 0.38723 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850182 | 0850182 | 000056 | EAF 049-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 1.0867 | 0.17527 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560851146 | 0851146 | 000056 | EAF 049-2021 | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | (Lirquén Indura) | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV | 1146 | CGE | 85 | 4.29 | 1 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | NO | 0.6 | 2.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850276 | 0850276 | 000056 | EAF 049-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.4256 | 0.84375 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | NO | 1.5 | 5.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850276 | 0850276 | 000056 | EAF 049-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0.63437 | 0.15625 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | NO | 1.5 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.94497 | 0.11078 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | NO | 2.08 | 1.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 3.8811 | 0.455 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:57 | NO | 2.18 | 8.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.69185 | 0.081108 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | NO | 2.65 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.64123 | 0.075173 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | NO | 2.65 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0000560850187 | 0850187 | 000056 | EAF 049-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.3709 | 0.27794 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:32 | NO | 2.77 | 6.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0000571123261 | 1123261 | 000057 | EAF 050-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 1.09 | 1 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0000583992329 | 3992329 | 000058 | EAF 051-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.58 | 1 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | NO | 0.3 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0000580851932 | 0851932 | 000058 | EAF 051-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.52 | 1 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | NO | 0.3 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 2.9885 | 0.097378 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | NO | 2.55 | 7.62 | TN | Forzado | SI | NO
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.2414 | 0.17079 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | NO | 2.55 | 13.37 | TN | Forzado | SI | NO
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 3.6437 | 0.11873 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | NO | 2.55 | 9.29 | TN | Forzado | SI | NO
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.0575 | 0.16479 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | NO | 2.55 | 12.9 | TN | Forzado | SI | NO
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.8966 | 0.22472 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | NO | 2.55 | 17.59 | TN | Forzado | SI | NO
0000590851911 | 0851911 | 000059 | EAF 052-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.8621 | 0.2236 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | NO | 2.55 | 17.5 | TN | Forzado | SI | NO
0000601040618 | 1040618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | COPELEC | 104 | 2.32 | 1 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | NO | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | SI
0000600850618 | 0850618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 3.1787 | 0.4188 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | NO | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | SI
0000600850618 | 0850618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 2.011 | 0.26496 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | NO | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0000600850618 | 0850618 | 000060 | EAF 053-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco C4 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 2.4003 | 0.31624 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | NO | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | SI
0000601151092 | 1151092 | 000060 | EAF 053-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 1.2432 | 0.40364 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:57 | NO | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0000601151092 | 1151092 | 000060 | EAF 053-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 0.5152 | 0.16727 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:03 | NO | 1.18 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0000601151092 | 1151092 | 000060 | EAF 053-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 1.3216 | 0.42909 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:55 | NO | 2.05 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0000601261157 | 1261157 | 000060 | EAF 053-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.06 | 1 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 02:38 | NO | 3.77 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.35784 | 0.10811 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:51 | NO | 1.88 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1163 | 0.035135 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:52 | NO | 1.9 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.15208 | 0.045946 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:54 | NO | 1.93 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.38468 | 0.11622 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:56 | NO | 1.97 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.331 | 0.1 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:07 | NO | 2.15 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.026838 | 0.0081081 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:14 | NO | 2.27 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14314 | 0.043243 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:15 | NO | 2.28 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.035784 | 0.010811 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:18 | NO | 2.33 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.29522 | 0.089189 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 13:46 | NO | 2.8 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080514 | 0.024324 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:45 | NO | 7.78 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.04473 | 0.013514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:59 | NO | 8.02 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.27732 | 0.083784 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:11 | NO | 0.22 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.17892 | 0.054054 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:14 | NO | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.23259 | 0.07027 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:15 | NO | 0.28 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.0089459 | 0.0027027 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:32 | NO | 0.57 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080514 | 0.024324 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:34 | NO | 0.6 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.017892 | 0.0054054 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 11:35 | NO | 0.62 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10735 | 0.032432 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:00 | NO | 1.03 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.25049 | 0.075676 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:35 | NO | 1.62 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080514 | 0.024324 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 12:41 | NO | 1.72 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10735 | 0.032432 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 16:50 | NO | 5.87 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0000611120125 | 1120125 | 000061 | EAF 054-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 18:11 | NO | 7.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000620850620 | 0850620 | 000062 | SD2021010081 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.265 | 0.5 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | NO | 0.85 | 1.93 | TZ | Programado | SI | NO
0000620850620 | 0850620 | 000062 | SD2021010081 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Chuequen | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | CGE | 85 | 2.265 | 0.5 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | NO | 0.85 | 1.93 | TZ | Programado | SI | NO
0000630852376 | 0852376 | 000063 | SD2021008448 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Alimentador Elecda | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.22 | 1 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | NO | 0.05 | 0.21 | TZ | Programado | NO | NO
0000640970403 | 0970403 | 000064 | SD2021012935 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | COELCHA | 97 | 1.75 | 1 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | NO | 3.43 | 6 | TZ | Programado | SI | NO
0000641120403 | 1120403 | 000064 | SD2021012935 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 7.73 | 1 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | NO | 3.43 | 26.51 | TZ | Programado | SI | NO
0000640230403 | 0230403 | 000064 | SD2021012935 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN C3 | Trupan | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | PANELES ARAUCO | 23 | 8.21 | 1 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | NO | 3.43 | 28.16 | TZ | Programado | SI | NO
0000651771727 | 1771727 | 000065 | SD2021011304 | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | Sin Información | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 3.01 | 1 | NO | 2021-02-14 07:21 | 2021-02-14 15:56 | NO | 8.58 | 25.83 | TD | Programado | SI | NO
0000664892259 | 4892259 | 000066 | SD2021011225 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | J9 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 81.54 | 1 | NO | 2021-02-16 08:00 | 2021-02-16 20:26 | NO | 12.43 | 1013.54 | TD | Programado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.34566 | 0.052215 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:28 | NO | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.36661 | 0.05538 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | NO | 0.18 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.073323 | 0.011076 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:36 | NO | 0.22 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.59706 | 0.09019 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:38 | NO | 0.25 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.37709 | 0.056962 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | NO | 0.27 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.34566 | 0.052215 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:40 | NO | 0.28 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.34566 | 0.052215 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:41 | NO | 0.3 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.073323 | 0.011076 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:42 | NO | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.052373 | 0.0079114 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:44 | NO | 0.35 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.083797 | 0.012658 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:45 | NO | 0.37 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.37709 | 0.056962 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:47 | NO | 0.4 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.21997 | 0.033228 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:29 | NO | 1.1 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.1257 | 0.018987 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:31 | NO | 0.13 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.052373 | 0.0079114 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:32 | NO | 0.15 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.14665 | 0.022152 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:34 | NO | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.3778 | 0.35918 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:58 | NO | 0.58 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671120202 | 1120202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.65991 | 0.099684 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | NO | 1.08 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0000670850202 | 0850202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 3.95 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | NO | 0.55 | 2.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0000670950202 | 0950202 | 000067 | EAF 055-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CODINER | 95 | 3.59 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | NO | 1.08 | 3.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0000670952415 | 0952415 | 000067 | EAF 055-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | CODINER | 95 | 0.8 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | NO | 0.27 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0000671122415 | 1122415 | 000067 | EAF 055-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 2.25 | 1 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | NO | 0.27 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.51172 | 0.14963 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:12 | NO | 0.37 | 0.19 | TN | Forzado | SI | SI
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.059701 | 0.017456 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:16 | NO | 0.43 | 0.03 | TN | Forzado | SI | SI
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.3582 | 0.10474 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:23 | NO | 0.55 | 0.2 | TN | Forzado | SI | SI
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 2.0213 | 0.59102 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:38 | NO | 0.8 | 1.62 | TN | Forzado | SI | SI
0000681122840 | 1122840 | 000068 | EAF 056-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.46908 | 0.13716 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 15:39 | NO | 0.82 | 0.38 | TN | Forzado | SI | SI
0000690850597 | 0850597 | 000069 | EAF 057-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Marchigüe y Peralillo | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.698 | 0.35448 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850597 | 0850597 | 000069 | EAF 057-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella, Marchigüe y Litueche | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.4535 | 0.30345 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850597 | 0850597 | 000069 | EAF 057-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Marchigüe, Peralillo y Pumanque | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.6385 | 0.34207 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850552 | 0850552 | 000069 | EAF 057-2021 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | La Estrella, Marchigüe y Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 4.54 | 1 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 3.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850593 | 0850593 | 000069 | EAF 057-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Peralillo, Palmilla y Pichidegua | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 1.75 | 0.32051 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850593 | 0850593 | 000069 | EAF 057-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | Peralillo | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 3.71 | 0.67949 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 2.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850593 | 0850593 | 000069 | EAF 057-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Peralillo, Palmilla, Pumanque y Santa Cruz | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Nancagua, Palmilla y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 5.4041 | 0.4607 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 4.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Lolol, Palmilla, Pumanque y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.4835 | 0.12647 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Palmilla y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 4.7683 | 0.4065 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 3.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690850602 | 0850602 | 000069 | EAF 057-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica y Santa Cruz | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 0.074173 | 0.0063234 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | NO | 0.8 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | La Estrella y Marchigüe | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 1.3506 | 0.37412 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | NO | 0.82 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C1 | Las Cabras, Marchigüe, Peralillo y Pichidegua | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 1.6021 | 0.4438 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | NO | 0.82 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C2 | La Estrella y Marchigüe | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 0.64234 | 0.17793 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | NO | 0.82 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0000690851189 | 0851189 | 000069 | EAF 057-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C3 | Marchigüe | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 0.014973 | 0.0041477 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | NO | 0.82 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.17894 | 0.017647 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | NO | 0.57 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 1.0225 | 0.10084 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | NO | 0.57 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | SI
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue y Pucón | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 1.1844 | 0.11681 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 17:46 | NO | 0.57 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | SI
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.58795 | 0.057983 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:18 | NO | 1.1 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue y Pucón | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.8521 | 0.084034 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:19 | NO | 1.12 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | SI
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Pucón y Villarrica | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.3232 | 0.32773 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 18:29 | NO | 1.28 | 4.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0000700851317 | 0851317 | 000070 | EAF 058-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue y Pucón | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 2.9909 | 0.29496 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:09 | NO | 1.95 | 5.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0000711152566 | 1152566 | 000071 | EAF 059-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.49026 | 0.42632 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:12 | NO | 0.38 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0000711152566 | 1152566 | 000071 | EAF 059-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.65974 | 0.57368 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:13 | NO | 0.4 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.6059 | 0.24076 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | NO | 0.22 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 3.6599 | 0.54871 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:02 | NO | 0.22 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.4042 | 0.21053 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:03 | NO | 0.23 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0000710850559 | 0850559 | 000071 | EAF 059-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguen | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | NO | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0000710850584 | 0850584 | 000071 | EAF 059-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | NO | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0000710850584 | 0850584 | 000071 | EAF 059-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | NO | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0000724192384 | 4192384 | 000072 | EAF 060-2021 | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17683 | S/E ESCONDIDA 13,8 KV | Sin Información | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 68.02 | 1 | NO | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-02 21:55 | NO | 1.38 | 93.87 | TD | Forzado | SI | NO
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 8.1259 | 0.31278 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | NO | 0.42 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 7.4163 | 0.28546 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:51 | NO | 1.12 | 8.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 3.8913 | 0.14978 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 15:32 | NO | 2.8 | 10.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | A. Prat | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 2.6323 | 0.10132 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:11 | NO | 4.45 | 11.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 2.9986 | 0.11542 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 17:43 | NO | 4.98 | 14.93 | TZ | Forzado | SI | SI
0000730850142 | 0850142 | 000073 | EAF 061-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 0.91559 | 0.035242 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 18:45 | NO | 6.02 | 5.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3590 | S/E LA PINTANA C1 | Mariscal | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.015425 | 0.51417 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | NO | 1.13 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Quitalmahue | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.0018888 | 0.062959 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | NO | 1.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3591 | S/E LA PINTANA C2 | Vizcachas | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.0055089 | 0.18363 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:42 | NO | 1.13 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000740850763 | 0850763 | 000074 | EAF 062-2021 | 692 | S/E LA PINTANA | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | San Guillermo | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | CGE | 85 | 0.0071773 | 0.23924 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 11:22 | NO | 2.8 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000752241615 | 2241615 | 000075 | EAF 063-2021 | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin Información | BA S/E COLBUN 220KV | 1615 | CARTULINAS CMPC | 224 | 51.2 | 1 | NO | 2021-03-04 17:17 | 2021-03-04 19:44 | NO | 2.45 | 125.44 | TD | Forzado | SI | SI
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos C4 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 6.4516 | 0.24833 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:09 | NO | 0.12 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat C5 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 2.7667 | 0.10649 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:09 | NO | 0.12 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo C6 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 10.062 | 0.3873 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | NO | 0.1 | 1.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0000760850142 | 0850142 | 000076 | EAF 064-2021 | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca C7 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | CGE | 85 | 6.6997 | 0.25788 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | NO | 0.1 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0000770850552 | 0850552 | 000077 | EAF 065-2021 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 4.54 | 1 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | NO | 0.1 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0000780850196 | 0850196 | 000078 | EAF 066-2021 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | CGE | 85 | 3.39 | 1 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | NO | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO
0000781260295 | 1260295 | 000078 | EAF 066-2021 | 932 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 17508 | S/E PANGUILEMO (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E PANGUILEMO 66KV | 295 | EFE | 126 | 0.05 | 1 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | NO | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0000780850629 | 0850629 | 000078 | EAF 066-2021 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | CGE | 85 | 3.4277 | 0.61538 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | NO | 0.63 | 2.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0000780850629 | 0850629 | 000078 | EAF 066-2021 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | CGE | 85 | 0.64269 | 0.11538 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | NO | 0.63 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0000780850629 | 0850629 | 000078 | EAF 066-2021 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | CGE | 85 | 1.4996 | 0.26923 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | NO | 0.63 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0000790930776 | 0930776 | 000079 | EAF 067-2021 | 694 | S/E LAMPA | 13414 | S/E LAMPA ET1 | Laminación 52ET1 | BA S/E LAMPA 220KV B1 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5964 | 0.13891 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-08 15:08 | NO | 2.63 | 9.46 | TN | Forzado | SI | SI
0000790930776 | 0930776 | 000079 | EAF 067-2021 | 694 | S/E LAMPA | 13415 | S/E LAMPA ET2 | Acería 52ET2 | BA S/E LAMPA 220KV B1 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 22.2936 | 0.86109 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-08 15:08 | NO | 2.63 | 58.63 | TN | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2836 | S/E COPIAPO C7 | El Palomar / C7 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 3.2638 | 0.16972 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | Henríquez / C8 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 1.5878 | 0.082569 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2830 | S/E COPIAPO C1 | Teresita / C1 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 2.1171 | 0.11009 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2831 | S/E COPIAPO C2 | Copayapu / C2 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 4.1459 | 0.2156 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | Chañarcillo / C3 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 1.5878 | 0.082569 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojancos / C4 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 2.2935 | 0.11927 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | Bramador / C6 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 2.8228 | 0.14679 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850542 | 0850542 | 000080 | EAF 068-2021 | 620 | S/E COPIAPO | 2834 | S/E COPIAPO C9 | La Chimba / C9 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | CGE | 85 | 1.4114 | 0.073394 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | NO | 0.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800851227 | 0851227 | 000080 | EAF 068-2021 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega / E1 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 0.84328 | 0.14925 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800851227 | 0851227 | 000080 | EAF 068-2021 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Uda / E3 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 1.5179 | 0.26866 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800851227 | 0851227 | 000080 | EAF 068-2021 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada / E4 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 3.2888 | 0.58209 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo / E1 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 2.4324 | 0.53226 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa / E2 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 1.5479 | 0.33871 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Florido / E4 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.07371 | 0.016129 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0000800850535 | 0850535 | 000080 | EAF 068-2021 | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | ECCONSSA / E5 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.51597 | 0.1129 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | NO | 0.17 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0000811120474 | 1120474 | 000081 | EAF 069-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.19844 | 0.19266 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:13 | NO | 0.13 | 0.03 | TD | Forzado | SI | NO
0000811120474 | 1120474 | 000081 | EAF 069-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.34018 | 0.33028 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:14 | NO | 0.15 | 0.05 | TD | Forzado | SI | NO
0000811120474 | 1120474 | 000081 | EAF 069-2021 | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 | 474 | FRONTEL | 112 | 0.49138 | 0.47706 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 08:15 | NO | 0.17 | 0.08 | TD | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.6194 | 0.22367 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | NO | 0.85 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.45411 | 0.062722 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 20:47 | NO | 0.38 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.17136 | 0.023669 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | NO | 0.85 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.1885 | 0.026036 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 20:45 | NO | 0.35 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.55692 | 0.076923 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:06 | NO | 0.7 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:10 | NO | 0.77 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.29988 | 0.04142 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:12 | NO | 0.8 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.55692 | 0.076923 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:15 | NO | 0.85 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.31702 | 0.043787 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:20 | NO | 0.93 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.20563 | 0.028402 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:21 | NO | 0.95 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0000821160396 | 1160396 | 000082 | EAF 070-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.8703 | 0.39645 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | NO | 0.83 | 2.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.7735 | 0.52941 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:53 | NO | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.26275 | 0.078431 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:53 | NO | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.27588 | 0.082353 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:59 | NO | 0.18 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.46637 | 0.13922 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:05 | NO | 0.28 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1248 | 0.037255 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:06 | NO | 0.3 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0000831120125 | 1120125 | 000083 | EAF 071-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín y Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.44667 | 0.13333 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 21:07 | NO | 0.32 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.023958 | 0.020833 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 10:28 | NO | 0.12 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.023958 | 0.020833 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 10:29 | NO | 0.13 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.011979 | 0.010417 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 10:30 | NO | 0.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.71875 | 0.625 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | NO | 1.77 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.047917 | 0.041667 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:08 | NO | 1.78 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0000841160412 | 1160412 | 000084 | EAF 072-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 66KV | 412 | SAESA | 116 | 0.32344 | 0.28125 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:08 | NO | 1.78 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O' Higgins / E8 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5322 | 0.081633 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | NO | 0.5 | 2.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras / E7 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6485 | 0.083726 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | NO | 0.5 | 2.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodríguez /E6 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9489 | 0.053114 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | NO | 0.5 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska / E1 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0505 | 0.054945 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | NO | 0.5 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso / E5 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4887 | 0.080848 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | NO | 0.5 | 2.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía / E2 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6461 | 0.065672 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía / E4 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5154 | 0.063318 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun / E3 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.69727 | 0.012559 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal / E10 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2853 | 0.077185 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 2.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo / E11 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1377 | 0.056515 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 1.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casa Vieja / E12 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.9948 | 0.071952 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 2.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero / E16 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7769 | 0.068027 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 1.96 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril / E13 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7188 | 0.066981 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 1.93 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle / E9 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4741 | 0.080586 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 2.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0000850930861 | 0930861 | 000085 | EAF 073-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani/ E15 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6049 | 0.082941 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:51 | NO | 0.52 | 2.39 | TZ | Forzado | SI | SI
0000864372357 | 4372357 | 000086 | EAF 074-2021 | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | Sin información | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 2357 | SQM | 437 | 21.59 | 1 | NO | 2021-03-13 15:59 | 2021-03-13 17:51 | NO | 1.87 | 40.37 | TD | Forzado | SI | SI
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 2.0043 | 0.1045 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.64 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 4.0347 | 0.21036 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.29 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 2.9715 | 0.15493 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 5.246 | 0.27351 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.68 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852246 | 0852246 | 000087 | EAF 075-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 4.9322 | 0.25716 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.58 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 1.8577 | 0.13946 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:54 | NO | 0.82 | 1.52 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | El Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.3363 | 0.1754 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.75 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.7721 | 0.28319 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.21 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.9609 | 0.22229 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851870 | 0851870 | 000087 | EAF 075-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.3931 | 0.17966 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.77 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22850 | S/E PACÍFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.005 | 0.10121 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.32 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22851 | S/E PACÍFICO C2 | Centro | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 3.2122 | 0.32349 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.03 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22852 | S/E PACÍFICO C3 | Puerto | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.1255 | 0.21404 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.68 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22854 | S/E PACÍFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.62513 | 0.062954 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.2 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852229 | 0852229 | 000087 | EAF 075-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | Juan Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.9622 | 0.29831 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852255 | 0852255 | 000087 | EAF 075-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.3784 | 0.21984 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.44 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852255 | 0852255 | 000087 | EAF 075-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 3.1602 | 0.50402 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.01 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852255 | 0852255 | 000087 | EAF 075-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.7314 | 0.27614 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.55 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 2.967 | 0.20821 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:50 | NO | 0.75 | 2.23 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 3.1968 | 0.22434 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:50 | NO | 0.75 | 2.4 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 4.2973 | 0.30156 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.38 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852027 | 0852027 | 000087 | EAF 075-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 3.7889 | 0.26588 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.21 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 7.8403 | 0.25572 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | NO | 1.87 | 14.66 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 1.8286 | 0.059641 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | NO | 1.82 | 3.33 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 4.083 | 0.13317 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | NO | 1.82 | 7.43 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 2.889 | 0.094227 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | NO | 1.82 | 5.26 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 7.5314 | 0.24564 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | NO | 1.82 | 13.71 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.5127 | 0.21242 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | NO | 1.87 | 12.18 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851911 | 0851911 | 000087 | EAF 075-2021 | 1823 | S/E CALAMA | 23946 | S/E CALAMA E36 | Solar Pack | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:57 | NO | 1.87 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0000874172073 | 4172073 | 000087 | EAF 075-2021 | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | El Abra | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | MINERA EL ABRA | 417 | 62.51 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 19:15 | NO | 7.17 | 448.2 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21475 | S/E CERRO DRAGÓN C1 | Palafitos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0.18043 | 0.012806 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.06 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21476 | S/E CERRO DRAGÓN C2 | Playa Brava | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21477 | S/E CERRO DRAGÓN C3 | Tadeo Haenke | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21478 | S/E CERRO DRAGÓN C4 | Aeropuerto | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 1.6731 | 0.11874 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.54 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21479 | S/E CERRO DRAGÓN C5 | Dunas | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 8.2506 | 0.58556 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 2.64 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852010 | 0852010 | 000087 | EAF 075-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21474 | S/E CERRO DRAGÓN CT1 | Castro Ramos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 3.9859 | 0.28289 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 1.28 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 3.6826 | 0.33878 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:55 | NO | 0.83 | 3.06 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.1428 | 0.19713 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.69 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.48455 | 0.044577 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.16 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.48455 | 0.044577 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.16 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.3581 | 0.21694 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.75 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.72144 | 0.066369 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.23 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852231 | 0852231 | 000087 | EAF 075-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.94217 | 0.086677 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | NO | 0.32 | 0.3 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852298 | 0852298 | 000087 | EAF 075-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 3.0359 | 0.43062 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 0.91 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852298 | 0852298 | 000087 | EAF 075-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 4.0141 | 0.56938 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 1.2 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852315 | 0852315 | 000087 | EAF 075-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.63462 | 0.84615 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 0.19 | TN | Forzado | SI | NO
0000870851932 | 0851932 | 000087 | EAF 075-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro (Mall) | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.33 | 1 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:49 | NO | 0.73 | 0.97 | TN | Forzado | SI | NO
0000877122573 | 7122573 | 000087 | EAF 075-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Población | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.21 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | NO | 0.48 | 0.1 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852376 | 0852376 | 000087 | EAF 075-2021 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin información | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.24 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | NO | 2.02 | 8.56 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852163 | 0852163 | 000087 | EAF 075-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | CGE | 85 | 1.35 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 0.41 | TN | Forzado | SI | NO
0000873942163 | 3942163 | 000087 | EAF 075-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | ALGORTA | 394 | 2.33 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 0.7 | TN | Forzado | SI | NO
0000874852031 | 4852031 | 000087 | EAF 075-2021 | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17664 | S/E CHUQUICAMATA 220kV BP1 | Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 | 91.42 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 23:00 | NO | 10.92 | 998.31 | TN | Forzado | SI | NO
0000874852029 | 4852029 | 000087 | EAF 075-2021 | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17662 | S/E CHUQUICAMATA 100kV | Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | 2029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 | 32.02 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 23:00 | NO | 10.92 | 349.66 | TN | Forzado | SI | NO
0000874102308 | 4102308 | 000087 | EAF 075-2021 | 1946 | TAP OFF BARRILES | 23069 | S/E TAP OFF BARRILES J1 | Mantos de la Luna | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | 2308 | GRACE | 410 | 4.67 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 15:00 | NO | 2.92 | 13.64 | TN | Forzado | SI | NO
0000874892259 | 4892259 | 000087 | EAF 075-2021 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Radomiro Tomic | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 80.78 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:20 | NO | 2.25 | 181.76 | TN | Forzado | SI | NO
0000874162039 | 4162039 | 000087 | EAF 075-2021 | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | No Informado | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 151.83 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:29 | NO | 0.4 | 60.73 | TN | Forzado | SI | NO
0000874252039 | 4252039 | 000087 | EAF 075-2021 | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | No Informado | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 12.38 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:29 | NO | 0.4 | 4.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000874372325 | 4372325 | 000087 | EAF 075-2021 | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | Tap Off El Loa | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV | 2325 | SQM | 437 | 16.95 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:09 | NO | 2.07 | 35.09 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852315 | 0852315 | 000087 | EAF 075-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.11538 | 0.15385 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | NO | 0.33 | 0.04 | TN | Forzado | SI | NO
0000870852771 | 0852771 | 000087 | EAF 075-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.03 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | NO | 0.33 | 0.01 | TN | Forzado | SI | NO
0000873992238 | 3992238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | NO | 0.33 | 0.02 | TN | Forzado | SI | NO
0000873992238 | 3992238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | NO | 0.33 | 0.02 | TN | Forzado | SI | NO
00008719602370 | 19602370 | 000087 | EAF 075-2021 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.03 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | NO | 0.33 | 1 | TN | Forzado | SI | NO
0000873992329 | 3992329 | 000087 | EAF 075-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.6 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:45 | NO | 0.67 | 1.74 | TN | Forzado | SI | NO
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | NO | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | Soronal | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | NO | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | NO | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000874372352 | 4372352 | 000087 | EAF 075-2021 | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | NO | 0.5 | 1.95 | TN | Forzado | SI | NO
0000874152238 | 4152238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 27.5 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:01 | NO | 1.93 | 53.08 | TN | Forzado | SI | NO
00008719601897 | 19601897 | 000087 | EAF 075-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E ARICA 66KV-BP | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 0.03 | TN | Forzado | SI | NO
0000873992238 | 3992238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN CT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | NO | 0.3 | 0.03 | TN | Forzado | SI | NO
0000874152238 | 4152238 | 000087 | EAF 075-2021 | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 27.5 | 1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:23 | NO | 2.3 | 63.25 | TN | Forzado | SI | NO
0000880851932 | 0851932 | 000088 | EAF 076-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.33 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:25 | NO | 0.32 | 0.43 | TD | Forzado | SI | NO
0000883992329 | 3992329 | 000088 | EAF 076-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.6 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | NO | 0.18 | 0.47 | TD | Forzado | SI | NO
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | NO | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | NO
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | NO | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | NO
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | NO | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | NO
00008819601897 | 19601897 | 000088 | EAF 076-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E ARICA 66KV-BP | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.02 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852244 | 0852244 | 000088 | EAF 076-2021 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | CGE | 85 | 4.7228 | 0.88441 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | NO | 0.12 | 0.57 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852244 | 0852244 | 000088 | EAF 076-2021 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | CGE | 85 | 0.61723 | 0.11559 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | NO | 0.12 | 0.07 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 0.21827 | 0.03096 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | NO | 0.12 | 0.03 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | NO | 0.12 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Pica / E2 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 2.8375 | 0.40248 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | NO | 0.12 | 0.34 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852298 | 0852298 | 000088 | EAF 076-2021 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Agua Altiplano | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | CGE | 85 | 3.9943 | 0.56656 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | NO | 0.12 | 0.48 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852246 | 0852246 | 000088 | EAF 076-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.836 | 0.2 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.5 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 4.331 | 0.30393 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.56 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 2.8213 | 0.19799 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.37 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 3.0262 | 0.21237 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.39 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852027 | 0852027 | 000088 | EAF 076-2021 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | CGE | 85 | 4.0714 | 0.28571 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.53 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852255 | 0852255 | 000088 | EAF 076-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 22956 | S/E QUIANI C2 | Norte | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.2063 | 0.19239 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.16 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852255 | 0852255 | 000088 | EAF 076-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 22960 | S/E QUIANI C3 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 3.6851 | 0.58774 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.48 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852255 | 0852255 | 000088 | EAF 076-2021 | 1924 | S/E QUIANI | 26622 | S/E QUIANI C4 | Chungará | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 1.3786 | 0.21987 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.18 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21475 | S/E CERRO DRAGÓN C1 | Interconexión Palafitos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0.16061 | 0.011399 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.02 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21477 | S/E CERRO DRAGÓN C3 | Tadeo Haenke | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21476 | S/E CERRO DRAGÓN C2 | Playa Brava | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21478 | S/E CERRO DRAGÓN C4 | Aeropuerto | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 6.5851 | 0.46736 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.86 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21479 | S/E CERRO DRAGÓN C5 | Dunas | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 7.3443 | 0.52124 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.95 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852010 | 0852010 | 000088 | EAF 076-2021 | 1842 | S/E CERRO DRAGÓN | 21474 | S/E CERRO DRAGÓN CT1 | Castro Ramos | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.5841 | 0.194 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.34 | TD | Forzado | SI | NO
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.4156 | 0.25643 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.44 | TD | Forzado | SI | NO
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.0624 | 0.15483 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.27 | TD | Forzado | SI | NO
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.739 | 0.20563 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.36 | TD | Forzado | SI | NO
0000880851870 | 0851870 | 000088 | EAF 076-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 2.5189 | 0.18911 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.33 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.4238 | 0.22298 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.32 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 4.6674 | 0.42939 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.61 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.59042 | 0.054317 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.08 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.57178 | 0.052601 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.07 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.83902 | 0.077187 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.11 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.70229 | 0.064608 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.09 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852231 | 0852231 | 000088 | EAF 076-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 1.0752 | 0.098914 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.14 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22850 | S/E PACÍFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.97935 | 0.098625 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.13 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22851 | S/E PACÍFICO C2 | Centro | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 3.164 | 0.31863 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.41 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22852 | S/E PACÍFICO C3 | Puerto | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.0482 | 0.20626 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.27 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22854 | S/E PACÍFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.75805 | 0.076339 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.1 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852229 | 0852229 | 000088 | EAF 076-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | Juan Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.9804 | 0.30014 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | NO | 0.13 | 0.39 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852315 | 0852315 | 000088 | EAF 076-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.64961 | 0.86614 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.11 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852315 | 0852315 | 000088 | EAF 076-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.10039 | 0.13386 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.02 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852771 | 0852771 | 000088 | EAF 076-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.03 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0000883992238 | 3992238 | 000088 | EAF 076-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0000883992238 | 3992238 | 000088 | EAF 076-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.05 | 0.5 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
00008819602370 | 19602370 | 000088 | EAF 076-2021 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.03 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.52 | TD | Forzado | SI | NO
0000884372352 | 4372352 | 000088 | EAF 076-2021 | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | Soronal | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SQM | 437 | 3.89 | 0.25 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:32 | NO | 0.43 | 1.67 | TD | Forzado | SI | NO
0000887122573 | 7122573 | 000088 | EAF 076-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Población | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.21 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | NO | 0.18 | 0.04 | TD | Forzado | SI | NO
0000883992238 | 3992238 | 000088 | EAF 076-2021 | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN CT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.02 | TD | Forzado | SI | NO
0000880852163 | 0852163 | 000088 | EAF 076-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | CGE | 85 | 1.35 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.23 | TD | Forzado | SI | NO
0000883942163 | 3942163 | 000088 | EAF 076-2021 | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 2163 | ALGORTA | 394 | 2.33 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | NO | 0.17 | 0.4 | TD | Forzado | SI | NO
0000880851896 | 0851896 | 000088 | EAF 076-2021 | 1819 | S/E ARICA | 21172 | S/E ARICA CT1 | Sin información | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 1896 | CGE | 85 | 0.84 | 1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | NO | 0.18 | 0.15 | TD | Forzado | SI | NO
0000891283029 | 1283029 | 000089 | EAF 077-2021 | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | Sin Información | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23kV | 3029 | ESO | 128 | 0.18 | 1 | NO | 2021-03-16 07:25 | 2021-03-16 13:08 | NO | 5.72 | 1.03 | TD | Forzado | SI | SI
0000900851317 | 0851317 | 000090 | EAF 078-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal E3 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.80979 | 0.079861 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0000900851317 | 0851317 | 000090 | EAF 078-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera E4 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.6001 | 0.35503 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | NO | 0.03 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | SI
0000900851317 | 0851317 | 000090 | EAF 078-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue E5 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 5.7302 | 0.5651 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:51 | NO | 0.72 | 4.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0000914102308 | 4102308 | 000091 | EAF 079-2021 | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 22732 | S/E MANTOS DE LA LUNA ET1 | Sin información | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV | 2308 | GRACE | 410 | 4.67 | 1 | NO | 2021-03-17 02:44 | 2021-03-17 06:01 | NO | 3.28 | 15.32 | TD | Forzado | SI | NO
0000921261148 | 1261148 | 000092 | EAF 080-2021 | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 7917 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | Sin información | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | EFE | 126 | 1.31 | 1 | NO | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 10:58 | NO | 0.05 | 0.07 | TD | Forzado | NO | NO
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto/E1 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.5876 | 0.21928 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ/E2 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.60219 | 0.083176 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao/E3 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.6004 | 0.35917 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 2.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160396 | 1160396 | 000093 | EAF 081-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue/E4 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.4498 | 0.33837 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160064 | 1160064 | 000093 | EAF 081-2021 | 528 | S/E DEGAN | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura/E1 | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 0.092376 | 0.029703 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160064 | 1160064 | 000093 | EAF 081-2021 | 528 | S/E DEGAN | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi/E2 | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 3.0176 | 0.9703 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 3.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931161589 | 1161589 | 000093 | EAF 081-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial/E1 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 1.7429 | 0.24617 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931161589 | 1161589 | 000093 | EAF 081-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 3.836 | 0.54181 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 3.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931161589 | 1161589 | 000093 | EAF 081-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 1.5011 | 0.21201 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:49 | NO | 1.07 | 1.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160447 | 1160447 | 000093 | EAF 081-2021 | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto/E1 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 4.2559 | 0.79848 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 4.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160447 | 1160447 | 000093 | EAF 081-2021 | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina/E2 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 1.0741 | 0.20152 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160401 | 1160401 | 000093 | EAF 081-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa/E1 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 5.1348 | 0.72321 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 5.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160401 | 1160401 | 000093 | EAF 081-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen/E2 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 1.9652 | 0.27679 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 2 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160406 | 1160406 | 000093 | EAF 081-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco/E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 4.118 | 0.55649 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 4.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160406 | 1160406 | 000093 | EAF 081-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro/E2 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.4346 | 0.19386 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160406 | 1160406 | 000093 | EAF 081-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural/E3 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.8474 | 0.24965 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160452 | 1160452 | 000093 | EAF 081-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad/E1 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 1.9633 | 0.17313 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 2 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160452 | 1160452 | 000093 | EAF 081-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros/E2 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 1.3732 | 0.1211 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0000931160452 | 1160452 | 000093 | EAF 081-2021 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio/E4 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 8.0034 | 0.70577 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | NO | 1.02 | 8.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0000942241615 | 2241615 | 000094 | EAF 082-2021 | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Transformador N°1, 2 y 3 220/13.2 kV | BA S/E COLBUN 220KV | 1615 | CARTULINAS CMPC | 224 | 51.2 | 1 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-18 20:08 | NO | 1.17 | 59.9 | TN | Forzado | SI | NO
0000940850030 | 0850030 | 000094 | EAF 082-2021 | 223 | S/E COLBUN | 151 | S/E COLBUN BT1 | Pueblo | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | CGE | 85 | 0.49 | 1 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-19 19:44 | NO | 24.77 | 12.14 | TN | Forzado | SI | NO
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 2.6012 | 0.28182 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-21 23:01 | NO | 0.55 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 2.0977 | 0.22727 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:02 | NO | 1.57 | 3.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 3.1885 | 0.34545 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 01:37 | NO | 3.15 | 10.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0000950852295 | 0852295 | 000095 | EAF 083-2021 | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | CGE | 85 | 1.3425 | 0.14545 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 12:18 | NO | 13.83 | 18.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 3.1308 | 0.31153 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:05 | NO | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.0567 | 0.10514 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | NO | 0.13 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.2602 | 0.12539 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | NO | 0.13 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.129 | 0.21184 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | NO | 0.13 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0000961160438 | 1160438 | 000096 | EAF 084-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.4734 | 0.24611 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | NO | 0.13 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941040 | 0941040 | 000097 | EAF 085-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.5442 | 0.36545 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:28 | NO | 0.9 | 7.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941040 | 0941040 | 000097 | EAF 085-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 11.4958 | 0.49169 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:48 | NO | 1.23 | 14.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941040 | 0941040 | 000097 | EAF 085-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.34 | 0.14286 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:51 | NO | 1.28 | 4.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 7.4767 | 0.26683 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:53 | NO | 1.32 | 9.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.4072 | 0.15729 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:56 | NO | 1.37 | 6.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.5618 | 0.19849 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:57 | NO | 1.38 | 7.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.083 | 0.18141 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:04 | NO | 1.5 | 7.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0000970941042 | 0941042 | 000097 | EAF 085-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.4914 | 0.19598 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 01:07 | NO | 1.55 | 8.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0000980941040 | 0941040 | 000098 | EAF 086-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.5084 | 0.36392 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | NO | 0.1 | 0.85 | TZ | Forzado | SI | SI
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO B6 | Saladillo | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | NO | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | NO | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 901 | S/E SPPC | 7452 | S/E SPPC BT6 | S. Planta Productos Comerciales | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | NO | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | NO | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0000982211153 | 2211153 | 000098 | EAF 086-2021 | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 5.914 | 0.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | NO | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0000980941040 | 0941040 | 000098 | EAF 086-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.1812 | 0.34992 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:47 | NO | 0.43 | 3.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0000980941040 | 0941040 | 000098 | EAF 086-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 6.6904 | 0.28616 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:47 | NO | 0.43 | 2.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.4855 | 0.19577 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:52 | NO | 0.52 | 2.85 | TZ | Forzado | SI | SI
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 9.7203 | 0.34691 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 01:05 | NO | 0.73 | 7.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 8.4477 | 0.30149 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 01:07 | NO | 0.77 | 6.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0000980941042 | 0941042 | 000098 | EAF 086-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.3665 | 0.15583 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 01:08 | NO | 0.78 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0000994272384 | 4272384 | 000099 | EAF 087-2021 | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 23204 | S/E ZALDÍVAR JT1 | Sin Información | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 23.66 | 0.5 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | NO | 3.18 | 75.24 | TD | Forzado | SI | NO
0000994272384 | 4272384 | 000099 | EAF 087-2021 | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 23205 | S/E ZALDÍVAR JT2 | Sin Información | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 23.66 | 0.5 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:24 | NO | 3.18 | 75.24 | TD | Forzado | SI | NO
0001001531137 | 1531137 | 000100 | EAF 088-2021 | 980 | S/E OXY | 5114 | S/E OXY A | Sin Información | BA S/E OXY 154KV | 1137 | OXY | 153 | 17.41 | 1 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | NO | 4.88 | 84.96 | TZ | Forzado | SI | NO
0001001301144 | 1301144 | 000100 | EAF 088-2021 | 946 | S/E EKA CHILE | 7434 | S/E EKA CHILE | Sin Información | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | EKA CHILE | 130 | 36.11 | 1 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | NO | 4.88 | 176.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 0.51111 | 0.074074 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:13 | NO | 0.1 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 2.2621 | 0.32785 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | NO | 0.78 | 1.76 | TZ | Forzado | SI | SI
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 0.68148 | 0.098765 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | NO | 0.8 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0001010941020 | 0941020 | 000101 | EAF 089-2021 | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errázuriz | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | CHILQUINTA | 94 | 3.4453 | 0.49931 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | NO | 0.82 | 2.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 6.4252 | 0.38543 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:38 | NO | 0.25 | 1.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | Polanco | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 1.9478 | 0.11684 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:42 | NO | 0.32 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 1.3154 | 0.078907 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:52 | NO | 0.48 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 2.4537 | 0.14719 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:54 | NO | 0.52 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0001020941012 | 0941012 | 000102 | EAF 090-2021 | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 1012 | CHILQUINTA | 94 | 4.528 | 0.27162 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 18:57 | NO | 0.57 | 2.58 | TZ | Forzado | SI | SI
0001030852376 | 0852376 | 000103 | SD2021019097 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin Información | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.24 | 1 | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | NO | 0.05 | 0.21 | TZ | Programado | NO | NO
0001041441209 | 1441209 | 000104 | SD2021012061 | 562 | S/E CARDONES | 7501 | S/E CARDONES H6 | Planta Matta / Paipote | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 23.76 | 1 | NO | 2021-03-23 07:07 | 2021-03-23 18:21 | NO | 11.23 | 266.82 | TD | Programado | SI | NO
0001051120403 | 1120403 | 000105 | SD2021022843 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 7.71 | 1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | NO | 3.05 | 23.52 | TZ | Programado | SI | NO
0001050970403 | 0970403 | 000105 | SD2021022843 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin Información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | COELCHA | 97 | 1.74 | 1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | NO | 3.05 | 5.31 | TZ | Programado | SI | NO
0001050230403 | 0230403 | 000105 | SD2021022843 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN C3 | Trupan | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | PANELES ARAUCO | 23 | 8.23 | 1 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | NO | 3.05 | 25.1 | TZ | Programado | SI | NO
0001060853165 | 0853165 | 000106 | EAF 091-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa C3 | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 7.6425 | 0.75 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:30 | NO | 1.08 | 8.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0001060853165 | 0853165 | 000106 | EAF 091-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros C2 | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.5475 | 0.25 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 07:58 | NO | 1.55 | 3.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071541066 | 1541066 | 000107 | EAF 092-2021 | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | Sin Información | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA | 154 | 18.85 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | NO | 0.08 | 1.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3783 | S/E LORD COCHRANE C11 | Alameda | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.227 | 0.14905 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3782 | S/E LORD COCHRANE C10 | Centro F | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.9025 | 0.087875 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3784 | S/E LORD COCHRANE C12 | Centro G | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2397 | 0.10345 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3773 | S/E LORD COCHRANE C1 | Centro H | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7098 | 0.078977 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3786 | S/E LORD COCHRANE C14 | Centro I | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.4197 | 0.15795 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | Centro J | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.1192 | 0.097887 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Condor | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.4094 | 0.01891 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930813 | 0930813 | 000107 | EAF 092-2021 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3785 | S/E LORD COCHRANE C13 | Marcoleta | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.6226 | 0.3059 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 2.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3858 | S/E MACUL E31 | A Vespucio | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2366 | 0.047284 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3851 | S/E MACUL E24 | Alessandri | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6647 | 0.077478 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3857 | S/E MACUL E30 | Chacarillas | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.6677 | 0.0564 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3847 | S/E MACUL E20 | Codornices | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6647 | 0.077478 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3844 | S/E MACUL E17 | Departamental | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5719 | 0.096658 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3848 | S/E MACUL E21 | Roa | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4342 | 0.051462 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3855 | S/E MACUL E28 | Las Torres | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3923 | 0.09286 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3856 | S/E MACUL E29 | Los Cerezos | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7246 | 0.099886 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3852 | S/E MACUL E25 | Punitaqui | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.6497 | 0.05602 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3859 | S/E MACUL E32 | Quilín | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8923 | 0.061147 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3854 | S/E MACUL E27 | Ramon Cruz | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1677 | 0.088112 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3846 | S/E MACUL E19 | San Luis | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3563 | 0.0921 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3849 | S/E MACUL E22 | Talladores | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.515 | 0.053171 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930834 | 0930834 | 000107 | EAF 092-2021 | 704 | S/E MACUL | 3853 | S/E MACUL E26 | Torneros | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3623 | 0.049943 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3913 | S/E OCHAGAVIA H1 | Álamos Emergencia | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.48372 | 0.017438 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3913 | S/E OCHAGAVIA H1 | C Caro | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9557 | 0.17865 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | Gran Avenida | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1985 | 0.1153 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | La Feria | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3634 | 0.1573 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3925 | S/E OCHAGAVIA C1 | Madeco 1 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6497 | 0.16762 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3930 | S/E OCHAGAVIA C6 | Madeco 2 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4325 | 0.15979 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A Cerda | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3001 | 0.082918 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930855 | 0930855 | 000107 | EAF 092-2021 | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | Yarur | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3564 | 0.121 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3878 | S/E MAIPU C3 | A Llona | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0329 | 0.11787 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3880 | S/E MAIPU C5 | Cerrillos | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1055 | 0.15956 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3877 | S/E MAIPU C2 | Insa | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.0041 | 0.23335 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3883 | S/E MAIPU C8 | La Blanca | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.9863 | 0.038333 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3885 | S/E MAIPU C10 | Parcelas | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.1219 | 0.043603 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3881 | S/E MAIPU C6 | Errazuriz | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4041 | 0.093436 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3887 | S/E MAIPU C12 | Lonquén | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8479 | 0.11069 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3882 | S/E MAIPU C7 | Maipú | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3879 | S/E MAIPU C4 | Mirador | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3918 | 0.092956 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3876 | S/E MAIPU C1 | P Hurtado | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3884 | S/E MAIPU C9 | Rinconada | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.1205 | 0.082415 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930840 | 0930840 | 000107 | EAF 092-2021 | 705 | S/E MAIPU | 3886 | S/E MAIPU C11 | V Hermosa | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.71506 | 0.027791 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D Arteaga E32 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.475 | 0.026639 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4298 | S/E SANTA ELENA E25 | 10 de Julio E25 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9384 | 0.089189 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | D Almeyda | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.28136 | 0.0050815 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | Electrometalúrgica | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | Lo Encalada E30 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6473 | 0.083932 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17227 | S/E SANTA ELENA E23 | Irarrázaval E23 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7062 | 0.066935 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4292 | S/E SANTA ELENA E11 | J D Canas E11 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.7748 | 0.050114 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4294 | S/E SANTA ELENA E13 | Johow E13 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6674 | 0.066234 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4291 | S/E SANTA ELENA E10 | Las Acacias E10 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3757 | 0.079026 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | Macul E24 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6494 | 0.029788 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4280 | S/E SANTA ELENA E18 | Marathon E18 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3569 | 0.060627 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17226 | S/E SANTA ELENA E22 | R de Araya E22 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.30077 | 0.0054319 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | Sucre E26 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.0749 | 0.073594 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 17224 | S/E SANTA ELENA E20 | Tegualda E20 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1234 | 0.07447 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | Urizar E31 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9966 | 0.09024 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | V Olímpica E29 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4533 | 0.080428 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | Villaseca E12 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.9973 | 0.072192 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930946 | 0930946 | 000107 | EAF 092-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | Zañartu E28 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.542 | 0.045909 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070850846 | 0850846 | 000107 | EAF 092-2021 | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Sin Información | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | CGE | 85 | 34.65 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 11.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070931121 | 0931121 | 000107 | EAF 092-2021 | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Sin Información | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.02 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4325 | S/E SANTA MARTA E5 | Agua Santa E5 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5634 | 0.10374 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Campanario | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.1082 | 0.11612 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4322 | S/E SANTA MARTA E2 | Carvallo E2 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.1493 | 0.11706 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA E11 | Diamantes E11 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6251 | 0.10514 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4333 | S/E SANTA MARTA E13 | El Toqui E13 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.74002 | 0.016822 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4334 | S/E SANTA MARTA E14 | Goodyear E14 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0979 | 0.11589 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4330 | S/E SANTA MARTA E10 | Labrador E10 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0054 | 0.11379 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4329 | S/E SANTA MARTA E9 | Yacimientos E9 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.71946 | 0.016355 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4324 | S/E SANTA MARTA E4 | Milagro E4 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7575 | 0.039953 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4323 | S/E SANTA MARTA E3 | Naciones E3 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2201 | 0.050467 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4332 | S/E SANTA MARTA E12 | Paracelso E12 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.0145 | 0.045794 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Santa María | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4153 | 0.054907 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930958 | 0930958 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4321 | S/E SANTA MARTA E1 | Satélite E1 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5737 | 0.10397 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930957 | 0930957 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Emos Sta. Marta E9 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.319 | 0.50671 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930957 | 0930957 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA E11 | Galaxia E11 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9453 | 0.44966 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930957 | 0930957 | 000107 | EAF 092-2021 | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Terminales E4 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.28574 | 0.043624 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070852795 | 0852795 | 000107 | EAF 092-2021 | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23829 | S/E PADRE HURTADO E1 | Cristalerías 52E1 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 2795 | CGE | 85 | 8.9696 | 0.59362 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 5.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070852795 | 0852795 | 000107 | EAF 092-2021 | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23830 | S/E PADRE HURTADO E2 | Las Brisas 52E2 | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 2795 | CGE | 85 | 6.1404 | 0.40638 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070111119 | 0111119 | 000107 | EAF 092-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | 52C1 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 1119 | GUACOLDA | 11 | 1.8892 | 0.70757 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | NO | 0.08 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070111119 | 0111119 | 000107 | EAF 092-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 5091 | S/E FIBRANOVA C3 | 52C3 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 1119 | GUACOLDA | 11 | 0.8017 | 0.30026 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | NO | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3559 | S/E LA CISTERNA C13 | Acapulco - E13 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9128 | 0.10044 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 12620 | S/E LA CISTERNA C14 | Angamos | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.063449 | 0.0012973 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3558 | S/E LA CISTERNA C12 | Ciencias | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.0335 | 0.082468 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | Cisterna | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5321 | 0.092661 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3553 | S/E LA CISTERNA C7 | Dávila | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.7435 | 0.076538 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3550 | S/E LA CISTERNA C4 | El Parrón | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.8402 | 0.098962 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | Fdez. Albano | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9912 | 0.061156 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | Freire | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7768 | 0.097665 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3554 | S/E LA CISTERNA C8 | Goycolea | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6769 | 0.034285 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J Prieto | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.0485 | 0.041883 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M Carrera | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.6952 | 0.095997 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3549 | S/E LA CISTERNA C3 | La Granja | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9096 | 0.059489 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.96 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | Lo Espejo | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3689 | 0.089325 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930746 | 0930746 | 000107 | EAF 092-2021 | 690 | S/E LA CISTERNA | 3555 | S/E LA CISTERNA C9 | Uruguay | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3175 | 0.067828 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071261148 | 1261148 | 000107 | EAF 092-2021 | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 29594 | S/E LO ESPEJO (FFCC) 66kV BP1 | No Informado | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | EFE | 126 | 1.31 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070850781 | 0850781 | 000107 | EAF 092-2021 | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3657 | S/E LAS ACACIAS H1 | No Informado | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | CGE | 85 | 35.4 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 11.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Antofagasta | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.2846 | 0.026476 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Coyhaique | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.0138 | 0.12395 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Esfuerzo | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.8871 | 0.038894 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Gandarilla | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.7528 | 0.13918 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Haití | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.389 | 0.13168 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Mailef | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.6501 | 0.11645 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Melipilla | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4328 | 0.050141 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | San Borja | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.6046 | 0.11551 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Suiza | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.3545 | 0.11036 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Umana | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2055 | 0.045455 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | V México | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6833 | 0.075914 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930805 | 0930805 | 000107 | EAF 092-2021 | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR H1 | Zúrich | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.2619 | 0.026007 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO CT2 | Chañarcillo | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.0947 | 0.072165 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO CT2 | Fruna | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.31278 | 0.020619 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO CT2 | Michimalonco | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.2557 | 0.41237 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 13597 | S/E BICENTENARIO CT1 | Neruda | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9714 | 0.19588 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070931186 | 0931186 | 000107 | EAF 092-2021 | 1606 | S/E BICENTENARIO | 13597 | S/E BICENTENARIO CT1 | Vista Alegre | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5354 | 0.29897 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja / 52E1 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.23638 | 0.021277 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | NO | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes / 52E2 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 2.3166 | 0.20851 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | NO | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070971068 | 0971068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | Coelcha / 52C1 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | COELCHA | 97 | 4.39 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | NO | 0.08 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel / E4 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 4.3849 | 0.39468 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:07 | NO | 0.12 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 17623 | S/E CABRERO C5 | Cabrero Ciudad / 52C5 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 2.3638 | 0.21277 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:07 | NO | 0.12 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes / 52E2 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.63823 | 0.057447 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 | NO | 0.15 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel / E4 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.57914 | 0.052128 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:09 | NO | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001071121068 | 1121068 | 000107 | EAF 092-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja / 52E1 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.59096 | 0.053191 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:57 | NO | 0.95 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | Aconcagua | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1628 | 0.087417 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | Beaucheff | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.1129 | 0.044371 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.1089 | 0.10728 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO H1 | Copiapó | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0563 | 0.10618 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO H1 | Dieciocho | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8908 | 0.060706 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO CT3 | Est. Central | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8908 | 0.060706 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24135 | S/E CLUB HIPICO C25 | Fabrica | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.51509 | 0.010817 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Grajales | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2496 | 0.047241 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO CT3 | Huamachuco | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.331 | 0.090949 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | Lincoyán | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.155 | 0.045254 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24132 | S/E CLUB HIPICO C28 | L Cousiño | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.84097 | 0.01766 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24133 | S/E CLUB HIPICO C27 | Nataniel | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7976 | 0.037748 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | Tupper | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.996 | 0.062914 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | U Americana | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4086 | 0.029581 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3484 | S/E CLUB HIPICO C1 | Victoria | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3744 | 0.070861 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24134 | S/E CLUB HIPICO C26 | Viel | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3022 | 0.048344 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930720 | 0930720 | 000107 | EAF 092-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3500 | S/E CLUB HIPICO C17 | Marsella | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.427 | 0.071965 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070850902 | 0850902 | 000107 | EAF 092-2021 | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4091 | S/E SAN BERNARDO H1 | Sin Información | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | CGE | 85 | 51.62 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 17.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4198 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C19 | Agrícola | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.4067 | 0.088 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 30260 | S/E SAN JOAQUÍN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C23 | Aysén | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4746 | 0.024 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C20 | Cabildo | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5021 | 0.057 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) H1 | Haydn | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0995 | 0.083 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4181 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C2 | Juan S Bach | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.5974 | 0.026 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4185 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C6 | Industrias | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3178 | 0.054 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C1 | Lira | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.8538 | 0.079 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C10 | Copihues | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.8982 | 0.096 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) H1 | Prensa | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5635 | 0.058 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4201 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C22 | S Algodón | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8262 | 0.046 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C26 | San Isidro | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0106 | 0.049 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C9 | San Joaquin | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.86016 | 0.014 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C18 | San Juan | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9491 | 0.048 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) H1 | Santa Rosa | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.089 | 0.034 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (CENEL DISTRIBUCIÓN) C17 | Schubert | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.072 | 0.05 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4184 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C5 | Sierra Bella | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1949 | 0.052 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4206 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C27 | S Fibras | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.7648 | 0.045 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4204 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C25 | S Nylon | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C24 | Valdivieso | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.7648 | 0.045 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930920 | 0930920 | 000107 | EAF 092-2021 | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) C21 | V Mackenna | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3178 | 0.054 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4238 | S/E SAN JOSE C2 | Barrancas | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4779 | 0.083 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | Dorsal | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1541 | 0.077 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | Ecuador | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.8015 | 0.089 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | J J Perez | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2081 | 0.078 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | La Farfana | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4566 | 0.027 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | Las Rejas | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.5857 | 0.085 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | Necochea | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0212 | 0.056 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4239 | S/E SAN JOSE C3 | P Seguro | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5067 | 0.065 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | Pajaritos | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.4779 | 0.083 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | San Francisco | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9094 | 0.091 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE HT4 | San Pablo | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.5029 | 0.102 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | Talcahuano | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.9094 | 0.091 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930931 | 0930931 | 000107 | EAF 092-2021 | 720 | S/E SAN JOSE | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | Valdovinos | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.8844 | 0.072 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930870 | 0930870 | 000107 | EAF 092-2021 | 710 | S/E PANAMERICANA | 3992 | S/E PANAMERICANA C8 | Frontera C8 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.36 | 1 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | NO | 0.33 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska E1 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.2968 | 0.05938 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3934 | S/E PAJARITOS A1 | Anunciación | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.3065 | 0.11359 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 3.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun E3 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.37724 | 0.0067947 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casavieja E12 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1081 | 0.055982 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle E9 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.3383 | 0.078139 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso E5 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2809 | 0.077105 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril E13 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2634 | 0.040768 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras E7 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3296 | 0.05997 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani E15 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.4521 | 0.044165 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’Higgins E8 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7975 | 0.086411 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo E11 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.9851 | 0.053767 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3934 | S/E PAJARITOS A1 | Reforma | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodriguez E6 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.5669 | 0.046233 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero E16 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.1163 | 0.05613 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía E4 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.125 | 0.074298 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal E10 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.469 | 0.062482 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930861 | 0930861 | 000107 | EAF 092-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía E2 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7073 | 0.084786 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | Aeródromo C1 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.6226 | 0.15094 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia C2 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.7385 | 0.19744 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacon C6 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.5741 | 0.14892 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4005 | S/E PUDAHUEL C4 | Costanera C4 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.8248 | 0.15937 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno C5 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.221 | 0.17588 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0001070930875 | 0930875 | 000107 | EAF 092-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel C3 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.0189 | 0.16745 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | NO | 0.57 | 2.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Arteaga | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.9477 | 0.035176 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:45 | NO | 0.33 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Urizar | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 12.7991 | 0.23116 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | NO | 0.5 | 6.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Sucre | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 10.4876 | 0.18941 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | NO | 0.5 | 5.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Encalada | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 12.5423 | 0.22652 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | NO | 0.5 | 6.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Villa Olímpica | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 11.2153 | 0.20255 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:55 | NO | 0.5 | 5.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0001080930946 | 0930946 | 000108 | EAF 093-2021 | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Zañartu | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.3781 | 0.11519 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:58 | NO | 0.55 | 3.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0001090851064 | 0851064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C1 | La Ballena | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | CGE | 85 | 4.5644 | 0.43636 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0001090851064 | 0851064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C2 | Casas Viejas | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | CGE | 85 | 5.8956 | 0.56364 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051064 | 1051064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C4 | Pie Andino | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.4678 | 0.32653 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051064 | 1051064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C5 | San Francisco | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.7929 | 0.35714 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051064 | 1051064 | 000109 | EAF 094-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C6 | Camilo Henriquez | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.3594 | 0.31633 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | Industrial C5 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 3.9348 | 0.36066 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30399 | S/E COSTANERA C2 | Eyzaguirre | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.2357 | 0.20492 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Aguirre Luco | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.1462 | 0.19672 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0001091051062 | 1051062 | 000109 | EAF 094-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | San Carlos | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.5934 | 0.2377 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | NO | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0001104262087 | 4262087 | 000110 | EAF 095-2021 | 2112 | S/E SGO | 24251 | S/E SGO J1 | Sin Información | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | MINERA SPENCE | 426 | 32.6063 | 0.5 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | NO | 1.35 | 44.02 | TD | Forzado | SI | NO
0001104262087 | 4262087 | 000110 | EAF 095-2021 | 1935 | S/E SPENCE | 23018 | S/E SPENCE JL1 | Sin Información | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | MINERA SPENCE | 426 | 32.6063 | 0.5 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | NO | 1.35 | 44.02 | TD | Forzado | SI | NO
0001110851760 | 0851760 | 000111 | EAF 096-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal/52CT1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.4776 | 1 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:50 | NO | 0.83 | 2.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001111751822 | 1751822 | 000111 | EAF 096-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin Información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.4729 | 1 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | NO | 0.8 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0001111751821 | 1751821 | 000111 | EAF 096-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin Información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3062 | 1 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | NO | 0.8 | 4.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001123992015 | 3992015 | 000112 | EAF 097-2021 | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA HBP1 | Sin Información | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.51404 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | NO | 1.67 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0001123992015 | 3992015 | 000112 | EAF 097-2021 | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA HBP1 | Sin Información | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.045614 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | NO | 1.67 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0001123992015 | 3992015 | 000112 | EAF 097-2021 | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA HBP1 | Sin Información | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.44035 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | NO | 1.67 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.3916 | 0.21802 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 2.9678 | 0.46496 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.136 | 0.17798 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850559 | 0850559 | 000113 | EAF 098-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0.88749 | 0.13904 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131041055 | 1041055 | 000113 | EAF 098-2021 | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS | Sin Información | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | COPELEC | 104 | 4.3658 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130851055 | 0851055 | 000113 | EAF 098-2021 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | CGE | 85 | 0.10195 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850213 | 0850213 | 000113 | EAF 098-2021 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | CGE | 85 | 2.104 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | SI
0001131261814 | 1261814 | 000113 | EAF 098-2021 | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 66KV | 1814 | EFE | 126 | 0.060633 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850578 | 0850578 | 000113 | EAF 098-2021 | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | San Nicolás y Ninhue | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | CGE | 85 | 0.55988 | 0.73885 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001131040578 | 1040578 | 000113 | EAF 098-2021 | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Coipin | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | COPELEC | 104 | 0.51087 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850578 | 0850578 | 000113 | EAF 098-2021 | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | LT 33 kV Hualte -Quirihue | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | CGE | 85 | 0.19789 | 0.26115 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850584 | 0850584 | 000113 | EAF 098-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.1423 | 0.9763 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850584 | 0850584 | 000113 | EAF 098-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.076269 | 0.023697 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131261157 | 1261157 | 000113 | EAF 098-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.060633 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131150604 | 1150604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 3.3291 | 0.47147 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850604 | 0850604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 1.2009 | 0.23769 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131150604 | 1150604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 3.732 | 0.52853 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850604 | 0850604 | 000113 | EAF 098-2021 | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 3.8514 | 0.76231 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131152566 | 1152566 | 000113 | EAF 098-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19224 | S/E PASO HONDO | Sin Información | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 1.1595 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.64864 | 0.18766 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.65753 | 0.19023 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.81746 | 0.2365 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850615 | 0850615 | 000113 | EAF 098-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | Trehueco | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 1.3328 | 0.3856 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850618 | 0850618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | Alico / C3 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.8953 | 0.26239 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850618 | 0850618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | Monte Blanco/ C4 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.6426 | 0.22741 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131040618 | 1040618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | COPELEC | 104 | 2.298 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850618 | 0850618 | 000113 | EAF 098-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 3.6853 | 0.5102 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130851091 | 0851091 | 000113 | EAF 098-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 1091 | CGE | 85 | 0.09117 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001131151092 | 1151092 | 000113 | EAF 098-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 3.0155 | 1 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | NO | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez / Coihueco (DU) | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 5.301 | 0.25644 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 3.4036 | 0.16465 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 3.4868 | 0.16868 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 2.1803 | 0.10548 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 1.8974 | 0.091787 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | SI
0001130850160 | 0850160 | 000113 | EAF 098-2021 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | CGE | 85 | 4.4022 | 0.21296 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | NO | 0.03 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141141762 | 1141762 | 000114 | EAF 099-2021 | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | Sin información | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | LUZ LINARES | 114 | 5.5427 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.28 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141141084 | 1141084 | 000114 | EAF 099-2021 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Sin información | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZ LINARES | 114 | 8.6416 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.43 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141151090 | 1151090 | 000114 | EAF 099-2021 | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Sin información | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZ PARRAL | 115 | 4.5022 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.23 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141261089 | 1261089 | 000114 | EAF 099-2021 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EFE | 126 | 0.06077 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141141087 | 1141087 | 000114 | EAF 099-2021 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | Sin información | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZ LINARES | 114 | 3.788 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.19 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141151092 | 1151092 | 000114 | EAF 099-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | Sin información | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 3.0155 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140851091 | 0851091 | 000114 | EAF 099-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Sin información | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 1091 | CGE | 85 | 0.09117 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850216 | 0850216 | 000114 | EAF 099-2021 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina C1 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | CGE | 85 | 2.2161 | 0.82143 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850216 | 0850216 | 000114 | EAF 099-2021 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | CGE | 85 | 0.48176 | 0.17857 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001141261163 | 1261163 | 000114 | EAF 099-2021 | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | EFE | 126 | 0.070451 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio C1 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.1903 | 0.25352 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas C2 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 2.7472 | 0.21831 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco C3 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 0.88619 | 0.070423 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel C4 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 0.53171 | 0.042254 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú C5 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.1017 | 0.24648 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850206 | 0850206 | 000114 | EAF 099-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibañez C6 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 2.1269 | 0.16901 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | NO | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | SI
0001140850604 | 0850604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda C2 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 1.3136 | 0.26 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850604 | 0850604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial C6 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | CGE | 85 | 3.7387 | 0.74 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001141150604 | 1150604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro C1 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 2.9506 | 0.41787 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0001141150604 | 1150604 | 000114 | EAF 099-2021 | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo C5 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | LUZ PARRAL | 115 | 4.1105 | 0.58213 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas C1 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.4807 | 0.23199 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén C2 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 2.8446 | 0.44567 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella C3 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.0911 | 0.17094 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850559 | 0850559 | 000114 | EAF 099-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tobolguén ET2 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0.96638 | 0.1514 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850584 | 0850584 | 000114 | EAF 099-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles E1 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.1381 | 0.975 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850584 | 0850584 | 000114 | EAF 099-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U E2 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.080464 | 0.025 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001141261157 | 1261157 | 000114 | EAF 099-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.060633 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001141040618 | 1040618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec C1 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | COPELEC | 104 | 2.298 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850618 | 0850618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra C2 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 4.2702 | 0.59118 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850618 | 0850618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico C3 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.7649 | 0.24434 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850618 | 0850618 | 000114 | EAF 099-2021 | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco C4 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 618 | CGE | 85 | 1.1881 | 0.16448 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001141152566 | 1152566 | 000114 | EAF 099-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | Sin información | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 1.1595 | 1 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | NO | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001140850616 | 0850616 | 000114 | EAF 099-2021 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue C1 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | CGE | 85 | 1.7286 | 1 | SI | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 14:01 | NO | 0.12 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel C4 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 3.297 | 0.17456 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:54 | NO | 0.93 | 3.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane C5 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 1.9499 | 0.10324 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:55 | NO | 0.95 | 1.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livicar C6 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 5.8215 | 0.30823 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:58 | NO | 1 | 5.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0001150852246 | 0852246 | 000115 | EAF 100-2021 | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de junio C7 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | CGE | 85 | 7.8185 | 0.41397 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 14:00 | NO | 1.03 | 8.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001160851932 | 0851932 | 000116 | EAF 101-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.2477 | 1 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | NO | 0.8 | 1 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852370 | 0852370 | 000116 | EAF 101-2021 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Camarones E1 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | CGE | 85 | 0.00061036 | 0.023256 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
00011619602370 | 19602370 | 000116 | EAF 101-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.9988 | 0.97674 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852771 | 0852771 | 000116 | EAF 101-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya/E16 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.014992 | 0.57143 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852771 | 0852771 | 000116 | EAF 101-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya/E16 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.011244 | 0.42857 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña/E1 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.010681 | 0.014423 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña/E1 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.053407 | 0.072115 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros/E2 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.32044 | 0.43269 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros/E2 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.28484 | 0.38462 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001160852315 | 0852315 | 000116 | EAF 101-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23077 | S/E TAP OFF DOLORES ET1 | Aguas altiplano | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.07121 | 0.096154 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0001163992238 | 3992238 | 000116 | EAF 101-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001163992238 | 3992238 | 000116 | EAF 101-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.1 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | NO | 0.42 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001163992329 | 3992329 | 000116 | EAF 101-2021 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 66KV | 2329 | ENGIE | 399 | 2.6022 | 1 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:59 | NO | 0.68 | 1.77 | TZ | Forzado | SI | SI
0001167122573 | 7122573 | 000116 | EAF 101-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará/E1 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.1075 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | NO | 0.52 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0001167122573 | 7122573 | 000116 | EAF 101-2021 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre/E2 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERSOL | 712 | 0.1075 | 0.5 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | NO | 0.52 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0001171121587 | 1121587 | 000117 | EAF 102-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería/C1 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.3443 | 0.61538 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | NO | 0.32 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121587 | 1121587 | 000117 | EAF 102-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal/C2 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.84019 | 0.38462 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | NO | 0.32 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120140 | 1120140 | 000117 | EAF 102-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad/C1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.32511 | 0.086207 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | NO | 1 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120140 | 1120140 | 000117 | EAF 102-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco /C2 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.71524 | 0.18966 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | NO | 1 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120140 | 1120140 | 000117 | EAF 102-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral/C3 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.7231 | 0.4569 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:51 | NO | 0.93 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120140 | 1120140 | 000117 | EAF 102-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral/C3 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.32511 | 0.086207 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | NO | 1 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120140 | 1120140 | 000117 | EAF 102-2021 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces/E1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.68273 | 0.18103 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | NO | 1 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo/E1 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.3831 | 0.4 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:23 | NO | 0.47 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín/E2 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | NO | 1.03 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.79527 | 0.23 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:30 | NO | 0.58 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.12102 | 0.035 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:32 | NO | 0.62 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.1556 | 0.045 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:33 | NO | 0.63 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.27661 | 0.08 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:37 | NO | 0.7 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.4495 | 0.13 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:39 | NO | 0.73 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.10373 | 0.03 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:50 | NO | 0.92 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | NO | 1.03 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171121411 | 1121411 | 000117 | EAF 102-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.17288 | 0.05 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:04 | NO | 1.15 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171122847 | 1122847 | 000117 | EAF 102-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua/C1 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 3.3651 | 0.61111 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | NO | 1.02 | 3.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171122847 | 1122847 | 000117 | EAF 102-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte/C2 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.1414 | 0.38889 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | NO | 1.02 | 2.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120155 | 1120155 | 000117 | EAF 102-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.15162 | 0.036145 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | NO | 1.02 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120155 | 1120155 | 000117 | EAF 102-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.050539 | 0.012048 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | NO | 1.03 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120155 | 1120155 | 000117 | EAF 102-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 3.8915 | 0.92771 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | NO | 1.33 | 5.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001171120155 | 1120155 | 000117 | EAF 102-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.10108 | 0.024096 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:18 | NO | 1.38 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0001182152475 | 2152475 | 000118 | EAF 103-2021 | 1763 | S/E SEWELL | 25130 | S/E SEWELL | Sin Información | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 197.3924 | 1 | NO | 2021-04-15 10:03 | 2021-04-15 12:08 | NO | 2.08 | 410.58 | TD | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.2217 | 0.022016 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:28 | NO | 0.43 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.07001 | 0.0069525 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:32 | NO | 0.5 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.18669 | 0.01854 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:35 | NO | 0.55 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.023337 | 0.0023175 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:39 | NO | 0.62 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.35005 | 0.034762 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | NO | 0.73 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 4.5506 | 0.45191 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:30 | NO | 0.47 | 2.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.93346 | 0.0927 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:12 | NO | 0.17 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.4784 | 0.047509 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | NO | 0.73 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.4469 | 0.14368 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | NO | 0.73 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160438 | 1160438 | 000119 | EAF 104-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.8086 | 0.17961 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | NO | 0.73 | 1.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160424 | 1160424 | 000119 | EAF 104-2021 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | Antilhue | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | SAESA | 116 | 0.020388 | 0.0047393 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 16:52 | NO | 11.83 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160424 | 1160424 | 000119 | EAF 104-2021 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14057 | S/E LOS LAGOS C3 | Temsa | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | SAESA | 116 | 4.1388 | 0.96209 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:05 | NO | 13.05 | 54.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001191160424 | 1160424 | 000119 | EAF 104-2021 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | Antilhue | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | SAESA | 116 | 0.14272 | 0.033175 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:15 | NO | 13.22 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | SI
0001200850177 | 0850177 | 000120 | EAF 105-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 16112 | S/E TUNICHE C1 | Las Coloradas | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 3.6354 | 0.36689 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:06 | NO | 0.58 | 2.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001200850177 | 0850177 | 000120 | EAF 105-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 1.9575 | 0.19755 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:06 | NO | 0.58 | 1.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0001200850177 | 0850177 | 000120 | EAF 105-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1670 | S/E TUNICHE C5 | El Arrozal | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 1.5287 | 0.15428 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:07 | NO | 0.6 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0001200850177 | 0850177 | 000120 | EAF 105-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | El Chancón | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 0.68979 | 0.069614 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:21 | NO | 0.83 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0001200850177 | 0850177 | 000120 | EAF 105-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | El Chancón | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 2.0973 | 0.21167 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-17 03:09 | NO | 4.63 | 9.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0001210100007 | 0100007 | 000121 | EAF 106-2021 | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 41 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4 | Faenas Pham | BA S/E QUELTEHUES 110KV B1 | 7 | AES ANDES | 10 | 1.919 | 1 | NO | 2021-04-17 16:15 | 2021-04-17 17:12 | NO | 0.95 | 1.82 | TD | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica / C1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 0.58553 | 0.021265 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:38 | NO | 1.22 | 0.71 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael /C2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.9632 | 0.21656 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 | NO | 1.2 | 7.16 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes / C3 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.4685 | 0.16228 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:59 | NO | 0.57 | 2.55 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 2.8968 | 0.1052 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:21 | NO | 0.93 | 2.69 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 2.527 | 0.091774 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:09 | NO | 0.73 | 1.84 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.1604 | 0.15109 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:58 | NO | 0.55 | 2.29 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.6981 | 0.1343 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | NO | 0.5 | 1.85 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941042 | 0941042 | 000122 | EAF 107-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas / E2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.2358 | 0.11752 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:37 | NO | 1.2 | 3.88 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 1.2292 | 0.052786 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:40 | NO | 1.25 | 1.54 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.1215 | 0.21994 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:22 | NO | 0.95 | 4.87 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe / C3 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.0558 | 0.13123 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:43 | NO | 0.3 | 0.92 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.4826 | 0.14956 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:39 | NO | 1.23 | 4.28 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 2.8339 | 0.1217 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:41 | NO | 1.27 | 3.6 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 4.1655 | 0.17889 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:39 | NO | 1.23 | 5.12 | TN | Forzado | SI | NO
0001220941040 | 0941040 | 000122 | EAF 107-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.3972 | 0.14589 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | NO | 0.27 | 0.92 | TN | Forzado | SI | NO
0001222211153 | 2211153 | 000122 | EAF 107-2021 | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO B6 | Sin Información | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 4.4517 | 0.15159 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 09:29 | NO | 2.07 | 9.22 | TN | Forzado | SI | NO
0001222210093 | 2210093 | 000122 | EAF 107-2021 | 898 | S/E SAG | 5466 | S/E SAG J2 | Sin Información | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 17.9969 | 0.50695 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:47 | NO | 1.37 | 24.66 | TN | Forzado | SI | NO
0001222211153 | 2211153 | 000122 | EAF 107-2021 | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO B6 | Saladillo | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 1.4326 | 0.04878 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | NO | 0.38 | 0.54 | TN | Forzado | SI | NO
0001222211153 | 2211153 | 000122 | EAF 107-2021 | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 2.8651 | 0.097561 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | NO | 0.38 | 1.09 | TN | Forzado | SI | NO
0001222211153 | 2211153 | 000122 | EAF 107-2021 | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 2.8651 | 0.097561 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | NO | 0.38 | 1.09 | TN | Forzado | SI | NO
0001222211153 | 2211153 | 000122 | EAF 107-2021 | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 2.8651 | 0.097561 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | NO | 0.38 | 1.09 | TN | Forzado | SI | NO
0001234232211 | 4232211 | 000123 | EAF 108-2021 | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23138 | S/E TAP OFF PALESTINA JT | JT | BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1 | 2211 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11.1712 | 1 | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 08:00 | NO | 0.55 | 6.14 | TD | Forzado | SI | NO
0001234232209 | 4232209 | 000123 | EAF 108-2021 | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23138 | S/E TAP OFF PALESTINA JT | JT | BA S/E NUEVA ZALDÍVAR 220KV - BP1 | 2209 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1.0471 | 1 | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 18:30 | NO | 11.05 | 11.57 | TD | Forzado | SI | NO
0001241541152 | 1541152 | 000124 | EAF 109-2021 | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT | Sin Información | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | MASISA | 154 | 7.4053 | 1 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 17:00 | NO | 2.22 | 16.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001242252522 | 2252522 | 000124 | EAF 109-2021 | 993 | S/E FPC | 25666 | S/E FPC CT2 | Sin Información | BA S/E FPC 15KV B1 | 2522 | FPC | 225 | 3.5495 | 0.57143 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 23:50 | NO | 9.05 | 32.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0001242252522 | 2252522 | 000124 | EAF 109-2021 | 993 | S/E FPC | 12223 | S/E FPC DT1 | Sin Información | BA S/E FPC 15KV B1 | 2522 | FPC | 225 | 2.6621 | 0.42857 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 23:50 | NO | 9.05 | 24.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001250930732 | 0930732 | 000125 | EAF 110-2021 | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 29107 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) E13 | Ovejería | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 11.8941 | 1 | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | NO | 1.25 | 14.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850275 | 0850275 | 000126 | EAF 111-2021 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1600 | S/E TALCAHUANO C1 | San Vicente | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | CGE | 85 | 0.42172 | 0.027322 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850275 | 0850275 | 000126 | EAF 111-2021 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1604 | S/E TALCAHUANO C2 | Gaete | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | CGE | 85 | 6.4945 | 0.42077 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 4.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850275 | 0850275 | 000126 | EAF 111-2021 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1597 | S/E TALCAHUANO C4 | Concepción | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | CGE | 85 | 2.193 | 0.14208 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850275 | 0850275 | 000126 | EAF 111-2021 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | CGE | 85 | 3.7112 | 0.24044 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850275 | 0850275 | 000126 | EAF 111-2021 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | CGE | 85 | 0.7591 | 0.04918 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850275 | 0850275 | 000126 | EAF 111-2021 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1606 | S/E TALCAHUANO C8 | Higueras | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | CGE | 85 | 1.8556 | 0.12022 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 3.9699 | 0.17241 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 2.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 4.6917 | 0.20376 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 3.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 2.1654 | 0.094044 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 1.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 4.6917 | 0.20376 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 3.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 5.9549 | 0.25862 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 4.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 1.4436 | 0.062696 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 1.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 0.054135 | 0.0023511 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850199 | 0850199 | 000126 | EAF 111-2021 | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 0.054135 | 0.0023511 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850176 | 0850176 | 000126 | EAF 111-2021 | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | CGE | 85 | 1.6902 | 0.32432 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850176 | 0850176 | 000126 | EAF 111-2021 | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | CGE | 85 | 2.8171 | 0.54054 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 2.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850176 | 0850176 | 000126 | EAF 111-2021 | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | CGE | 85 | 0.14085 | 0.027027 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850176 | 0850176 | 000126 | EAF 111-2021 | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalonco | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | CGE | 85 | 0.56341 | 0.10811 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850133 | 0850133 | 000126 | EAF 111-2021 | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | CGE | 85 | 0.65974 | 0.082192 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850133 | 0850133 | 000126 | EAF 111-2021 | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | CGE | 85 | 0.54978 | 0.068493 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850133 | 0850133 | 000126 | EAF 111-2021 | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | CGE | 85 | 0.98961 | 0.12329 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850133 | 0850133 | 000126 | EAF 111-2021 | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | CGE | 85 | 1.3195 | 0.16438 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 0.96 | TZ | Forzado | SI | NO
0001260850133 | 0850133 | 000126 | EAF 111-2021 | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | CGE | 85 | 4.5082 | 0.56164 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | NO | 0.73 | 3.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0001270852484 | 0852484 | 000127 | EAF 112-2021 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | CGE | 85 | 1.7276 | 0.88235 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | NO | 0.3 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0001270852484 | 0852484 | 000127 | EAF 112-2021 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13621 | S/E NIRIVILO BT1 | Santa Olga | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | CGE | 85 | 0.23035 | 0.11765 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | NO | 0.3 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0001270850565 | 0850565 | 000127 | EAF 112-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 2.9527 | 0.28333 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | NO | 0.32 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | SI
0001270850565 | 0850565 | 000127 | EAF 112-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 3.6474 | 0.35 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | NO | 0.32 | 1.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0001270850565 | 0850565 | 000127 | EAF 112-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Palucho | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 3.8211 | 0.36667 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | NO | 0.32 | 1.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0001271140567 | 1140567 | 000127 | EAF 112-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Luz Linares | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | LUZ LINARES | 114 | 0.67169 | 1 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | NO | 0.32 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0001281120145 | 1120145 | 000128 | EAF 113-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.4481 | 0.27768 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | NO | 0.17 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0001281120145 | 1120145 | 000128 | EAF 113-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.8331 | 0.35149 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | NO | 0.17 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0001281120145 | 1120145 | 000128 | EAF 113-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | Tubul | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.9339 | 0.37083 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | NO | 0.17 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0001291051064 | 1051064 | 000129 | EAF 114-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C1 | La Ballena | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 2.5838 | 0.24348 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | NO | 0.62 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051064 | 1051064 | 000129 | EAF 114-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C2 | Casas Viejas | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 2.6761 | 0.25217 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | NO | 0.62 | 1.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051064 | 1051064 | 000129 | EAF 114-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C4 | Pie Andino | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 1.661 | 0.15652 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:34 | NO | 0.32 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051064 | 1051064 | 000129 | EAF 114-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C5 | San Francisco | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 1.661 | 0.15652 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | NO | 0.62 | 1.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051064 | 1051064 | 000129 | EAF 114-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C6 | Camilo Henriquez | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 2.0302 | 0.1913 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | NO | 0.62 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051062 | 1051062 | 000129 | EAF 114-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | Industrial | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 1.9719 | 0.18182 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:30 | NO | 0.25 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051062 | 1051062 | 000129 | EAF 114-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30399 | S/E COSTANERA C2 | Eyzaguirre | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 2.7606 | 0.25455 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:45 | NO | 0.5 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0001291051062 | 1051062 | 000129 | EAF 114-2021 | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | San Carlos | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EEPA | 105 | 6.1128 | 0.56364 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:32 | NO | 0.28 | 1.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.15537 | 0.026786 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:10 | NO | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.83726 | 0.14435 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:13 | NO | 0.13 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.0088093 | 0.0016892 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:17 | NO | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.44795 | 0.15571 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:19 | NO | 0.23 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.14976 | 0.028716 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:20 | NO | 0.25 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.059727 | 0.020761 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:20 | NO | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.17918 | 0.062284 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:21 | NO | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.017619 | 0.0033784 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:22 | NO | 0.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.84613 | 0.29412 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:22 | NO | 0.28 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.061665 | 0.011824 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:23 | NO | 0.3 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.6301 | 0.10863 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:24 | NO | 0.32 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.035237 | 0.0067568 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:24 | NO | 0.32 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.17263 | 0.029762 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:25 | NO | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.049772 | 0.017301 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:25 | NO | 0.33 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.43158 | 0.074405 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:26 | NO | 0.35 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.9581 | 0.16518 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:26 | NO | 0.35 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.26758 | 0.046131 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:27 | NO | 0.37 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.051789 | 0.0089286 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | NO | 0.38 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.60421 | 0.10417 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | NO | 0.38 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.13214 | 0.025338 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | NO | 0.38 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120148 | 1120148 | 000130 | EAF 115-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 1.2534 | 0.18898 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:28 | NO | 0.38 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.25895 | 0.044643 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:29 | NO | 0.4 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.25032 | 0.043155 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:29 | NO | 0.4 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.27621 | 0.047619 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:30 | NO | 0.42 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.069053 | 0.011905 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:31 | NO | 0.43 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120148 | 1120148 | 000130 | EAF 115-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.77032 | 0.11614 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:31 | NO | 0.43 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.044047 | 0.0084459 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:32 | NO | 0.45 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.13214 | 0.025338 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:33 | NO | 0.47 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.026428 | 0.0050676 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:34 | NO | 0.48 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120148 | 1120148 | 000130 | EAF 115-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 1.2795 | 0.19291 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 11:35 | NO | 0.5 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.52653 | 0.090774 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.025895 | 0.0044643 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.1628 | 0.22297 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 2 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Arauco 52E2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.5592 | 0.29899 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 2.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120145 | 1120145 | 000130 | EAF 115-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul 52E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.8852 | 0.36149 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 3.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120148 | 1120148 | 000130 | EAF 115-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 3.3294 | 0.50197 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 5.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.0099544 | 0.0034602 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120123 | 1120123 | 000130 | EAF 115-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa –Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 1.2841 | 0.44637 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 2.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121076 | 1121076 | 000130 | EAF 115-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 0.76499 | 0.10084 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 1.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121076 | 1121076 | 000130 | EAF 115-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.4119 | 0.31793 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 4.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121076 | 1121076 | 000130 | EAF 115-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.1994 | 0.28992 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 3.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121076 | 1121076 | 000130 | EAF 115-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | Lota El Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.21 | 0.29132 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 3.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120175 | 1120175 | 000130 | EAF 115-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.56788 | 0.21148 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301120175 | 1120175 | 000130 | EAF 115-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 2.1174 | 0.78852 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | NO | 1.72 | 3.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0001301121339 | 1121339 | 000130 | EAF 115-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.28484 | 0.049107 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 13:01 | NO | 1.93 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001310941040 | 0941040 | 000131 | EAF 116-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | Almendral | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.8214 | 0.25 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | NO | 0.02 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941040 | 0941040 | 000131 | EAF 116-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.8214 | 0.25 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | NO | 0.02 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941040 | 0941040 | 000131 | EAF 116-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.8214 | 0.25 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | NO | 0.02 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941040 | 0941040 | 000131 | EAF 116-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.8214 | 0.25 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | NO | 0.02 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941042 | 0941042 | 000131 | EAF 116-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.337 | 0.19382 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | NO | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941042 | 0941042 | 000131 | EAF 116-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.337 | 0.19382 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | NO | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941042 | 0941042 | 000131 | EAF 116-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.337 | 0.19382 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | NO | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941042 | 0941042 | 000131 | EAF 116-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.7622 | 0.20927 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | NO | 0.05 | 0.29 | TZ | Forzado | NO | NO
0001310941042 | 0941042 | 000131 | EAF 116-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.7622 | 0.20927 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | NO | 0.05 | 0.29 | TZ | Forzado | NO | NO
0001320852255 | 0852255 | 000132 | SD2021037804 | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | CGE | 85 | 6.2886 | 1 | NO | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-28 19:16 | NO | 0.68 | 4.28 | TZ | Programado | SI | NO
0001331160214 | 1160214 | 000133 | SD2021036686 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche/Lanco | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 0.006658 | 1 | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | NO | 0.03 | 0 | TZ | Programado | NO | NO
0001340850129 | 0850129 | 000134 | SD2021036121 | 368 | S/E INCAHUASI | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | Incahuasi | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | CGE | 85 | 1.7421 | 1 | NO | 2021-04-25 08:49 | 2021-04-25 13:36 | NO | 4.78 | 8.33 | TZ | Programado | SI | NO
0001350852376 | 0852376 | 000135 | SD2021033215 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Tocopilla 52D, 52E26 y 52E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 3.6324 | 1 | NO | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:03 | NO | 0.05 | 0.18 | TZ | Programado | NO | NO
0001360851227 | 0851227 | 000136 | SD2021033117 | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega y Piedra Colgada | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | CGE | 85 | 5.6033 | 1 | NO | 2021-04-18 05:00 | 2021-04-18 06:59 | NO | 1.98 | 11.09 | TZ | Programado | SI | NO
0001371120174 | 1120174 | 000137 | SD2021028827 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 2.8898 | 1 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | NO | 6.73 | 19.45 | TZ | Programado | SI | NO
0001370950174 | 0950174 | 000137 | SD2021028827 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | CODINER | 95 | 0.61907 | 1 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | NO | 6.73 | 4.17 | TZ | Programado | SI | NO
0001380850531 | 0850531 | 000138 | SD2021037646 | 593 | S/E VALLENAR | 2792 | S/E VALLENAR C4 | Vallenar C4 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 9.8074 | 1 | NO | 2021-04-28 15:33 | 2021-04-28 18:37 | NO | 3.07 | 30.11 | TZ | Programado | SI | NO
0001390851870 | 0851870 | 000139 | SD2021029626 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21081 | S/E ALTO HOSPICIO HT1 | Alto Hospicio | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 13.3664 | 1 | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | NO | 4.27 | 57.07 | TZ | Programado | SI | NO
0001401120300 | 1120300 | 000140 | SD2021035030 | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | Pillanlelbun Frontel | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 300 | FRONTEL | 112 | 2.5681 | 1 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | NO | 0.02 | 0.05 | TZ | Programado | NO | NO
0001400950300 | 0950300 | 000140 | SD2021035030 | 441 | S/E PILLANLELBUN | 28655 | S/E PILLANLELBUN C3 | Pillanlelbun Codiner | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 300 | CODINER | 95 | 0.39748 | 1 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | NO | 0.02 | 0.01 | TZ | Programado | NO | NO
0001401120169 | 1120169 | 000140 | SD2021035030 | 408 | S/E LAUTARO | 13260 | S/E LAUTARO ET3 | Lautaro Frontel | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | FRONTEL | 112 | 11.3261 | 1 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | NO | 0.02 | 0.23 | TZ | Programado | NO | NO
0001400950169 | 0950169 | 000140 | SD2021035030 | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Lautaro Codiner | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | CODINER | 95 | 0.61445 | 1 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | NO | 0.02 | 0.01 | TZ | Programado | NO | NO
0001410932504 | 0932504 | 000141 | SD2021027367 | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.032668 | 1 | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | NO | 7.25 | 0.24 | TZ | Programado | SI | NO
0001410930695 | 0930695 | 000141 | SD2021027367 | 681 | S/E CALEU | 13399 | S/E CALEU CT1 | Caleu | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.12952 | 1 | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | NO | 7.25 | 0.94 | TZ | Programado | SI | NO
0001420930802 | 0930802 | 000142 | SD2021036970 | 699 | S/E LO PRADO | 13420 | S/E LO PRADO CT2 | Hidronor Chile S.A. | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.36594 | 1 | NO | 2021-04-27 13:34 | 2021-04-27 19:21 | NO | 5.78 | 2.12 | TZ | Programado | SI | NO
0001430850129 | 0850129 | 000143 | SD2021036055 | 368 | S/E INCAHUASI | 935 | S/E INCAHUASI ET | Incahuasi | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | CGE | 85 | 1.7421 | 1 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | NO | 5.38 | 9.37 | TZ | Programado | SI | NO
0001430850239 | 0850239 | 000143 | SD2021036055 | 371 | S/E LAS COMPAÑÍAS | 983 | S/E LAS COMPAÑÍAS CT1 | Las compañias | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | CGE | 85 | 10.0753 | 1 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | NO | 5.38 | 54.21 | TZ | Programado | SI | NO
0001430850505 | 0850505 | 000143 | SD2021036055 | 580 | S/E MAITENCILLO | 2582 | S/E MAITENCILLO H1 | Maitencillo | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 1 EN AIRE | 505 | CGE | 85 | 0.31245 | 1 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | NO | 5.38 | 1.68 | TZ | Programado | SI | NO
0001431330521 | 1330521 | 000143 | SD2021036055 | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL1 | Romeral CAP CMP | BA S/E ROMERAL 110KV | 521 | CAP CMP | 133 | 9.6821 | 1 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | NO | 5.38 | 52.09 | TZ | Programado | SI | NO
0001434350485 | 4350485 | 000143 | SD2021036055 | 570 | S/E DOS AMIGOS | 2479 | S/E DOS AMIGOS ET1 | Dos Amigos | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 0.17109 | 1 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | NO | 5.38 | 0.92 | TZ | Programado | SI | NO
0001440852229 | 0852229 | 000144 | SD2021033103 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22849 | S/E PACÍFICO HT1 | Pacifico | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 9.8956 | 1 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | NO | 0.48 | 4.75 | TZ | Programado | SI | NO
0001450852006 | 0852006 | 000145 | SD2021032924 | 1840 | S/E CENTRO | 21446 | S/E CENTRO H1 | Centro | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | CGE | 85 | 28.6763 | 1 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | NO | 2.4 | 68.82 | TZ | Programado | SI | NO
0001465131631 | 5131631 | 000146 | EAF 117-2021 | 2028 | S/E GUANACO | 19223 | S/E GUANACO FR3 | S/E completa | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 | 1.227 | 1 | NO | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 04:02 | NO | 6.45 | 7.91 | TD | Forzado | SI | NO
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.41792 | 0.056708 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:33 | NO | 0.28 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.13251 | 0.017981 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:37 | NO | 0.35 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.12232 | 0.016598 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:38 | NO | 0.37 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.13251 | 0.017981 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:39 | NO | 0.38 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.10193 | 0.013831 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:40 | NO | 0.4 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.3251 | 0.17981 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:45 | NO | 0.48 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 3.007 | 0.40802 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | NO | 0.58 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.9469 | 0.26418 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | NO | 0.58 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160406 | 1160406 | 000147 | EAF 118-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.18348 | 0.024896 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | NO | 0.58 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160452 | 1160452 | 000147 | EAF 118-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 3.2449 | 0.28794 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | NO | 0.6 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160452 | 1160452 | 000147 | EAF 118-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 2.5872 | 0.22957 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | NO | 0.6 | 1.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0001471160452 | 1160452 | 000147 | EAF 118-2021 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 5.4374 | 0.48249 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | NO | 0.6 | 3.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001480850171 | 0850171 | 000148 | EAF 119-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.803 | 0.58095 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 06:51 | NO | 2.65 | 4.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001480850171 | 0850171 | 000148 | EAF 119-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 0.78326 | 0.25238 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 06:10 | NO | 1.97 | 1.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0001480850171 | 0850171 | 000148 | EAF 119-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 0.51725 | 0.16667 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 06:30 | NO | 2.3 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001490851932 | 0851932 | 000149 | EAF 120-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Sin Información | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.2477 | 1 | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | NO | 0.18 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0001501160406 | 1160406 | 000150 | EAF 121-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco 52E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.41714 | 0.059305 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:38 | NO | 0.13 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001501160406 | 1160406 | 000150 | EAF 121-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco 52E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 3.5672 | 0.50716 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | NO | 0.15 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | SI
0001501160406 | 1160406 | 000150 | EAF 121-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Conchi Centro 52E2 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.2946 | 0.18405 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | NO | 0.15 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0001501160406 | 1160406 | 000150 | EAF 121-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural 52E3 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.7549 | 0.24949 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | NO | 0.15 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001501160452 | 1160452 | 000150 | EAF 121-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellon Ciudad 52E1 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 3.9463 | 0.36328 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | NO | 0.15 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0001501160452 | 1160452 | 000150 | EAF 121-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros/E2 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 3.2249 | 0.29688 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | NO | 0.15 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0001501160452 | 1160452 | 000150 | EAF 121-2021 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio 52E4 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 3.6917 | 0.33984 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | NO | 0.15 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0001511152566 | 1152566 | 000151 | EAF 122-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde C1 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.52792 | 0.45283 | NO | 2021-05-04 19:45 | 2021-05-04 20:23 | NO | 0.63 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0001511152566 | 1152566 | 000151 | EAF 122-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicavén C2 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.6379 | 0.54717 | NO | 2021-05-04 19:45 | 2021-05-04 20:02 | NO | 0.28 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0001524152238 | 4152238 | 000152 | EAF 123-2021 | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 27.0242 | 1 | NO | 2021-05-05 04:32 | 2021-05-05 05:13 | NO | 0.68 | 18.38 | TD | Forzado | SI | NO
0001531121073 | 1121073 | 000153 | EAF 124-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.9593 | 0.21395 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | NO | 0.08 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0001531121073 | 1121073 | 000153 | EAF 124-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.3275 | 0.14496 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | NO | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001531121073 | 1121073 | 000153 | EAF 124-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 2.1793 | 0.23798 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | NO | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0001531121073 | 1121073 | 000153 | EAF 124-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.8102 | 0.19767 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | NO | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0001531121073 | 1121073 | 000153 | EAF 124-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.8812 | 0.20543 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | NO | 0.08 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001540850593 | 0850593 | 000154 | EAF 125-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco/C2 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0.54725 | 0.11091 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 15:01 | NO | 0.35 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001540850593 | 0850593 | 000154 | EAF 125-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero/C3 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 3.1102 | 0.63031 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 15:01 | NO | 0.35 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0001540850593 | 0850593 | 000154 | EAF 125-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda/C1 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0.76615 | 0.15527 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 16:59 | NO | 2.32 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001540850593 | 0850593 | 000154 | EAF 125-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda/C1 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0.38308 | 0.077634 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 17:14 | NO | 2.57 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0001540850593 | 0850593 | 000154 | EAF 125-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda/C1 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0.12769 | 0.025878 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 17:25 | NO | 2.75 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0001550850615 | 0850615 | 000155 | EAF 126-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3105 | S/E QUIRIHUE ET1 | Trehuaco/E2 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 1.5423 | 0.45455 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:07 | NO | 1.33 | 2.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001550850615 | 0850615 | 000155 | EAF 126-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura/E1 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.69403 | 0.20455 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:15 | NO | 1.47 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001550850615 | 0850615 | 000155 | EAF 126-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes/C2 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.5398 | 0.15909 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:16 | NO | 1.48 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0001550850615 | 0850615 | 000155 | EAF 126-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes/C1 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.46269 | 0.13636 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:17 | NO | 1.5 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0001550850578 | 0850578 | 000155 | EAF 126-2021 | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | CGE | 85 | 0.19518 | 0.26115 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:20 | NO | 1.55 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001560850578 | 0850578 | 000156 | EAF 127-2021 | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | Linea 33kV Hualte - Quirihue | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | CGE | 85 | 0.19518 | 0.26115 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | NO | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001560850615 | 0850615 | 000156 | EAF 127-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.55209 | 0.16271 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | NO | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001560850615 | 0850615 | 000156 | EAF 127-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | Trehuaco | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 2.0818 | 0.61356 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | NO | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0001560850615 | 0850615 | 000156 | EAF 127-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.32205 | 0.094915 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | NO | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0001560850615 | 0850615 | 000156 | EAF 127-2021 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | CGE | 85 | 0.43707 | 0.12881 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | NO | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0001571151092 | 1151092 | 000157 | EAF 128-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 1.5627 | 0.525 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:48 | NO | 0.9 | 1.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0001571151092 | 1151092 | 000157 | EAF 128-2021 | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 1092 | LUZ PARRAL | 115 | 1.4139 | 0.475 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:20 | NO | 0.43 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0001571261157 | 1261157 | 000157 | EAF 128-2021 | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | EFE | 126 | 0.061428 | 1 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | NO | 0.85 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001580850565 | 0850565 | 000158 | EAF 129-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 9.0953 | 0.8826 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | NO | 0.15 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0001580850565 | 0850565 | 000158 | EAF 129-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 1.2098 | 0.1174 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:03 | NO | 0.15 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0001581140567 | 1140567 | 000158 | EAF 129-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | LUZ LINARES | 114 | 0.67543 | 1 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:16 | NO | 0.37 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0001590930720 | 0930720 | 000159 | EAF 130-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 18.2474 | 0.39595 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | NO | 0.22 | 4.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001590930720 | 0930720 | 000159 | EAF 130-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Huamachuco | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 10.7787 | 0.23389 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | NO | 0.22 | 2.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0001590930720 | 0930720 | 000159 | EAF 130-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO CT3 | Estacion Central / C24 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 10.1846 | 0.22099 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:29 | NO | 0.22 | 2.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001590930720 | 0930720 | 000159 | EAF 130-2021 | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO CT3 | Grajales / C23 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.8746 | 0.14917 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 13:52 | NO | 1.6 | 11 | TZ | Forzado | SI | NO
0001604272384 | 4272384 | 000160 | EAF 131-2021 | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 23205 | S/E ZALDÍVAR JT2 | S/E completa | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 46.6524 | 1 | NO | 2021-05-13 02:03 | 2021-05-13 10:07 | NO | 8.07 | 376.49 | TD | Forzado | SI | SI
0001610851760 | 0851760 | 000161 | EAF 132-2021 | 582 | S/E PAPOSO | 2666 | S/E PAPOSO J2 | Regulado CGE (Elecda) en S/E Paposo | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 0.074878 | 0.029762 | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | NO | 4.83 | 0.36 | TD | Forzado | SI | NO
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.068586 | 0.02346 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:32 | NO | 0.15 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.4801 | 0.16422 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:33 | NO | 0.17 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.23148 | 0.079179 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:35 | NO | 0.2 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.55726 | 0.19062 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:37 | NO | 0.23 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.10288 | 0.035191 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:39 | NO | 0.27 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.28292 | 0.096774 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:40 | NO | 0.28 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.46296 | 0.15836 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:44 | NO | 0.35 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.0085733 | 0.0029326 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 17:45 | NO | 0.37 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | NO | 1.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.30006 | 0.10264 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:52 | NO | 1.48 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.26577 | 0.090909 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:03 | NO | 0.67 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.11145 | 0.038123 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:05 | NO | 0.7 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.02572 | 0.0087977 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:45 | NO | 1.37 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001621120123 | 1120123 | 000162 | EAF 133-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.02572 | 0.0087977 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:47 | NO | 1.4 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631121339 | 1121339 | 000163 | EAF 134-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 2.0321 | 0.3441 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:01 | NO | 0.13 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631121339 | 1121339 | 000163 | EAF 134-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.87467 | 0.14811 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:04 | NO | 0.18 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631121339 | 1121339 | 000163 | EAF 134-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 1.2101 | 0.2049 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | NO | 0.1 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631121339 | 1121339 | 000163 | EAF 134-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 1.7954 | 0.30401 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:06 | NO | 0.22 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.059394 | 0.020316 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | NO | 0.1 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.65333 | 0.22348 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:04 | NO | 0.18 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.51474 | 0.17607 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:06 | NO | 0.22 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.71932 | 0.24605 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:07 | NO | 0.23 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.26397 | 0.090293 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:09 | NO | 0.27 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.16498 | 0.056433 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | NO | 0.88 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.09239 | 0.031603 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:55 | NO | 1.03 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120123 | 1120123 | 000163 | EAF 134-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.45535 | 0.15576 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:31 | NO | 0.63 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120175 | 1120175 | 000163 | EAF 134-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto (Pilpico) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.70281 | 0.26205 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | NO | 0.1 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0001631120175 | 1120175 | 000163 | EAF 134-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 1.9791 | 0.73795 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | NO | 0.1 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0001640930796 | 0930796 | 000164 | EAF 135-2021 | 697 | S/E LO BOZA | 3707 | S/E LO BOZA C10 | Cordillera E10 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 796 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 7.7442 | 0.33948 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 12:13 | NO | 1.53 | 11.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0001640930796 | 0930796 | 000164 | EAF 135-2021 | 697 | S/E LO BOZA | 3709 | S/E LO BOZA C12 | Comodoro E12 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 796 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 15.0675 | 0.66052 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 15:31 | NO | 4.83 | 72.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 4267 | S/E SAN PABLO C1 | Aeropuerto C1 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.3828 | 0.067686 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 4268 | S/E SAN PABLO C2 | Serrano C2 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 7.4325 | 0.14871 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 4269 | S/E SAN PABLO C3 | Puerto Santiago C3 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.1224 | 0.082484 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 4270 | S/E SAN PABLO C4 | El Valle C4 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 12.5127 | 0.25036 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | Comendador E15 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 9.7119 | 0.19432 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | El Tranque E16 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 10.8153 | 0.2164 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 1.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 25152 | S/E SAN PABLO E17 | Aeropuerto 2 E17 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.72748 | 0.014556 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0001650930940 | 0930940 | 000165 | EAF 136-2021 | 721 | S/E SAN PABLO | 25153 | S/E SAN PABLO E18 | Aeropuerto 3 E18 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.2731 | 0.025473 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 13:11 | NO | 0.1 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0001661160420 | 1160420 | 000166 | EAF 137-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14040 | S/E LA UNION E4 | Aldea Campesina | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 3.6575 | 0.32258 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:08 | NO | 0.12 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0001661160420 | 1160420 | 000166 | EAF 137-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14032 | S/E LA UNION E2 | Rapaco | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 3.1377 | 0.27674 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:10 | NO | 0.15 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0001661160420 | 1160420 | 000166 | EAF 137-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14032 | S/E LA UNION E2 | Rapaco | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | NO | 0.27 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001661160420 | 1160420 | 000166 | EAF 137-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 4.543 | 0.40068 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:18 | NO | 0.28 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0001671160420 | 1160420 | 000167 | EAF 138-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 11.3381 | 1 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:25 | NO | 0.08 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0001671160420 | 1160420 | 000167 | EAF 138-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:57 | NO | 0.62 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O´Higgins E8 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 9.2151 | 0.17183 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 6.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodriguez E6 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.6633 | 0.1056 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 4.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska E1 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.7374 | 0.12563 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 4.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso E5 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 7.3843 | 0.13769 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 5.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía E2 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 8.6903 | 0.16204 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 6.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía E4 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 8.1044 | 0.15112 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 5.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun E3 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6233 | 0.030269 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 1.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras E7 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 4.2597 | 0.079426 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | NO | 0.72 | 3.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0001680930861 | 0930861 | 000168 | EAF 139-2021 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras E7 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.9529 | 0.036413 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-21 02:05 | NO | 7.45 | 14.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0001690941034 | 0941034 | 000169 | EAF 140-2021 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT | Río Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | CHILQUINTA | 94 | 0.24299 | 1 | NO | 2021-05-20 19:09 | 2021-05-20 23:03 | NO | 3.9 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700851812 | 0851812 | 000170 | EAF 141-2021 | 382 | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | Lautaro | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | CGE | 85 | 0.59919 | 0.057492 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | NO | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700851812 | 0851812 | 000170 | EAF 141-2021 | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | CGE | 85 | 2.5816 | 0.24771 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | NO | 0.15 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700851812 | 0851812 | 000170 | EAF 141-2021 | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | CGE | 85 | 2.8366 | 0.27217 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | NO | 0.15 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700851812 | 0851812 | 000170 | EAF 141-2021 | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Cenizas | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | CGE | 85 | 1.976 | 0.1896 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | NO | 0.15 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700851812 | 0851812 | 000170 | EAF 141-2021 | 382 | S/E CABILDO | 557 | S/E CABILDO E5 | Monte Grande | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | CGE | 85 | 0.78404 | 0.075229 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | NO | 0.15 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700851812 | 0851812 | 000170 | EAF 141-2021 | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | CGE | 85 | 1.6446 | 0.1578 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | NO | 0.15 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700850317 | 0850317 | 000170 | EAF 141-2021 | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncaví | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | CGE | 85 | 2.0977 | 0.54023 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | NO | 0.32 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700850317 | 0850317 | 000170 | EAF 141-2021 | 487 | S/E MARBELLA | 1157 | S/E MARBELLA C2 | Abanico | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | CGE | 85 | 1.3389 | 0.34483 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | NO | 0.32 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700850317 | 0850317 | 000170 | EAF 141-2021 | 487 | S/E MARBELLA | 1158 | S/E MARBELLA C3 | Condominio | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | CGE | 85 | 0.44631 | 0.11494 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | NO | 0.32 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700850159 | 0850159 | 000170 | EAF 141-2021 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | CGE | 85 | 1.4626 | 0.37726 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | NO | 0.32 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700850159 | 0850159 | 000170 | EAF 141-2021 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maintencillo | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | CGE | 85 | 1.1019 | 0.28424 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | NO | 0.32 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0001700850159 | 0850159 | 000170 | EAF 141-2021 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 588 | S/E CASAS VIEJAS CT1 | Catapilco | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | CGE | 85 | 1.3123 | 0.3385 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | NO | 0.32 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0001710852315 | 0852315 | 000171 | EAF 142-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.67165 | 0.90769 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0001710852315 | 0852315 | 000171 | EAF 142-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.068303 | 0.092308 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0001710852771 | 0852771 | 000171 | EAF 142-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | CGE | 85 | 0.02649 | 1 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001713992238 | 3992238 | 000171 | EAF 142-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.029 | 0.28571 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001713992238 | 3992238 | 000171 | EAF 142-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.029 | 0.28571 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
00017119602370 | 19602370 | 000171 | EAF 142-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.099 | 1 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0001713992238 | 3992238 | 000171 | EAF 142-2021 | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN CT1 | Cerro Balcón | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.043 | 0.42857 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | NO | 0.38 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0001721751822 | 1751822 | 000172 | SD2021040960 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 13463 | S/E PLANTA OXIDO ET1 | Sin Información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.469 | 1 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | NO | 7.1 | 17.53 | TZ | Programado | SI | NO
0001721751821 | 1751821 | 000172 | SD2021040960 | 966 | S/E LAS LUCES | 13462 | S/E LAS LUCES ET1 | Sin Información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3099 | 1 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | NO | 7.1 | 37.7 | TZ | Programado | SI | NO
0001720851760 | 0851760 | 000172 | SD2021040960 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Sin Información | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.5159 | 1 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | NO | 7.1 | 17.86 | TZ | Programado | SI | NO
0001731041056 | 1041056 | 000173 | SD2021047541 | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO | Las Trancas Termas de Chillán | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | COPELEC | 104 | 0.70072 | 1 | NO | 2021-05-30 17:51 | 2021-05-30 19:33 | NO | 1.7 | 1.19 | TZ | Programado | SI | NO
0001741041056 | 1041056 | 000174 | SD2021044018 | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO | Las Trancas Termas de Chillán | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | COPELEC | 104 | 0.70072 | 1 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | NO | 0.4 | 0.28 | TZ | Programado | SI | NO
0001741041059 | 1041059 | 000174 | SD2021044018 | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA | Confluencia | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | COPELEC | 104 | 2.9078 | 1 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | NO | 0.4 | 1.16 | TZ | Programado | SI | NO
0001750850008 | 0850008 | 000175 | SD2021041612 | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | San José de Maipo | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | CGE | 85 | 1.2658 | 1 | NO | 2021-05-23 09:57 | 2021-05-23 14:10 | NO | 4.22 | 5.34 | TD | Programado | SI | NO
0001760850200 | 0850200 | 000176 | SD2021038484 | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 18.081 | 1 | NO | 2021-05-01 10:21 | 2021-05-01 11:07 | NO | 0.77 | 13.92 | TZ | Programado | SI | NO
0001770852236 | 0852236 | 000177 | SD2021038080 | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | Sin Información | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 13.8KV | 2236 | CGE | 85 | 10.2284 | 1 | NO | 2021-05-09 06:38 | 2021-05-09 09:51 | NO | 3.22 | 32.94 | TZ | Programado | SI | NO
0001780851870 | 0851870 | 000178 | SD2021030855 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21086 | S/E ALTO HOSPICIO CT1 | Sin Información | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 13.4489 | 1 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | NO | 3.93 | 52.85 | TZ | Programado | SI | NO
0001790852376 | 0852376 | 000179 | SD2021036010 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin Información | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 3.7445 | 1 | NO | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 07:03 | NO | 0.05 | 0.19 | TZ | Programado | NO | NO
0001801751812 | 1751812 | 000180 | SD2021033661 | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Las Cenizas E4 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 4.1394 | 1 | NO | 2021-05-04 10:03 | 2021-05-04 19:32 | NO | 9.48 | 39.24 | TZ | Programado | SI | NO
0001811250513 | 1250513 | 000181 | SD2021042415 | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 161 | S/E LAS TORTOLAS J1 | Anglo American - Las Tórtolas | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 191.6509 | 1 | NO | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 10:50 | NO | 0.83 | 159.07 | TD | Programado | SI | NO
0001821162738 | 1162738 | 000182 | EAF 143-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 0.0059058 | 0.0059473 | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 | NO | 1.58 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0001821162738 | 1162738 | 000182 | EAF 143-2021 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SAESA | 116 | 0.98712 | 0.99405 | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 17:47 | NO | 0 | 0 | TD | Forzado | NO | NO
0001830991556 | 0991556 | 000183 | EAF 144-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 3.5516 | 0.95 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:30 | NO | 0.12 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0001831161556 | 1161556 | 000183 | EAF 144-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 2.4263 | 0.79126 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:28 | NO | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0001830991556 | 0991556 | 000183 | EAF 144-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.18693 | 0.05 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:28 | NO | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001831161556 | 1161556 | 000183 | EAF 144-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 0.6401 | 0.20874 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 12:29 | NO | 0.1 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0001840850122 | 0850122 | 000184 | EAF 145-2021 | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | 52C2 Centenario | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 122 | CGE | 85 | 1.8163 | 0.20513 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | NO | 0.2 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0001840850122 | 0850122 | 000184 | EAF 145-2021 | 361 | S/E LA PALMA | 961 | S/E LA PALMA C3 | 52C3 Las Rosas | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 122 | CGE | 85 | 6.1299 | 0.69231 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:17 | NO | 0.37 | 2.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0001840850122 | 0850122 | 000184 | EAF 145-2021 | 361 | S/E LA PALMA | 16144 | S/E LA PALMA C4 | 52C4 Pueblecillo | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 122 | CGE | 85 | 0.90813 | 0.10256 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:36 | NO | 0.68 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito C1 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.9164 | 0.19461 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 494 | S/E ANDALIEN C2 | Central C2 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 1.6268 | 0.080838 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 501 | S/E ANDALIEN C3 | Lo Galindo C3 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.7959 | 0.18862 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 499 | S/E ANDALIEN CT2 | Chillancito C7 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.7356 | 0.18563 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 497 | S/E ANDALIEN C4 | La Pólvora C4 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 1.8678 | 0.092814 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 496 | S/E ANDALIEN C5 | C. Henríquez C5 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 2.9524 | 0.14671 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850139 | 0850139 | 000185 | EAF 146-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 500 | S/E ANDALIEN C6 | Irarrázaval C6 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 2.2293 | 0.11078 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850141 | 0850141 | 000185 | EAF 146-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt C1 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 3.7079 | 0.40758 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 6.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850141 | 0850141 | 000185 | EAF 146-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule C2 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 3.2768 | 0.36019 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 5.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850141 | 0850141 | 000185 | EAF 146-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes C3 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 2.1126 | 0.23223 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 3.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.09958 | 0.018889 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 20:27 | NO | 0.65 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.035146 | 0.0066667 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 20:29 | NO | 0.68 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.11715 | 0.022222 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 20:31 | NO | 0.72 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.15816 | 0.03 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 20:48 | NO | 1 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Arauco /E2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.769 | 0.33556 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 2.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.4703 | 0.27889 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | NO | 1.67 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120145 | 1120145 | 000185 | EAF 146-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete/CT2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.6226 | 0.30778 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | NO | 1.67 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851261154 | 1261154 | 000185 | EAF 146-2021 | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | EFE | 126 | 0.22318 | 1 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | NO | 1.82 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850316 | 0850316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra / C5 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0.71806 | 0.052863 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850316 | 0850316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 3.8895 | 0.28634 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 6.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850316 | 0850316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera / C2 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 1.1968 | 0.088106 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 1.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850316 | 0850316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital / C4 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 1.496 | 0.11013 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 2.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850316 | 0850316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco / C6 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 6.283 | 0.46256 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 10.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850200316 | 0200316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 756 | S/E CORONEL B1 | Bocamina / B1 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | ENEL GENERACION | 20 | 0.039813 | 0.0087336 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851120316 | 1120316 | 000185 | EAF 146-2021 | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Parque Industrial / C3 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | FRONTEL | 112 | 0.14271 | 1 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850119 | 0850119 | 000185 | EAF 146-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager / C1 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 3.0754 | 0.24915 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 4.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850119 | 0850119 | 000185 | EAF 146-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal / C4 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 6.6564 | 0.53925 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 10.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850119 | 0850119 | 000185 | EAF 146-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera / C5 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 2.612 | 0.2116 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 4.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850184 | 0850184 | 000185 | EAF 146-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias / C1 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 5.7315 | 0.41558 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | NO | 1.95 | 11.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850184 | 0850184 | 000185 | EAF 146-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque / C2 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 4.8359 | 0.35065 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | NO | 1.95 | 9.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850184 | 0850184 | 000185 | EAF 146-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada / C3 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.7911 | 0.12987 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | NO | 1.95 | 3.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850184 | 0850184 | 000185 | EAF 146-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas / C4 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.4329 | 0.1039 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | NO | 1.95 | 2.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851511803 | 1511803 | 000185 | EAF 146-2021 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Papeles Bio Bio | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | PAPELES BIO BIO | 151 | 5.0284 | 1 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | NO | 1.82 | 9.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850171 | 0850171 | 000185 | EAF 146-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Chollín | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.6553 | 0.52 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 2.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850171 | 0850171 | 000185 | EAF 146-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Lo Rojas | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.528 | 0.48 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851260230 | 1260230 | 000185 | EAF 146-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron / EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | EFE | 126 | 0.29106 | 1 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | NO | 1.95 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850853165 | 0853165 | 000185 | EAF 146-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Sta. Juana | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 5.1082 | 0.5 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | NO | 1.82 | 9.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850853165 | 0853165 | 000185 | EAF 146-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.3838 | 0.23333 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | NO | 1.82 | 4.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850853165 | 0853165 | 000185 | EAF 146-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.7244 | 0.26667 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | NO | 1.82 | 4.96 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850276 | 0850276 | 000185 | EAF 146-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0.050186 | 0.014085 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850276 | 0850276 | 000185 | EAF 146-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.5131 | 0.98592 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851121076 | 1121076 | 000185 | EAF 146-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota-Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 0.82968 | 0.10795 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 1.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851121076 | 1121076 | 000185 | EAF 146-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 1.9007 | 0.2473 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 3.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851121076 | 1121076 | 000185 | EAF 146-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.8284 | 0.36801 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 4.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0001851121076 | 1121076 | 000185 | EAF 146-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.127 | 0.27674 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | NO | 1.62 | 3.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850187 | 0850187 | 000185 | EAF 146-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.63444 | 0.07563 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850187 | 0850187 | 000185 | EAF 146-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.21148 | 0.02521 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850187 | 0850187 | 000185 | EAF 146-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 3.8066 | 0.45378 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850187 | 0850187 | 000185 | EAF 146-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.77543 | 0.092437 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001850850187 | 0850187 | 000185 | EAF 146-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.9607 | 0.35294 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | NO | 0.08 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850141 | 0850141 | 000186 | EAF 147-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt C1 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 2.368 | 0.26141 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:31 | NO | 0.33 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850141 | 0850141 | 000186 | EAF 147-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule C2 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 3.7263 | 0.41137 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:32 | NO | 0.35 | 1.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850141 | 0850141 | 000186 | EAF 147-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes C3 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 2.964 | 0.32722 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:35 | NO | 0.4 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0001861120145 | 1120145 | 000186 | EAF 147-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Arauco E2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.6932 | 0.31773 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | NO | 0.03 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO
0001861120145 | 1120145 | 000186 | EAF 147-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.7644 | 0.3311 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | NO | 0.03 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO
0001861120145 | 1120145 | 000186 | EAF 147-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete CT2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.8714 | 0.35117 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | NO | 0.03 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO
0001861261154 | 1261154 | 000186 | EAF 147-2021 | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | EFE | 126 | 0.22461 | 1 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850316 | 0850316 | 000186 | EAF 147-2021 | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra/C5 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0.75747 | 0.055326 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | NO | 0.03 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO
0001860850316 | 0850316 | 000186 | EAF 147-2021 | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo/C1 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 3.2776 | 0.2394 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850316 | 0850316 | 000186 | EAF 147-2021 | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera/C2 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 1.7839 | 0.1303 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850316 | 0850316 | 000186 | EAF 147-2021 | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital/C4 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 1.8972 | 0.13857 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850316 | 0850316 | 000186 | EAF 147-2021 | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco/C6 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 5.9748 | 0.4364 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 1.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0001861120316 | 1120316 | 000186 | EAF 147-2021 | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Colcura/C3 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | FRONTEL | 112 | 0.14438 | 1 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850119 | 0850119 | 000186 | EAF 147-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager / C1 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 2.8908 | 0.23217 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:37 | NO | 0.43 | 1.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850119 | 0850119 | 000186 | EAF 147-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal / C4 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 5.2676 | 0.42305 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:37 | NO | 0.43 | 2.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850119 | 0850119 | 000186 | EAF 147-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera / C5 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 4.293 | 0.34478 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:55 | NO | 0.73 | 3.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850184 | 0850184 | 000186 | EAF 147-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias / C1 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 8.4746 | 0.61163 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850184 | 0850184 | 000186 | EAF 147-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque / C2 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 2.6428 | 0.19073 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850184 | 0850184 | 000186 | EAF 147-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada / C3 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.4477 | 0.10448 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850184 | 0850184 | 000186 | EAF 147-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas / C4 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.2907 | 0.093149 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0001861121076 | 1121076 | 000186 | EAF 147-2021 | 841 | S/E LOTA | 6174 | S/E LOTA | No informado | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 7.7441 | 1 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | NO | 0.03 | 0.23 | TZ | Forzado | NO | NO
0001861260230 | 1260230 | 000186 | EAF 147-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron / EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | EFE | 126 | 0.30194 | 1 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860853165 | 0853165 | 000186 | EAF 147-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Sta. Juana | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 5.8283 | 0.56845 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860853165 | 0853165 | 000186 | EAF 147-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 1.7847 | 0.17407 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860853165 | 0853165 | 000186 | EAF 147-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.6399 | 0.25748 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | NO | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0001861511803 | 1511803 | 000186 | EAF 147-2021 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Papeles Bio Bio | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | PAPELES BIO BIO | 151 | 3.6673 | 1 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850171 | 0850171 | 000186 | EAF 147-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Chollín | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.5795 | 0.49661 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001860850171 | 0850171 | 000186 | EAF 147-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Lo Rojas | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.601 | 0.50339 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | NO | 0.27 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0001871251106 | 1251106 | 000187 | EAF 148-2021 | 779 | S/E CHAGRES | 6031 | S/E CHAGRES | Sin Información | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 17.728 | 1 | NO | 2021-06-01 13:33 | 2021-06-01 13:52 | NO | 0.32 | 5.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0001880850227 | 0850227 | 000188 | EAF 149-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 4.6504 | 0.48503 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | NO | 0.08 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0001880850227 | 0850227 | 000188 | EAF 149-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 2.1817 | 0.22754 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:12 | NO | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0001881020227 | 1020227 | 000188 | EAF 149-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPELAN | 102 | 4.7158 | 1 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:17 | NO | 0.17 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0001880850227 | 0850227 | 000188 | EAF 149-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 2.7558 | 0.28743 | SI | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 16:20 | NO | 1.22 | 3.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0001894262140 | 4262140 | 000189 | EAF 150-2021 | 2174 | S/E CAITAN | 26045 | S/E CAITAN BT1 | Transformador 66/6 kV N°1 /BT1 | BA S/E KAPATUR 220KV - BP1 | 2140 | MINERA SPENCE | 426 | 2.0686 | 0.125 | NO | 2021-06-03 13:08 | 2021-06-03 14:39 | NO | 1.52 | 3.14 | TD | Forzado | SI | SI
0001901470101 | 1470101 | 000190 | EAF 151-2021 | 312 | S/E PETROPOWER | 7991 | S/E PETROPOWER | Sin Información | BA S/E PETROPOWER 66KV | 101 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | 147 | 5.6733 | 1 | NO | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | NO | 1.63 | 9.25 | TD | Forzado | SI | NO
0001901480101 | 1480101 | 000190 | EAF 151-2021 | 312 | S/E PETROPOWER | 410 | S/E PETROPOWER PQ | Sin Información | BA S/E PETROPOWER 66KV | 101 | PETROQUIM | 148 | 3.6416 | 1 | NO | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | NO | 1.63 | 5.94 | TD | Forzado | SI | NO
0001911591209 | 1591209 | 000191 | EAF 152-2021 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 5101 | S/E MINERA MARICUNGA H101 | Sin Información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | MINERA MARICUNGA | 159 | 1.2734 | 1 | NO | 2021-06-04 06:27 | 2021-06-04 11:13 | NO | 4.77 | 6.07 | TD | Forzado | SI | NO
0001924192209 | 4192209 | 000192 | EAF 153-2021 | 1892 | S/E LAGUNA SECA | 17953 | S/E LAGUNA SECA 23 KV | Sin Información | BA S/E NUEVA ZALDÍVAR 220KV - BP1 | 2209 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 149.5992 | 1 | NO | 2021-06-05 15:55 | 2021-06-05 16:12 | NO | 0.28 | 41.89 | TD | Forzado | SI | NO
0001930850190 | 0850190 | 000193 | EAF 154-2021 | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 3.1142 | 0.28414 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:33 | NO | 1.47 | 4.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0001930850190 | 0850190 | 000193 | EAF 154-2021 | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 1.6073 | 0.14665 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:34 | NO | 1.48 | 2.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0001930850190 | 0850190 | 000193 | EAF 154-2021 | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 1.1151 | 0.10174 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:34 | NO | 1.48 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0001930850190 | 0850190 | 000193 | EAF 154-2021 | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 5.1233 | 0.46746 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 10:15 | NO | 3.17 | 16.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001940931825 | 0931825 | 000194 | EAF 155-2021 | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | Rojas Magallanes C3/Corporación C4/Canelo C2/Agua Andina C5 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.0299 | 1 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | NO | 2.03 | 12.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0001954262087 | 4262087 | 000195 | EAF 156-2021 | 2112 | S/E SGO | 24251 | S/E SGO J1 | SS/EE SGO y Spence | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | MINERA SPENCE | 426 | 73.4139 | 1 | NO | 2021-06-07 13:28 | 2021-06-07 13:47 | NO | 0.32 | 23.49 | TD | Forzado | SI | NO
0001960850157 | 0850157 | 000196 | EAF 157-2021 | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | CGE | 85 | 0.69662 | 0.59574 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | NO | 0.05 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | SI
0001960850157 | 0850157 | 000196 | EAF 157-2021 | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | CGE | 85 | 0.4727 | 0.40426 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | NO | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0001960850118 | 0850118 | 000196 | EAF 157-2021 | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilitapia | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | CGE | 85 | 0.18033 | 1 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:05 | NO | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.3233 | 0.1108 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:14 | NO | 0.12 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.12124 | 0.041551 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:15 | NO | 0.13 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.06466 | 0.022161 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:17 | NO | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.03233 | 0.01108 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:22 | NO | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.40413 | 0.1385 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:31 | NO | 0.4 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.072743 | 0.024931 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:52 | NO | 0.75 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.056578 | 0.019391 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:56 | NO | 0.82 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.19398 | 0.066482 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 10:59 | NO | 0.87 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971261162 | 1261162 | 000197 | EAF 158-2021 | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EFE | 126 | 0.0030706 | 1 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:05 | NO | 0.97 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.016165 | 0.0055402 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:20 | NO | 1.22 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.45262 | 0.15512 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:25 | NO | 1.3 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.088908 | 0.030471 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:28 | NO | 1.35 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.39604 | 0.13573 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:29 | NO | 1.37 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | SI
0001970950174 | 0950174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | CODINER | 95 | 0.12457 | 0.19114 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | NO | 5.68 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.088908 | 0.030471 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 16:02 | NO | 5.92 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0001971120174 | 1120174 | 000197 | EAF 158-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.048495 | 0.01662 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 16:06 | NO | 5.98 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0001981771727 | 1771727 | 000198 | EAF 159-2021 | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | S/E Cerro Negro | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 3.0252 | 1 | NO | 2021-06-08 11:22 | 2021-06-08 16:24 | NO | 5.03 | 15.22 | TD | Forzado | SI | SI
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 1.0997 | 0.039166 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:27 | NO | 0.05 | 0.05 | TN | Forzado | NO | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 1.6283 | 0.069124 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 10:51 | NO | 0.12 | 0.2 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 2.4642 | 0.10461 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 10:52 | NO | 0.13 | 0.32 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 1.3244 | 0.056221 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 10:53 | NO | 0.15 | 0.2 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.1915 | 0.13548 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:26 | NO | 0.7 | 2.23 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.7125 | 0.1576 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:26 | NO | 0.7 | 2.6 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 7.7616 | 0.32949 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:27 | NO | 0.72 | 5.59 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941040 | 0941040 | 000199 | EAF 160-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 3.4737 | 0.14747 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:27 | NO | 0.72 | 2.5 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.8998 | 0.1389 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:23 | NO | 0.65 | 2.53 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.3496 | 0.1193 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:23 | NO | 0.65 | 2.18 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.9836 | 0.14188 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:23 | NO | 0.65 | 2.59 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 1.3039 | 0.046442 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:24 | NO | 0.67 | 0.87 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 2.6438 | 0.094163 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:24 | NO | 0.67 | 1.77 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.766 | 0.20537 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:24 | NO | 0.67 | 3.86 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco E1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.0075 | 0.14274 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:25 | NO | 0.68 | 2.73 | TN | Forzado | SI | NO
0001990941042 | 0941042 | 000199 | EAF 160-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas E2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.1223 | 0.11121 | SI | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 11:25 | NO | 0.68 | 2.12 | TN | Forzado | SI | NO
0001992211259 | 2211259 | 000199 | EAF 160-2021 | 898 | S/E SAG | 5466 | S/E SAG J2 | SAG - S/E Completa | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 23.9695 | 1 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 18:53 | NO | 8.15 | 195.35 | TN | Forzado | SI | NO
0001992210093 | 2210093 | 000199 | EAF 160-2021 | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 5495 | S/E CORDILLERA J3 | Cordillera - S/E Completa | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 35.1767 | 1 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 20:36 | NO | 9.87 | 347.19 | TN | Forzado | SI | NO
0001992211153 | 2211153 | 000199 | EAF 160-2021 | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO B6 | Saladillo - S/E Completa | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 28.9813 | 1 | NO | 2021-06-12 10:44 | 2021-06-12 20:45 | NO | 10.02 | 290.39 | TN | Forzado | SI | NO
0002001121587 | 1121587 | 000200 | EAF 161-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 2.2026 | 0.99259 | SI | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 13:11 | NO | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO
0002001121587 | 1121587 | 000200 | EAF 161-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.016437 | 0.0074074 | SI | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 14:34 | NO | 1.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002011120125 | 1120125 | 000201 | EAF 162-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.6993 | 0.49057 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | NO | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002011120125 | 1120125 | 000201 | EAF 162-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.7646 | 0.50943 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | NO | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002020850595 | 0850595 | 000202 | SD2021048370 | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | CGE | 85 | 1.9269 | 0.46088 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:20 | NO | 0.17 | 0.33 | TZ | Programado | SI | NO
0002020850595 | 0850595 | 000202 | SD2021048370 | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Manuel | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | CGE | 85 | 2.2541 | 0.53912 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:37 | NO | 0.45 | 1.01 | TZ | Programado | SI | NO
0002033530378 | 3530378 | 000203 | SD2021047783 | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 15065 | S/E PAPELERA TALAGANTE BT1 | Sin Información | BA S/E ISLA DE MAIPO 66KV | 378 | CMPC TISSUE | 353 | 0.55828 | 1 | NO | 2021-06-06 06:19 | 2021-06-06 17:59 | NO | 11.67 | 6.52 | TZ | Programado | SI | NO
0002040851317 | 0851317 | 000204 | SD2021052867 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.5424 | 0.053081 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 14:14 | NO | 0.07 | 0.04 | TZ | Programado | SI | NO
0002040851317 | 0851317 | 000204 | SD2021052867 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.39306 | 0.038466 | NO | 2021-06-15 13:55 | 2021-06-15 14:15 | NO | 0.33 | 0.13 | TZ | Programado | SI | NO
0002040851317 | 0851317 | 000204 | SD2021052867 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 7.5916 | 0.74294 | NO | 2021-06-15 15:10 | 2021-06-15 16:36 | NO | 1.43 | 10.86 | TZ | Programado | SI | NO
0002040851317 | 0851317 | 000204 | SD2021052867 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 1.6912 | 0.16551 | NO | 2021-06-15 15:10 | 2021-06-15 16:36 | NO | 1.43 | 2.42 | TZ | Programado | SI | NO
0002050850549 | 0850549 | 000205 | SD2021054745 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 9.4399 | 0.5 | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | NO | 2.28 | 21.52 | TD | Programado | SI | NO
0002050850549 | 0850549 | 000205 | SD2021054745 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 9.4399 | 0.5 | NO | 2021-06-23 10:18 | 2021-06-23 11:08 | NO | 0.83 | 7.84 | TD | Programado | SI | NO
0002061160409 | 1160409 | 000206 | SD2021052741 | 506 | S/E COLACO | 13969 | S/E COLACO E4 | Pargua industrial | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | SAESA | 116 | 2.4657 | 0.25 | NO | 2021-06-27 09:23 | 2021-06-27 15:50 | NO | 6.45 | 15.9 | TZ | Programado | SI | NO
0002070852244 | 0852244 | 000207 | SD2021054226 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | CGE | 85 | 4.9408 | 1 | NO | 2021-06-29 09:11 | 2021-06-29 14:48 | NO | 5.62 | 27.77 | TZ | Programado | SI | NO
0002080850525 | 0850525 | 000208 | EAF 163-2021 | 590 | S/E SAUZAL | 24960 | S/E SAUZAL HT6 (50Hz) | Alimentador Coya | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 | 525 | CGE | 85 | 0.31795 | 0.28 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 14:40 | NO | 9.4 | 2.99 | TD | Forzado | SI | NO
0002080850525 | 0850525 | 000208 | EAF 163-2021 | 590 | S/E SAUZAL | 24960 | S/E SAUZAL HT6 (50Hz) | Alimentador Coya | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 | 525 | CGE | 85 | 0.81759 | 0.72 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | NO | 16.6 | 13.57 | TD | Forzado | SI | NO
0002091260493 | 1260493 | 000209 | EAF 164-2021 | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | Laja FFCC / B1 | BA S/E LAJA 66KV | 493 | EFE | 126 | 0.032509 | 1 | NO | 2021-06-17 06:02 | 2021-06-17 22:11 | NO | 16.15 | 0.53 | TD | Forzado | SI | NO
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.51111 | 0.11111 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:09 | NO | 0.15 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.28176 | 0.061254 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:11 | NO | 0.18 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.26211 | 0.05698 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | NO | 0.25 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.84529 | 0.18376 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:17 | NO | 0.28 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.43903 | 0.095442 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:18 | NO | 0.3 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 2.1034 | 0.45726 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:19 | NO | 0.32 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.11795 | 0.025641 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:21 | NO | 0.35 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0002101120494 | 1120494 | 000210 | EAF 165-2021 | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.039316 | 0.008547 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:28 | NO | 0.47 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002110850122 | 0850122 | 000211 | EAF 166-2021 | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Centenario | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 122 | CGE | 85 | 1.6608 | 0.18711 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | NO | 0.42 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0002110850122 | 0850122 | 000211 | EAF 166-2021 | 361 | S/E LA PALMA | 961 | S/E LA PALMA C3 | Las Rosas | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 122 | CGE | 85 | 4.8846 | 0.55031 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | NO | 0.42 | 2.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002110850122 | 0850122 | 000211 | EAF 166-2021 | 361 | S/E LA PALMA | 16144 | S/E LA PALMA C4 | Pueblecillo | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 122 | CGE | 85 | 2.3306 | 0.26258 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | NO | 0.42 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.33474 | 0.096639 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:20 | NO | 0.47 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.21831 | 0.063025 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:22 | NO | 0.5 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.33474 | 0.096639 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:23 | NO | 0.52 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.40751 | 0.11765 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:35 | NO | 0.72 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.13099 | 0.037815 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:48 | NO | 0.93 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.26197 | 0.07563 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:50 | NO | 0.97 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16009 | 0.046218 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:48 | NO | 3.93 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.13099 | 0.037815 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:07 | NO | 0.25 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.56761 | 0.16387 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:08 | NO | 0.27 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.058216 | 0.016807 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:11 | NO | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.39296 | 0.11345 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:16 | NO | 0.4 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.42207 | 0.12185 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:19 | NO | 0.45 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0002121120125 | 1120125 | 000212 | EAF 167-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.043662 | 0.012605 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 06:59 | NO | 1.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002131161491 | 1161491 | 000213 | EAF 168-2021 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SAESA | 116 | 0.73302 | 0.12243 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:32 | NO | 0.12 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0002130991491 | 0991491 | 000213 | EAF 168-2021 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | LUZ OSORNO | 99 | 0.58106 | 1 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:32 | NO | 0.12 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0002131161491 | 1161491 | 000213 | EAF 168-2021 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SAESA | 116 | 3.7144 | 0.62037 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:35 | NO | 0.17 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0002131161491 | 1161491 | 000213 | EAF 168-2021 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SAESA | 116 | 1.5399 | 0.2572 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:43 | NO | 0.3 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.32518 | 0.093878 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:03 | NO | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.205 | 0.059184 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:09 | NO | 0.15 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.2757 | 0.079592 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:10 | NO | 0.17 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.53018 | 0.15306 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:12 | NO | 0.2 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.43828 | 0.12653 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:13 | NO | 0.22 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.36052 | 0.10408 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:15 | NO | 0.25 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16259 | 0.046939 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:17 | NO | 0.28 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.13431 | 0.038776 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:18 | NO | 0.3 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.34639 | 0.1 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:24 | NO | 0.4 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.22621 | 0.065306 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:31 | NO | 0.52 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.15552 | 0.044898 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:38 | NO | 0.63 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.049484 | 0.014286 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 12:41 | NO | 0.68 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.11311 | 0.032653 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 13:09 | NO | 1.15 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.035346 | 0.010204 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:49 | NO | 3.82 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.063622 | 0.018367 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:50 | NO | 3.83 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0002141120125 | 1120125 | 000214 | EAF 169-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.042415 | 0.012245 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 20:12 | NO | 8.2 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.15902 | 0.029255 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:19 | NO | 0.13 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.13011 | 0.023936 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | NO | 0.33 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.10842 | 0.019947 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:23 | NO | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.55657 | 0.10239 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:25 | NO | 0.23 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.73004 | 0.13431 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:26 | NO | 0.25 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.20239 | 0.037234 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:27 | NO | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.26021 | 0.047872 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:28 | NO | 0.28 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.68667 | 0.12633 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | NO | 0.33 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.44814 | 0.082447 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:33 | NO | 0.37 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.16625 | 0.030585 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:34 | NO | 0.38 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 1.2288 | 0.22606 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:37 | NO | 0.43 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.57825 | 0.10638 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:20 | NO | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151121078 | 1121078 | 000215 | EAF 170-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.1807 | 0.033245 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | NO | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002151261159 | 1261159 | 000215 | EAF 170-2021 | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | EFE | 126 | 0.00026909 | 1 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:28 | NO | 0.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14855 | 0.042885 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:46 | NO | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.61445 | 0.17739 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:46 | NO | 0.18 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.29034 | 0.083821 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:48 | NO | 0.22 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.18231 | 0.052632 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:50 | NO | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3106 | 0.089669 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:51 | NO | 0.27 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.31735 | 0.091618 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:51 | NO | 0.27 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.38487 | 0.11111 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:53 | NO | 0.3 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.29034 | 0.083821 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:53 | NO | 0.3 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.067522 | 0.019493 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:54 | NO | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.12154 | 0.035088 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 21:54 | NO | 0.32 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.24983 | 0.072125 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:02 | NO | 0.45 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.047265 | 0.013645 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:18 | NO | 0.72 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.054017 | 0.015595 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:19 | NO | 0.73 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1418 | 0.040936 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:20 | NO | 0.75 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.12829 | 0.037037 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:21 | NO | 0.77 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.060769 | 0.017544 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-25 22:37 | NO | 1.03 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002161120125 | 1120125 | 000216 | EAF 171-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.054017 | 0.015595 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 14:36 | NO | 17.02 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0002170850582 | 0850582 | 000217 | EAF 172-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad/C1 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.8674 | 0.32828 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 00:43 | NO | 0.97 | 2.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0002170850582 | 0850582 | 000217 | EAF 172-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 0.30879 | 0.035354 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 01:30 | NO | 1.75 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0002170850582 | 0850582 | 000217 | EAF 172-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad/C1 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 0.29777 | 0.034091 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 02:19 | NO | 2.57 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0002170850582 | 0850582 | 000217 | EAF 172-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.713 | 0.31061 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | NO | 7.15 | 19.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0002170850582 | 0850582 | 000217 | EAF 172-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche/C4 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.5476 | 0.29167 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | NO | 7.15 | 18.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0002181152566 | 1152566 | 000218 | EAF 173-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.69808 | 0.6 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 03:17 | NO | 0.12 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0002181152566 | 1152566 | 000218 | EAF 173-2021 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZ PARRAL | 115 | 0.46539 | 0.4 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 03:18 | NO | 0.13 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850584 | 0850584 | 000218 | EAF 173-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.63864 | 0.19444 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 03:36 | NO | 0.43 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850584 | 0850584 | 000218 | EAF 173-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.59302 | 0.18056 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 04:29 | NO | 1.32 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850584 | 0850584 | 000218 | EAF 173-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.19767 | 0.060185 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 04:52 | NO | 1.7 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850559 | 0850559 | 000218 | EAF 173-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.3913 | 0.21171 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | NO | 4.9 | 6.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850559 | 0850559 | 000218 | EAF 173-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 3.567 | 0.54279 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | NO | 4.9 | 17.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850559 | 0850559 | 000218 | EAF 173-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 1.4505 | 0.22072 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | NO | 4.9 | 7.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850559 | 0850559 | 000218 | EAF 173-2021 | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | CGE | 85 | 0.16281 | 0.024775 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | NO | 4.9 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850584 | 0850584 | 000218 | EAF 173-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 1.8095 | 0.55093 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | NO | 4.97 | 8.99 | TZ | Forzado | SI | SI
0002180850584 | 0850584 | 000218 | EAF 173-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.045617 | 0.013889 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | NO | 4.97 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0002191683533 | 1683533 | 000219 | EAF 174-2021 | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11773 | S/E CRISTALERIAS HT1 | Sin Información | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 3533 | CRISTALCHILE | 168 | 11.4672 | 1 | SI | 2021-06-28 15:41 | 2021-06-28 18:00 | NO | 2.32 | 26.6 | TD | Forzado | SI | SI
0002201640465 | 1640465 | 000220 | EAF 175-2021 | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | Sin Información | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 | 465 | MINERA CANDELARIA | 164 | 73.9967 | 1 | NO | 2021-06-29 11:46 | 2021-06-29 12:03 | NO | 0.28 | 20.72 | TD | Forzado | SI | NO
0002214142209 | 4142209 | 000221 | EAF 176-2021 | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | Sin Información | BA S/E NUEVA ZALDÍVAR 220KV - BP1 | 2209 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0.09769 | 1 | NO | 2021-06-30 06:50 | 2021-07-01 07:22 | NO | 24.53 | 2.4 | TD | Forzado | SI | NO
0002224192209 | 4192209 | 000222 | EAF 177-2021 | 1912 | S/E OLAP | 22845 | S/E OLAP BT2 | Sin Información | BA S/E NUEVA ZALDÍVAR 220KV - BP1 | 2209 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 149.9275 | 1 | NO | 2021-07-01 16:41 | 2021-07-01 17:20 | NO | 0.65 | 97.45 | TD | Forzado | SI | NO
0002234112245 | 4112245 | 000223 | EAF 178-2021 | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 22628 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) BT2 | Sin Información | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2245 | HALDEMAN | 411 | 0.0092028 | 1 | NO | 2021-07-03 08:57 | 2021-07-03 11:45 | NO | 2.8 | 0.03 | TD | Forzado | SI | NO
0002240852380 | 0852380 | 000224 | EAF 179-2021 | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | CGE | 85 | 1.6981 | 0.73913 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:31 | NO | 2.53 | 4.3 | TD | Forzado | SI | SI
0002240852380 | 0852380 | 000224 | EAF 179-2021 | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | CGE | 85 | 0.59934 | 0.26087 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:32 | NO | 2.55 | 1.53 | TD | Forzado | SI | SI
0002244372380 | 4372380 | 000224 | EAF 179-2021 | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | SQM | 437 | 5.8927 | 1 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:34 | NO | 2.58 | 15.2 | TD | Forzado | SI | SI
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.18185 | 0.16541 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:31 | NO | 0.65 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.34716 | 0.31579 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | NO | 0.22 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.19838 | 0.18045 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:07 | NO | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.19838 | 0.18045 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:08 | NO | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 01:52 | NO | 13 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.16532 | 0.15038 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 01:57 | NO | 13.08 | 2.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002251160411 | 1160411 | 000225 | EAF 180-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.0082658 | 0.0075188 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 02:47 | NO | 13.92 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002260851911 | 0851911 | 000226 | SD2021052037 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.5476 | 0.17935 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | NO | 5.82 | 32.29 | TN | Programado | SI | NO
0002260851911 | 0851911 | 000226 | SD2021052037 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.5476 | 0.17935 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | NO | 5.82 | 32.29 | TN | Programado | SI | NO
0002260851911 | 0851911 | 000226 | SD2021052037 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 3.4518 | 0.1116 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | NO | 5.82 | 20.09 | TN | Programado | SI | NO
0002260851911 | 0851911 | 000226 | SD2021052037 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 3.945 | 0.12754 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | NO | 5.82 | 22.96 | TN | Programado | SI | NO
0002260851911 | 0851911 | 000226 | SD2021052037 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 6.8913 | 0.2228 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | NO | 5.82 | 40.11 | TN | Programado | SI | NO
0002260851911 | 0851911 | 000226 | SD2021052037 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | CGE | 85 | 5.5476 | 0.17935 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | NO | 5.82 | 32.29 | TN | Programado | SI | NO
0002270851888 | 0851888 | 000227 | SD2021064168 | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21158 | S/E ANTOFAGASTA H2 | Sin Información | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | CGE | 85 | 9.4688 | 1 | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | NO | 6.53 | 61.83 | TZ | Programado | SI | NO
0002270852344 | 0852344 | 000227 | SD2021064168 | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23115 | S/E TAP OFF LA NEGRA HT1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | CGE | 85 | 5.5921 | 1 | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | NO | 6.53 | 36.52 | TZ | Programado | SI | NO
0002281541152 | 1541152 | 000228 | SD2021064106 | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT | Sin Información | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | MASISA | 154 | 7.9916 | 1 | NO | 2021-07-22 08:15 | 2021-07-22 12:19 | NO | 4.07 | 32.53 | TZ | Programado | SI | NO
0002290850121 | 0850121 | 000229 | EAF 181-2021 | 360 | S/E MOLINA | 12873 | S/E MOLINA BT2-CT2 | Entre Ríos C11 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | CGE | 85 | 16.0174 | 0.69001 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | NO | 0.23 | 3.68 | TZ | Forzado | SI | SI
0002290850121 | 0850121 | 000229 | EAF 181-2021 | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | CGE | 85 | 7.1959 | 0.30999 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:18 | NO | 0.32 | 2.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0002290851450 | 0851450 | 000229 | EAF 181-2021 | 469 | S/E CURICO | 786 | S/E CURICO C5 | Aguas Negras | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | CGE | 85 | 28.5329 | 1 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | NO | 1.32 | 37.66 | TZ | Forzado | SI | SI
0002300851760 | 0851760 | 000230 | EAF 182-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TalTal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.5883 | 1 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:08 | NO | 3.4 | 8.8 | TD | Forzado | SI | SI
0002301751822 | 1751822 | 000230 | EAF 182-2021 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | S/E completa | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.516 | 1 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 09:32 | NO | 1.8 | 4.53 | TD | Forzado | SI | SI
0002301751821 | 1751821 | 000230 | EAF 182-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | S/E completa | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3057 | 1 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | NO | 3.33 | 17.67 | TD | Forzado | SI | SI
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22850 | S/E PACÍFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 0.10332 | 0.010204 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:15 | NO | 0.93 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22851 | S/E PACÍFICO C2 | Centro | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.7565 | 0.17347 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:16 | NO | 0.95 | 1.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22852 | S/E PACÍFICO C3 | Puerto | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 2.7898 | 0.27551 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:16 | NO | 0.95 | 2.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22854 | S/E PACÍFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.1366 | 0.11224 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 01:17 | NO | 0.97 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | J. Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.4465 | 0.14286 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 02:03 | NO | 1.73 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | J. Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.4465 | 0.14286 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 02:26 | NO | 2.12 | 3.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002310852229 | 0852229 | 000231 | EAF 183-2021 | 1915 | S/E PACÍFICO | 22857 | S/E PACÍFICO C7 | J. Martínez | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | CGE | 85 | 1.4465 | 0.14286 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 02:26 | NO | 2.12 | 3.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 2.445 | 0.22727 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 3.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de Mayo | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 5.1345 | 0.47727 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 6.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.2445 | 0.022727 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.61125 | 0.056818 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Portales | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 1.5893 | 0.14773 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 2.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.36675 | 0.034091 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0002320852231 | 0852231 | 000232 | EAF 184-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 0.36675 | 0.034091 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | NO | 1.33 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0002330851760 | 0851760 | 000233 | EAF 185-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal C1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.5106 | 0.97 | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 09:20 | NO | 1.42 | 3.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0002330851760 | 0851760 | 000233 | EAF 185-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal C1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 0.077649 | 0.03 | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 12:30 | NO | 4.58 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0002340850168 | 0850168 | 000234 | EAF 186-2021 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente C2 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | CGE | 85 | 5.2099 | 0.63596 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:28 | NO | 0.75 | 3.91 | TZ | Forzado | SI | SI
0002340850168 | 0850168 | 000234 | EAF 186-2021 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | Puertas Negras C3 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | CGE | 85 | 0.44913 | 0.054825 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:52 | NO | 1.15 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0002340850168 | 0850168 | 000234 | EAF 186-2021 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche C1 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | CGE | 85 | 2.5331 | 0.30921 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 17:54 | NO | 10.18 | 25.79 | TZ | Forzado | SI | SI
0002350850525 | 0850525 | 000235 | EAF 187-2021 | 590 | S/E SAUZAL | 25611 | S/E SAUZAL G4 | Sauzal Coya | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 | 525 | CGE | 85 | 1.1506 | 1 | NO | 2021-07-14 08:53 | 2021-07-14 11:40 | NO | 2.78 | 3.2 | TD | Forzado | SI | NO
0002360930732 | 0930732 | 000236 | EAF 188-2021 | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) E6 | El Guindo | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.4226 | 0.46028 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | NO | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO
0002360930732 | 0930732 | 000236 | EAF 188-2021 | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 29105 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) E1 | Huechún | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.3585 | 0.53972 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | NO | 0.05 | 0.32 | TZ | Forzado | NO | NO
0002371261449 | 1261449 | 000237 | EAF 189-2021 | 469 | S/E CURICO | 12301 | S/E CURICO B2 | Sin Información | BA S/E CURICO 66KV B1 | 1449 | EFE | 126 | 0.043967 | 1 | NO | 2021-07-14 16:40 | 2021-07-15 03:26 | NO | 10.77 | 0.47 | TD | Forzado | SI | SI
0002385892326 | 5892326 | 000238 | EAF 190-2021 | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Albemarle | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | ALBEMARLE LIMITADA | 589 | 4.6535 | 1 | NO | 2021-07-17 18:55 | 2021-07-18 13:39 | NO | 18.73 | 87.16 | TD | Forzado | SI | NO
0002394262140 | 4262140 | 000239 | EAF 191-2021 | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | Barra 6 kV N°1 | BA S/E KAPATUR 220KV - BP1 | 2140 | MINERA SPENCE | 426 | 5.7036 | 0.33333 | NO | 2021-07-18 03:03 | 2021-07-18 12:13 | NO | 9.17 | 52.3 | TD | Forzado | SI | NO
0002394262140 | 4262140 | 000239 | EAF 191-2021 | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26060 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | Barra 6 kV N°2 | BA S/E KAPATUR 220KV - BP1 | 2140 | MINERA SPENCE | 426 | 11.4072 | 0.66667 | NO | 2021-07-18 03:03 | 2021-07-18 12:18 | NO | 9.25 | 105.52 | TD | Forzado | SI | NO
0002402190480 | 2190480 | 000240 | EAF 192-2021 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5014 | S/E EL SALVADOR CT3 | Alimentador 304 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 1.9569 | 0.028986 | SI | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | NO | 0.05 | 0.1 | TD | Forzado | NO | NO
0002402190480 | 2190480 | 000240 | EAF 192-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5029 | S/E POTRERILLOS CT5 | Alimentador 58 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 65.5574 | 0.97101 | SI | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | NO | 0.05 | 3.28 | TD | Forzado | NO | NO
0002410103432 | 0103432 | 000241 | EAF 193-2021 | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | Maitenes-Alfalfal | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110kV B1 | 3432 | AES ANDES | 10 | 0.29015 | 0.33333 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | NO | 12.35 | 3.58 | TD | Forzado | SI | NO
0002410103432 | 0103432 | 000241 | EAF 193-2021 | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24266 | S/E CENTRAL MAITENES E2 | Aucayes | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110kV B1 | 3432 | AES ANDES | 10 | 0.29015 | 0.33333 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | NO | 12.35 | 3.58 | TD | Forzado | SI | NO
0002410103432 | 0103432 | 000241 | EAF 193-2021 | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 28216 | S/E CENTRAL MAITENES ET5 | VL4 | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110kV B1 | 3432 | AES ANDES | 10 | 0.29015 | 0.33333 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | NO | 12.35 | 3.58 | TD | Forzado | SI | NO
0002420850535 | 0850535 | 000242 | EAF 194-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 2.2458 | 0.47368 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | NO | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO
0002420850535 | 0850535 | 000242 | EAF 194-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.16635 | 0.035088 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | NO | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO
0002420850535 | 0850535 | 000242 | EAF 194-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 1.6992 | 0.3584 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 09:15 | NO | 1.03 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0002420850535 | 0850535 | 000242 | EAF 194-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.62976 | 0.13283 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 11:32 | NO | 3.32 | 2.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0002431120125 | 1120125 | 000243 | EAF 195-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.5831 | 0.45283 | NO | 2021-07-23 18:46 | 2021-07-23 18:48 | NO | 0.03 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO
0002431120125 | 1120125 | 000243 | EAF 195-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.913 | 0.54717 | NO | 2021-07-23 18:46 | 2021-07-23 18:49 | NO | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 2.9221 | 0.96635 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:20 | NO | 0.28 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.002609 | 0.00086281 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:23 | NO | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.028699 | 0.0094909 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:49 | NO | 0.77 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.023481 | 0.0077653 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:51 | NO | 0.8 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.015654 | 0.0051769 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:53 | NO | 0.83 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.018263 | 0.0060397 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:54 | NO | 0.85 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.013045 | 0.0043141 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 02:56 | NO | 0.88 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002441120123 | 1120123 | 000244 | EAF 196-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 07:07 | NO | 5.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002451120140 | 1120140 | 000245 | EAF 197-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.58112 | 0.14822 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120140 | 1120140 | 000245 | EAF 197-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.1622 | 0.29644 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120140 | 1120140 | 000245 | EAF 197-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.6659 | 0.4249 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120140 | 1120140 | 000245 | EAF 197-2021 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.51138 | 0.13043 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120155 | 1120155 | 000245 | EAF 197-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.13645 | 0.032609 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:38 | SI | 0.23 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120155 | 1120155 | 000245 | EAF 197-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.08187 | 0.019565 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:39 | SI | 0.25 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120155 | 1120155 | 000245 | EAF 197-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 3.9297 | 0.93913 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:41 | SI | 0.28 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451120155 | 1120155 | 000245 | EAF 197-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.036387 | 0.0086957 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:41 | SI | 0.28 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451122847 | 1122847 | 000245 | EAF 197-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 3.3172 | 0.58689 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451122847 | 1122847 | 000245 | EAF 197-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.3349 | 0.41311 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451121411 | 1121411 | 000245 | EAF 197-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.4528 | 0.43236 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451121411 | 1121411 | 000245 | EAF 197-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.017826 | 0.005305 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451121411 | 1121411 | 000245 | EAF 197-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.8896 | 0.56233 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | SI | 0.12 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451121587 | 1121587 | 000245 | EAF 197-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.3031 | 0.58366 | SI | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:39 | SI | 0.25 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451121587 | 1121587 | 000245 | EAF 197-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.92952 | 0.41634 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:30 | SI | 0.1 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0002451262495 | 1262495 | 000245 | EAF 197-2021 | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | EFE | 126 | 0 | 1 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | SI | 0.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002460850582 | 0850582 | 000246 | EAF 198-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 3.7304 | 0.425 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | SI | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0002460850582 | 0850582 | 000246 | EAF 198-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.6332 | 0.3 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0002460850582 | 0850582 | 000246 | EAF 198-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 0.43887 | 0.05 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | SI | 0.07 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002460850582 | 0850582 | 000246 | EAF 198-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 1.9749 | 0.225 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | SI | 0.07 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0002460850611 | 0850611 | 000246 | EAF 198-2021 | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | CGE | 85 | 1.2288 | 0.30769 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | SI | 2.7 | 3.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0002460850611 | 0850611 | 000246 | EAF 198-2021 | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | CGE | 85 | 2.7648 | 0.69231 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | SI | 2.7 | 7.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0002474141866 | 4141866 | 000247 | EAF 199-2021 | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | S/E Aguas Blancas | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 2.1625 | 1 | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | SI | 11.75 | 25.41 | TD | Forzado | SI | NO
0002474232358 | 4232358 | 000247 | EAF 199-2021 | 1866 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 22439 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) BT | S/E El Peñón (Minera Meridian) | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 2358 | MINERA MERIDIAN | 423 | 12.8588 | 1 | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | SI | 11.75 | 151.09 | TD | Forzado | SI | NO
0002484922106 | 4922106 | 000248 | EAF 200-2021 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22514 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JT1 | Transformador Nº1 y 3 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | MINERA CENTINELA | 492 | 102.5127 | 1 | NO | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:04 | SI | 0.2 | 20.5 | TD | Forzado | SI | NO
0002484922085 | 4922085 | 000248 | EAF 200-2021 | 1867 | S/E EL TESORO | 22442 | S/E EL TESORO JT1 | Transformador Nº1 y 2 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | MINERA CENTINELA | 492 | 30.2336 | 1 | NO | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:30 | SI | 0.63 | 19.05 | TD | Forzado | SI | NO
0002490850324 | 0850324 | 000249 | EAF 201-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 925 | S/E ILLAPEL E1 | Mincha | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 1.562 | 0.24008 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850324 | 0850324 | 000249 | EAF 201-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 930 | S/E ILLAPEL E2 | Los Cristales | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 2.0238 | 0.31106 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850324 | 0850324 | 000249 | EAF 201-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 0.28524 | 0.043841 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850324 | 0850324 | 000249 | EAF 201-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 928 | S/E ILLAPEL E4 | Independencia | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 2.635 | 0.40501 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850157 | 0850157 | 000249 | EAF 201-2021 | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | CGE | 85 | 0.46151 | 0.39417 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850157 | 0850157 | 000249 | EAF 201-2021 | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | CGE | 85 | 0.70932 | 0.60583 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850267 | 0850267 | 000249 | EAF 201-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | Cuncumén | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 1.5638 | 0.31205 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850267 | 0850267 | 000249 | EAF 201-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 1463 | S/E SALAMANCA E2 | Camisa | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 0.080011 | 0.015965 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850267 | 0850267 | 000249 | EAF 201-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 14426 | S/E SALAMANCA E3 | Quilmenco | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 1.8912 | 0.37736 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850267 | 0850267 | 000249 | EAF 201-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 1465 | S/E SALAMANCA ET1 | Chalinga E6 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 0.98922 | 0.19739 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | SI
0002490850267 | 0850267 | 000249 | EAF 201-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 1465 | S/E SALAMANCA ET1 | Manquehua E7 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 0.48734 | 0.097242 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0002500853165 | 0853165 | 000250 | EAF 202-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 5.1288 | 0.5 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500853165 | 0853165 | 000250 | EAF 202-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.3426 | 0.22837 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500853165 | 0853165 | 000250 | EAF 202-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.7862 | 0.27163 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850184 | 0850184 | 000250 | EAF 202-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 5.7593 | 0.41396 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850184 | 0850184 | 000250 | EAF 202-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 5.6029 | 0.40272 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850184 | 0850184 | 000250 | EAF 202-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.5139 | 0.10881 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850184 | 0850184 | 000250 | EAF 202-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.0367 | 0.074512 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850119 | 0850119 | 000250 | EAF 202-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 2.6799 | 0.21373 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:10 | SI | 3.87 | 10.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850119 | 0850119 | 000250 | EAF 202-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 6.3428 | 0.50585 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | SI | 3.78 | 23.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850119 | 0850119 | 000250 | EAF 202-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 3.5161 | 0.28042 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:13 | SI | 3.92 | 13.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850141 | 0850141 | 000250 | EAF 202-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 5.3031 | 0.57759 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | SI | 1.32 | 7 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850141 | 0850141 | 000250 | EAF 202-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 3.2364 | 0.35249 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:46 | SI | 1.47 | 4.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850141 | 0850141 | 000250 | EAF 202-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 0.64201 | 0.069923 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:48 | SI | 3.5 | 2.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850316 | 0850316 | 000250 | EAF 202-2021 | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 9.5795 | 0.69935 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | SI | 0.45 | 4.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850316 | 0850316 | 000250 | EAF 202-2021 | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0.79296 | 0.05789 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | SI | 0.45 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120316 | 1120316 | 000250 | EAF 202-2021 | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Parque Industrial | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | FRONTEL | 112 | 0.14265 | 1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:47 | SI | 0.48 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850316 | 0850316 | 000250 | EAF 202-2021 | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 2.916 | 0.21289 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | SI | 0.45 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850316 | 0850316 | 000250 | EAF 202-2021 | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0.40927 | 0.029879 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | SI | 3.4 | 1.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850316 | 0850316 | 000250 | EAF 202-2021 | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | SI | 0.45 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850171 | 0850171 | 000250 | EAF 202-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.5762 | 0.48 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | SI | 3.48 | 5.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0002500850171 | 0850171 | 000250 | EAF 202-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.7075 | 0.52 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | SI | 3.48 | 5.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501511803 | 1511803 | 000250 | EAF 202-2021 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Papeles Bio Bio | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | PAPELES BIO BIO | 151 | 3.6239 | 1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501261154 | 1261154 | 000250 | EAF 202-2021 | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | EFE | 126 | 0.22499 | 1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:27 | SI | 0.15 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501260230 | 1260230 | 000250 | EAF 202-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 862 | S/E ESCUADRON (CGE) BT1 | EFE Escuadrón | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | EFE | 126 | 0.31093 | 1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | SI | 0.07 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.20838 | 0.033975 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:36 | SI | 0.3 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 2.2158 | 0.36127 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:16 | SI | 1.97 | 4.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.18754 | 0.030578 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:36 | SI | 3.3 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.73629 | 0.12005 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:15 | SI | 0.95 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.30563 | 0.04983 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:18 | SI | 1 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.80575 | 0.13137 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:19 | SI | 1.02 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.10419 | 0.016988 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:23 | SI | 1.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.20838 | 0.033975 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | SI | 1.32 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.027784 | 0.00453 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:37 | SI | 3.32 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.7224 | 0.11778 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:55 | SI | 3.62 | 2.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.2709 | 0.044168 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:56 | SI | 3.63 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121339 | 1121339 | 000250 | EAF 202-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.34036 | 0.055493 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:57 | SI | 3.65 | 1.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.811 | 0.33591 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:44 | SI | 4.43 | 8.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.81875 | 0.15187 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:07 | SI | 2.82 | 2.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:37 | SI | 3.32 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.4857 | 0.09009 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:40 | SI | 3.37 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.29836 | 0.055341 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:39 | SI | 0.35 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.1804 | 0.033462 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:41 | SI | 0.38 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.020816 | 0.003861 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:42 | SI | 0.4 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.020816 | 0.003861 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:44 | SI | 0.43 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.7277 | 0.32046 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | SI | 2.62 | 4.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120145 | 1120145 | 000250 | EAF 202-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.027754 | 0.005148 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:44 | SI | 4.43 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 1.618 | 0.23987 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | SI | 4.22 | 6.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.87462 | 0.12966 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:35 | SI | 0.28 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.49197 | 0.072934 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:38 | SI | 0.33 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.29518 | 0.04376 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:41 | SI | 0.38 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 1.0495 | 0.15559 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | SI | 4.22 | 4.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.065596 | 0.0097245 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:36 | SI | 4.3 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 2.3177 | 0.3436 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:41 | SI | 4.38 | 10.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.032798 | 0.0048622 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 05:59 | SI | 8.68 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120148 | 1120148 | 000250 | EAF 202-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 06:02 | SI | 8.73 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.72063 | 0.23832 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:32 | SI | 0.23 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.57227 | 0.18925 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:35 | SI | 0.28 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.28967 | 0.095794 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:38 | SI | 0.33 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.32499 | 0.10748 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:44 | SI | 0.43 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.035325 | 0.011682 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:23 | SI | 2.08 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.31086 | 0.1028 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:26 | SI | 2.13 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | SI | 4.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.09891 | 0.03271 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 02:04 | SI | 4.77 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.077715 | 0.025701 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:21 | SI | 6.05 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.04239 | 0.014019 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:22 | SI | 6.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.09891 | 0.03271 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 03:24 | SI | 6.1 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120123 | 1120123 | 000250 | EAF 202-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro) | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.45216 | 0.14953 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | SI | 4.28 | 1.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121076 | 1121076 | 000250 | EAF 202-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 0.87082 | 0.11153 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:46 | SI | 1.47 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121076 | 1121076 | 000250 | EAF 202-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 3.6119 | 0.46261 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:34 | SI | 2.27 | 8.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121076 | 1121076 | 000250 | EAF 202-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 0.60364 | 0.077313 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:01 | SI | 1.72 | 1.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501121076 | 1121076 | 000250 | EAF 202-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.7213 | 0.34854 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | SI | 1.32 | 3.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto (Pilpico) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.91321 | 0.33673 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:15 | SI | 3.95 | 3.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.35975 | 0.13265 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | SI | 1.98 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.027673 | 0.010204 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:27 | SI | 2.15 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.17296 | 0.063776 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:45 | SI | 2.45 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.43585 | 0.16071 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:21 | SI | 4.05 | 1.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.32516 | 0.1199 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:24 | SI | 4.1 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.11069 | 0.040816 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:25 | SI | 4.12 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501120175 | 1120175 | 000250 | EAF 202-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.36667 | 0.1352 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:27 | SI | 4.15 | 1.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0002501401751 | 1401751 | 000250 | EAF 202-2021 | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | Sin Información | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 2.8098 | 1 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | SI | 1.32 | 3.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0002510852376 | 0852376 | 000251 | EAF 203-2021 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Centro / E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 1.2209 | 0.27907 | NO | 2021-08-03 15:39 | 2021-08-03 16:23 | SI | 0.73 | 0.89 | G | Forzado | SI | NO
0002510852376 | 0852376 | 000251 | EAF 203-2021 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 3.1539 | 0.72093 | NO | 2021-08-03 15:39 | 2021-08-03 16:23 | SI | 0.73 | 2.3 | G | Forzado | SI | NO
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices / C3 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 2.3349 | 0.11923 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:21 | SI | 1.08 | 2.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco / C4 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 3.1634 | 0.16154 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:22 | SI | 1.1 | 3.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue / E1 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 4.2179 | 0.21538 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:34 | SI | 1.3 | 5.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 3.766 | 0.19231 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | SI | 2.33 | 8.77 | TZ | Forzado | SI | SI
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca / C2 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 23:44 | SI | 3.47 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue / E1 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 1.0545 | 0.053846 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 23:46 | SI | 3.5 | 3.69 | TZ | Forzado | SI | SI
0002520850218 | 0850218 | 000252 | EAF 204-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores / C6 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 5.0464 | 0.25769 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 00:14 | SI | 3.97 | 20.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0002530852376 | 0852376 | 000253 | EAF 205-2021 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Centro / E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 1.8228 | 0.41667 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | SI | 0.5 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0002530852376 | 0852376 | 000253 | EAF 205-2021 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 2.5519 | 0.58333 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | SI | 0.5 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002541163244 | 1163244 | 000254 | EAF 206-2021 | 2208 | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | Maicolpue | BA S/E LA MISION B1 23KV | 3244 | SAESA | 116 | 2.1255 | 1 | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-06 23:47 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0002550850902 | 0850902 | 000255 | EAF 207-2021 | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | Cerro Chena | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | CGE | 85 | 50.5402 | 1 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-10 13:17 | SI | 3.43 | 173.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0002560852376 | 0852376 | 000256 | SD2021058726 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Centro / E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 2.1612 | 0.49401 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | SI | 4.62 | 9.98 | TZ | Programado | SI | NO
0002560852376 | 0852376 | 000256 | SD2021058726 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 2.2136 | 0.50599 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | SI | 4.62 | 10.23 | TZ | Programado | SI | NO
0002571030048 | 1030048 | 000257 | SD2021060511 | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | COOPREL / C2 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | COOPREL | 103 | 1.7856 | 1 | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 14:54 | SI | 5.9 | 10.54 | TZ | Programado | SI | NO
0002570990048 | 0990048 | 000257 | SD2021060511 | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | LUZ OSORNO / C3 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | LUZ OSORNO | 99 | 0.77289 | 1 | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 15:05 | SI | 6.08 | 4.7 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850537 | 0850537 | 000258 | SD2021062155 | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 1.2179 | 0.087591 | NO | 2021-08-01 07:31 | 2021-08-01 11:14 | SI | 3.72 | 4.53 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850537 | 0850537 | 000258 | SD2021062155 | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Coemin | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 6.5969 | 0.47445 | NO | 2021-08-01 07:31 | 2021-08-01 11:32 | SI | 4.02 | 26.52 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850537 | 0850537 | 000258 | SD2021062155 | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 1.0149 | 0.072993 | NO | 2021-08-01 07:31 | 2021-08-01 11:48 | SI | 4.28 | 4.34 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850537 | 0850537 | 000258 | SD2021062155 | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 5.0745 | 0.36496 | NO | 2021-08-01 07:31 | 2021-08-01 11:14 | SI | 3.72 | 18.88 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850545 | 0850545 | 000258 | SD2021062155 | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.1317 | 0.025641 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | SI | 4.05 | 0.53 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850545 | 0850545 | 000258 | SD2021062155 | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.39509 | 0.076923 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | SI | 4.05 | 1.6 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850545 | 0850545 | 000258 | SD2021062155 | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 1.9754 | 0.38462 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | SI | 4.05 | 8 | TZ | Programado | SI | NO
0002580850545 | 0850545 | 000258 | SD2021062155 | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 2.6339 | 0.51282 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | SI | 4.05 | 10.67 | TZ | Programado | SI | NO
0002590852370 | 0852370 | 000259 | SD2021062439 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | E4 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | CGE | 85 | 0.030572 | 1 | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | SI | 6.52 | 0.2 | TZ | Programado | SI | NO
00025919602370 | 19602370 | 000259 | SD2021062439 | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.1378 | 1 | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | SI | 6.52 | 20.46 | TZ | Programado | SI | NO
0002600941037 | 0941037 | 000260 | SD2021068394 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 0.017053 | 0.00051885 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | SI | 7.55 | 0.13 | TZ | Programado | SI | NO
0002600941037 | 0941037 | 000260 | SD2021068394 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | Puerto Central | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 0.108 | 0.0032861 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | SI | 7.55 | 0.82 | TZ | Programado | SI | NO
0002600941037 | 0941037 | 000260 | SD2021068394 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 30.8435 | 0.93843 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | SI | 7.55 | 232.87 | TZ | Programado | SI | NO
0002600941037 | 0941037 | 000260 | SD2021068394 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23486 | S/E SAN ANTONIO HT1 | Santo domingo | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 1.8986 | 0.057765 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | SI | 7.55 | 14.33 | TZ | Programado | SI | NO
0002600850557 | 0850557 | 000260 | SD2021068394 | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | Maria Pinto | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 4.1181 | 0.4 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | SI | 7.55 | 31.09 | TZ | Programado | SI | NO
0002600850557 | 0850557 | 000260 | SD2021068394 | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 6.1772 | 0.6 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | SI | 7.55 | 46.64 | TZ | Programado | SI | NO
0002610991289 | 0991289 | 000261 | EAF 208-2021 | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | BA S/E RIO BONITO 23KV | 1289 | LUZ OSORNO | 99 | 0.018702 | 0.14706 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002610990427 | 0990427 | 000261 | EAF 208-2021 | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | LUZ OSORNO | 99 | 0.75869 | 1 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002611162921 | 1162921 | 000261 | EAF 208-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futuhuente | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SAESA | 116 | 1.9814 | 0.82143 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0002611162921 | 1162921 | 000261 | EAF 208-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscalhue | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SAESA | 116 | 0.43074 | 0.17857 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002610991289 | 0991289 | 000261 | EAF 208-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscalhue | BA S/E RIO BONITO 23KV | 1289 | LUZ OSORNO | 99 | 0.10847 | 0.85294 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002611160391 | 1160391 | 000261 | EAF 208-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | SAESA | 116 | 0.22789 | 1 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002610990391 | 0990391 | 000261 | EAF 208-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | LUZ OSORNO | 99 | 1.0427 | 0.2775 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002610990391 | 0990391 | 000261 | EAF 208-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | LUZ OSORNO | 99 | 2.7148 | 0.7225 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | SI | 0.15 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0002621120145 | 1120145 | 000262 | EAF 209-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.3346 | 0.24531 | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | SI | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | NO
0002621120145 | 1120145 | 000262 | EAF 209-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.9806 | 0.36406 | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO
0002621120145 | 1120145 | 000262 | EAF 209-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2.1251 | 0.39062 | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | SI | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | NO
0002630990391 | 0990391 | 000263 | EAF 210-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | LUZ OSORNO | 99 | 1.6506 | 0.43929 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 1.04 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990391 | 0990391 | 000263 | EAF 210-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | LUZ OSORNO | 99 | 1.0736 | 0.28571 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.68 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990391 | 0990391 | 000263 | EAF 210-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | LUZ OSORNO | 99 | 1.0333 | 0.275 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.65 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990391 | 0990391 | 000263 | EAF 210-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:52 | SI | 1.9 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160391 | 1160391 | 000263 | EAF 210-2021 | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco / E1 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | SAESA | 116 | 0.22789 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.14 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161744 | 1161744 | 000263 | EAF 210-2021 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16499 | S/E ALTO BONITO E1 | Panitao / E1 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SAESA | 116 | 6.9891 | 0.45908 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:54 | SI | 0.93 | 6.5 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161744 | 1161744 | 000263 | EAF 210-2021 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | Chinquihue / E2 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SAESA | 116 | 4.9126 | 0.32269 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:54 | SI | 0.93 | 4.57 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161744 | 1161744 | 000263 | EAF 210-2021 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 25144 | S/E ALTO BONITO E3 | Los Avellanos / E3 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SAESA | 116 | 3.3224 | 0.21823 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:54 | SI | 0.93 | 3.09 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160396 | 1160396 | 000263 | EAF 210-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto / E1 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.8461 | 0.25421 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 2.27 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160396 | 1160396 | 000263 | EAF 210-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ / E2 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.15299 | 0.021067 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 0.19 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160396 | 1160396 | 000263 | EAF 210-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao / E3 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.4173 | 0.33287 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 2.97 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160396 | 1160396 | 000263 | EAF 210-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue / E4 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.8456 | 0.39185 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 3.5 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991413 | 0991413 | 000263 | EAF 210-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con / E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.471 | 0.1938 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.3 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991413 | 0991413 | 000263 | EAF 210-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo / E2 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.69708 | 0.28682 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.44 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991413 | 0991413 | 000263 | EAF 210-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo / E2 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 1.2623 | 0.51938 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.8 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161413 | 1161413 | 000263 | EAF 210-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con / E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 4.559 | 0.66615 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 2.87 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161413 | 1161413 | 000263 | EAF 210-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo / E2 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 2.2743 | 0.33231 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 1.43 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161413 | 1161413 | 000263 | EAF 210-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con / E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 0.010529 | 0.0015385 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 0.01 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160399 | 1160399 | 000263 | EAF 210-2021 | 526 | S/E CALBUCO | 13928 | S/E CALBUCO E1 | Caicaen / E1 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | SAESA | 116 | 1.7362 | 0.29604 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | SI | 1.17 | 2.03 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160399 | 1160399 | 000263 | EAF 210-2021 | 526 | S/E CALBUCO | 13929 | S/E CALBUCO E2 | Calbuco / E2 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | SAESA | 116 | 4.1286 | 0.70396 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | SI | 1.17 | 4.83 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160401 | 1160401 | 000263 | EAF 210-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa / E1 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 5.0583 | 0.6801 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 6.22 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160401 | 1160401 | 000263 | EAF 210-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen / E2 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 2.3696 | 0.3186 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 2.91 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160401 | 1160401 | 000263 | EAF 210-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen / E2 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 0.0096717 | 0.0013004 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 13:45 | SI | 3.78 | 0.04 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160409 | 1160409 | 000263 | EAF 210-2021 | 506 | S/E COLACO | 13966 | S/E COLACO E1 | Maullín / E1 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | SAESA | 116 | 1.0841 | 0.11004 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 1.16 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160409 | 1160409 | 000263 | EAF 210-2021 | 506 | S/E COLACO | 13967 | S/E COLACO E2 | Pargua / E2 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | SAESA | 116 | 2.7578 | 0.27992 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 2.95 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160409 | 1160409 | 000263 | EAF 210-2021 | 506 | S/E COLACO | 13968 | S/E COLACO E3 | Calbuco / E3 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | SAESA | 116 | 0.2948 | 0.029923 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 0.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160409 | 1160409 | 000263 | EAF 210-2021 | 506 | S/E COLACO | 13969 | S/E COLACO E4 | Pargua / E4 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | SAESA | 116 | 5.7152 | 0.58012 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 6.12 | TN | Forzado | SI | NO
0002631122415 | 1122415 | 000263 | EAF 210-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe / C2 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 1.5175 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 0.91 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160447 | 1160447 | 000263 | EAF 210-2021 | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 3.1562 | 0.57486 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 3.88 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160447 | 1160447 | 000263 | EAF 210-2021 | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina / E2 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 0.3552 | 0.064695 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 0.44 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160447 | 1160447 | 000263 | EAF 210-2021 | 515 | S/E PID PID | 14189 | S/E PID PID E3 | Castro Centro / E3 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 1.979 | 0.36044 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 2.43 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990048 | 0990048 | 000263 | EAF 210-2021 | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Creo / C3 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | LUZ OSORNO | 99 | 0.77289 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.97 | 0.75 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850202 | 0850202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao / C2 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 4.1374 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 2.36 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Toltén / E1 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 1.9227 | 0.26194 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 1.98 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles / E2 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.5288 | 0.34452 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 2.6 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.2352 | 0.30452 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 2.3 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.12313 | 0.016774 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 0.13 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.12313 | 0.016774 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | SI | 1.05 | 0.13 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.17048 | 0.023226 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 0.18 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.17048 | 0.023226 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | SI | 1.1 | 0.19 | TN | Forzado | SI | NO
0002631120202 | 1120202 | 000263 | EAF 210-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.066299 | 0.0090323 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | SI | 1.1 | 0.07 | TN | Forzado | SI | NO
0002630851317 | 0851317 | 000263 | EAF 210-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal / E3 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.75735 | 0.072464 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | SI | 1.18 | 0.89 | TN | Forzado | SI | NO
0002630851317 | 0851317 | 000263 | EAF 210-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera / E4 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.4081 | 0.32609 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | SI | 1.18 | 4.02 | TN | Forzado | SI | NO
0002630851317 | 0851317 | 000263 | EAF 210-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue / E5 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 6.286 | 0.60145 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | SI | 1.18 | 7.42 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14200 | S/E PUERTO MONTT (STS) E1 | Tortel / E1 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 12.7541 | 0.23302 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 11.48 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14201 | S/E PUERTO MONTT (STS) E2 | Santa María / E2 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 5.7937 | 0.10585 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 5.21 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual / E3 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 8.6411 | 0.15788 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 7.78 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14203 | S/E PUERTO MONTT (STS) E4 | Pelluco / E4 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 10.836 | 0.19798 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 9.75 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto / E5 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 7.2174 | 0.13186 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 6.5 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero / E6 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 5.9914 | 0.10947 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 5.39 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero / E6 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 1.226 | 0.022399 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 12:08 | SI | 2.17 | 2.66 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero / E6 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 2.274 | 0.041546 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 12:09 | SI | 2.18 | 4.96 | TN | Forzado | SI | NO
0002631010448 | 1010448 | 000263 | EAF 210-2021 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Crell / C3 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | CRELL | 101 | 4.5465 | 0.6473 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | SI | 1.17 | 5.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002631010448 | 1010448 | 000263 | EAF 210-2021 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 7217 | S/E PUERTO VARAS | No informado | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | CRELL | 101 | 2.4772 | 0.3527 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 3.05 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160448 | 1160448 | 000263 | EAF 210-2021 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | Llanquihue / E2 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | SAESA | 116 | 4.988 | 0.42241 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | SI | 1.17 | 5.84 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160448 | 1160448 | 000263 | EAF 210-2021 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | Ensenada / E3 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | SAESA | 116 | 6.8205 | 0.57759 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:08 | SI | 1.17 | 7.98 | TN | Forzado | SI | NO
0002631032921 | 1032921 | 000263 | EAF 210-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24528 | S/E CHIRRE E3 | Lago Ranco | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | COOPREL | 103 | 0.18621 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:40 | SI | 0.7 | 0.13 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162921 | 1162921 | 000263 | EAF 210-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue / E2 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SAESA | 116 | 0.70946 | 0.29412 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.45 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162921 | 1162921 | 000263 | EAF 210-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente / E1 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SAESA | 116 | 0.73784 | 0.30588 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 0.44 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162921 | 1162921 | 000263 | EAF 210-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente / E1 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SAESA | 116 | 0.11351 | 0.047059 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.07 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162921 | 1162921 | 000263 | EAF 210-2021 | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue / E2 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SAESA | 116 | 0.85135 | 0.35294 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.54 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160406 | 1160406 | 000263 | EAF 210-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 2.7058 | 0.3667 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 3.33 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160406 | 1160406 | 000263 | EAF 210-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Centro / E2 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.68891 | 0.093363 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 0.85 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160406 | 1160406 | 000263 | EAF 210-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural / E3 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 2.9299 | 0.39708 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 3.6 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160406 | 1160406 | 000263 | EAF 210-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.415 | 0.056243 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | SI | 1.47 | 0.61 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160406 | 1160406 | 000263 | EAF 210-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.4399 | 0.059618 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:27 | SI | 1.48 | 0.65 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160406 | 1160406 | 000263 | EAF 210-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.1992 | 0.026997 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:28 | SI | 1.5 | 0.3 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160411 | 1160411 | 000263 | EAF 210-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada / C1 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.14027 | 0.14 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:03 | SI | 1.08 | 0.15 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160411 | 1160411 | 000263 | EAF 210-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.70137 | 0.7 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:03 | SI | 1.08 | 0.76 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160411 | 1160411 | 000263 | EAF 210-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan / C3 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.16031 | 0.16 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:03 | SI | 1.08 | 0.17 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160411 | 1160411 | 000263 | EAF 210-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:38 | SI | 1.67 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0002631122840 | 1122840 | 000263 | EAF 210-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.25357 | 0.068182 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 0.29 | TN | Forzado | SI | NO
0002631122840 | 1122840 | 000263 | EAF 210-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon / E1 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.62336 | 0.16761 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:30 | SI | 1.53 | 0.95 | TN | Forzado | SI | NO
0002631122840 | 1122840 | 000263 | EAF 210-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 2.8421 | 0.7642 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:30 | SI | 1.53 | 4.35 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160064 | 1160064 | 000263 | EAF 210-2021 | 528 | S/E DEGAN | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura / E1 | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 0.79218 | 0.23618 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 0.97 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160064 | 1160064 | 000263 | EAF 210-2021 | 528 | S/E DEGAN | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi / E2 | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 2.5619 | 0.76382 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 3.15 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 3.3952 | 0.46788 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 4.18 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 2.2601 | 0.31145 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 2.78 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.15202 | 0.02095 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:21 | SI | 1.38 | 0.21 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.17229 | 0.023743 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:21 | SI | 1.38 | 0.24 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.12162 | 0.01676 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:25 | SI | 1.45 | 0.18 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.091214 | 0.01257 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | SI | 1.47 | 0.13 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.49661 | 0.068436 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:28 | SI | 1.5 | 0.74 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.16216 | 0.022346 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:29 | SI | 1.52 | 0.25 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.060809 | 0.0083799 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:29 | SI | 1.52 | 0.09 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.16216 | 0.022346 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:30 | SI | 1.53 | 0.25 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161589 | 1161589 | 000263 | EAF 210-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.18243 | 0.02514 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:32 | SI | 1.57 | 0.29 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160415 | 1160415 | 000263 | EAF 210-2021 | 508 | S/E EL EMPALME | 13993 | S/E EL EMPALME E1 | Calbuco | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SAESA | 116 | 1.9414 | 0.23131 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 2.08 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160415 | 1160415 | 000263 | EAF 210-2021 | 508 | S/E EL EMPALME | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | Misquihue | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SAESA | 116 | 2.9417 | 0.35051 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 3.15 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160415 | 1160415 | 000263 | EAF 210-2021 | 508 | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | Cemento | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SAESA | 116 | 3.5097 | 0.41818 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:02 | SI | 1.07 | 3.76 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990417 | 0990417 | 000263 | EAF 210-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14016 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | LUZ OSORNO | 99 | 0.37543 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.24 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160417 | 1160417 | 000263 | EAF 210-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 3.7958 | 0.78313 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 2.39 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160417 | 1160417 | 000263 | EAF 210-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.98107 | 0.20241 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.62 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160417 | 1160417 | 000263 | EAF 210-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14016 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.070077 | 0.014458 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.04 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160417 | 1160417 | 000263 | EAF 210-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14016 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0002631163244 | 1163244 | 000263 | EAF 210-2021 | 2208 | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | Maicolpué | BA S/E LA MISION B1 23KV | 3244 | SAESA | 116 | 1.9064 | 0.89691 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 1.14 | TN | Forzado | SI | NO
0002631163244 | 1163244 | 000263 | EAF 210-2021 | 2208 | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | Maicolpué | BA S/E LA MISION B1 23KV | 3244 | SAESA | 116 | 0.21912 | 0.10309 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 0.13 | TN | Forzado | SI | NO
0002631030420 | 1030420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 28995 | S/E LA UNION CT5 | Coprel | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | COOPREL | 103 | 4.164 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 2.5 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990420 | 0990420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14024 | S/E LA UNION C1 | Creo | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | LUZ OSORNO | 99 | 1.1637 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.73 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160420 | 1160420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14025 | S/E LA UNION C3 | Colún | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 5.7031 | 0.48363 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:22 | SI | 0.4 | 2.28 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160420 | 1160420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14026 | S/E LA UNION C4 | La Union | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 0.49506 | 0.041982 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 0.3 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160420 | 1160420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14032 | S/E LA UNION E2 | Rapaco | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 1.7525 | 0.14861 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:22 | SI | 0.4 | 0.7 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160420 | 1160420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14040 | S/E LA UNION E4 | Aldea | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 1.8317 | 0.15533 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:22 | SI | 0.4 | 0.73 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160420 | 1160420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 2 | 0.16961 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:24 | SI | 0.43 | 0.86 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160420 | 1160420 | 000263 | EAF 210-2021 | 512 | S/E LA UNION | 14024 | S/E LA UNION C1 | Creo | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | SAESA | 116 | 0.0099011 | 0.00083963 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.01 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121075 | 1121075 | 000263 | EAF 210-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 1.6787 | 0.355 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 1.73 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121075 | 1121075 | 000263 | EAF 210-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 3.05 | 0.645 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 3.14 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850214 | 0850214 | 000263 | EAF 210-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | CGE | 85 | 0.86276 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.97 | 0.84 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160214 | 1160214 | 000263 | EAF 210-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 1.8831 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.97 | 1.83 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160424 | 1160424 | 000263 | EAF 210-2021 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | Antilhue | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | SAESA | 116 | 1.9704 | 0.43455 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.75 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160424 | 1160424 | 000263 | EAF 210-2021 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14057 | S/E LOS LAGOS C3 | Temsa | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | SAESA | 116 | 2.564 | 0.56545 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.97 | TN | Forzado | SI | NO
0002631170424 | 1170424 | 000263 | EAF 210-2021 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14055 | S/E LOS LAGOS C1 | Socoepa | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | SOCOEPA | 117 | 3.3556 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | SI | 0.53 | 1.78 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990427 | 0990427 | 000263 | EAF 210-2021 | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Luz Osorno | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | LUZ OSORNO | 99 | 0.75869 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.48 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161491 | 1161491 | 000263 | EAF 210-2021 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SAESA | 116 | 1.445 | 0.24021 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:22 | SI | 0.4 | 0.58 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161491 | 1161491 | 000263 | EAF 210-2021 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SAESA | 116 | 4.5707 | 0.75979 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | SI | 0.6 | 2.74 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161287 | 1161287 | 000263 | EAF 210-2021 | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | SAESA | 116 | 1.4811 | 0.19392 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.56 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161287 | 1161287 | 000263 | EAF 210-2021 | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coigues | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | SAESA | 116 | 6.1377 | 0.80362 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 2.33 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161287 | 1161287 | 000263 | EAF 210-2021 | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | SAESA | 116 | 0.018827 | 0.0024651 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:44 | SI | 1.77 | 0.03 | TN | Forzado | SI | NO
0002631010432 | 1010432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14094 | S/E MELIPULLI E6 | Feria | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | CRELL | 101 | 7.0204 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 6.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14089 | S/E MELIPULLI E1 | Sangra | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 2.9541 | 0.053972 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 2.66 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14091 | S/E MELIPULLI E3 | Cardonal | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 7.5625 | 0.13817 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 6.81 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14093 | S/E MELIPULLI E5 | Angelmó | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 9.1932 | 0.16796 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 8.27 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14095 | S/E MELIPULLI E7 | Tepual | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 12.6908 | 0.23187 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | SI | 0.9 | 11.42 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14090 | S/E MELIPULLI E2 | Cayenel | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 12.1 | 0.22107 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:18 | SI | 1.33 | 16.09 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160432 | 1160432 | 000263 | EAF 210-2021 | 513 | S/E MELIPULLI | 14092 | S/E MELIPULLI E4 | Mirasol | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | SAESA | 116 | 10.233 | 0.18696 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:18 | SI | 1.33 | 13.61 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162933 | 1162933 | 000263 | EAF 210-2021 | 2123 | S/E PARGUA | 24699 | S/E PARGUA E1 | Punta | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 2933 | SAESA | 116 | 2.438 | 0.89698 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.97 | 2.36 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162933 | 1162933 | 000263 | EAF 210-2021 | 2123 | S/E PARGUA | 24700 | S/E PARGUA E2 | Astilleros | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 2933 | SAESA | 116 | 0.27999 | 0.10302 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.97 | 0.27 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Errázuriz | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 2.4451 | 0.092964 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.93 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Simpson | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 3.1451 | 0.11958 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 1.2 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14169 | S/E PICARTE E4 | Corvi | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 3.4711 | 0.13197 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 1.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 23399 | S/E PICARTE E5 | Regional | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 2.0136 | 0.076559 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.77 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14157 | S/E PICARTE E8 | Picarte | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 3.8547 | 0.14655 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 1.46 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 6.0025 | 0.22822 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 2.28 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14155 | S/E PICARTE E6 | Schneider | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 2.7807 | 0.10572 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | SI | 1.1 | 3.06 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160440 | 1160440 | 000263 | EAF 210-2021 | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Errazuriz | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SAESA | 116 | 2.589 | 0.098432 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:38 | SI | 1.67 | 4.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.28213 | 0.029412 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.16 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.29258 | 0.030501 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.17 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.29258 | 0.030501 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.17 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.29258 | 0.030501 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.17 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.062696 | 0.0065359 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.04 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.29258 | 0.030501 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.17 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.083594 | 0.0087146 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.05 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.094043 | 0.0098039 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.05 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.14629 | 0.015251 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | SI | 0.57 | 0.08 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.52246 | 0.054466 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:33 | SI | 0.58 | 0.3 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.39707 | 0.041394 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:45 | SI | 0.78 | 0.31 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.17764 | 0.018519 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:46 | SI | 0.8 | 0.14 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.35527 | 0.037037 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:47 | SI | 0.82 | 0.29 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol / E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.651 | 0.17211 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 1.7 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.4942 | 0.15577 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 1.54 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.5778 | 0.16449 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | SI | 1.03 | 1.63 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana / E3 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.3689 | 0.1427 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:16 | SI | 1.3 | 1.78 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.062696 | 0.0065359 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 15:48 | SI | 5.83 | 0.37 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.12539 | 0.013072 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 15:50 | SI | 5.87 | 0.74 | TN | Forzado | SI | NO
0002631121073 | 1121073 | 000263 | EAF 210-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.020899 | 0.0021786 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 15:55 | SI | 5.95 | 0.12 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160438 | 1160438 | 000263 | EAF 210-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque / E1 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.94538 | 0.088951 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:38 | SI | 0.67 | 0.63 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160438 | 1160438 | 000263 | EAF 210-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 5.4434 | 0.51217 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:38 | SI | 0.67 | 3.65 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160438 | 1160438 | 000263 | EAF 210-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.8908 | 0.1779 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:38 | SI | 0.67 | 1.27 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160438 | 1160438 | 000263 | EAF 210-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.3485 | 0.22097 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:38 | SI | 0.67 | 1.57 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160443 | 1160443 | 000263 | EAF 210-2021 | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | Apsa / E1 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | SAESA | 116 | 2.0672 | 0.46329 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.79 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160443 | 1160443 | 000263 | EAF 210-2021 | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | Futrono / E2 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | SAESA | 116 | 2.3948 | 0.53671 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.91 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160443 | 1160443 | 000263 | EAF 210-2021 | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | Futrono / E2 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:17 | SI | 1.32 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160215 | 1160215 | 000263 | EAF 210-2021 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SAESA | 116 | 1.431 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:04 | SI | 1.1 | 1.57 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991177 | 0991177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.29663 | 0.091241 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.19 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991177 | 0991177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 1.7798 | 0.54745 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 1.12 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991177 | 0991177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991177 | 0991177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.617 | 0.18978 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.39 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991177 | 0991177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.49834 | 0.15328 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.31 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991177 | 0991177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 0.059326 | 0.018248 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.04 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161177 | 1161177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 2.2092 | 0.68864 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 1.39 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161177 | 1161177 | 000263 | EAF 210-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.99886 | 0.31136 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.63 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160452 | 1160452 | 000263 | EAF 210-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 3.2915 | 0.28962 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 4.05 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160452 | 1160452 | 000263 | EAF 210-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 2.4345 | 0.21421 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 2.99 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160452 | 1160452 | 000263 | EAF 210-2021 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 5.6391 | 0.49617 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:12 | SI | 1.23 | 6.94 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991289 | 0991289 | 000263 | EAF 210-2021 | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | BA S/E RIO BONITO 23KV | 1289 | LUZ OSORNO | 99 | 0.12717 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:40 | SI | 0.7 | 0.09 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162876 | 1162876 | 000263 | EAF 210-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifin | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.22409 | 0.11806 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.14 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162876 | 1162876 | 000263 | EAF 210-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifin | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 0.10545 | 0.055556 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.07 | TN | Forzado | SI | NO
0002631162876 | 1162876 | 000263 | EAF 210-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifin | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 1.5686 | 0.82639 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.99 | TN | Forzado | SI | NO
0002631163044 | 1163044 | 000263 | EAF 210-2021 | 2148 | S/E SANGRA | 25589 | S/E SANGRA E1 | Trébol Sur | BA S/E SANGRA BP 23kV | 3044 | SAESA | 116 | 3.384 | 0.48405 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | SI | 1.05 | 3.55 | TN | Forzado | SI | NO
0002631163044 | 1163044 | 000263 | EAF 210-2021 | 2148 | S/E SANGRA | 25590 | S/E SANGRA E2 | Alerce | BA S/E SANGRA BP 23kV | 3044 | SAESA | 116 | 3.6071 | 0.51595 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | SI | 1.05 | 3.79 | TN | Forzado | SI | NO
0002631163044 | 1163044 | 000263 | EAF 210-2021 | 2148 | S/E SANGRA | 25590 | S/E SANGRA E2 | Alerce | BA S/E SANGRA BP 23kV | 3044 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161355 | 1161355 | 000263 | EAF 210-2021 | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14285 | S/E VALDIVIA (STS) C2 | Balmaceda | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | SAESA | 116 | 1.2734 | 0.13333 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.48 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161355 | 1161355 | 000263 | EAF 210-2021 | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 16782 | S/E VALDIVIA (STS) E1 | Lynch | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | SAESA | 116 | 2.0637 | 0.21609 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.78 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161355 | 1161355 | 000263 | EAF 210-2021 | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 16783 | S/E VALDIVIA (STS) E2 | Holzapfel | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | SAESA | 116 | 1.6137 | 0.16897 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | SI | 0.38 | 0.61 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161355 | 1161355 | 000263 | EAF 210-2021 | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | Las Ánimas | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | SAESA | 116 | 4.5995 | 0.48161 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 2.9 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850203 | 0850203 | 000263 | EAF 210-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 3.0445 | 0.27027 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 3.44 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850203 | 0850203 | 000263 | EAF 210-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 1.2178 | 0.10811 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 1.38 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850203 | 0850203 | 000263 | EAF 210-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 4.3638 | 0.38739 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 4.93 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850203 | 0850203 | 000263 | EAF 210-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñacul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 1.2178 | 0.10811 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 1.38 | TN | Forzado | SI | NO
0002630850203 | 0850203 | 000263 | EAF 210-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 1.4208 | 0.12613 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | SI | 1.13 | 1.61 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.53816 | 0.092551 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.41 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | Chuyaca / E1 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.10501 | 0.018059 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.7 | 0.07 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial / E2 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.013126 | 0.0022573 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.01 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial / E2 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.42003 | 0.072235 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue / E4 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.19689 | 0.03386 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 10:56 | SI | 0.7 | 0.14 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue / E4 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.13126 | 0.022573 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.1 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | Manuel / E6 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.3019 | 0.051919 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.23 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.039378 | 0.006772 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.03 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.43315 | 0.074492 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.33 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23267 | S/E OSORNO ET1 | Cordillera / E11 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 1.9689 | 0.3386 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 1.52 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23269 | S/E OSORNO E9 | Pacífico / E9 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0.21001 | 0.036117 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 0.16 | TN | Forzado | SI | NO
0002630990433 | 0990433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | G. Hube / E5 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 1.457 | 0.25056 | SI | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:04 | SI | 0.83 | 1.21 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carrera / E10 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 6.2877 | 0.20888 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:59 | SI | 1.02 | 6.41 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | Chuyaca / E1 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 3.2837 | 0.10908 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 2.53 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial / E2 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 2.5793 | 0.085685 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 1.99 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue / E4 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 4.8997 | 0.16277 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 3.77 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | Manuel / E6 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 4.4853 | 0.149 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 3.45 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 3.0558 | 0.10151 | NO | 2021-08-14 10:14 | 2021-08-14 11:00 | SI | 0.77 | 2.35 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14134 | S/E OSORNO E7 | Antonio Varas / E7 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 2.3514 | 0.078114 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | SI | 1.05 | 2.47 | TN | Forzado | SI | NO
0002631160433 | 1160433 | 000263 | EAF 210-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | G. Hube / E5 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 3.1594 | 0.10496 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | SI | 1.05 | 3.32 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas / E1 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.85734 | 0.22572 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.54 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.47851 | 0.12598 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.3 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.009969 | 0.0026247 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.01 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.09969 | 0.026247 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.06 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.32898 | 0.086614 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.21 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.74768 | 0.19685 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.47 | TN | Forzado | SI | NO
0002630991556 | 0991556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 1.276 | 0.33596 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 0.8 | TN | Forzado | SI | NO
0002631161556 | 1161556 | 000263 | EAF 210-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 3.0935 | 1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | SI | 0.63 | 1.95 | TN | Forzado | SI | NO
0002640850207 | 0850207 | 000264 | EAF 211-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.2403 | 0.28088 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 07:28 | SI | 3.52 | 4.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0002640850207 | 0850207 | 000264 | EAF 211-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.8605 | 0.42132 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 07:52 | SI | 3.92 | 7.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0002640850207 | 0850207 | 000264 | EAF 211-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 0.526 | 0.11912 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 10:06 | SI | 6.15 | 3.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0002640850207 | 0850207 | 000264 | EAF 211-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 0.78899 | 0.17868 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 10:27 | SI | 6.5 | 5.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0002650941045 | 0941045 | 000265 | EAF 212-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4729 | S/E SAN SEBASTIAN B1 | Sin Información | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | CHILQUINTA | 94 | 1.3751 | 0.5 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:07 | SI | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | NO
0002651131045 | 1131045 | 000265 | EAF 212-2021 | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4729 | S/E SAN SEBASTIAN B1 | Sin Información | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | LITORAL | 113 | 1.4262 | 0.5 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:07 | SI | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | NO
0002650941037 | 0941037 | 000265 | EAF 212-2021 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 7.5125 | 0.22857 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650941037 | 0941037 | 000265 | EAF 212-2021 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4695 | S/E SAN ANTONIO C8 | A. Buena | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 5.0709 | 0.15429 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650941037 | 0941037 | 000265 | EAF 212-2021 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 3.7562 | 0.11429 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650941037 | 0941037 | 000265 | EAF 212-2021 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 5.2587 | 0.16 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 0.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650941037 | 0941037 | 000265 | EAF 212-2021 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 6.9491 | 0.21143 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 1.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650941037 | 0941037 | 000265 | EAF 212-2021 | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | LloLleo | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | CHILQUINTA | 94 | 4.3197 | 0.13143 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650850635 | 0850635 | 000265 | EAF 212-2021 | 643 | S/E LEYDA | 2997 | S/E LEYDA HT1 | Sin Información | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | CGE | 85 | 4.3331 | 1 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | SI | 0.15 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0002650850557 | 0850557 | 000265 | EAF 212-2021 | 629 | S/E BOLLENAR | 2893 | S/E BOLLENAR HT | Sin Información | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 10.2953 | 1 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:30 | SI | 0.43 | 4.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0002660850568 | 0850568 | 000266 | EAF 213-2021 | 633 | S/E EL MAITEN | 2935 | S/E EL MAITEN C1 | Soinca / C1 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:49 | SI | 0.37 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002660850568 | 0850568 | 000266 | EAF 213-2021 | 633 | S/E EL MAITEN | 2936 | S/E EL MAITEN C2 | Lumbreras / C2 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | CGE | 85 | 1.3728 | 0.32209 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:49 | SI | 0.37 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0002660850568 | 0850568 | 000266 | EAF 213-2021 | 633 | S/E EL MAITEN | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | Pomaire / C3 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | CGE | 85 | 1.6473 | 0.3865 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:49 | SI | 0.37 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0002660850568 | 0850568 | 000266 | EAF 213-2021 | 633 | S/E EL MAITEN | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | Chiñigüe / C4 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | CGE | 85 | 1.242 | 0.29141 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:49 | SI | 0.37 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0002660850572 | 0850572 | 000266 | EAF 213-2021 | 635 | S/E EL PAICO | 15109 | S/E EL PAICO C1 | Nazario / C1 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 572 | CGE | 85 | 0.27591 | 0.039216 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850572 | 0850572 | 000266 | EAF 213-2021 | 635 | S/E EL PAICO | 15110 | S/E EL PAICO C2 | Los Libertadores / C2 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 572 | CGE | 85 | 6.7598 | 0.96078 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.34 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850571 | 0850571 | 000266 | EAF 213-2021 | 634 | S/E EL MONTE | 2942 | S/E EL MONTE C1 | Santa Cecilia / C1 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | CGE | 85 | 2.9082 | 0.49625 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850571 | 0850571 | 000266 | EAF 213-2021 | 634 | S/E EL MONTE | 2943 | S/E EL MONTE C2 | Naltagua /C2 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | CGE | 85 | 0.94889 | 0.16192 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850571 | 0850571 | 000266 | EAF 213-2021 | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda / C3 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | CGE | 85 | 2.0032 | 0.34183 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850571 | 0850571 | 000266 | EAF 213-2021 | 634 | S/E EL MONTE | 16785 | S/E EL MONTE C4 | Santa Adriana / C4 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850218 | 0850218 | 000266 | EAF 213-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca / C2 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850218 | 0850218 | 000266 | EAF 213-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices / C3 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 1.7064 | 0.087137 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850218 | 0850218 | 000266 | EAF 213-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco / C4 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 6.4046 | 0.32705 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.32 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850218 | 0850218 | 000266 | EAF 213-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores / C6 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 4.218 | 0.21539 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.21 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850218 | 0850218 | 000266 | EAF 213-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue / E1 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0002660850218 | 0850218 | 000266 | EAF 213-2021 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | CGE | 85 | 7.2541 | 0.37043 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | SI | 0.05 | 0.36 | TZ | Forzado | NO | NO
0002674272384 | 4272384 | 000267 | EAF 214-2021 | 1989 | S/E ZALDÍVAR | 23204 | S/E ZALDÍVAR JT1 | S/E completa | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 45.6376 | 1 | NO | 2021-08-15 17:50 | 2021-08-15 18:38 | SI | 0.8 | 36.51 | TD | Forzado | SI | NO
0002680850198 | 0850198 | 000268 | EAF 215-2021 | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante / C1 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | CGE | 85 | 0.8461 | 0.22364 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 01:36 | SI | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002680850198 | 0850198 | 000268 | EAF 215-2021 | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | Desiderio Guzmán / C4 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | CGE | 85 | 2.9372 | 0.77636 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:06 | SI | 0.67 | 1.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0002690852079 | 0852079 | 000269 | EAF 216-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | CGE | 85 | 0.035747 | 1 | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 04:05 | SI | 0.95 | 0.03 | TD | Forzado | SI | SI
0002694242079 | 4242079 | 000269 | EAF 216-2021 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Sin Información | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | MINERA MICHILLA | 424 | 8.2288 | 1 | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 05:00 | SI | 1.87 | 15.39 | TD | Forzado | SI | SI
0002704263131 | 4263131 | 000270 | EAF 217-2021 | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | Barra 6 kV N°1 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 3131 | MINERA SPENCE | 426 | 14.8863 | 0.50324 | NO | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:03 | SI | 6.88 | 102.42 | TD | Forzado | SI | SI
0002704263131 | 4263131 | 000270 | EAF 217-2021 | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26060 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | Barra 6 kV N°2 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 3131 | MINERA SPENCE | 426 | 14.6946 | 0.49676 | NO | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:04 | SI | 6.9 | 101.39 | TD | Forzado | SI | SI
0002711121587 | 1121587 | 000271 | EAF 218-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería / C1 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.2293 | 0.54545 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121587 | 1121587 | 000271 | EAF 218-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal / C2 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.0244 | 0.45455 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711122847 | 1122847 | 000271 | EAF 218-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua / C1 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 3.4659 | 0.60622 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | SI | 0.13 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711122847 | 1122847 | 000271 | EAF 218-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte / C2 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.2513 | 0.39378 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | SI | 0.13 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711120140 | 1120140 | 000271 | EAF 218-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad / C1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.58495 | 0.14902 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | SI | 0.13 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711120140 | 1120140 | 000271 | EAF 218-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco / C2 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.016 | 0.25882 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | SI | 0.13 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711120140 | 1120140 | 000271 | EAF 218-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral / C3 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.6009 | 0.40784 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | SI | 0.13 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711120140 | 1120140 | 000271 | EAF 218-2021 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces / E1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.72349 | 0.18431 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | SI | 0.17 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711120155 | 1120155 | 000271 | EAF 218-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad / C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 4.1837 | 1 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | SI | 0.78 | 3.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711262495 | 1262495 | 000271 | EAF 218-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 7134 | S/E COLLIPULLI | Sin información | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | EFE | 126 | 0 | 1 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | SI | 0.78 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.1366 | 0.34081 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:12 | SI | 0.8 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.15285 | 0.045831 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:15 | SI | 0.85 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.1936 | 0.35787 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:18 | SI | 0.9 | 1.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.27806 | 0.083374 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | SI | 4.48 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín / E2 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | SI | 4.48 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.0016261 | 0.00048757 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | SI | 4.48 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.41628 | 0.12482 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:57 | SI | 4.55 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | SI
0002711121411 | 1121411 | 000271 | EAF 218-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.15611 | 0.046806 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 09:04 | SI | 4.67 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | SI
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.53425 | 0.1791 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 05:30 | SI | 0.4 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.02968 | 0.0099502 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:21 | SI | 1.25 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.074201 | 0.024876 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:25 | SI | 1.32 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.23744 | 0.079602 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:27 | SI | 1.35 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.01484 | 0.0049751 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:40 | SI | 1.57 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.53425 | 0.1791 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:42 | SI | 1.6 | 0.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.10388 | 0.034826 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:44 | SI | 1.63 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.43036 | 0.14428 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:22 | SI | 2.27 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.16324 | 0.054726 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:52 | SI | 2.77 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.2968 | 0.099502 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:54 | SI | 2.8 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.059361 | 0.0199 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 07:58 | SI | 2.87 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721120174 | 1120174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.50456 | 0.16915 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:18 | SI | 6.2 | 3.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0002720950174 | 0950174 | 000272 | EAF 219-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | CODINER | 95 | 0.64205 | 1 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:19 | SI | 6.22 | 3.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0002721261162 | 1261162 | 000272 | EAF 219-2021 | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EFE | 126 | 0.0027569 | 1 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:45 | SI | 1.65 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002731020085 | 1020085 | 000273 | EAF 220-2021 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 kV BP1 | 85 | COOPELAN | 102 | 0.75464 | 1 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:16 | SI | 0.58 | 0.44 | TD | Forzado | SI | NO
0002741120403 | 1120403 | 000274 | EAF 221-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13944 | S/E CHOLGUAN C1 | Yungay/C1 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 1.6944 | 0.21189 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:10 | SI | 1.32 | 2.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0002741120403 | 1120403 | 000274 | EAF 221-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13945 | S/E CHOLGUAN C2 | Huepil/C2 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 0.40947 | 0.051207 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:13 | SI | 1.37 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0002741120403 | 1120403 | 000274 | EAF 221-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13947 | S/E CHOLGUAN C4 | Cholgúan/C4 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 4.6265 | 0.57858 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:18 | SI | 1.45 | 6.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0002741120403 | 1120403 | 000274 | EAF 221-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN C6 | Tucapel/C6 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 1.2661 | 0.15833 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:13 | SI | 1.37 | 1.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0002751120403 | 1120403 | 000275 | EAF 222-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13944 | S/E CHOLGUAN C1 | Yungay/C1 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 2.427 | 0.30351 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:34 | SI | 0.15 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0002751120403 | 1120403 | 000275 | EAF 222-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13945 | S/E CHOLGUAN C2 | Huepil/C2 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 0.57309 | 0.071669 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:30 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0002751120403 | 1120403 | 000275 | EAF 222-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13947 | S/E CHOLGUAN C4 | Cholgúan/C4 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 3.4847 | 0.43579 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:32 | SI | 0.12 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0002751120403 | 1120403 | 000275 | EAF 222-2021 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN C6 | Tucapel/C6 | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 1.5116 | 0.18903 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:30 | SI | 0.08 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002760851932 | 0851932 | 000276 | EAF 223-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro C1 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.3193 | 1 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | SI | 0.3 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0002770851870 | 0851870 | 000277 | EAF 224-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.2785 | 0.2381 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | SI | 1.02 | 3.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0002770851870 | 0851870 | 000277 | EAF 224-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Cerro Dragón | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 05:00 | SI | 1.05 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002770851870 | 0851870 | 000277 | EAF 224-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.8031 | 0.27619 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 05:03 | SI | 1.1 | 4.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0002770851870 | 0851870 | 000277 | EAF 224-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 0.39342 | 0.028571 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 05:05 | SI | 1.13 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0002770851870 | 0851870 | 000277 | EAF 224-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.0163 | 0.21905 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 06:15 | SI | 2.3 | 6.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0002770851870 | 0851870 | 000277 | EAF 224-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcela | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 3.2785 | 0.2381 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 06:54 | SI | 2.95 | 9.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0002780851870 | 0851870 | 000278 | EAF 225-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 6.0394 | 0.4386 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:55 | SI | 0.8 | 4.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0002780851870 | 0851870 | 000278 | EAF 225-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Cerro Dragón | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | SI | 0.77 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002780851870 | 0851870 | 000278 | EAF 225-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 7.0057 | 0.50877 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 06:17 | SI | 1.17 | 8.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0002780851870 | 0851870 | 000278 | EAF 225-2021 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | CGE | 85 | 0.72473 | 0.052632 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 09:49 | SI | 4.7 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0002790852380 | 0852380 | 000279 | EAF 226-2021 | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | CGE | 85 | 0.63402 | 0.27817 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | SI | 1.28 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0002790852380 | 0852380 | 000279 | EAF 226-2021 | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | CGE | 85 | 1.6452 | 0.72183 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | SI | 1.28 | 2.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0002794372380 | 4372380 | 000279 | EAF 226-2021 | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | SQM | 437 | 5.9541 | 1 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | SI | 1.28 | 7.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0002800850149 | 0850149 | 000280 | EAF 227-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 1.6005 | 0.21703 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:50 | SI | 0.1 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0002800850149 | 0850149 | 000280 | EAF 227-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 1.1573 | 0.15693 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 23:57 | SI | 2.22 | 2.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0002800850149 | 0850149 | 000280 | EAF 227-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 1.502 | 0.20367 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 23:57 | SI | 2.22 | 3.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0002800850149 | 0850149 | 000280 | EAF 227-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 2.8932 | 0.39232 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 00:35 | SI | 2.85 | 8.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002800850149 | 0850149 | 000280 | EAF 227-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 0.22161 | 0.03005 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 04:14 | SI | 6.5 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811120174 | 1120174 | 000281 | EAF 228-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.14469 | 0.048507 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:45 | SI | 2 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811120174 | 1120174 | 000281 | EAF 228-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.72346 | 0.24254 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 04:20 | SI | 2.58 | 1.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811120174 | 1120174 | 000281 | EAF 228-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.02226 | 0.0074627 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 16:02 | SI | 14.28 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811120174 | 1120174 | 000281 | EAF 228-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.41181 | 0.13806 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:13 | SI | 0.47 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811120174 | 1120174 | 000281 | EAF 228-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvaino C4 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.055651 | 0.018657 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 02:16 | SI | 0.52 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811120174 | 1120174 | 000281 | EAF 228-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.3339 | 0.11194 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 15:20 | SI | 13.58 | 4.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0002811261162 | 1261162 | 000281 | EAF 228-2021 | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Victoria (FF.CC.) | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EFE | 126 | 0.0027569 | 1 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:41 | SI | 1.93 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850276 | 0850276 | 000282 | EAF 229-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu E2 | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.5876 | 0.94304 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:06 | SI | 0.15 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850187 | 0850187 | 000282 | EAF 229-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén C6 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.89608 | 0.10665 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | SI | 0.52 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850187 | 0850187 | 000282 | EAF 229-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira C5 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 1.4896 | 0.17729 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:35 | SI | 0.63 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850187 | 0850187 | 000282 | EAF 229-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira C5 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.246 | 0.26731 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:07 | SI | 19.17 | 43.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850187 | 0850187 | 000282 | EAF 229-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión Tomé C1 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.54696 | 0.065097 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:23 | SI | 1.43 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850187 | 0850187 | 000282 | EAF 229-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato C7 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.3275 | 0.27701 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:45 | SI | 1.8 | 4.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850187 | 0850187 | 000282 | EAF 229-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos C4 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.89608 | 0.10665 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:10 | SI | 19.22 | 17.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0002820850276 | 0850276 | 000282 | EAF 229-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael E3 | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0.2167 | 0.056962 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 22:20 | SI | 19.38 | 4.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0002831120145 | 1120145 | 000283 | EAF 230-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.3057 | 0.24 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0002831120145 | 1120145 | 000283 | EAF 230-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2.0673 | 0.38 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | SI | 0.07 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002831120145 | 1120145 | 000283 | EAF 230-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2.0673 | 0.38 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | SI | 0.07 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002840850562 | 0850562 | 000284 | EAF 231-2021 | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Puente Marambio | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | CGE | 85 | 1.4412 | 0.35694 | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 12:55 | SI | 1.4 | 2.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002840850562 | 0850562 | 000284 | EAF 231-2021 | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | CGE | 85 | 2.5964 | 0.64306 | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 11:34 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO
0002851121078 | 1121078 | 000285 | EAF 232-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 1.9894 | 0.35913 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:30 | SI | 0.25 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851121078 | 1121078 | 000285 | EAF 232-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.36014 | 0.065015 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:31 | SI | 0.27 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851121078 | 1121078 | 000285 | EAF 232-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.51449 | 0.092879 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:32 | SI | 0.28 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851121078 | 1121078 | 000285 | EAF 232-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 1.6292 | 0.29412 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:34 | SI | 0.32 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850189 | 0850189 | 000285 | EAF 232-2021 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colocolo / C1 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | CGE | 85 | 3.3055 | 0.20623 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850189 | 0850189 | 000285 | EAF 232-2021 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes / C2 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | CGE | 85 | 3.3345 | 0.20803 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850189 | 0850189 | 000285 | EAF 232-2021 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania / C3 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | CGE | 85 | 4.5207 | 0.28204 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850189 | 0850189 | 000285 | EAF 232-2021 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán / C4 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | CGE | 85 | 4.1012 | 0.25587 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850189 | 0850189 | 000285 | EAF 232-2021 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 13264 | S/E MANSO DE VELASCO E1 | La Mona / E1 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | CGE | 85 | 0.76671 | 0.047834 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850227 | 0850227 | 000285 | EAF 232-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta / E2 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 3.5891 | 0.36742 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850227 | 0850227 | 000285 | EAF 232-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja / E3 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 3.6168 | 0.37027 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850227 | 0850227 | 000285 | EAF 232-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco / E4 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 2.5623 | 0.26231 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.4 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850186 | 0850186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES C4 | Alcázar / C4 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 2.1498 | 0.18667 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850186 | 0850186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES C5 | Pallihue / C5 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 5.9119 | 0.51333 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0002850850186 | 0850186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES C8 | Padre Hurtado / C8 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | CGE | 85 | 3.455 | 0.3 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 1.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851120186 | 1120186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1100 | S/E LOS ANGELES C2 | Mulchén / C2 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | FRONTEL | 112 | 0.47605 | 1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851020186 | 1020186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES C1 | Santa Fe / C1 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPELAN | 102 | 2.6902 | 0.31031 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851020186 | 1020186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES C3 | Canteras / C3 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPELAN | 102 | 3.5407 | 0.40841 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851020186 | 1020186 | 000285 | EAF 232-2021 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES C7 | Huaqui / C7 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPELAN | 102 | 2.4386 | 0.28128 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851020227 | 1020227 | 000285 | EAF 232-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco / E4 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPELAN | 102 | 4.7209 | 1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | SI | 0.42 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851261159 | 1261159 | 000285 | EAF 232-2021 | 1014 | TAP OFF RENAICO | 13561 | TAP OFF RENAICO | Tap Off Renaico (FF.CC.) | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | EFE | 126 | 0.00017214 | 1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 | SI | 0.48 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851121078 | 1121078 | 000285 | EAF 232-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.343 | 0.06192 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | SI | 0.57 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0002851121078 | 1121078 | 000285 | EAF 232-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén / E3 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.70314 | 0.12693 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | SI | 0.57 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0002861122847 | 1122847 | 000286 | EAF 233-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua / C1 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 3.2801 | 0.57373 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861122847 | 1122847 | 000286 | EAF 233-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte / C2 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.4371 | 0.42627 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121587 | 1121587 | 000286 | EAF 233-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería / C1 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.3876 | 0.61572 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | SI | 0.35 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121587 | 1121587 | 000286 | EAF 233-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal / C2 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.86603 | 0.38428 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | SI | 0.35 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.8192 | 0.54545 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín / E2 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.01516 | 0.0045455 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.30319 | 0.090909 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:39 | SI | 0.23 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.090958 | 0.027273 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:41 | SI | 0.27 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.083378 | 0.025 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:42 | SI | 0.28 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.068219 | 0.020455 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:43 | SI | 0.3 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.037899 | 0.011364 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:44 | SI | 0.32 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861121411 | 1121411 | 000286 | EAF 233-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.91716 | 0.275 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861120140 | 1120140 | 000286 | EAF 233-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad / C1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.72964 | 0.18588 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861120140 | 1120140 | 000286 | EAF 233-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco / C2 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.2838 | 0.32706 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861120140 | 1120140 | 000286 | EAF 233-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral / C3 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.2469 | 0.31765 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861120140 | 1120140 | 000286 | EAF 233-2021 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces / E1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.66499 | 0.16941 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | SI | 0.38 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861120155 | 1120155 | 000286 | EAF 233-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad / C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 4.1837 | 1 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | SI | 0.65 | 2.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0002861262495 | 1262495 | 000286 | EAF 233-2021 | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Collipulli (FF.CC.) | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | EFE | 126 | 0 | 1 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | SI | 0.65 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850602 | 0850602 | 000287 | EAF 234-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco C1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | SI | 0.48 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850602 | 0850602 | 000287 | EAF 234-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 / C2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 3.2521 | 0.2811 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | SI | 0.48 | 1.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850602 | 0850602 | 000287 | EAF 234-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 / C3 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 5.5841 | 0.48268 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | SI | 0.48 | 2.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850602 | 0850602 | 000287 | EAF 234-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica / C4 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 2.7328 | 0.23622 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | SI | 0.48 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850593 | 0850593 | 000287 | EAF 234-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda/C1 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0.921 | 0.17591 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | SI | 1.03 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850593 | 0850593 | 000287 | EAF 234-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco/C2 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 0.99108 | 0.18929 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:12 | SI | 1.05 | 1.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850593 | 0850593 | 000287 | EAF 234-2021 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero/C3 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | CGE | 85 | 3.3236 | 0.6348 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:23 | SI | 1.23 | 4.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870851189 | 0851189 | 000287 | EAF 234-2021 | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao/E1 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 1189 | CGE | 85 | 3.4753 | 1 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:09 | SI | 3 | 10.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850580 | 0850580 | 000287 | EAF 234-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C1 | Calleuque/C1 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | CGE | 85 | 1.2071 | 0.39979 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 3.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850580 | 0850580 | 000287 | EAF 234-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C2 | Las Chacras/C2 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | CGE | 85 | 0.98649 | 0.32672 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 2.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850580 | 0850580 | 000287 | EAF 234-2021 | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA (CGE) C3 | Los Olivos/C3 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | CGE | 85 | 0.82576 | 0.27349 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850597 | 0850597 | 000287 | EAF 234-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo/C1 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.4184 | 0.3295 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 4.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850597 | 0850597 | 000287 | EAF 234-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella/C2 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.0357 | 0.24059 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 3.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850597 | 0850597 | 000287 | EAF 234-2021 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | Peñablanca/E1 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | CGE | 85 | 1.8507 | 0.42992 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 5.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850552 | 0850552 | 000287 | EAF 234-2021 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu/E3 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 2.7727 | 0.53204 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 8.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0002870850552 | 0850552 | 000287 | EAF 234-2021 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo/E1 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 2.4387 | 0.46796 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | SI | 3.03 | 7.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881123261 | 1123261 | 000288 | EAF 235-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón/E2 | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 0.70658 | 0.59476 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 14:18 | SI | 0.1 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881123261 | 1123261 | 000288 | EAF 235-2021 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad/E1 | BA S/E LARQUI 23kV BP1 | 3261 | FRONTEL | 112 | 0.48144 | 0.40524 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 14:21 | SI | 0.15 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881041059 | 1041059 | 000288 | EAF 235-2021 | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 33 KV | Santa Elisa | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | COPELEC | 104 | 3.1266 | 1 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | SI | 1.6 | 5 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881041056 | 1041056 | 000288 | EAF 235-2021 | 828 | S/E RECINTO | 13144 | S/E RECINTO PAÑO 33 KV | Recinto | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | COPELEC | 104 | 0.79346 | 1 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | SI | 1.6 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881041057 | 1041057 | 000288 | EAF 235-2021 | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO | Ciruelito | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 1057 | COPELEC | 104 | 0.53589 | 1 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | SI | 1.6 | 0.86 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881261052 | 1261052 | 000288 | EAF 235-2021 | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) B1 | Sin Información | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | EFE | 126 | 0 | 1 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | SI | 3.03 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881041053 | 1041053 | 000288 | EAF 235-2021 | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 1053 | COPELEC | 104 | 4.386 | 0.67418 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | SI | 3.03 | 13.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881041053 | 1041053 | 000288 | EAF 235-2021 | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29762 | S/E TRES ESQUINAS C7 | Cantarrana | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 1053 | COPELEC | 104 | 2.1197 | 0.32582 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | SI | 3.03 | 6.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0002881043052 | 1043052 | 000288 | EAF 235-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 1.5196 | 1 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | SI | 3.03 | 4.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.056332 | 0.015873 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:53 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.23338 | 0.06576 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:55 | SI | 0.2 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.28971 | 0.081633 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:56 | SI | 0.22 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.49894 | 0.14059 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:57 | SI | 0.23 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.28166 | 0.079365 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:59 | SI | 0.27 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.088522 | 0.024943 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 14:59 | SI | 0.27 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.072427 | 0.020408 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:01 | SI | 0.3 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:02 | SI | 0.32 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.080474 | 0.022676 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:05 | SI | 0.37 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3058 | 0.086168 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:06 | SI | 0.38 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.20119 | 0.056689 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:07 | SI | 0.4 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.37823 | 0.10658 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:08 | SI | 0.42 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3058 | 0.086168 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:10 | SI | 0.45 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.12876 | 0.036281 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:10 | SI | 0.45 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14485 | 0.040816 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:13 | SI | 0.5 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.016095 | 0.0045351 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:15 | SI | 0.53 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.040237 | 0.011338 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:16 | SI | 0.55 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.016095 | 0.0045351 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:17 | SI | 0.57 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.24947 | 0.070295 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 15:41 | SI | 0.97 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0002891120125 | 1120125 | 000289 | EAF 236-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16095 | 0.045351 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:04 | SI | 1.35 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1859 | 0.052381 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:28 | SI | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.0169 | 0.0047619 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:31 | SI | 0.32 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.39714 | 0.1119 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:33 | SI | 0.35 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.38869 | 0.10952 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:37 | SI | 0.42 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.48164 | 0.13571 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:38 | SI | 0.43 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.32109 | 0.090476 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:39 | SI | 0.45 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.24504 | 0.069048 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:41 | SI | 0.48 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.352 | 0.38095 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 19:41 | SI | 0.48 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.076048 | 0.021429 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:27 | SI | 1.25 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0002901120125 | 1120125 | 000290 | EAF 237-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.084498 | 0.02381 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:28 | SI | 1.27 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0002911120125 | 1120125 | 000291 | EAF 238-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.6335 | 0.46029 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:26 | SI | 0.08 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0002911120125 | 1120125 | 000291 | EAF 238-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19859 | 0.055957 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:28 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002911120125 | 1120125 | 000291 | EAF 238-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.7168 | 0.48375 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:34 | SI | 0.22 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0002921160417 | 1160417 | 000292 | EAF 239-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.095208 | 0.019643 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:28 | SI | 0.17 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002921160417 | 1160417 | 000292 | EAF 239-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 3.9728 | 0.81964 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:32 | SI | 0.23 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0002921160417 | 1160417 | 000292 | EAF 239-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.16445 | 0.033929 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:25 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0002921160417 | 1160417 | 000292 | EAF 239-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 0.61453 | 0.12679 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:32 | SI | 0.23 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0002932190480 | 2190480 | 000293 | EAF 240-2021 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.4815 | 0.33333 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | SI | 2 | 44.96 | TD | Forzado | SI | NO
0002932190480 | 2190480 | 000293 | EAF 240-2021 | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.4815 | 0.33333 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | SI | 2 | 44.96 | TD | Forzado | SI | NO
0002932190480 | 2190480 | 000293 | EAF 240-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 kV BP | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.4815 | 0.33333 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | SI | 2 | 44.96 | TD | Forzado | SI | NO
0002942190480 | 2190480 | 000294 | EAF 241-2021 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.4815 | 0.33333 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 00:02 | SI | 0.8 | 17.99 | TD | Forzado | SI | NO
0002942190480 | 2190480 | 000294 | EAF 241-2021 | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.4815 | 0.33333 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 00:02 | SI | 0.8 | 17.99 | TD | Forzado | SI | NO
0002942190480 | 2190480 | 000294 | EAF 241-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 kV BP | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.4815 | 0.33333 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 00:02 | SI | 0.8 | 17.99 | TD | Forzado | SI | NO
0002950102408 | 0102408 | 000295 | EAF 242-2021 | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | Maitenes-Alfalfal | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | 2408 | AES ANDES | 10 | 1.071 | 1 | NO | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 07:46 | SI | 21.6 | 23.13 | TD | Forzado | SI | NO
0002960850182 | 0850182 | 000296 | EAF 243-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco / C2 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 1.0665 | 0.14264 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:24 | SI | 0.57 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0002960850182 | 0850182 | 000296 | EAF 243-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 / C4 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 4.3907 | 0.58725 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:24 | SI | 0.57 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0002960850182 | 0850182 | 000296 | EAF 243-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador / C3 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 0.61265 | 0.081942 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:27 | SI | 0.62 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0002960851146 | 0851146 | 000296 | EAF 243-2021 | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | Lirquen Indura | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV | 1146 | CGE | 85 | 4.2737 | 1 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | SI | 0.85 | 3.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0002960850182 | 0850182 | 000296 | EAF 243-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 / C6 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 1.4068 | 0.18816 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 12:08 | SI | 1.3 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0002971122840 | 1122840 | 000297 | EAF 244-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.54907 | 0.14764 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-27 22:09 | SI | 0.05 | 0.03 | TD | Forzado | NO | SI
0002971122840 | 1122840 | 000297 | EAF 244-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.30748 | 0.082677 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-27 22:10 | SI | 0.07 | 0.02 | TD | Forzado | SI | SI
0002971122840 | 1122840 | 000297 | EAF 244-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 2.8625 | 0.76969 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-27 22:13 | SI | 0.12 | 0.34 | TD | Forzado | SI | SI
0002981123431 | 1123431 | 000298 | EAF 245-2021 | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | BA S/E LLAIMA 23kV BP1 | 3431 | FRONTEL | 112 | 0.23761 | 1 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:41 | SI | 0.52 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0002981120169 | 1120169 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | FRONTEL | 112 | 2.7697 | 0.24103 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0002981120169 | 1120169 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | FRONTEL | 112 | 6.6148 | 0.57564 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 1.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0002981121314 | 1121314 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Lautaro-Lousiana | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | FRONTEL | 112 | 2.1429 | 1 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0002981120169 | 1120169 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillen | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | FRONTEL | 112 | 0.029464 | 0.0025641 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0002981120169 | 1120169 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | FRONTEL | 112 | 1.0165 | 0.088462 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0002980850169 | 0850169 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillan | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | CGE | 85 | 1.3284 | 1 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0002981120169 | 1120169 | 000298 | EAF 245-2021 | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | FRONTEL | 112 | 1.0607 | 0.092308 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | SI | 0.28 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0002990851312 | 0851312 | 000299 | EAF 246-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 994 | S/E LAS ENCINAS C2 | Botrolhue | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 6.6488 | 0.3516 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.2 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990851312 | 0851312 | 000299 | EAF 246-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 996 | S/E LAS ENCINAS C4 | Inglés | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 4.7492 | 0.25114 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990851312 | 0851312 | 000299 | EAF 246-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 997 | S/E LAS ENCINAS C5 | Uruguay | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 3.3676 | 0.17808 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990851312 | 0851312 | 000299 | EAF 246-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 998 | S/E LAS ENCINAS C6 | Amanecer | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 4.1447 | 0.21918 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 656 | S/E CHIVILCAN C2 | Pedro de Valdivia | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 5.0393 | 0.21705 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 647 | S/E CHIVILCAN C3 | Alemania | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 3.4195 | 0.14729 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 660 | S/E CHIVILCAN C9 | Balmaceda | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 0.89988 | 0.03876 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 650 | S/E CHIVILCAN C1 | Lanin / C10 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 2.1597 | 0.093023 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 650 | S/E CHIVILCAN C1 | Monte Verde / C11 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 4.6794 | 0.20155 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | SI | 0.03 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 645 | S/E CHIVILCAN C4 | Francia | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 1.2598 | 0.054264 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | SI | 1.5 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 658 | S/E CHIVILCAN C5 | O'Higgins | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 4.1395 | 0.17829 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | SI | 1.5 | 6.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0002990850150 | 0850150 | 000299 | EAF 246-2021 | 389 | S/E CHIVILCAN | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | Carrera | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | CGE | 85 | 1.6198 | 0.069767 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | SI | 1.5 | 2.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.1953 | 0.035256 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:46 | SI | 0.1 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.15979 | 0.028846 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | SI | 0.17 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.10653 | 0.019231 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:42 | SI | 0.03 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.51488 | 0.092949 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:48 | SI | 0.13 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.27519 | 0.049679 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:49 | SI | 0.15 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.85221 | 0.15385 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | SI | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.40835 | 0.073718 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:52 | SI | 0.2 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.31958 | 0.057692 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:53 | SI | 0.22 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.18642 | 0.033654 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:56 | SI | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 1.0919 | 0.19712 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:57 | SI | 0.28 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.26632 | 0.048077 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:58 | SI | 0.3 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.88772 | 0.16026 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:43 | SI | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | NO
0003001121078 | 1121078 | 000300 | EAF 247-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.27519 | 0.049679 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:52 | SI | 0.2 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003001261159 | 1261159 | 000300 | EAF 247-2021 | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Renaico FFCC | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | EFE | 126 | 0.00017214 | 1 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | SI | 0.17 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003010850200 | 0850200 | 000301 | EAF 248-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1342 | S/E PIDUCO C2 | Mercado | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 2.9467 | 0.15646 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:53 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0003010850200 | 0850200 | 000301 | EAF 248-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 5.6372 | 0.29932 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:53 | SI | 0.07 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0003010850200 | 0850200 | 000301 | EAF 248-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 14610 | S/E PIDUCO C5 | Pucará | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 7.4308 | 0.39456 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:54 | SI | 0.08 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0003010850200 | 0850200 | 000301 | EAF 248-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1341 | S/E PIDUCO C4 | Plaza | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 2.8186 | 0.14966 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 18:12 | SI | 4.38 | 12.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003020851317 | 0851317 | 000302 | EAF 249-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.4081 | 0.32609 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 02:47 | SI | 0.42 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0003020851317 | 0851317 | 000302 | EAF 249-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.79522 | 0.076087 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 02:56 | SI | 0.57 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0003020851317 | 0851317 | 000302 | EAF 249-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 1.136 | 0.1087 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 03:55 | SI | 1.55 | 1.76 | TZ | Forzado | SI | SI
0003020851317 | 0851317 | 000302 | EAF 249-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 5.1121 | 0.48913 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:58 | SI | 11.6 | 59.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0003034922012 | 4922012 | 000303 | EAF 250-2021 | 1906 | S/E MUELLE | 22780 | S/E MUELLE H1 | Sin información | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | MINERA CENTINELA | 492 | 7.2089 | 0.25 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:02 | SI | 13.28 | 95.73 | TD | Forzado | SI | SI
0003034922012 | 4922012 | 000303 | EAF 250-2021 | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | Sin información | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | MINERA CENTINELA | 492 | 7.2089 | 0.25 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | SI | 13.75 | 99.12 | TD | Forzado | SI | SI
0003034922012 | 4922012 | 000303 | EAF 250-2021 | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 23128 | S/E TAP OFF LICANCABUR HT1 | Sin información | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | MINERA CENTINELA | 492 | 7.2089 | 0.25 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | SI | 13.75 | 99.12 | TD | Forzado | SI | SI
0003034922012 | 4922012 | 000303 | EAF 250-2021 | 1879 | S/E GUAYAQUES | 22555 | S/E GUAYAQUES HT1 | Sin información | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | MINERA CENTINELA | 492 | 7.2089 | 0.25 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | SI | 13.75 | 99.12 | TD | Forzado | SI | SI
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 3.6746 | 0.15438 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 10:55 | SI | 2.2 | 8.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 3.7448 | 0.15733 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 11:07 | SI | 2.4 | 8.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 6.1087 | 0.25664 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:45 | SI | 7.03 | 42.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 1.8958 | 0.079646 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 09:49 | SI | 1.1 | 2.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 6.2023 | 0.26057 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 10:08 | SI | 1.42 | 8.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 0.44469 | 0.018682 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 17:04 | SI | 8.35 | 3.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0003040852152 | 0852152 | 000304 | EAF 251-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 1.732 | 0.072763 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 17:07 | SI | 8.4 | 14.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0003053992238 | 3992238 | 000305 | EAF 252-2021 | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.027912 | 0.3 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | SI | 2.42 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0003053992238 | 3992238 | 000305 | EAF 252-2021 | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.018608 | 0.2 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | SI | 2.42 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0003053992238 | 3992238 | 000305 | EAF 252-2021 | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.018608 | 0.2 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | SI | 2.42 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
00030519602370 | 19602370 | 000305 | EAF 252-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 3.0884 | 1 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | SI | 2.42 | 7.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0003050852370 | 0852370 | 000305 | EAF 252-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | CGE | 85 | 0.031794 | 1 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | SI | 2.42 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0003050851932 | 0851932 | 000305 | EAF 252-2021 | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro / C1 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | CGE | 85 | 1.3645 | 1 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:41 | SI | 2.47 | 3.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0003050332315 | 0332315 | 000305 | EAF 252-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro / E1 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE | 33 | 0.070096 | 0.65854 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | SI | 6.68 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0003050332315 | 0332315 | 000305 | EAF 252-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña / E2 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE | 33 | 0.036346 | 0.34146 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | SI | 6.68 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0003050852315 | 0852315 | 000305 | EAF 252-2021 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro / E1 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.73745 | 1 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | SI | 6.68 | 4.93 | TZ | Forzado | SI | SI
0003053992238 | 3992238 | 000305 | EAF 252-2021 | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN CT1 | Cerro Balcon | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 | 2238 | ENGIE | 399 | 0.027912 | 0.3 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-03 19:57 | SI | 45.73 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0003065452172 | 5452172 | 000306 | EAF 253-2021 | 1898 | S/E MMH | 22769 | S/E MMH J1 | Sin Información | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 545 | 55.6523 | 1 | NO | 2021-09-02 11:44 | 2021-09-02 12:05 | SI | 0.35 | 19.48 | TD | Forzado | SI | NO
0003070852152 | 0852152 | 000307 | EAF 254-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 0.86555 | 0.036364 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 04:36 | SI | 5.2 | 4.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0003070852152 | 0852152 | 000307 | EAF 254-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 9.5211 | 0.4 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 04:45 | SI | 5.35 | 50.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0003070852152 | 0852152 | 000307 | EAF 254-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 5.8425 | 0.24545 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 08:17 | SI | 8.88 | 51.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0003070852152 | 0852152 | 000307 | EAF 254-2021 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 7.5736 | 0.31818 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 08:18 | SI | 8.9 | 67.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0003080850149 | 0850149 | 000308 | EAF 255-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique / C1 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 2.097 | 0.28217 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | SI | 0.78 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | SI
0003080850149 | 0850149 | 000308 | EAF 255-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 1.5324 | 0.2062 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | SI | 0.78 | 1.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0003080850149 | 0850149 | 000308 | EAF 255-2021 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla / C3 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | CGE | 85 | 3.8023 | 0.51163 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | SI | 0.78 | 2.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0003081261243 | 1261243 | 000308 | EAF 255-2021 | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | EFE | BA S/E QUINTA 66KV | 1243 | EFE | 126 | 0.088359 | 1 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | SI | 0.78 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0003080981093 | 0981093 | 000308 | EAF 255-2021 | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | CEC | 98 | 2.6199 | 1 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | SI | 0.78 | 2.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161413 | 1161413 | 000309 | EAF 256-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 3.7015 | 0.54783 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:12 | SI | 0.1 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991413 | 0991413 | 000309 | EAF 256-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.061023 | 0.024958 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:09 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0003090991413 | 0991413 | 000309 | EAF 256-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.56955 | 0.23295 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:06 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0003090991413 | 0991413 | 000309 | EAF 256-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 0.48818 | 0.19967 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:12 | SI | 0.1 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161413 | 1161413 | 000309 | EAF 256-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo/E2 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | SAESA | 116 | 3.0552 | 0.45217 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:12 | SI | 0.1 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991413 | 0991413 | 000309 | EAF 256-2021 | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo/E2 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | LUZ OSORNO | 99 | 1.3262 | 0.54243 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:12 | SI | 0.1 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091162876 | 1162876 | 000309 | EAF 256-2021 | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín/E1 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | SAESA | 116 | 1.9479 | 1 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | SI | 0.5 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161177 | 1161177 | 000309 | EAF 256-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa/C1 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.22706 | 0.071429 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | SI | 0.12 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161177 | 1161177 | 000309 | EAF 256-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo/C2 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.78902 | 0.24821 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | SI | 0.12 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161177 | 1161177 | 000309 | EAF 256-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro/C3 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 1.5837 | 0.49821 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | SI | 0.12 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991177 | 0991177 | 000309 | EAF 256-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro/C3 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 2.0394 | 0.6194 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | SI | 0.12 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161177 | 1161177 | 000309 | EAF 256-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro/ET2 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | SAESA | 116 | 0.57899 | 0.18214 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | SI | 0.12 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991177 | 0991177 | 000309 | EAF 256-2021 | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro/ET2 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | LUZ OSORNO | 99 | 1.2531 | 0.3806 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | SI | 0.12 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991556 | 0991556 | 000309 | EAF 256-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas/E1 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 0.61968 | 0.15905 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:25 | SI | 0.32 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091161556 | 1161556 | 000309 | EAF 256-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay/E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SAESA | 116 | 3.0737 | 1 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:16 | SI | 0.17 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991556 | 0991556 | 000309 | EAF 256-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay/E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 1.8823 | 0.4831 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:16 | SI | 0.17 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090991556 | 0991556 | 000309 | EAF 256-2021 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay/E2 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | LUZ OSORNO | 99 | 1.3943 | 0.35785 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:06 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0003091160417 | 1160417 | 000309 | EAF 256-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14016 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto/E1 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 1.3646 | 0.27834 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0003090990417 | 0990417 | 000309 | EAF 256-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14016 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto/E1 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | LUZ OSORNO | 99 | 0.37807 | 1 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | SI | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091160417 | 1160417 | 000309 | EAF 256-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo/C2 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 2.3494 | 0.4792 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | SI | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0003091160417 | 1160417 | 000309 | EAF 256-2021 | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Frutillar Quilantro/C3 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 417 | SAESA | 116 | 1.1888 | 0.24247 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.36757 | 0.10217 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:27 | SI | 0.15 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.11731 | 0.032609 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:29 | SI | 0.18 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10167 | 0.028261 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:30 | SI | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.17987 | 0.05 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:30 | SI | 0.2 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16423 | 0.045652 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:31 | SI | 0.22 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.41449 | 0.11522 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:32 | SI | 0.23 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.21116 | 0.058696 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:33 | SI | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.40667 | 0.11304 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:34 | SI | 0.27 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.61 | 0.16957 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:34 | SI | 0.27 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14859 | 0.041304 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:35 | SI | 0.28 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.054744 | 0.015217 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:37 | SI | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.17205 | 0.047826 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:45 | SI | 0.45 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14077 | 0.03913 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 11:47 | SI | 0.48 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.015641 | 0.0043478 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 13:11 | SI | 1.88 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003101120125 | 1120125 | 000310 | EAF 257-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.4927 | 0.13696 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 13:13 | SI | 1.92 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0003110850191 | 0850191 | 000311 | EAF 258-2021 | 431 | S/E PUNITAQUI | 1411 | S/E PUNITAQUI C1 | Delirio | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | CGE | 85 | 0.061668 | 0.010661 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:38 | SI | 0.08 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003110850191 | 0850191 | 000311 | EAF 258-2021 | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | CGE | 85 | 1.4184 | 0.2452 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:38 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003110850191 | 0850191 | 000311 | EAF 258-2021 | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | CGE | 85 | 1.7884 | 0.30917 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:38 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0003110850191 | 0850191 | 000311 | EAF 258-2021 | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | CGE | 85 | 2.5161 | 0.43497 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 16:25 | SI | 1.87 | 4.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0003120851760 | 0851760 | 000312 | EAF 259-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal / 52CT1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.6724 | 0.998 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 10:01 | SI | 1.3 | 3.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0003120851760 | 0851760 | 000312 | EAF 259-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal / 52CT1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 0.0053556 | 0.002 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 15:19 | SI | 6.6 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003121751822 | 1751822 | 000312 | EAF 259-2021 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin Información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.5407 | 1 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | SI | 4.42 | 11.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0003121751821 | 1751821 | 000312 | EAF 259-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin Información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.313 | 1 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | SI | 4.42 | 23.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003131660510 | 1660510 | 000313 | EAF 260-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12452 | S/E PAN DE AZUCAR J7 | Sin Información | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 | 510 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 53.3445 | 1 | NO | 2021-09-09 11:03 | 2021-09-09 11:23 | SI | 0.33 | 17.6 | TD | Forzado | SI | NO
0003140850549 | 0850549 | 000314 | EAF 261-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | Complejo Minero | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 3.9619 | 0.21053 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850549 | 0850549 | 000314 | EAF 261-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | Viñitas | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 1.9809 | 0.10526 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850549 | 0850549 | 000314 | EAF 261-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 0.99046 | 0.052632 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850549 | 0850549 | 000314 | EAF 261-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | Punta Cobre | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 11.8856 | 0.63158 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0003141760551 | 1760551 | 000314 | EAF 261-2021 | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 4956 | S/E ATACAMA KOZAN D1 | Mina | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1 | 551 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 2.5537 | 0.5 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0003141760551 | 1760551 | 000314 | EAF 261-2021 | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 4957 | S/E ATACAMA KOZAN D2 | Planta | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1 | 551 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 2.5537 | 0.5 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850547 | 0850547 | 000314 | EAF 261-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 0 | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:15 | SI | 0.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850547 | 0850547 | 000314 | EAF 261-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 3.9615 | 0.33333 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850547 | 0850547 | 000314 | EAF 261-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 3.9615 | 0.33333 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850547 | 0850547 | 000314 | EAF 261-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 0 | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:15 | SI | 0.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850547 | 0850547 | 000314 | EAF 261-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 0 | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:15 | SI | 0.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850547 | 0850547 | 000314 | EAF 261-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 3.9615 | 0.33333 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850537 | 0850537 | 000314 | EAF 261-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 0 | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:16 | SI | 0.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850537 | 0850537 | 000314 | EAF 261-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Coemín | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 12.5314 | 0.9 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 1.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850537 | 0850537 | 000314 | EAF 261-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 1.3924 | 0.1 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850537 | 0850537 | 000314 | EAF 261-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 0 | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:16 | SI | 0.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003143790480 | 3790480 | 000314 | EAF 261-2021 | 871 | S/E IMPULSION | 4948 | S/E IMPULSION CT | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 379 | 20.6093 | 1 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 2.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850545 | 0850545 | 000314 | EAF 261-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 1.3341 | 0.27131 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850545 | 0850545 | 000314 | EAF 261-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 3.2003 | 0.65084 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850545 | 0850545 | 000314 | EAF 261-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0 | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:16 | SI | 0.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850545 | 0850545 | 000314 | EAF 261-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.38281 | 0.077851 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850535 | 0850535 | 000314 | EAF 261-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 2.0564 | 0.42857 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850535 | 0850535 | 000314 | EAF 261-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 1.3709 | 0.28571 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850535 | 0850535 | 000314 | EAF 261-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 1.3709 | 0.28571 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0003140850535 | 0850535 | 000314 | EAF 261-2021 | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | Econsa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | SI | 0.12 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850549 | 0850549 | 000315 | EAF 262-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | Complejo Minero | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 3.9619 | 0.21053 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 2.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850549 | 0850549 | 000315 | EAF 262-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | Viñitas | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 1.9809 | 0.10526 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850549 | 0850549 | 000315 | EAF 262-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 0.99046 | 0.052632 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850549 | 0850549 | 000315 | EAF 262-2021 | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | Punta Cobre | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | CGE | 85 | 11.8856 | 0.63158 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 6.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0003151760551 | 1760551 | 000315 | EAF 262-2021 | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 4956 | S/E ATACAMA KOZAN D1 | Mina | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1 | 551 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 2.5537 | 0.5 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0003151760551 | 1760551 | 000315 | EAF 262-2021 | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 4957 | S/E ATACAMA KOZAN D2 | Planta | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1 | 551 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 2.5537 | 0.5 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850547 | 0850547 | 000315 | EAF 262-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 2.3769 | 0.2 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850547 | 0850547 | 000315 | EAF 262-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 2.3769 | 0.2 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850547 | 0850547 | 000315 | EAF 262-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 2.3769 | 0.2 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850547 | 0850547 | 000315 | EAF 262-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 1.1885 | 0.1 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850547 | 0850547 | 000315 | EAF 262-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 1.1885 | 0.1 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850547 | 0850547 | 000315 | EAF 262-2021 | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | CGE | 85 | 2.3769 | 0.2 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850537 | 0850537 | 000315 | EAF 262-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 4.4627 | 0.32051 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 2.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850537 | 0850537 | 000315 | EAF 262-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Coemín | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 7.8098 | 0.5609 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 4.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850537 | 0850537 | 000315 | EAF 262-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 0.6471 | 0.046474 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850537 | 0850537 | 000315 | EAF 262-2021 | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 1.0041 | 0.072115 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0003153790480 | 3790480 | 000315 | EAF 262-2021 | 871 | S/E IMPULSION | 4948 | S/E IMPULSION CT | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 379 | 20.6093 | 1 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | SI | 0.27 | 5.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850545 | 0850545 | 000315 | EAF 262-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 1.5605 | 0.31736 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850545 | 0850545 | 000315 | EAF 262-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 1.1623 | 0.23636 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850545 | 0850545 | 000315 | EAF 262-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 1.3817 | 0.28099 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850545 | 0850545 | 000315 | EAF 262-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.81277 | 0.16529 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | SI | 0.57 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850535 | 0850535 | 000315 | EAF 262-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 2.8027 | 0.58411 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | SI | 0.27 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850535 | 0850535 | 000315 | EAF 262-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 1.9058 | 0.3972 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | SI | 0.27 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850535 | 0850535 | 000315 | EAF 262-2021 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0.089686 | 0.018692 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | SI | 0.27 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003150850535 | 0850535 | 000315 | EAF 262-2021 | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | Econsa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | SI | 0.27 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003160850147 | 0850147 | 000316 | EAF 263-2021 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | CGE | 85 | 2.0139 | 0.13776 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:24 | SI | 0.93 | 1.87 | TZ | Forzado | SI | SI
0003160850147 | 0850147 | 000316 | EAF 263-2021 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | CGE | 85 | 0.29835 | 0.020408 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 15:28 | SI | 1 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0003160850147 | 0850147 | 000316 | EAF 263-2021 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobio | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | CGE | 85 | 3.3565 | 0.22959 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:10 | SI | 1.7 | 5.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0003160850147 | 0850147 | 000316 | EAF 263-2021 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | M. Rodriguez | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | CGE | 85 | 4.4753 | 0.30612 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:31 | SI | 2.05 | 9.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0003160850147 | 0850147 | 000316 | EAF 263-2021 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | CGE | 85 | 4.4753 | 0.30612 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-11 16:34 | SI | 2.1 | 9.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0003161260253 | 1260253 | 000316 | EAF 263-2021 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 253 | EFE | 126 | 0.12615 | 1 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:08 | SI | 16.67 | 2.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0003170940996 | 0940996 | 000317 | EAF 264-2021 | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA | 94 | 3.0016 | 0.33638 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | SI | 0.1 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0003170940996 | 0940996 | 000317 | EAF 264-2021 | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA | 94 | 5.9215 | 0.66362 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | SI | 0.1 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0003171771727 | 1771727 | 000317 | EAF 264-2021 | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | Sin información | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 3.1171 | 1 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:14 | SI | 0.17 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0003170941034 | 0941034 | 000317 | EAF 264-2021 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | CHILQUINTA | 94 | 0.24064 | 1 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | SI | 0.32 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003170941002 | 0941002 | 000317 | EAF 264-2021 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA | 94 | 0.34014 | 1 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | SI | 0.32 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.27098 | 0.075325 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:15 | SI | 0.07 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.44851 | 0.12468 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:20 | SI | 0.15 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.34573 | 0.096104 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:26 | SI | 0.25 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.71015 | 0.1974 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:26 | SI | 0.25 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.71015 | 0.1974 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:28 | SI | 0.28 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:28 | SI | 0.28 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.21491 | 0.05974 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:29 | SI | 0.3 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1495 | 0.041558 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:30 | SI | 0.32 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14016 | 0.038961 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:30 | SI | 0.32 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.45786 | 0.12727 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-11 15:39 | SI | 0.47 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10278 | 0.028571 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:21 | SI | 19.17 | 1.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0003181120125 | 1120125 | 000318 | EAF 265-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.04672 | 0.012987 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:25 | SI | 19.23 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0003192090179 | 2090179 | 000319 | EAF 266-2021 | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 3174 | S/E BAÑOS DEL TORO H1 | Sin Información | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0.1 | 1 | NO | 2021-09-11 16:11 | 2021-09-11 17:46 | SI | 1.58 | 0.16 | TD | Forzado | SI | NO
0003201120174 | 1120174 | 000320 | EAF 267-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 1.9908 | 0.66276 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 17:24 | SI | 0.6 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003201120174 | 1120174 | 000320 | EAF 267-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 1.013 | 0.33724 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 17:26 | SI | 0.63 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0003201261162 | 1261162 | 000320 | EAF 267-2021 | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | FFCC | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EFE | 126 | 0.0027269 | 1 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 19:04 | SI | 2.27 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003200950174 | 0950174 | 000320 | EAF 267-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | CODINER | 95 | 0.641 | 1 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:50 | SI | 25.03 | 16.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003210850202 | 0850202 | 000321 | EAF 268-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 4.1757 | 1 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | SI | 0.07 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0003211120202 | 1120202 | 000321 | EAF 268-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 1.676 | 0.22222 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:49 | SI | 0.05 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | SI
0003211120202 | 1120202 | 000321 | EAF 268-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.2449 | 0.29766 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:49 | SI | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | SI
0003211120202 | 1120202 | 000321 | EAF 268-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 3.1828 | 0.42202 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:49 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | SI
0003211120202 | 1120202 | 000321 | EAF 268-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.43822 | 0.058104 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | SI | 0.07 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0003211122415 | 1122415 | 000321 | EAF 268-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 1.4087 | 1 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:18 | SI | 0.53 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0003210950202 | 0950202 | 000321 | EAF 268-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CODINER | 95 | 3.8386 | 1 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 | SI | 0.57 | 2.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0003210952415 | 0952415 | 000321 | EAF 268-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | CODINER | 95 | 0.8184 | 1 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:20 | SI | 0.57 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0003221401447 | 1401447 | 000322 | EAF 269-2021 | 1563 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 13171 | S/E PUNTA PEUCO HT1 | Punta Peuco | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 1447 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 15.7994 | 1 | NO | 2021-09-11 19:13 | 2021-09-11 19:17 | SI | 0.07 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0003231122840 | 1122840 | 000323 | EAF 270-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón / E1 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 0.38256 | 0.10208 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | SI | 4.17 | 1.6 | TD | Forzado | SI | SI
0003231122840 | 1122840 | 000323 | EAF 270-2021 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | FRONTEL | 112 | 3.3651 | 0.89792 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | SI | 4.17 | 14.03 | TD | Forzado | SI | SI
0003240850202 | 0850202 | 000324 | EAF 271-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 4.1757 | 1 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | SI | 0.5 | 2.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241120202 | 1120202 | 000324 | EAF 271-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.4821 | 0.3291 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:44 | SI | 2.23 | 5.54 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241120202 | 1120202 | 000324 | EAF 271-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.1628 | 0.28677 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:44 | SI | 2.23 | 4.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241120202 | 1120202 | 000324 | EAF 271-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.8971 | 0.38413 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:44 | SI | 2.23 | 6.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0003240950202 | 0950202 | 000324 | EAF 271-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CODINER | 95 | 3.8386 | 1 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | SI | 0.5 | 1.92 | TZ | Forzado | SI | SI
0003240952415 | 0952415 | 000324 | EAF 271-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | CODINER | 95 | 0.8184 | 1 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | SI | 0.52 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241122415 | 1122415 | 000324 | EAF 271-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:44 | SI | 2.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121075 | 1121075 | 000324 | EAF 271-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 1.3858 | 0.28783 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 3.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121075 | 1121075 | 000324 | EAF 271-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 3.4289 | 0.71217 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 8.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121073 | 1121073 | 000324 | EAF 271-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 2.9018 | 0.29947 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 7.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121073 | 1121073 | 000324 | EAF 271-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.6893 | 0.17433 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 4.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121073 | 1121073 | 000324 | EAF 271-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.0364 | 0.10695 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 2.56 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121073 | 1121073 | 000324 | EAF 271-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 3.5858 | 0.37005 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 8.86 | TZ | Forzado | SI | SI
0003241121073 | 1121073 | 000324 | EAF 271-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.47673 | 0.049198 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | SI | 2.47 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0003250950202 | 0950202 | 000325 | EAF 272-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CODINER | 95 | 3.8386 | 1 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | SI | 1.68 | 6.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0003251120202 | 1120202 | 000325 | EAF 272-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.514 | 0.33333 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | SI | 1.68 | 4.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0003251120202 | 1120202 | 000325 | EAF 272-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.514 | 0.33333 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | SI | 1.68 | 4.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0003251120202 | 1120202 | 000325 | EAF 272-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.514 | 0.33333 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | SI | 1.68 | 4.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0003250952415 | 0952415 | 000325 | EAF 272-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | CODINER | 95 | 0.8184 | 1 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | SI | 4.22 | 3.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0003251122415 | 1122415 | 000325 | EAF 272-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 1.4087 | 1 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | SI | 4.22 | 5.94 | TZ | Forzado | SI | SI
0003250850202 | 0850202 | 000325 | EAF 272-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 4.1757 | 1 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | SI | 4.22 | 17.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0003261160214 | 1160214 | 000326 | EAF 273-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Lanco | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 2.5137 | 1 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | SI | 0.12 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260850214 | 0850214 | 000326 | EAF 273-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | CGE | 85 | 0.87994 | 1 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | SI | 0.12 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260850203 | 0850203 | 000326 | EAF 273-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 2.981 | 0.26267 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | SI | 0.15 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260850203 | 0850203 | 000326 | EAF 273-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 0.83678 | 0.073733 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | SI | 0.15 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260850203 | 0850203 | 000326 | EAF 273-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 3.9311 | 0.34639 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | SI | 0.15 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260850203 | 0850203 | 000326 | EAF 273-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 2.4145 | 0.21275 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | SI | 0.15 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260850203 | 0850203 | 000326 | EAF 273-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 1.1854 | 0.10445 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | SI | 0.15 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260851317 | 0851317 | 000326 | EAF 273-2021 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 0.025317 | 0.0023866 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | SI | 0.17 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260851317 | 0851317 | 000326 | EAF 273-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 4.017 | 0.37868 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | SI | 0.17 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0003260851317 | 0851317 | 000326 | EAF 273-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 6.5655 | 0.61893 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | SI | 0.17 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003270850557 | 0850557 | 000327 | EAF 274-2021 | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 3.517 | 0.33962 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:37 | SI | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | NO
0003270850557 | 0850557 | 000327 | EAF 274-2021 | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | María Pinto | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 3.1262 | 0.30189 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:37 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO
0003270850557 | 0850557 | 000327 | EAF 274-2021 | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 2.54 | 0.24528 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:37 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO
0003270850557 | 0850557 | 000327 | EAF 274-2021 | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San José | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 1.1723 | 0.11321 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-12 02:19 | SI | 2.75 | 3.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0003280850207 | 0850207 | 000328 | EAF 275-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 1.7178 | 0.39286 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | SI | 1.43 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0003280850207 | 0850207 | 000328 | EAF 275-2021 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | CGE | 85 | 2.6548 | 0.60714 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | SI | 1.43 | 3.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0003280850131 | 0850131 | 000328 | EAF 275-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 0.75541 | 0.10345 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | SI | 1.45 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0003280850131 | 0850131 | 000328 | EAF 275-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 4.5324 | 0.62069 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | SI | 1.45 | 6.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0003280850131 | 0850131 | 000328 | EAF 275-2021 | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | CGE | 85 | 2.0144 | 0.27586 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | SI | 1.45 | 2.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0003291020085 | 1020085 | 000329 | EAF 276-2021 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 kV BP1 | 85 | COOPELAN | 102 | 0.75822 | 1 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | SI | 1.83 | 1.39 | TD | Forzado | SI | NO
0003300852376 | 0852376 | 000330 | SD2021077852 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Centro | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 1.2216 | 0.275 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | SI | 0.05 | 0.06 | TZ | Programado | NO | NO
0003300852376 | 0852376 | 000330 | SD2021077852 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | Cerro | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 3.2206 | 0.725 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Programado | NO | NO
0003310941029 | 0941029 | 000331 | SD2021076741 | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Sin información | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | CHILQUINTA | 94 | 5.9563 | 0.5 | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 12:58 | SI | 4.87 | 29.01 | TZ | Programado | SI | NO
0003321121073 | 1121073 | 000332 | SD2021077469 | 839 | S/E IMPERIAL | 14363 | S/E IMPERIAL BT1 | Sin información | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 9.6901 | 1 | NO | 2021-09-05 05:14 | 2021-09-05 08:07 | SI | 2.88 | 27.91 | TZ | Programado | SI | NO
0003330850531 | 0850531 | 000333 | SD2021079256 | 593 | S/E VALLENAR | 2787 | S/E VALLENAR C5 | Valle | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 0.97564 | 0.096849 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | SI | 0.75 | 0.73 | TZ | Programado | SI | NO
0003330850531 | 0850531 | 000333 | SD2021079256 | 593 | S/E VALLENAR | 2788 | S/E VALLENAR C3 | Matta | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 3.0136 | 0.29915 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | SI | 0.75 | 2.26 | TZ | Programado | SI | NO
0003330850531 | 0850531 | 000333 | SD2021079256 | 593 | S/E VALLENAR | 2789 | S/E VALLENAR C2 | Torreblanca | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 2.7906 | 0.27702 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | SI | 0.75 | 2.09 | TZ | Programado | SI | NO
0003330850531 | 0850531 | 000333 | SD2021079256 | 593 | S/E VALLENAR | 2791 | S/E VALLENAR C1 | Astilla | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.002 | 0.099462 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | SI | 0.75 | 0.75 | TZ | Programado | SI | NO
0003330850531 | 0850531 | 000333 | SD2021079256 | 593 | S/E VALLENAR | 2792 | S/E VALLENAR C4 | Manantial | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.9761 | 0.19616 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | SI | 0.75 | 1.48 | TZ | Programado | SI | NO
0003330850531 | 0850531 | 000333 | SD2021079256 | 593 | S/E VALLENAR | 2794 | S/E VALLENAR C6 | Marañon | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 0.31592 | 0.03136 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | SI | 0.75 | 0.24 | TZ | Programado | SI | NO
0003340852152 | 0852152 | 000334 | SD2021077244 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 14.4817 | 0.6084 | NO | 2021-09-03 01:26 | 2021-09-03 02:53 | SI | 1.45 | 21 | TZ | Programado | SI | NO
0003340852152 | 0852152 | 000334 | SD2021077244 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Los Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 9.3211 | 0.3916 | NO | 2021-09-03 01:27 | 2021-09-03 02:56 | SI | 1.48 | 13.8 | TZ | Programado | SI | NO
0003350852152 | 0852152 | 000335 | SD2021076660 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Los Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 3.1493 | 0.13231 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | SI | 0.53 | 1.67 | TZ | Programado | SI | NO
0003350852152 | 0852152 | 000335 | SD2021076660 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 2.6963 | 0.11328 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | SI | 0.53 | 1.43 | TZ | Programado | SI | NO
0003350852152 | 0852152 | 000335 | SD2021076660 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 3.9837 | 0.16736 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | SI | 0.53 | 2.11 | TZ | Programado | SI | NO
0003350852152 | 0852152 | 000335 | SD2021076660 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 5.504 | 0.23123 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | SI | 0.53 | 2.92 | TZ | Programado | SI | NO
0003350852152 | 0852152 | 000335 | SD2021076660 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | CGE | 85 | 8.4699 | 0.35584 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | SI | 0.53 | 4.49 | TZ | Programado | SI | NO
0003361121073 | 1121073 | 000336 | EAF 277-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.6523 | 0.17052 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | SI | 0.08 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003361121073 | 1121073 | 000336 | EAF 277-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.1302 | 0.11664 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | SI | 0.08 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003361121073 | 1121073 | 000336 | EAF 277-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 3.7292 | 0.38484 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:39 | SI | 0.1 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003361121073 | 1121073 | 000336 | EAF 277-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.6064 | 0.16578 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | SI | 0.08 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003361121073 | 1121073 | 000336 | EAF 277-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.572 | 0.16223 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | SI | 0.08 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003370941034 | 0941034 | 000337 | EAF 278-2021 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT | Río Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | CHILQUINTA | 94 | 0.24064 | 1 | NO | 2021-09-14 07:42 | 2021-09-14 10:46 | SI | 3.07 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0003380941047 | 0941047 | 000338 | EAF 279-2021 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 7346 | S/E TUNEL EL MELON | Sin información | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA | 94 | 0.23948 | 1 | NO | 2021-09-14 19:43 | 2021-09-15 02:25 | SI | 6.7 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0003390950178 | 0950178 | 000339 | EAF 280-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | CODINER | 95 | 1.043 | 1 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | SI | 0.02 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO
0003391120125 | 1120125 | 000339 | EAF 280-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 3.5975 | 1 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:36 | SI | 0.1 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0003400850576 | 0850576 | 000340 | EAF 281-2021 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | CGE | 85 | 0.31669 | 0.28571 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:20 | SI | 0.28 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003400850576 | 0850576 | 000340 | EAF 281-2021 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | CGE | 85 | 0.35628 | 0.32143 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:51 | SI | 0.8 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0003400850576 | 0850576 | 000340 | EAF 281-2021 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | CGE | 85 | 0.41566 | 0.375 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:54 | SI | 0.85 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003400850576 | 0850576 | 000340 | EAF 281-2021 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | CGE | 85 | 0.019793 | 0.017857 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:55 | SI | 0.87 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.7623 | 0.15009 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 21:21 | SI | 2.02 | 3.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.6598 | 0.14136 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 21:46 | SI | 2.43 | 4.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.2807 | 0.10908 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 22:15 | SI | 2.92 | 3.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.0656 | 0.09075 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 22:36 | SI | 3.27 | 3.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 2.418 | 0.20593 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-20 23:02 | SI | 3.7 | 8.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 0.89139 | 0.075916 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 01:16 | SI | 5.93 | 5.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.3012 | 0.11082 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 01:16 | SI | 5.93 | 7.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 1.1578 | 0.098604 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 01:59 | SI | 6.65 | 7.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0003410850602 | 0850602 | 000341 | EAF 282-2021 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | CGE | 85 | 0.20492 | 0.017452 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 02:00 | SI | 6.67 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.46095 | 0.15345 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:28 | SI | 0.1 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.21511 | 0.071611 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:29 | SI | 0.12 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.015365 | 0.0051151 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:31 | SI | 0.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.038412 | 0.012788 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:32 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.5224 | 0.17391 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:37 | SI | 0.25 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.099872 | 0.033248 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:39 | SI | 0.28 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.053777 | 0.017903 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:48 | SI | 0.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.36876 | 0.12276 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:49 | SI | 0.45 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.076824 | 0.025575 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:54 | SI | 0.53 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.069142 | 0.023018 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:55 | SI | 0.55 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.22279 | 0.074169 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 14:56 | SI | 0.57 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.16133 | 0.053708 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:13 | SI | 0.85 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.29193 | 0.097187 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:15 | SI | 0.88 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.061459 | 0.02046 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:17 | SI | 0.92 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421261162 | 1261162 | 000342 | EAF 283-2021 | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | FFCC | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EFE | 126 | 0.0027269 | 1 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:52 | SI | 1.5 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003421120174 | 1120174 | 000342 | EAF 283-2021 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | FRONTEL | 112 | 0.34571 | 0.11509 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:48 | SI | 2.43 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.64345 | 0.17886 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:04 | SI | 0.3 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.64345 | 0.17886 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:06 | SI | 0.33 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19011 | 0.052846 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:08 | SI | 0.37 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14624 | 0.04065 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:47 | SI | 1.02 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.058495 | 0.01626 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:52 | SI | 1.1 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.073119 | 0.020325 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:53 | SI | 1.12 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3071 | 0.085366 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 05:51 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.64345 | 0.17886 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 05:57 | SI | 0.18 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14624 | 0.04065 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 05:58 | SI | 0.2 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.33635 | 0.093496 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:00 | SI | 0.23 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19011 | 0.052846 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:01 | SI | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:36 | SI | 0.83 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.058495 | 0.01626 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:41 | SI | 0.92 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.043871 | 0.012195 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:56 | SI | 1.17 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.058495 | 0.01626 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 06:58 | SI | 1.2 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003431120125 | 1120125 | 000343 | EAF 284-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.058495 | 0.01626 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 11:46 | SI | 6 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850316 | 0850316 | 000344 | EAF 285-2021 | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 8.7971 | 0.64217 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 3.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850316 | 0850316 | 000344 | EAF 285-2021 | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0.71485 | 0.052183 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120316 | 1120316 | 000344 | EAF 285-2021 | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Parque Industrial | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | FRONTEL | 112 | 0.15498 | 1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850316 | 0850316 | 000344 | EAF 285-2021 | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 3.5889 | 0.26198 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850316 | 0850316 | 000344 | EAF 285-2021 | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0.59814 | 0.043663 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850316 | 0850316 | 000344 | EAF 285-2021 | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120148 | 1120148 | 000344 | EAF 285-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.49165 | 0.071429 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120148 | 1120148 | 000344 | EAF 285-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.58998 | 0.085714 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120148 | 1120148 | 000344 | EAF 285-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 0.6009 | 0.087302 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:10 | SI | 0.43 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120148 | 1120148 | 000344 | EAF 285-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 1.8792 | 0.27302 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120148 | 1120148 | 000344 | EAF 285-2021 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | FRONTEL | 112 | 3.3213 | 0.48254 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.7023 | 0.17837 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 494 | S/E ANDALIEN C2 | Central | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 1.9232 | 0.092653 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 501 | S/E ANDALIEN C3 | Lo Galindo | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.8972 | 0.18776 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 5779 | S/E ANDALIEN | Chillancito/C7 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.6345 | 0.1751 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 497 | S/E ANDALIEN C4 | La Pólvora | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 2.1858 | 0.10531 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 496 | S/E ANDALIEN C5 | Camilo Henríquez | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 3.2363 | 0.15592 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850139 | 0850139 | 000344 | EAF 285-2021 | 378 | S/E ANDALIEN | 500 | S/E ANDALIEN C6 | Irarrázabal | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | CGE | 85 | 2.1773 | 0.1049 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850141 | 0850141 | 000344 | EAF 285-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 4.1312 | 0.42975 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850141 | 0850141 | 000344 | EAF 285-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 4.4595 | 0.46391 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 1.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850141 | 0850141 | 000344 | EAF 285-2021 | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | CGE | 85 | 1.0222 | 0.10634 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441511803 | 1511803 | 000344 | EAF 285-2021 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Sin información | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | PAPELES BIO BIO | 151 | 3.5638 | 1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 1.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850184 | 0850184 | 000344 | EAF 285-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 7.2145 | 0.51093 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 1.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850184 | 0850184 | 000344 | EAF 285-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 3.8866 | 0.27525 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 0.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850184 | 0850184 | 000344 | EAF 285-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1076 | S/E LOMA COLORADA CT1 | Lo Rojas / C1 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.593 | 0.11282 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850184 | 0850184 | 000344 | EAF 285-2021 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1076 | S/E LOMA COLORADA CT1 | Chollin / C2 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | CGE | 85 | 1.4262 | 0.101 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121076 | 1121076 | 000344 | EAF 285-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro/C1 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 1.0079 | 0.12664 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | SI | 0.4 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121076 | 1121076 | 000344 | EAF 285-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto/C2 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.5768 | 0.32378 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | SI | 0.4 | 1.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121076 | 1121076 | 000344 | EAF 285-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura/C3 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.282 | 0.28674 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | SI | 0.4 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121076 | 1121076 | 000344 | EAF 285-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble/C4 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.0918 | 0.26284 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | SI | 0.4 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850187 | 0850187 | 000344 | EAF 285-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linios /C4 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850187 | 0850187 | 000344 | EAF 285-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión/C1 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.63859 | 0.075875 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850187 | 0850187 | 000344 | EAF 285-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira/C5 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 4.2818 | 0.50875 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850187 | 0850187 | 000344 | EAF 285-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén/C6 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 1.0398 | 0.12354 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850187 | 0850187 | 000344 | EAF 285-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato/C7 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.4561 | 0.29183 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850171 | 0850171 | 000344 | EAF 285-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas/C1 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.6973 | 0.5 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850171 | 0850171 | 000344 | EAF 285-2021 | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollin/C2 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | CGE | 85 | 1.6973 | 0.5 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441401751 | 1401751 | 000344 | EAF 285-2021 | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | Sin informacion | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 2.8182 | 1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850119 | 0850119 | 000344 | EAF 285-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager/C1 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 2.9912 | 0.23487 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850119 | 0850119 | 000344 | EAF 285-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal/C4 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 5.841 | 0.45865 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 2.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850119 | 0850119 | 000344 | EAF 285-2021 | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera/C5 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | CGE | 85 | 3.9031 | 0.30648 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120123 | 1120123 | 000344 | EAF 285-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria)/C2 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 1.385 | 0.44717 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120123 | 1120123 | 000344 | EAF 285-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria)/C2 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 1.3698 | 0.44226 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:11 | SI | 0.45 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120123 | 1120123 | 000344 | EAF 285-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro)/C3 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.34244 | 0.11057 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa/E1 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.86744 | 0.13582 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:48 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa/E1 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.076539 | 0.011984 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:59 | SI | 0.25 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa/E1 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 1.905 | 0.29827 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.7824 | 0.1225 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 1.063 | 0.16644 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | SI | 0.42 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.64633 | 0.1012 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:10 | SI | 0.43 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.28064 | 0.043941 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:11 | SI | 0.45 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.73137 | 0.11451 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:12 | SI | 0.47 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441121339 | 1121339 | 000344 | EAF 285-2021 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | FRONTEL | 112 | 0.034017 | 0.0053262 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:13 | SI | 0.48 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco/E2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2.0274 | 0.3693 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.11681 | 0.021277 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:59 | SI | 0.25 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.05006 | 0.0091185 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:02 | SI | 0.3 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.016687 | 0.0030395 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:06 | SI | 0.37 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.5185 | 0.2766 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.26699 | 0.048632 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:14 | SI | 0.5 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120145 | 1120145 | 000344 | EAF 285-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete/CT2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.4935 | 0.27204 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440853165 | 0853165 | 000344 | EAF 285-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 6.0157 | 0.58078 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440853165 | 0853165 | 000344 | EAF 285-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 1.6625 | 0.16051 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440853165 | 0853165 | 000344 | EAF 285-2021 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | BA S/E SAN PEDRO 15kV B1 | 3165 | CGE | 85 | 2.6797 | 0.25871 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | SI | 0.23 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850276 | 0850276 | 000344 | EAF 285-2021 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 3.7977 | 1 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0003440850276 | 0850276 | 000344 | EAF 285-2021 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | SI | 0.17 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120175 | 1120175 | 000344 | EAF 285-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto (Pilpilco) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.7283 | 0.26814 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120175 | 1120175 | 000344 | EAF 285-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 1.2681 | 0.46688 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | SI | 0.38 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003441120175 | 1120175 | 000344 | EAF 285-2021 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos (Cañete) | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | FRONTEL | 112 | 0.71973 | 0.26498 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:13 | SI | 0.48 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003452190480 | 2190480 | 000345 | EAF 286-2021 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.2583 | 0.33333 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | SI | 2.68 | 59.65 | TD | Forzado | SI | NO
0003452190480 | 2190480 | 000345 | EAF 286-2021 | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.2583 | 0.33333 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | SI | 2.68 | 59.65 | TD | Forzado | SI | NO
0003452190480 | 2190480 | 000345 | EAF 286-2021 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 22.2583 | 0.33333 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | SI | 2.68 | 59.65 | TD | Forzado | SI | NO
0003460850183 | 0850183 | 000346 | EAF 287-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 3.3714 | 0.17606 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | SI | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO
0003460850183 | 0850183 | 000346 | EAF 287-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 0.33714 | 0.017606 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | NO
0003460850183 | 0850183 | 000346 | EAF 287-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 9.2713 | 0.48415 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | SI | 0.05 | 0.46 | TZ | Forzado | NO | NO
0003460850183 | 0850183 | 000346 | EAF 287-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 6.1696 | 0.32218 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | SI | 0.05 | 0.31 | TZ | Forzado | NO | NO
0003460850185 | 0850185 | 000346 | EAF 287-2021 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 3.1825 | 0.63325 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO
0003460850185 | 0850185 | 000346 | EAF 287-2021 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 1.8432 | 0.36675 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | NO
0003472241113 | 2241113 | 000347 | EAF 288-2021 | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin Información | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | CARTULINAS CMPC | 224 | 50.4533 | 1 | NO | 2021-09-29 14:40 | 2021-09-29 17:30 | SI | 2.83 | 142.78 | TD | Forzado | SI | SI
0003480930899 | 0930899 | 000348 | EAF 289-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Sin Información | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.63196 | 0.9021 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 17:07 | SI | 0.35 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0003480930899 | 0930899 | 000348 | EAF 289-2021 | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Sin Información | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.068585 | 0.097902 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-29 19:34 | SI | 2.8 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0003480930695 | 0930695 | 000348 | EAF 289-2021 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Sin Información | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.046953 | 0.35185 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 11:30 | SI | 18.73 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0003480930695 | 0930695 | 000348 | EAF 289-2021 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Sin Información | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.057662 | 0.4321 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-09-30 21:51 | SI | 29.08 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | SI
0003480930695 | 0930695 | 000348 | EAF 289-2021 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Sin Información | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.028831 | 0.21605 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-10-01 16:45 | SI | 47.98 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0003494263131 | 4263131 | 000349 | EAF 290-2021 | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | CB04 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 3131 | MINERA SPENCE | 426 | 21.0689 | 1 | NO | 2021-09-29 22:43 | 2021-09-30 04:38 | SI | 5.92 | 124.73 | TD | Forzado | SI | SI
0003502152475 | 2152475 | 000350 | EAF 291-2021 | 234 | S/E MINERO | 215 | S/E MINERO H1 | Sin Información | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 206.1519 | 1 | NO | 2021-09-30 03:03 | 2021-09-30 10:38 | SI | 7.58 | 1562.63 | TD | Forzado | SI | SI
0003511591209 | 1591209 | 000351 | EAF 292-2021 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 13465 | S/E MINERA MARICUNGA E101 | Sin Información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | MINERA MARICUNGA | 159 | 1.0443 | 1 | NO | 2021-09-30 18:42 | 2021-09-30 19:41 | SI | 0.98 | 1.02 | TD | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.45593 | 0.36842 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:31 | SI | 0.1 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.54711 | 0.44211 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:32 | SI | 0.12 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.065133 | 0.052632 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:36 | SI | 0.18 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.013027 | 0.010526 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 11:37 | SI | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.065133 | 0.052632 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 12:08 | SI | 0.72 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 12:34 | SI | 1.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003521160411 | 1160411 | 000352 | EAF 293-2021 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SAESA | 116 | 0.091186 | 0.073684 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:19 | SI | 3.9 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0003531121076 | 1121076 | 000353 | EAF 294-2021 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 0.78548 | 0.097895 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | SI
0003531121076 | 1121076 | 000353 | EAF 294-2021 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 3.3784 | 0.42105 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | SI
0003531121076 | 1121076 | 000353 | EAF 294-2021 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 2.0017 | 0.24947 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0003531121076 | 1121076 | 000353 | EAF 294-2021 | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | FRONTEL | 112 | 1.8581 | 0.23158 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | SI
0003531120145 | 1120145 | 000353 | EAF 294-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.8846 | 0.34107 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | SI
0003531120145 | 1120145 | 000353 | EAF 294-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Tubul | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2 | 0.36195 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0003531120145 | 1120145 | 000353 | EAF 294-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.641 | 0.29698 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | SI | 0.05 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | SI
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.67791 | 0.18593 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:51 | SI | 0.6 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.67791 | 0.18593 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:53 | SI | 0.63 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.11909 | 0.032663 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:54 | SI | 0.65 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1649 | 0.045226 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:55 | SI | 0.67 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.20154 | 0.055276 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 15:10 | SI | 0.92 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.28399 | 0.077889 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:21 | SI | 0.1 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.46721 | 0.12814 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:23 | SI | 0.13 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3756 | 0.10302 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:24 | SI | 0.15 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14658 | 0.040201 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:25 | SI | 0.17 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.24735 | 0.067839 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:37 | SI | 0.37 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.17406 | 0.047739 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 14:50 | SI | 0.58 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.10993 | 0.030151 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 15:06 | SI | 0.85 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003541120125 | 1120125 | 000354 | EAF 295-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 19:02 | SI | 4.78 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003551171094 | 1171094 | 000355 | EAF 296-2021 | 854 | S/E PAILLACO | 4880 | S/E PAILLACO BT | Sin información | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | SOCOEPA | 117 | 2.1017 | 1 | NO | 2021-10-05 00:08 | 2021-10-05 00:54 | SI | 0.77 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0003560852484 | 0852484 | 000356 | EAF 297-2021 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | CGE | 85 | 1.1612 | 0.53158 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | SI | 0.13 | 0.15 | TD | Forzado | SI | SI
0003560852484 | 0852484 | 000356 | EAF 297-2021 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Santa Olga | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | CGE | 85 | 1.0232 | 0.46842 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | SI | 0.13 | 0.13 | TD | Forzado | SI | SI
0003571751822 | 1751822 | 000357 | SD2021079231 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin Información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.6097 | 1 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | SI | 8.38 | 21.87 | TD | Programado | SI | NO
0003570851760 | 0851760 | 000357 | SD2021079231 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 6170 | S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | Sin Información | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.695 | 1 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | SI | 8.38 | 22.58 | TD | Programado | SI | NO
0003571751821 | 1751821 | 000357 | SD2021079231 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin Información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3368 | 1 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | SI | 8.38 | 44.72 | TD | Programado | SI | NO
0003580850190 | 0850190 | 000358 | SD2021080086 | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 3.8468 | 0.33333 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | SI | 6.05 | 23.27 | TZ | Programado | SI | NO
0003580850190 | 0850190 | 000358 | SD2021080086 | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 3.8468 | 0.33333 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | SI | 6.05 | 23.27 | TZ | Programado | SI | NO
0003580850190 | 0850190 | 000358 | SD2021080086 | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | CGE | 85 | 3.8468 | 0.33333 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | SI | 6.05 | 23.27 | TZ | Programado | SI | NO
0003595892326 | 5892326 | 000359 | SD2021085237 | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 23100 | S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | ALBEMARLE LIMITADA | 589 | 4.6879 | 1 | NO | 2021-10-08 07:00 | 2021-10-08 10:53 | SI | 3.88 | 18.19 | TD | Programado | SI | NO
0003600930695 | 0930695 | 000360 | SD2021085526 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.13343 | 1 | NO | 2021-10-01 10:22 | 2021-10-01 16:32 | SI | 6.17 | 0.82 | TZ | Programado | SI | NO
0003610852376 | 0852376 | 000361 | SD2021086237 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin información | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 4.4788 | 1 | NO | 2021-10-22 07:00 | 2021-10-22 07:03 | SI | 0.05 | 0.22 | TZ | Programado | NO | NO
0003620850552 | 0850552 | 000362 | SD2021088271 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | CGE | 85 | 5.5358 | 1 | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | SI | 3.02 | 16.72 | TZ | Programado | SI | NO
0003630850030 | 0850030 | 000363 | SD2021089514 | 223 | S/E COLBUN | 13481 | S/E COLBUN CT1 | Sin información | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | CGE | 85 | 0.61528 | 1 | NO | 2021-10-24 04:58 | 2021-10-24 07:20 | SI | 2.37 | 1.46 | TZ | Programado | SI | NO
0003640852372 | 0852372 | 000364 | SD2021091012 | 1984 | S/E TARAPACÁ | 18104 | S/E TARAPACÁ 220 KV-BP1 | Punta de Lobos | BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 | 2372 | CGE | 85 | 1.2579 | 1 | NO | 2021-10-29 10:58 | 2021-10-29 15:52 | SI | 4.9 | 6.16 | TZ | Programado | SI | NO
0003651541152 | 1541152 | 000365 | SD2021091973 | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT | Sin información | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | MASISA | 154 | 7.9458 | 1 | NO | 2021-10-21 09:06 | 2021-10-21 10:52 | SI | 1.77 | 14.06 | TZ | Programado | SI | NO
0003660850208 | 0850208 | 000366 | EAF 298-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 2.9656 | 0.63095 | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:07 | SI | 0.35 | 1.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003660850208 | 0850208 | 000366 | EAF 298-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 1.7346 | 0.36905 | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:08 | SI | 0.37 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 2.5816 | 0.088967 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:08 | SI | 0.95 | 2.45 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 4.8249 | 0.16628 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:09 | SI | 0.97 | 4.68 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 6.3243 | 0.21795 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:08 | SI | 0.95 | 6.01 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 5.4337 | 0.18726 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:10 | SI | 0.98 | 5.33 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.8442 | 0.13248 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:46 | SI | 0.58 | 2.23 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 3.1114 | 0.10723 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:10 | SI | 0.98 | 3.05 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco/E1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:10 | SI | 0.98 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941042 | 0941042 | 000367 | EAF 299-2021 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas/E2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA | 94 | 2.8972 | 0.099845 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:11 | SI | 1 | 2.9 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 2.3031 | 0.095292 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:06 | SI | 0.92 | 2.12 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.7851 | 0.23936 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:37 | SI | 0.43 | 2.49 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | San Felipe | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 1.0693 | 0.044243 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:07 | SI | 0.93 | 0.99 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | Tocornal | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:07 | SI | 0.93 | 0 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 1.1515 | 0.047646 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:06 | SI | 0.92 | 1.06 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 8.0059 | 0.33125 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:07 | SI | 0.93 | 7.45 | TN | Forzado | SI | NO
0003670941040 | 0941040 | 000367 | EAF 299-2021 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA | 94 | 5.8536 | 0.2422 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:37 | SI | 0.43 | 2.52 | TN | Forzado | SI | NO
0003672210093 | 2210093 | 000367 | EAF 299-2021 | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 5495 | S/E CORDILLERA J3 | Sin información | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 31.2839 | 1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | SI | 0.67 | 20.96 | TN | Forzado | SI | NO
0003672211259 | 2211259 | 000367 | EAF 299-2021 | 898 | S/E SAG | 5466 | S/E SAG J2 | Sin información | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 25.4378 | 1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | SI | 0.67 | 17.04 | TN | Forzado | SI | NO
0003672211153 | 2211153 | 000367 | EAF 299-2021 | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Sin información | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 3.4884 | 0.13333 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | SI | 0.67 | 2.34 | TN | Forzado | SI | NO
0003672211153 | 2211153 | 000367 | EAF 299-2021 | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO B6 | Sin información | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 16.7271 | 0.63933 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | SI | 0.55 | 9.2 | TN | Forzado | SI | NO
0003672211153 | 2211153 | 000367 | EAF 299-2021 | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Sin información | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 1.2907 | 0.049333 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | SI | 0.55 | 0.71 | TN | Forzado | SI | NO
0003672211153 | 2211153 | 000367 | EAF 299-2021 | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Sin información | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 4.6571 | 0.178 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | SI | 0.55 | 2.56 | TN | Forzado | SI | NO
0003680850153 | 0850153 | 000368 | EAF 300-2021 | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | CGE | 85 | 0.22576 | 0.01531 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:10 | SI | 1.42 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680850153 | 0850153 | 000368 | EAF 300-2021 | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | CGE | 85 | 3.1914 | 0.21642 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | SI | 1.83 | 5.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680850153 | 0850153 | 000368 | EAF 300-2021 | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | CGE | 85 | 2.5039 | 0.1698 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | SI | 1.83 | 4.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680850153 | 0850153 | 000368 | EAF 300-2021 | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'Higgins | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | CGE | 85 | 2.5449 | 0.17258 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | SI | 1.83 | 4.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680850153 | 0850153 | 000368 | EAF 300-2021 | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Cto. Maggi | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | CGE | 85 | 1.4982 | 0.1016 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | SI | 1.83 | 2.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680850153 | 0850153 | 000368 | EAF 300-2021 | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | CGE | 85 | 4.782 | 0.32429 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | SI | 1.83 | 8.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680851757 | 0851757 | 000368 | EAF 300-2021 | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | CGE | 85 | 3.0123 | 0.47541 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | SI | 1.93 | 5.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0003680851757 | 0851757 | 000368 | EAF 300-2021 | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | CGE | 85 | 3.3239 | 0.52459 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | SI | 1.93 | 6.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0003692211153 | 2211153 | 000369 | EAF 301-2021 | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Sin información | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 26.1633 | 1 | NO | 2021-10-10 22:36 | 2021-10-10 23:36 | SI | 1 | 26.16 | TD | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 1.4105 | 0.45151 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:08 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa- Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.039733 | 0.012719 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:10 | SI | 0.1 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.30296 | 0.096979 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:13 | SI | 0.15 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.14403 | 0.046105 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:14 | SI | 0.17 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.3576 | 0.11447 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:17 | SI | 0.22 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.064566 | 0.020668 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:18 | SI | 0.23 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.11423 | 0.036566 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:26 | SI | 0.37 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.064566 | 0.020668 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 20:27 | SI | 0.38 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.22846 | 0.073132 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-11 22:57 | SI | 2.88 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.0049666 | 0.0015898 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | SI | 7.75 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.099332 | 0.031797 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:05 | SI | 8.02 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.084433 | 0.027027 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:12 | SI | 8.13 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.0099332 | 0.0031797 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:16 | SI | 8.2 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.0049666 | 0.0015898 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:19 | SI | 8.25 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003701120123 | 1120123 | 000370 | EAF 302-2021 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | FRONTEL | 112 | 0.1937 | 0.062003 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 04:36 | SI | 8.53 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0003710852231 | 0852231 | 000371 | EAF 303-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 6.67 | 0.6121 | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 16:06 | SI | 0.12 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0003710852231 | 0852231 | 000371 | EAF 303-2021 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Pacífico | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | CGE | 85 | 4.2269 | 0.3879 | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 20:04 | SI | 4.08 | 17.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0003720981093 | 0981093 | 000372 | EAF 304-2021 | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | CEC | 98 | 1.2323 | 0.46988 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | SI | 0.82 | 1.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0003720981093 | 0981093 | 000372 | EAF 304-2021 | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | CEC | 98 | 1.3903 | 0.53012 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | SI | 0.82 | 1.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista/C1 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 4.0218 | 0.16675 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | SI | 1.32 | 5.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo/C2 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 3.679 | 0.15253 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:20 | SI | 0.88 | 3.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña/C3 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 1.8395 | 0.076267 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | SI | 1.32 | 2.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas/C8 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 3.8961 | 0.16153 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | SI | 1.32 | 5.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central/C4 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 3.8162 | 0.15822 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:07 | SI | 0.67 | 2.56 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas/C5 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 3.7819 | 0.1568 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | SI | 1.33 | 5.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda/C6 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 1.1654 | 0.048318 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | SI | 1.33 | 1.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino/C7 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | SI | 1.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003730850199 | 0850199 | 000373 | EAF 305-2021 | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista/C9 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | CGE | 85 | 1.9195 | 0.079583 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | SI | 1.33 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0003741660510 | 1660510 | 000374 | EAF 306-2021 | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 11949 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV Barra 220kV | Sin información | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 | 510 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 53.3731 | 1 | NO | 2021-10-13 19:54 | 2021-10-14 16:21 | SI | 20.45 | 1091.48 | TD | Forzado | SI | NO
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.70029 | 0.19207 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:43 | SI | 0.15 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.54044 | 0.14823 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:44 | SI | 0.17 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.21313 | 0.058455 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:46 | SI | 0.2 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14462 | 0.039666 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 21:19 | SI | 0.75 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.15985 | 0.043841 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 21:20 | SI | 0.77 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.18268 | 0.050104 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 21:35 | SI | 1.02 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.54805 | 0.15031 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:38 | SI | 0.07 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.32731 | 0.08977 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:42 | SI | 0.13 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.36537 | 0.10021 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:43 | SI | 0.15 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16746 | 0.045929 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:44 | SI | 0.17 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:45 | SI | 0.18 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.060895 | 0.016701 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 20:47 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.015224 | 0.0041754 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 22:02 | SI | 1.47 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.15224 | 0.041754 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-13 22:02 | SI | 1.47 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.068507 | 0.018789 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 00:26 | SI | 3.87 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0003751120125 | 1120125 | 000375 | EAF 307-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:46 | SI | 7.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.28964 | 0.079439 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:07 | SI | 0.07 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.46854 | 0.1285 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:15 | SI | 0.2 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1789 | 0.049065 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:17 | SI | 0.23 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3152 | 0.086449 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:17 | SI | 0.23 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.11926 | 0.03271 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:18 | SI | 0.25 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.025557 | 0.0070093 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:18 | SI | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14482 | 0.03972 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:19 | SI | 0.27 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.69003 | 0.18925 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:20 | SI | 0.28 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:21 | SI | 0.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.52817 | 0.14486 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:22 | SI | 0.32 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.21297 | 0.058411 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:23 | SI | 0.33 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.051113 | 0.014019 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:29 | SI | 0.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1363 | 0.037383 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:36 | SI | 0.55 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.034075 | 0.0093458 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:36 | SI | 0.55 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.15334 | 0.042056 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:37 | SI | 0.57 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.042594 | 0.011682 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:39 | SI | 0.6 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.059632 | 0.016355 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:42 | SI | 0.65 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.017038 | 0.0046729 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:45 | SI | 0.7 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.042594 | 0.011682 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 11:50 | SI | 0.78 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.059632 | 0.016355 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:12 | SI | 1.15 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:57 | SI | 1.9 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003761120125 | 1120125 | 000376 | EAF 308-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.07667 | 0.021028 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 13:05 | SI | 2.03 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.23273 | 0.06383 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:12 | SI | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.38788 | 0.10638 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:18 | SI | 0.15 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.26597 | 0.072948 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:19 | SI | 0.17 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.12191 | 0.033435 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:21 | SI | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14407 | 0.039514 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:21 | SI | 0.2 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.79792 | 0.21884 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:22 | SI | 0.22 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.12191 | 0.033435 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:25 | SI | 0.27 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.60953 | 0.16717 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:38 | SI | 0.48 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.24381 | 0.066869 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:39 | SI | 0.5 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19948 | 0.054711 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:46 | SI | 0.62 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.055411 | 0.015198 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:47 | SI | 0.63 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.17732 | 0.048632 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:48 | SI | 0.65 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.033247 | 0.0091185 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 14:50 | SI | 0.68 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.044329 | 0.012158 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:06 | SI | 0.95 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 16:04 | SI | 1.92 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16623 | 0.045593 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 16:23 | SI | 2.23 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003771120125 | 1120125 | 000377 | EAF 309-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.044329 | 0.012158 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 16:39 | SI | 2.5 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.2428 | 0.023316 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.75536 | 0.072539 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:30 | SI | 1.35 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.67443 | 0.064767 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:36 | SI | 0.45 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.78234 | 0.07513 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:26 | SI | 0.28 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.99816 | 0.095855 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:29 | SI | 0.33 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.21582 | 0.020725 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:34 | SI | 0.42 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.94421 | 0.090674 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:36 | SI | 0.45 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.16186 | 0.015544 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:37 | SI | 0.47 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.29675 | 0.028497 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:39 | SI | 0.5 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.35071 | 0.033679 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 06:44 | SI | 0.58 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.94421 | 0.090674 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:05 | SI | 0.93 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.29675 | 0.028497 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:08 | SI | 0.98 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.35071 | 0.033679 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:09 | SI | 1 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.94421 | 0.090674 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121068 | 1121068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 17623 | S/E CABRERO C5 | Cabrero Ciudad | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 2.4549 | 0.23575 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 3.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0003780971068 | 0971068 | 000378 | EAF 310-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | COELCHA | 97 | 4.5881 | 1 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 6.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781541066 | 1541066 | 000378 | EAF 310-2021 | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | Sin Información | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA | 154 | 19.4383 | 1 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 25.66 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121119 | 1121119 | 000378 | EAF 310-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | Masonite Chile | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 1119 | FRONTEL | 112 | 1.067 | 0.39911 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 1.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0003781121119 | 1121119 | 000378 | EAF 310-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 5091 | S/E FIBRANOVA C3 | Masonite Chile | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 1119 | FRONTEL | 112 | 1.6064 | 0.60089 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | SI | 1.32 | 2.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0003790850565 | 0850565 | 000379 | EAF 311-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 2.9794 | 0.27143 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | SI | 0.82 | 2.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0003790850565 | 0850565 | 000379 | EAF 311-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 3.7634 | 0.34286 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | SI | 0.82 | 3.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0003790850565 | 0850565 | 000379 | EAF 311-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2929 | S/E CONSTITUCION E4 | Falucho | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 4.2339 | 0.38571 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | SI | 0.82 | 3.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0003791140567 | 1140567 | 000379 | EAF 311-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | LuzLinares | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | LUZ LINARES | 114 | 0.93873 | 1 | NO | 2021-10-16 17:32 | 2021-10-16 18:21 | SI | 0.82 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | SI
0003800850208 | 0850208 | 000380 | EAF 312-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 2.5775 | 0.54839 | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 05:10 | SI | 2.65 | 6.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0003800850208 | 0850208 | 000380 | EAF 312-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 1.5162 | 0.32258 | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 06:26 | SI | 3.92 | 5.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0003800850208 | 0850208 | 000380 | EAF 312-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 0.30324 | 0.064516 | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 08:11 | SI | 5.67 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0003800850208 | 0850208 | 000380 | EAF 312-2021 | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | Principal | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 208 | CGE | 85 | 0.30324 | 0.064516 | NO | 2021-10-17 02:31 | 2021-10-17 09:59 | SI | 7.47 | 2.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850157 | 0850157 | 000381 | EAF 313-2021 | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | CGE | 85 | 0.5131 | 0.42857 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:00 | SI | 0.13 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850157 | 0850157 | 000381 | EAF 313-2021 | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | CGE | 85 | 0.68413 | 0.57143 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:00 | SI | 0.13 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850324 | 0850324 | 000381 | EAF 313-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 925 | S/E ILLAPEL E1 | Mincha | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 2.6675 | 0.4 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | SI | 0.25 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850324 | 0850324 | 000381 | EAF 313-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 930 | S/E ILLAPEL E2 | Los Cristales | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 1.5691 | 0.23529 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | SI | 0.25 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850324 | 0850324 | 000381 | EAF 313-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 0.47073 | 0.070588 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | SI | 0.25 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850324 | 0850324 | 000381 | EAF 313-2021 | 367 | S/E ILLAPEL | 928 | S/E ILLAPEL E4 | Independencia | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 324 | CGE | 85 | 1.9614 | 0.29412 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:07 | SI | 0.25 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850267 | 0850267 | 000381 | EAF 313-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | Cuncumén | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 1.9946 | 0.37931 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | SI | 0.68 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850267 | 0850267 | 000381 | EAF 313-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 1463 | S/E SALAMANCA E2 | Camisa | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 0.42309 | 0.08046 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | SI | 0.68 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850267 | 0850267 | 000381 | EAF 313-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 31300 | S/E SALAMANCA E6 | Chalinga | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 1.3901 | 0.26437 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | SI | 0.68 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850267 | 0850267 | 000381 | EAF 313-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 31301 | S/E SALAMANCA E7 | Manquehua | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 0.42309 | 0.08046 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | SI | 0.68 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0003810850267 | 0850267 | 000381 | EAF 313-2021 | 403 | S/E SALAMANCA | 14426 | S/E SALAMANCA E3 | Quilmeco | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | CGE | 85 | 1.0275 | 0.1954 | NO | 2021-10-18 20:52 | 2021-10-18 21:33 | SI | 0.68 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0003821120145 | 1120145 | 000382 | EAF 314-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.3814 | 0.25 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | SI | 0.12 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0003821120145 | 1120145 | 000382 | EAF 314-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE C2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2.0261 | 0.36667 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | SI | 0.12 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0003821120145 | 1120145 | 000382 | EAF 314-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.6116 | 0.29167 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:01 | SI | 0.12 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003821120145 | 1120145 | 000382 | EAF 314-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.20261 | 0.036667 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:02 | SI | 0.13 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003821120145 | 1120145 | 000382 | EAF 314-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 0.30391 | 0.055 | NO | 2021-10-19 12:54 | 2021-10-19 13:03 | SI | 0.15 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003830852519 | 0852519 | 000383 | EAF 315-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12443 | S/E PAN DE AZUCAR C1 | Cantera | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | CGE | 85 | 1.7672 | 0.099649 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | SI | 0.12 | 0.21 | TN | Forzado | SI | NO
0003830852519 | 0852519 | 000383 | EAF 315-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12444 | S/E PAN DE AZUCAR C2 | Panamericana | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | CGE | 85 | 3.046 | 0.17176 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | SI | 0.12 | 0.37 | TN | Forzado | SI | NO
0003830852519 | 0852519 | 000383 | EAF 315-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12445 | S/E PAN DE AZUCAR C3 | San Ramón | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | CGE | 85 | 4.5735 | 0.25789 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | SI | 0.12 | 0.55 | TN | Forzado | SI | NO
0003830852519 | 0852519 | 000383 | EAF 315-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12446 | S/E PAN DE AZUCAR C4 | San Carlos | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | CGE | 85 | 2.7974 | 0.15774 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | SI | 0.12 | 0.34 | TN | Forzado | SI | NO
0003830852519 | 0852519 | 000383 | EAF 315-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12447 | S/E PAN DE AZUCAR C5 | Peñuelas | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | CGE | 85 | 1.6163 | 0.091137 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | SI | 0.12 | 0.19 | TN | Forzado | SI | NO
0003830852519 | 0852519 | 000383 | EAF 315-2021 | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12448 | S/E PAN DE AZUCAR C6 | Chañar | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | CGE | 85 | 3.9341 | 0.22183 | NO | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 10:57 | SI | 0.12 | 0.47 | TN | Forzado | SI | NO
0003841331409 | 1331409 | 000384 | EAF 316-2021 | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 15177 | S/E CERRO NEGRO NORTE J2 | Sin información | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | CAP CMP | 133 | 20.7597 | 1 | NO | 2021-10-20 16:21 | 2021-10-20 17:17 | SI | 0.93 | 19.31 | TN | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.75367 | 0.069795 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:00 | SI | 0.25 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.2339 | 0.021661 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:02 | SI | 0.28 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.2209 | 0.020457 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:04 | SI | 0.32 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.14294 | 0.013237 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:06 | SI | 0.35 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.37683 | 0.034898 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:22 | SI | 0.62 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.025989 | 0.0024067 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:31 | SI | 0.77 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.2339 | 0.021661 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 14:45 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.248 | 0.20818 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | SI | 0.68 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.72768 | 0.067389 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 14:53 | SI | 0.13 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.5333 | 0.142 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 14:54 | SI | 0.15 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.64971 | 0.060168 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | SI | 0.68 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0003851160438 | 1160438 | 000385 | EAF 317-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 3.6514 | 0.33815 | NO | 2021-10-21 14:45 | 2021-10-21 15:26 | SI | 0.68 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0003861451672 | 1451672 | 000386 | EAF 318-2021 | 589 | S/E SAN VICENTE | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | Molycop | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN 2 | 1672 | MOLY-COP | 145 | 5.8397 | 1 | NO | 2021-10-22 01:24 | 2021-10-22 08:23 | SI | 6.98 | 40.76 | TD | Forzado | SI | SI
0003870850162 | 0850162 | 000387 | EAF 319-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | Papudo | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 1.9972 | 0.17647 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | SI | 0.12 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0003870850162 | 0850162 | 000387 | EAF 319-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | La Ligua | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 3.8612 | 0.34118 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | SI | 0.12 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0003870850162 | 0850162 | 000387 | EAF 319-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | Placilla | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 1.864 | 0.16471 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | SI | 0.12 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0003870850162 | 0850162 | 000387 | EAF 319-2021 | 401 | S/E QUINQUIMO | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | Longotoma | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | CGE | 85 | 3.5949 | 0.31765 | NO | 2021-10-22 02:30 | 2021-10-22 02:37 | SI | 0.12 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0003880850611 | 0850611 | 000388 | EAF 320-2021 | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | CGE | 85 | 2.0584 | 0.5 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | SI | 0.05 | 0.1 | G | Forzado | NO | NO
0003880850611 | 0850611 | 000388 | EAF 320-2021 | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | CGE | 85 | 2.0584 | 0.5 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | SI | 0.05 | 0.1 | G | Forzado | NO | NO
0003880850582 | 0850582 | 000388 | EAF 320-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.4378 | 0.27426 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | SI | 0.05 | 0.12 | G | Forzado | NO | NO
0003880850582 | 0850582 | 000388 | EAF 320-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.9782 | 0.33506 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | SI | 0.05 | 0.15 | G | Forzado | NO | NO
0003880850582 | 0850582 | 000388 | EAF 320-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 0.71293 | 0.080207 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | SI | 0.05 | 0.04 | G | Forzado | NO | NO
0003880850582 | 0850582 | 000388 | EAF 320-2021 | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | CGE | 85 | 2.7597 | 0.31048 | NO | 2021-10-23 03:55 | 2021-10-23 03:58 | SI | 0.05 | 0.14 | G | Forzado | NO | NO
0003894263131 | 4263131 | 000389 | EAF 321-2021 | 2178 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | 26049 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | CB05 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 3131 | MINERA SPENCE | 426 | 8.2069 | 0.4419 | NO | 2021-10-23 11:56 | 2021-10-23 13:41 | SI | 1.75 | 14.36 | TD | Forzado | SI | NO
0003894263131 | 4263131 | 000389 | EAF 321-2021 | 2178 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) | 26049 | S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) BT1 | CB06 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 3131 | MINERA SPENCE | 426 | 10.3651 | 0.5581 | NO | 2021-10-23 11:56 | 2021-10-23 13:41 | SI | 1.75 | 18.14 | TD | Forzado | SI | NO
0003900850545 | 0850545 | 000390 | EAF 322-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 1.0919 | 0.22297 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 01:55 | SI | 9.65 | 10.54 | TD | Forzado | SI | NO
0003900850545 | 0850545 | 000390 | EAF 322-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.23161 | 0.047297 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | SI | 14.42 | 3.34 | TD | Forzado | SI | NO
0003900850545 | 0850545 | 000390 | EAF 322-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.51285 | 0.10473 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | SI | 14.42 | 7.4 | TD | Forzado | SI | NO
0003900850545 | 0850545 | 000390 | EAF 322-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 2.9778 | 0.60811 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 06:41 | SI | 14.42 | 42.94 | TD | Forzado | SI | NO
0003900850545 | 0850545 | 000390 | EAF 322-2021 | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | CGE | 85 | 0.082718 | 0.016892 | NO | 2021-10-24 16:16 | 2021-10-25 08:49 | SI | 16.55 | 1.37 | TD | Forzado | SI | NO
0003910850124 | 0850124 | 000391 | EAF 323-2021 | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | CGE | 85 | 4.598 | 0.28302 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | SI | 0.07 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0003910850124 | 0850124 | 000391 | EAF 323-2021 | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | CGE | 85 | 5.0578 | 0.31132 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | SI | 0.07 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0003910850124 | 0850124 | 000391 | EAF 323-2021 | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Indura | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | CGE | 85 | 6.5905 | 0.40566 | NO | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 20:26 | SI | 0.07 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0003920850124 | 0850124 | 000392 | EAF 324-2021 | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | CGE | 85 | 5.5847 | 0.34375 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:18 | SI | 1.7 | 9.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0003920850124 | 0850124 | 000392 | EAF 324-2021 | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | CGE | 85 | 5.7472 | 0.35375 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 22:19 | SI | 1.72 | 9.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0003920850124 | 0850124 | 000392 | EAF 324-2021 | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Indura | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | CGE | 85 | 4.9145 | 0.3025 | NO | 2021-10-24 20:36 | 2021-10-24 23:23 | SI | 2.78 | 13.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0003931331409 | 1331409 | 000393 | EAF 325-2021 | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 15177 | S/E CERRO NEGRO NORTE J2 | Sin Información | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | CAP CMP | 133 | 17.2997 | 0.83333 | NO | 2021-10-25 06:47 | 2021-10-25 07:47 | SI | 1 | 17.3 | TD | Forzado | SI | SI
0003931331380 | 1331380 | 000393 | EAF 325-2021 | 1652 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 15423 | S/E TOTORALILLO | Sin Información | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | CAP CMP | 133 | 0.29161 | 0.16667 | NO | 2021-10-25 06:47 | 2021-10-25 10:00 | SI | 3.22 | 0.94 | TD | Forzado | SI | SI
0003941121587 | 1121587 | 000394 | EAF 326-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 2.143 | 0.93 | SI | 2021-10-27 16:11 | 2021-10-27 16:16 | SI | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0003941121587 | 1121587 | 000394 | EAF 326-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.1613 | 0.07 | SI | 2021-10-27 16:11 | 2021-10-27 16:18 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0003941121587 | 1121587 | 000394 | EAF 326-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | SI | 2021-10-27 16:11 | 2021-10-27 16:20 | SI | 0.15 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0003950852484 | 0852484 | 000395 | EAF 327-2021 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos / E1 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | CGE | 85 | 0.73581 | 0.33684 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | SI | 0.25 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0003950852484 | 0852484 | 000395 | EAF 327-2021 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13622 | S/E NIRIVILO ET1 | Santa Olga / E2 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | CGE | 85 | 1.4486 | 0.66316 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:17 | SI | 0.25 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0003950850565 | 0850565 | 000395 | EAF 327-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel / E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 10.9767 | 1 | SI | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 18:40 | SI | 0.63 | 6.92 | TZ | Forzado | SI | SI
0003950250566 | 0250566 | 000395 | EAF 327-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 13615 | S/E CONSTITUCION B3 | Sin Información | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0.67608 | 1 | NO | 2021-10-29 18:02 | 2021-10-29 19:05 | SI | 1.05 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0003960850187 | 0850187 | 000396 | EAF 328-2021 | 427 | S/E MAHNS | 1127 | S/E MAHNS C5 | Nogeira / C5 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 4.7002 | 0.55315 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:21 | SI | 0.13 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0003960850187 | 0850187 | 000396 | EAF 328-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén / C6 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 0.93393 | 0.10991 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:21 | SI | 0.13 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003960850187 | 0850187 | 000396 | EAF 328-2021 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato / C6 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | CGE | 85 | 2.863 | 0.33694 | NO | 2021-10-30 08:13 | 2021-10-30 08:21 | SI | 0.13 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121075 | 1121075 | 000397 | EAF 329-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe/E1 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 0.63641 | 0.13024 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:53 | SI | 0.17 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121075 | 1121075 | 000397 | EAF 329-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe/E1 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 0.10787 | 0.022075 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:58 | SI | 0.25 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121075 | 1121075 | 000397 | EAF 329-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe/E1 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 0.40989 | 0.083885 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:00 | SI | 0.28 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121075 | 1121075 | 000397 | EAF 329-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe/E1 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 0.06472 | 0.013245 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | SI | 0.45 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121075 | 1121075 | 000397 | EAF 329-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas /E2 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 3.6674 | 0.75055 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:10 | SI | 0.45 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial/E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.59739 | 0.061122 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:01 | SI | 0.3 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial/E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.53863 | 0.05511 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:03 | SI | 0.33 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial/E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.18607 | 0.019038 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:04 | SI | 0.35 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial/E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.35256 | 0.036072 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:05 | SI | 0.37 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial/E1 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.40152 | 0.041082 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 | SI | 0.47 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.10773 | 0.011022 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:48 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.097932 | 0.01002 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:02 | SI | 0.32 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.18607 | 0.019038 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:03 | SI | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.068553 | 0.007014 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:06 | SI | 0.38 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.31338 | 0.032064 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 | SI | 0.47 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.36235 | 0.037074 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:23 | SI | 0.67 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.078346 | 0.008016 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:25 | SI | 0.7 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.16648 | 0.017034 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:27 | SI | 0.73 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Cholchol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.23504 | 0.024048 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:28 | SI | 0.75 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | CholChol/E2 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.039173 | 0.004008 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:29 | SI | 0.77 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana/E3 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.4886 | 0.1523 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 | SI | 0.47 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra/E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.21545 | 0.022044 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 14:51 | SI | 0.13 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra/E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.7824 | 0.18236 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 | SI | 0.47 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra/E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.41132 | 0.042084 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:15 | SI | 0.53 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra/E4 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.019586 | 0.002004 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:20 | SI | 0.62 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0003971121073 | 1121073 | 000397 | EAF 329-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue/E6 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 2.1251 | 0.21743 | NO | 2021-10-31 14:43 | 2021-10-31 15:11 | SI | 0.47 | 1 | TZ | Forzado | SI | NO
0003981051064 | 1051064 | 000398 | EAF 330-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C5 | Florida Sur/C5 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 4.1462 | 0.3662 | NO | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-01 05:23 | SI | 0.07 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0003981051064 | 1051064 | 000398 | EAF 330-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C5 | La Pintana/C7 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.5083 | 0.30986 | NO | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-01 05:23 | SI | 0.07 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0003981051064 | 1051064 | 000398 | EAF 330-2021 | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) C5 | Nueva Puente/Alto | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EEPA | 105 | 3.6678 | 0.32394 | NO | 2021-11-01 05:19 | 2021-11-01 05:23 | SI | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0003990851059 | 0851059 | 000399 | EAF 331-2021 | 827 | S/E QUILMO | 7912 | S/E QUILMO | Red Ñipas | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | CGE | 85 | 0.0060032 | 1 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | SI | 0.27 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991041057 | 1041057 | 000399 | EAF 331-2021 | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO | Recinto | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 1057 | COPELEC | 104 | 0.54513 | 1 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | SI | 0.27 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991043052 | 1043052 | 000399 | EAF 331-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 1.5301 | 0.90196 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | SI | 0.38 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991043052 | 1043052 | 000399 | EAF 331-2021 | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COPELEC | 104 | 0.16632 | 0.098039 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | SI | 0.38 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991041053 | 1041053 | 000399 | EAF 331-2021 | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | Las Brisas | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 1053 | COPELEC | 104 | 4.5332 | 0.69784 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | SI | 0.38 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991041053 | 1041053 | 000399 | EAF 331-2021 | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | Cantarrana | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 1053 | COPELEC | 104 | 1.9628 | 0.30216 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:07 | SI | 0.38 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991041059 | 1041059 | 000399 | EAF 331-2021 | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA | Confluencia | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | COPELEC | 104 | 2.7471 | 0.82723 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | SI | 0.27 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991041059 | 1041059 | 000399 | EAF 331-2021 | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA | Confluencia | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | COPELEC | 104 | 0.57377 | 0.17277 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | SI | 0.27 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0003991041056 | 1041056 | 000399 | EAF 331-2021 | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO | Invernada | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | COPELEC | 104 | 0.88428 | 1 | NO | 2021-11-02 12:44 | 2021-11-02 13:00 | SI | 0.27 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0004000850565 | 0850565 | 000400 | EAF 332-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María / E3 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 4.2678 | 0.3871 | SI | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:52 | SI | 0.18 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | SI
0004000850565 | 0850565 | 000400 | EAF 332-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 13615 | S/E CONSTITUCION B3 | Purapel /E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 6.7574 | 0.6129 | SI | 2021-11-02 19:41 | 2021-11-02 19:56 | SI | 0.25 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.29711 | 0.08042 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:47 | SI | 0.12 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 1.4855 | 0.4021 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:48 | SI | 0.13 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.3617 | 0.097902 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:49 | SI | 0.15 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.95591 | 0.25874 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:50 | SI | 0.17 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.11626 | 0.031469 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:51 | SI | 0.18 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.12918 | 0.034965 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 11:53 | SI | 0.22 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.077507 | 0.020979 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 12:33 | SI | 0.88 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.27127 | 0.073427 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:45 | SI | 3.08 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | SI
0004011120125 | 1120125 | 000401 | EAF 333-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-11-03 11:40 | 2021-11-03 14:02 | SI | 2.37 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0004020850584 | 0850584 | 000402 | EAF 334-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 3.5083 | 0.97326 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:38 | SI | 1.45 | 5.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004020850584 | 0850584 | 000402 | EAF 334-2021 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | CGE | 85 | 0.096381 | 0.026738 | NO | 2021-11-03 17:11 | 2021-11-03 18:39 | SI | 1.47 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
00040319602370 | 19602370 | 000403 | EAF 335-2021 | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.8999 | 1 | NO | 2021-11-03 20:49 | 2021-11-03 22:23 | SI | 1.57 | 4.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0004040850630 | 0850630 | 000404 | EAF 336-2021 | 411 | S/E TALCA | 14640 | S/E TALCA C9 | Huilquilemu | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | CGE | 85 | 4.7246 | 0.11471 | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 21:06 | SI | 0.37 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0004040850630 | 0850630 | 000404 | EAF 336-2021 | 411 | S/E TALCA | 14640 | S/E TALCA C9 | Huilquilemu | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | CGE | 85 | 13.4471 | 0.32647 | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:28 | SI | 1.73 | 23.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0004040850630 | 0850630 | 000404 | EAF 336-2021 | 411 | S/E TALCA | 14641 | S/E TALCA C10 | Piedra Blanca | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | CGE | 85 | 23.0175 | 0.55882 | NO | 2021-11-05 20:44 | 2021-11-05 22:27 | SI | 1.72 | 39.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0004051120145 | 1120145 | 000405 | EAF 337-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.4732 | 0.26496 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | SI | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | NO
0004051120145 | 1120145 | 000405 | EAF 337-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 1.592 | 0.28632 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | SI | 0.05 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO
0004051120145 | 1120145 | 000405 | EAF 337-2021 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | FRONTEL | 112 | 2.4949 | 0.44872 | NO | 2021-11-06 04:40 | 2021-11-06 04:43 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0004060851760 | 0851760 | 000406 | EAF 338-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal / 52CT1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.682 | 0.99 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 03:17 | SI | 1.75 | 4.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0004061751822 | 1751822 | 000406 | EAF 338-2021 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.6304 | 1 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 07:49 | SI | 6.28 | 16.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0004061751821 | 1751821 | 000406 | EAF 338-2021 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3328 | 1 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 07:49 | SI | 6.28 | 33.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0004060851760 | 0851760 | 000406 | EAF 338-2021 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal / 52CT1 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 0.027091 | 0.01 | NO | 2021-11-08 01:32 | 2021-11-08 10:06 | SI | 8.57 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0004070850727 | 0850727 | 000407 | EAF 339-2021 | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Curacaví | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | CGE | 85 | 9.1415 | 1 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 13:48 | SI | 0.3 | 2.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0004070930802 | 0930802 | 000407 | EAF 339-2021 | 699 | S/E LO PRADO | 3732 | S/E LO PRADO C2 | Boca Oriente | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.19119 | 0.5 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 16:10 | SI | 2.67 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0004070930802 | 0930802 | 000407 | EAF 339-2021 | 699 | S/E LO PRADO | 3732 | S/E LO PRADO C2 | Boca Poniente | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.19119 | 0.5 | NO | 2021-11-08 13:30 | 2021-11-08 16:10 | SI | 2.67 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0004084351886 | 4351886 | 000408 | SD2021106604 | 1873 | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | 22522 | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JT1 | Sin información | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 1886 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 28.8487 | 1 | NO | 2021-11-30 09:23 | 2021-11-30 10:05 | SI | 0.7 | 20.19 | TD | Programado | SI | NO
0004090850537 | 0850537 | 000409 | SD2021102571 | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | Pabellón | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 0.39821 | 0.028571 | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | SI | 6.38 | 2.54 | TD | Programado | SI | NO
0004090850537 | 0850537 | 000409 | SD2021102571 | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Hornitos | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 2.3892 | 0.17143 | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | SI | 6.38 | 15.24 | TD | Programado | SI | NO
0004090850537 | 0850537 | 000409 | SD2021102571 | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Amolanas | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 3.3847 | 0.24286 | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | SI | 6.38 | 21.59 | TD | Programado | SI | NO
0004090850537 | 0850537 | 000409 | SD2021102571 | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | La Puerta | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | CGE | 85 | 7.765 | 0.55714 | NO | 2021-11-28 07:00 | 2021-11-28 13:23 | SI | 6.38 | 49.54 | TD | Programado | SI | NO
0004100852315 | 0852315 | 000410 | SD2021098382 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.70735 | 0.94828 | NO | 2021-11-22 08:18 | 2021-11-22 10:40 | SI | 2.37 | 1.68 | TZ | Programado | SI | NO
0004100852315 | 0852315 | 000410 | SD2021098382 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Zapiga | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.038583 | 0.051724 | NO | 2021-11-22 08:18 | 2021-11-22 10:40 | SI | 2.37 | 0.09 | TZ | Programado | SI | NO
0004100332315 | 0332315 | 000410 | SD2021098382 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE | 33 | 0.10741 | 1 | NO | 2021-11-22 08:18 | 2021-11-22 10:40 | SI | 2.37 | 0.25 | TZ | Programado | SI | NO
0004110850586 | 0850586 | 000411 | SD2021102757 | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 586 | CGE | 85 | 2.5103 | 0.33333 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | SI | 0.78 | 1.96 | TZ | Programado | SI | NO
0004110850586 | 0850586 | 000411 | SD2021102757 | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel-Ariztía | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 586 | CGE | 85 | 2.5103 | 0.33333 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | SI | 0.78 | 1.96 | TZ | Programado | SI | NO
0004110850586 | 0850586 | 000411 | SD2021102757 | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 586 | CGE | 85 | 2.5103 | 0.33333 | NO | 2021-11-19 17:18 | 2021-11-19 18:05 | SI | 0.78 | 1.96 | TZ | Programado | SI | NO
0004121771727 | 1771727 | 000412 | SD2021092262 | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 3.1048 | 1 | NO | 2021-11-02 05:53 | 2021-11-02 18:56 | SI | 13.05 | 40.52 | TD | Programado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.32461 | 0.030246 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:43 | SI | 0.27 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.10144 | 0.0094518 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:44 | SI | 0.28 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.15216 | 0.014178 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:45 | SI | 0.3 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.11159 | 0.010397 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:46 | SI | 0.32 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.020288 | 0.0018904 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:48 | SI | 0.35 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:54 | SI | 0.45 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.5275 | 0.049149 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | SI | 0.73 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 3.6519 | 0.34026 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:27 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 1.0144 | 0.094518 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | SI | 0.73 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.66952 | 0.062382 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:31 | SI | 0.07 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.49707 | 0.046314 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:34 | SI | 0.12 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 0.93327 | 0.086957 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 18:37 | SI | 0.17 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0004131160438 | 1160438 | 000413 | EAF 340-2021 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SAESA | 116 | 2.7288 | 0.25425 | NO | 2021-11-13 18:27 | 2021-11-13 19:11 | SI | 0.73 | 1.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.11655 | 0.011783 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:30 | SI | 0.1 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.55943 | 0.056559 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:32 | SI | 0.13 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.3364 | 0.13511 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:32 | SI | 0.13 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.49727 | 0.050275 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:33 | SI | 0.15 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.25641 | 0.025923 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:33 | SI | 0.15 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.094793 | 0.0095837 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:34 | SI | 0.17 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.069929 | 0.0070699 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:35 | SI | 0.18 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.5462 | 0.15632 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:35 | SI | 0.18 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.32633 | 0.032993 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:36 | SI | 0.2 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.38072 | 0.038492 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:36 | SI | 0.2 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.062159 | 0.0062844 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:37 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.077699 | 0.0078555 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:38 | SI | 0.23 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.19425 | 0.019639 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:39 | SI | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.046619 | 0.0047133 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:42 | SI | 0.3 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.29526 | 0.029851 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:42 | SI | 0.3 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.069929 | 0.0070699 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:43 | SI | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.10878 | 0.010998 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:44 | SI | 0.33 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.3108 | 0.031422 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:44 | SI | 0.33 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.093239 | 0.0094266 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:47 | SI | 0.38 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.085469 | 0.008641 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:47 | SI | 0.38 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.24864 | 0.025137 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:49 | SI | 0.42 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.046619 | 0.0047133 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:54 | SI | 0.5 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.63713 | 0.064415 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:55 | SI | 0.52 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.038849 | 0.0039277 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 22:57 | SI | 0.55 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.22533 | 0.022781 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 23:06 | SI | 0.7 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.038849 | 0.0039277 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-13 23:29 | SI | 1.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.0077699 | 0.00078555 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | SI | 1.63 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.3341 | 0.033778 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | SI | 1.63 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.069929 | 0.0070699 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | SI | 1.63 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.2199 | 0.12333 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | SI | 1.63 | 1.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.054389 | 0.0054988 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:02 | SI | 1.63 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.20979 | 0.02121 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:07 | SI | 1.72 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.093239 | 0.0094266 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:10 | SI | 1.77 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.046619 | 0.0047133 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:13 | SI | 1.82 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004141121073 | 1121073 | 000414 | EAF 341-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.01554 | 0.0015711 | NO | 2021-11-13 22:24 | 2021-11-14 00:21 | SI | 1.95 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 3.008 | 0.10503 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | SI | 0.2 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 3.9691 | 0.1386 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | SI | 0.2 | 0.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 3.4708 | 0.12119 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | SI | 0.2 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conti | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 1.1391 | 0.039776 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 07:06 | SI | 1.38 | 1.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 2.0469 | 0.071473 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 06:30 | SI | 0.78 | 1.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 4.8591 | 0.16967 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:58 | SI | 0.25 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 4.7345 | 0.16532 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:58 | SI | 0.25 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0004150850144 | 0850144 | 000415 | EAF 342-2021 | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | CGE | 85 | 5.4108 | 0.18894 | NO | 2021-11-14 05:43 | 2021-11-14 05:55 | SI | 0.2 | 1.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004161141087 | 1141087 | 000416 | EAF 343-2021 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZ LINARES | 114 | 1.257 | 0.33333 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0004161141087 | 1141087 | 000416 | EAF 343-2021 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZ LINARES | 114 | 2.514 | 0.66667 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0004160850206 | 0850206 | 000416 | EAF 343-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.2808 | 0.24517 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0004160850206 | 0850206 | 000416 | EAF 343-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 0.81679 | 0.061038 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0004160850206 | 0850206 | 000416 | EAF 343-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 1.3886 | 0.10376 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0004160850206 | 0850206 | 000416 | EAF 343-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 0.85763 | 0.06409 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004160850206 | 0850206 | 000416 | EAF 343-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.1855 | 0.23805 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0004160850206 | 0850206 | 000416 | EAF 343-2021 | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Pdte. Ibáñez | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | CGE | 85 | 3.8525 | 0.28789 | NO | 2021-11-14 09:06 | 2021-11-14 09:12 | SI | 0.1 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | SI
0004171160433 | 1160433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carreras | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 23.4079 | 0.76659 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:44 | SI | 0.05 | 1.17 | TZ | Forzado | NO | NO
0004171160433 | 1160433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carreras | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 4.7033 | 0.15403 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 09:46 | SI | 0.08 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0004171160433 | 1160433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carreras | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 1.1216 | 0.03673 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:02 | SI | 0.35 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0004171160433 | 1160433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carreras | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 1.1939 | 0.0391 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:10 | SI | 0.48 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0004170990433 | 0990433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23269 | S/E OSORNO E9 | Pacífico | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 5.871 | 1 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | SI | 0.78 | 4.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0004171160433 | 1160433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carreras | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SAESA | 116 | 0.10854 | 0.0035545 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | SI | 0.78 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004170990433 | 0990433 | 000417 | EAF 344-2021 | 516 | S/E OSORNO | 14466 | S/E OSORNO ET4 | Cordillera | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | 2021-11-17 09:41 | 2021-11-17 10:28 | SI | 0.78 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004181122892 | 1122892 | 000418 | EAF 345-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Campamento Enel/C1 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | SI | 2.67 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0004181120099 | 1120099 | 000418 | EAF 345-2021 | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | 399 | S/E CENTRAL PANGUE J1 | Cajón Queuco-Bío-Bío | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | FRONTEL | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:32 | SI | 2.67 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0004181122892 | 1122892 | 000418 | EAF 345-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Ralco/C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.40621 | 0.26027 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 19:56 | SI | 0.07 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004181122892 | 1122892 | 000418 | EAF 345-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Ralco/C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 1.0476 | 0.67123 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 20:13 | SI | 0.35 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0004181122892 | 1122892 | 000418 | EAF 345-2021 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Ralco/C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | FRONTEL | 112 | 0.1069 | 0.068493 | NO | 2021-11-18 19:52 | 2021-11-18 22:38 | SI | 2.77 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0004190852189 | 0852189 | 000419 | EAF 346-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | Punta Angamos | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | CGE | 85 | 3.0495 | 1 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 18:55 | SI | 13.77 | 41.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0004193992015 | 3992015 | 000419 | EAF 346-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.25063 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:13 | SI | 12.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004193992015 | 3992015 | 000419 | EAF 346-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.10025 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:13 | SI | 12.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004193992015 | 3992015 | 000419 | EAF 346-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.15038 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:13 | SI | 12.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004193992015 | 3992015 | 000419 | EAF 346-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22752 | S/E MEJILLONES E3 | Polpaico | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.49624 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:30 | SI | 12.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004193992015 | 3992015 | 000419 | EAF 346-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22751 | S/E MEJILLONES E4 | City Gate | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | ENGIE | 399 | 0 | 0.0025063 | NO | 2021-11-19 05:09 | 2021-11-19 17:21 | SI | 12.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850202 | 0850202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CGE | 85 | 4.1925 | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:33 | SI | 0.83 | 3.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 2.7435 | 0.3482 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | SI | 0.33 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.95229 | 0.12086 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | SI | 2.07 | 1.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.22674 | 0.028777 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:48 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.056684 | 0.0071942 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:15 | SI | 0.53 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.022674 | 0.0028777 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:16 | SI | 0.55 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.03401 | 0.0043165 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:17 | SI | 0.57 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.4308 | 0.054676 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:38 | SI | 0.92 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.079357 | 0.010072 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:53 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.3401 | 0.043165 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | SI | 0.28 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.38545 | 0.048921 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:02 | SI | 0.32 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.23807 | 0.030216 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | SI | 0.33 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.13604 | 0.017266 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:04 | SI | 0.35 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.1247 | 0.015827 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | SI | 0.42 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.11337 | 0.014388 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:22 | SI | 0.65 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.10203 | 0.01295 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:24 | SI | 0.68 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.13604 | 0.017266 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:26 | SI | 0.72 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 1.179 | 0.14964 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:47 | SI | 2.07 | 2.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.32877 | 0.041727 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:57 | SI | 2.23 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.11337 | 0.014388 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:00 | SI | 2.28 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.090694 | 0.011511 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:06 | SI | 2.38 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201120202 | 1120202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | FRONTEL | 112 | 0.045347 | 0.0057554 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:08 | SI | 2.42 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200950202 | 0950202 | 000420 | EAF 347-2021 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | CODINER | 95 | 3.841 | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:49 | SI | 2.1 | 8.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200851317 | 0851317 | 000420 | EAF 347-2021 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 3.989 | 0.36559 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | SI | 0.23 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200851317 | 0851317 | 000420 | EAF 347-2021 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | CGE | 85 | 6.9222 | 0.63441 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | SI | 0.23 | 1.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850203 | 0850203 | 000420 | EAF 347-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 1.4805 | 0.12785 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | SI | 0.25 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850203 | 0850203 | 000420 | EAF 347-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colocolo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 3.807 | 0.32877 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | SI | 0.25 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850203 | 0850203 | 000420 | EAF 347-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 0.74025 | 0.063927 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | SI | 0.25 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850203 | 0850203 | 000420 | EAF 347-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 3.2254 | 0.27854 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | SI | 0.25 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850203 | 0850203 | 000420 | EAF 347-2021 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | CGE | 85 | 2.3265 | 0.20091 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | SI | 0.25 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 2.5931 | 0.26216 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | SI | 2 | 5.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.9069 | 0.19279 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | SI | 2 | 3.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.089109 | 0.009009 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | SI | 0.22 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.23168 | 0.023423 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:58 | SI | 0.25 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.1604 | 0.016216 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:01 | SI | 0.3 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.4099 | 0.041441 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:04 | SI | 0.35 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.053465 | 0.0054054 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:05 | SI | 0.37 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.062376 | 0.0063063 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:06 | SI | 0.38 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.089109 | 0.009009 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | SI | 0.42 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.27624 | 0.027928 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | SI | 2 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.026733 | 0.0027027 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 11:02 | SI | 2.32 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.55247 | 0.055856 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:53 | SI | 0.17 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.49901 | 0.05045 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | SI | 0.22 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.16931 | 0.017117 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:59 | SI | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.3297 | 0.033333 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | SI | 0.28 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.062376 | 0.0063063 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:06 | SI | 0.38 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.30297 | 0.030631 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:08 | SI | 0.42 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.0089109 | 0.0009009 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | SI | 2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.24059 | 0.024324 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:00 | SI | 0.28 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.3297 | 0.033333 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:03 | SI | 0.33 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.11584 | 0.011712 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:07 | SI | 0.4 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.035643 | 0.0036036 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:13 | SI | 0.5 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.203 | 0.12162 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:43 | SI | 2 | 2.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.017822 | 0.0018018 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:56 | SI | 2.22 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121073 | 1121073 | 000420 | EAF 347-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.12475 | 0.012613 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:06 | SI | 0.38 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850214 | 0850214 | 000420 | EAF 347-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15711 | S/E GORBEA CT1 | Antumalal / 52E3 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | CGE | 85 | 0.89627 | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | SI | 0.23 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200952415 | 0952415 | 000420 | EAF 347-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | CODINER | 95 | 0.82637 | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | SI | 0.2 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201122415 | 1122415 | 000420 | EAF 347-2021 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | FRONTEL | 112 | 1.1791 | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:55 | SI | 0.2 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121075 | 1121075 | 000420 | EAF 347-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:57 | SI | 0.23 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121075 | 1121075 | 000420 | EAF 347-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 2.3634 | 0.48111 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:18 | SI | 0.58 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121075 | 1121075 | 000420 | EAF 347-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 0.83013 | 0.16899 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 09:20 | SI | 0.62 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201121075 | 1121075 | 000420 | EAF 347-2021 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | FRONTEL | 112 | 1.7189 | 0.3499 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 10:12 | SI | 1.48 | 2.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201160214 | 1160214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 0.70824 | 0.20714 | NO | 2021-11-19 08:43 | 19-11-2021 8:57 | SI | 0.23 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201160214 | 1160214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 1.4897 | 0.43571 | NO | 2021-11-19 08:43 | 19-11-2021 8:58 | SI | 0.25 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201160214 | 1160214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 0.3297 | 0.096429 | NO | 2021-11-19 08:43 | 19-11-2021 9:05 | SI | 0.37 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201160214 | 1160214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 0.80593 | 0.23571 | NO | 2021-11-19 08:43 | 19-11-2021 9:12 | SI | 0.48 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201160214 | 1160214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 0.085477 | 0.025 | NO | 2021-11-19 08:43 | 19-11-2021 9:13 | SI | 0.5 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004201160214 | 1160214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 08:43 | 19-11-2021 11:33 | SI | 2.83 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004200850214 | 0850214 | 000420 | EAF 347-2021 | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | CGE | 85 | 0.89627 | 1 | NO | 2021-11-19 08:43 | 2021-11-19 08:56 | SI | 0.22 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160396 | 1160396 | 000421 | EAF 348-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 2.211 | 0.29496 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:06:00 | SI | 0.58 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160396 | 1160396 | 000421 | EAF 348-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 0.25165 | 0.033573 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:06:00 | SI | 0.58 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160396 | 1160396 | 000421 | EAF 348-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 1.9054 | 0.2542 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:06:00 | SI | 0.58 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160396 | 1160396 | 000421 | EAF 348-2021 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SAESA | 116 | 3.1277 | 0.41727 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:06:00 | SI | 0.58 | 1.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160401 | 1160401 | 000421 | EAF 348-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 5.0103 | 0.65711 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 3.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160401 | 1160401 | 000421 | EAF 348-2021 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SAESA | 116 | 2.6144 | 0.34289 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.56479 | 0.073819 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:55:00 | SI | 0.4 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.25604 | 0.033465 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:57:00 | SI | 0.43 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.54973 | 0.07185 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:58:00 | SI | 0.45 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 2.4926 | 0.32579 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.49701 | 0.064961 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 2.1236 | 0.27756 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:19:00 | SI | 0.8 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 1.0091 | 0.13189 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:21:00 | SI | 0.83 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160406 | 1160406 | 000421 | EAF 348-2021 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SAESA | 116 | 0.15814 | 0.020669 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:22:00 | SI | 0.85 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.44764 | 0.059512 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:50:00 | SI | 0.32 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.16878 | 0.022439 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:51:00 | SI | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.40361 | 0.053659 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:53:00 | SI | 0.37 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.60174 | 0.08 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:55:00 | SI | 0.4 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.2495 | 0.033171 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:56:00 | SI | 0.42 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.10274 | 0.013659 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:57:00 | SI | 0.43 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.11741 | 0.01561 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:58:00 | SI | 0.45 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 0.080721 | 0.010732 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 11:59:00 | SI | 0.47 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 2.2455 | 0.29854 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:06:00 | SI | 0.58 | 1.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211161589 | 1161589 | 000421 | EAF 348-2021 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SAESA | 116 | 3.1041 | 0.41268 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:06:00 | SI | 0.58 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160064 | 1160064 | 000421 | EAF 348-2021 | 528 | S/E DEGAN | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 0.38714 | 0.11532 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:07:00 | SI | 0.6 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160064 | 1160064 | 000421 | EAF 348-2021 | 528 | S/E DEGAN | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi | BA S/E DEGAN 23KV B1 | 64 | SAESA | 116 | 2.9701 | 0.88468 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:07:00 | SI | 0.6 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160447 | 1160447 | 000421 | EAF 348-2021 | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 2.8797 | 0.51382 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160447 | 1160447 | 000421 | EAF 348-2021 | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 0.34629 | 0.061789 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160447 | 1160447 | 000421 | EAF 348-2021 | 515 | S/E PID PID | 14189 | S/E PID PID E3 | Castro Centro | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SAESA | 116 | 2.3784 | 0.42439 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160452 | 1160452 | 000421 | EAF 348-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón - Ciudad | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 2.2005 | 0.19211 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160452 | 1160452 | 000421 | EAF 348-2021 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 2.4555 | 0.21438 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 1.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0004211160452 | 1160452 | 000421 | EAF 348-2021 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SAESA | 116 | 6.7981 | 0.59351 | NO | 2021-11-19 11:31 | 19-11-2021 12:08:00 | SI | 0.62 | 4.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004220850565 | 0850565 | 000422 | EAF 349-2021 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | CGE | 85 | 11.0253 | 1 | NO | 2021-11-20 16:09 | 2021-11-20 16:17 | SI | 0.13 | 1.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0004230850562 | 0850562 | 000423 | EAF 350-2021 | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Pente Marambio | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | CGE | 85 | 0.88247 | 0.21678 | NO | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 08:06 | SI | 0.1 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004230850562 | 0850562 | 000423 | EAF 350-2021 | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | CGE | 85 | 3.1883 | 0.78322 | NO | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 08:05 | SI | 0.08 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0004244372357 | 4372357 | 000424 | EAF 351-2021 | 1903 | S/E MINSAL | 22762 | S/E MINSAL E2 | E2 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 2357 | SQM | 437 | 21.8773 | 1 | NO | 2021-11-24 13:57 | 2021-11-24 14:27 | SI | 0.5 | 10.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850533 | 0850533 | 000425 | EAF 352-2021 | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | San Félix/C1 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | CGE | 85 | 0.31279 | 0.27778 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850533 | 0850533 | 000425 | EAF 352-2021 | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2805 | S/E ALTO DEL CARMEN C2 | El Terrón/C2 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | CGE | 85 | 0.18767 | 0.16667 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850533 | 0850533 | 000425 | EAF 352-2021 | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | El Tránsito/C3 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | CGE | 85 | 0.62557 | 0.55556 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:50 | SI | 0.33 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 17241 | TAP OFF EL EDEN C7 | Enami/C7 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.4307 | 0.1405 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 17242 | TAP OFF EL EDEN C8 | El Marañón/C8 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.2624 | 0.12397 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 593 | S/E VALLENAR | 2791 | S/E VALLENAR C1 | Astilla/C1 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.498 | 0.14711 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 593 | S/E VALLENAR | 2789 | S/E VALLENAR C2 | Sur/C2 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.498 | 0.14711 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 15:06 | SI | 0.6 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 593 | S/E VALLENAR | 2788 | S/E VALLENAR C3 | Matta/C3 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.498 | 0.14711 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 593 | S/E VALLENAR | 2792 | S/E VALLENAR C4 | Norte/C4 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.498 | 0.14711 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004250850531 | 0850531 | 000425 | EAF 352-2021 | 593 | S/E VALLENAR | 2787 | S/E VALLENAR C5 | Valle/C5 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | CGE | 85 | 1.498 | 0.14711 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004251331097 | 1331097 | 000425 | EAF 352-2021 | 881 | S/E LOS COLORADOS | 4976 | S/E LOS COLORADOS HT1 | Sin información | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | CAP CMP | 133 | 5.4726 | 1 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | NO
00042520140468 | 20140468 | 000425 | EAF 352-2021 | 564 | S/E CASTILLA | 23909 | S/E CASTILLA E1 | Castilla/E1 | BA S/E CASTILLA 23KV | 468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | 2014 | 0.10483 | 1 | NO | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 14:40 | SI | 0.17 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004261260253 | 1260253 | 000426 | EAF 353-2021 | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin información | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 253 | EFE | 126 | 0.13252 | 1 | NO | 2021-11-27 19:30 | 2021-11-28 02:31 | SI | 7.02 | 0.93 | TD | Forzado | SI | NO
0004270850344 | 0850344 | 000427 | EAF 354-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1497 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C3 | Juan Soldado | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 9.2768 | 0.29403 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 07:55 | SI | 1.5 | 13.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0004270850344 | 0850344 | 000427 | EAF 354-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1503 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C4 | Pampa | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 10.0774 | 0.3194 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 08:17 | SI | 1.87 | 18.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0004270850344 | 0850344 | 000427 | EAF 354-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | Avenida del Mar | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 12.1964 | 0.38657 | NO | 2021-11-29 06:25 | 2021-11-29 09:22 | SI | 2.95 | 35.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 1.1632 | 0.22476 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:29 | SI | 0.2 | 0.23 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.42145 | 0.081433 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:31 | SI | 0.23 | 0.1 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.21915 | 0.042345 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:32 | SI | 0.25 | 0.05 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.18544 | 0.035831 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:33 | SI | 0.27 | 0.05 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.40459 | 0.078176 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:34 | SI | 0.28 | 0.11 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.48045 | 0.092834 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:35 | SI | 0.3 | 0.14 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.38773 | 0.074919 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 10:38 | SI | 0.35 | 0.14 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 1.7448 | 0.33713 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:04 | SI | 0.78 | 1.36 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.042145 | 0.0081433 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:13 | SI | 0.93 | 0.04 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.025287 | 0.004886 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:16 | SI | 0.98 | 0.02 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 11:26 | SI | 1.15 | 0 | TD | Forzado | SI | SI
0004281120494 | 1120494 | 000428 | EAF 355-2021 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | FRONTEL | 112 | 0.10115 | 0.019544 | NO | 2021-11-29 10:17 | 2021-11-29 12:02 | SI | 1.75 | 0.18 | TD | Forzado | SI | SI
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1503 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C4 | Recova | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 2.0614 | 0.065535 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:15 | SI | 0.17 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1494 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | Juan Soldado / C21 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 4.1884 | 0.13315 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:16 | SI | 0.18 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1498 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C2 | Faro | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 3.8042 | 0.12094 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:16 | SI | 0.18 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1494 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | Pampa / C23 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 2.6423 | 0.084004 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:17 | SI | 0.2 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1504 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C7 | Plaza | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 3.8698 | 0.12303 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:17 | SI | 0.2 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1496 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C8 | Seminario | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 1.5273 | 0.048555 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:18 | SI | 0.22 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1494 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) CT2 | Avenida del Mar / C22 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 2.8204 | 0.089663 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:19 | SI | 0.23 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1495 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C5 | Antena | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 2.8391 | 0.090259 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:20 | SI | 0.25 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 15102 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C9 | Ceres | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 3.5887 | 0.11409 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:21 | SI | 0.27 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0004290850344 | 0850344 | 000429 | EAF 356-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 1502 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C6 | Cerro Grande | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 4.1134 | 0.13077 | NO | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 16:22 | SI | 0.28 | 1.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004300850183 | 0850183 | 000430 | EAF 357-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 2.9922 | 0.15551 | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:51 | SI | 0.28 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0004300850183 | 0850183 | 000430 | EAF 357-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 3.2426 | 0.16852 | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:51 | SI | 0.28 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0004300850183 | 0850183 | 000430 | EAF 357-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 6.9615 | 0.36179 | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:50 | SI | 0.27 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0004300850183 | 0850183 | 000430 | EAF 357-2021 | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 183 | CGE | 85 | 6.0455 | 0.31419 | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 16:51 | SI | 0.28 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0004300850185 | 0850185 | 000430 | EAF 357-2021 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.289 | 0.45516 | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 17:03 | SI | 0.48 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004300850185 | 0850185 | 000430 | EAF 357-2021 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV | 185 | CGE | 85 | 2.74 | 0.54484 | NO | 2021-12-01 16:34 | 2021-12-01 17:04 | SI | 0.5 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0004311120140 | 1120140 | 000431 | EAF 358-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.89566 | 0.21598 | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 18:55 | SI | 0.13 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004311120140 | 1120140 | 000431 | EAF 358-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.7177 | 0.4142 | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 19:01 | SI | 0.23 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0004311120140 | 1120140 | 000431 | EAF 358-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.2515 | 0.30178 | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 18:59 | SI | 0.2 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004311120140 | 1120140 | 000431 | EAF 358-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.28219 | 0.068047 | NO | 2021-12-05 18:47 | 2021-12-05 19:11 | SI | 0.4 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.10029 | 0.010059 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:56 | SI | 0.13 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.57669 | 0.057837 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:57 | SI | 0.15 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.50983 | 0.051132 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:58 | SI | 0.17 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.041789 | 0.0041911 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:58 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.17552 | 0.017603 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:59 | SI | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.4459 | 0.14501 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 09:59 | SI | 0.18 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.34267 | 0.034367 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:00 | SI | 0.2 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.2173 | 0.021794 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:00 | SI | 0.2 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.25074 | 0.025147 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:00 | SI | 0.2 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.058505 | 0.0058676 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:01 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.058505 | 0.0058676 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:03 | SI | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.7134 | 0.17184 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:03 | SI | 0.25 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.48476 | 0.048617 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:05 | SI | 0.28 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.066863 | 0.0067058 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:06 | SI | 0.3 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.041789 | 0.0041911 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:07 | SI | 0.32 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.11701 | 0.011735 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:07 | SI | 0.32 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.68535 | 0.068734 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:08 | SI | 0.33 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.058505 | 0.0058676 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:10 | SI | 0.37 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.075221 | 0.007544 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:10 | SI | 0.37 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.10029 | 0.010059 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:12 | SI | 0.4 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.091937 | 0.0092205 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:13 | SI | 0.42 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.066863 | 0.0067058 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:16 | SI | 0.47 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.22566 | 0.022632 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:17 | SI | 0.48 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.083579 | 0.0083822 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:19 | SI | 0.52 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.26745 | 0.026823 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 10:21 | SI | 0.55 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.23402 | 0.02347 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:19 | SI | 1.52 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:21 | SI | 1.55 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.16716 | 0.016764 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:22 | SI | 1.57 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.066863 | 0.0067058 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:23 | SI | 1.58 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.075221 | 0.007544 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:28 | SI | 1.67 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.041789 | 0.0041911 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:30 | SI | 1.7 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.050147 | 0.0050293 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 11:33 | SI | 1.75 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.0083579 | 0.00083822 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:35 | SI | 4.78 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.28417 | 0.0285 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:35 | SI | 4.78 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.11701 | 0.011735 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:35 | SI | 4.78 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.67699 | 0.067896 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:35 | SI | 4.78 | 3.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.041789 | 0.0041911 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:35 | SI | 4.78 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.3176 | 0.031852 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 14:48 | SI | 5 | 1.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0004321121073 | 1121073 | 000432 | EAF 359-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.033432 | 0.0033529 | NO | 2021-12-06 09:48 | 2021-12-06 15:27 | SI | 5.65 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0004330942526 | 0942526 | 000433 | EAF 360-2021 | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 16441 | S/E PEÑABLANCA C2 | Wilson | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BR | 2526 | CHILQUINTA | 94 | 3.2316 | 0.23305 | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 00:28 | SI | 0.18 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0004330942526 | 0942526 | 000433 | EAF 360-2021 | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 16442 | S/E PEÑABLANCA C3 | Huanhuali | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BR | 2526 | CHILQUINTA | 94 | 2.9042 | 0.20944 | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 00:30 | SI | 0.22 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0004330942526 | 0942526 | 000433 | EAF 360-2021 | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 16440 | S/E PEÑABLANCA C1 | El Rincón | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BR | 2526 | CHILQUINTA | 94 | 3.5484 | 0.2559 | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 00:50 | SI | 0.55 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0004330942526 | 0942526 | 000433 | EAF 360-2021 | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 16443 | S/E PEÑABLANCA C4 | El Pangal | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BR | 2526 | CHILQUINTA | 94 | 4.1821 | 0.3016 | NO | 2021-12-07 00:17 | 2021-12-07 03:12 | SI | 2.92 | 12.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340851312 | 0851312 | 000434 | EAF 361-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 998 | S/E LAS ENCINAS C6 | Amanecer | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 5.4271 | 0.27712 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340851312 | 0851312 | 000434 | EAF 361-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 995 | S/E LAS ENCINAS C3 | Botrolhue | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 5.5151 | 0.28162 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340851312 | 0851312 | 000434 | EAF 361-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 996 | S/E LAS ENCINAS C4 | Inglés | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 5.5041 | 0.28106 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340851312 | 0851312 | 000434 | EAF 361-2021 | 492 | S/E LAS ENCINAS | 997 | S/E LAS ENCINAS C5 | Uruguay | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | CGE | 85 | 3.1373 | 0.1602 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340850194 | 0850194 | 000434 | EAF 361-2021 | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1274 | S/E PADRE LAS CASAS C1 | Las Quilas | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | CGE | 85 | 4.2325 | 0.42342 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340850194 | 0850194 | 000434 | EAF 361-2021 | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1268 | S/E PADRE LAS CASAS C2 | Maquehue | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | CGE | 85 | 0.88252 | 0.088288 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340850194 | 0850194 | 000434 | EAF 361-2021 | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1276 | S/E PADRE LAS CASAS C4 | Metrenco | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | CGE | 85 | 2.1793 | 0.21802 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004340850194 | 0850194 | 000434 | EAF 361-2021 | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 1270 | S/E PADRE LAS CASAS C3 | Pleiteado | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | CGE | 85 | 2.7016 | 0.27027 | NO | 2021-12-07 01:40 | 2021-12-07 01:44 | SI | 0.07 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0004351171094 | 1171094 | 000435 | EAF 362-2021 | 854 | S/E PAILLACO | 4879 | S/E PAILLACO CT | Paillaco | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | SOCOEPA | 117 | 2.2061 | 1 | NO | 2021-12-07 13:35 | 2021-12-07 13:44 | SI | 0.15 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0004360852189 | 0852189 | 000436 | EAF 363-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22748 | S/E MEJILLONES E1 | Punta Angamos | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | CGE | 85 | 3.1084 | 1 | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | SI | 0.68 | 2.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004364092189 | 4092189 | 000436 | EAF 363-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | GNL MEJILLONES | 409 | 0.60462 | 0.99174 | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | SI | 0.68 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0004360002184 | 0002184 | 000436 | EAF 363-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | BA S/E MEJILLONES 110KV | 2184 | PROBISA | 0 | 0.023671 | 1 | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | SI | 0.68 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004360002189 | 0002189 | 000436 | EAF 363-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22749 | S/E MEJILLONES E2 | Megapuerto | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | MOLYCOP | 0 | 1.8714 | 1 | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | SI | 0.68 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0004361402189 | 1402189 | 000436 | EAF 363-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22752 | S/E MEJILLONES E3 | Polpaico | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 0.98863 | 1 | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | SI | 0.68 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0004364092189 | 4092189 | 000436 | EAF 363-2021 | 1902 | S/E MEJILLONES | 22751 | S/E MEJILLONES E4 | City Gate | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | GNL MEJILLONES | 409 | 0.0050385 | 0.0082645 | NO | 2021-12-07 20:55 | 2021-12-07 21:36 | SI | 0.68 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.2421 | 0.12457 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:34 | SI | 0.57 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.58653 | 0.058824 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:35 | SI | 0.58 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.069003 | 0.0069204 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:36 | SI | 0.6 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.36227 | 0.036332 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:37 | SI | 0.62 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.017251 | 0.0017301 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:39 | SI | 0.65 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.6733 | 0.16782 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:39 | SI | 0.65 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.43127 | 0.043253 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:09 | SI | 0.15 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.0868 | 0.109 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:39 | SI | 0.65 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.53477 | 0.053633 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:42 | SI | 0.7 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.069003 | 0.0069204 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:16 | SI | 0.27 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.41402 | 0.041522 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:17 | SI | 0.28 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.72453 | 0.072664 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:19 | SI | 0.32 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.12076 | 0.012111 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:21 | SI | 0.35 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 1.3801 | 0.13841 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:39 | SI | 0.65 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.27601 | 0.027682 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:41 | SI | 0.68 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.29326 | 0.029412 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:41 | SI | 0.68 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.27601 | 0.027682 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:46 | SI | 0.77 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.069003 | 0.0069204 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 05:04 | SI | 1.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.13801 | 0.013841 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 05:26 | SI | 1.43 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.15526 | 0.015571 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:18 | SI | 0.3 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0.051752 | 0.0051903 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:22 | SI | 0.37 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004371121073 | 1121073 | 000437 | EAF 364-2021 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-12-07 04:00 | 2021-12-07 04:39 | SI | 0.65 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0004383790480 | 3790480 | 000438 | EAF 365-2021 | 870 | S/E MANTO VERDE | 4952 | S/E MANTO VERDE CT1 | Transformador N°1 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 379 | 7.5699 | 0.3388 | NO | 2021-12-08 09:15 | 2021-12-08 09:50 | SI | 0.58 | 4.39 | TD | Forzado | SI | SI
0004383790480 | 3790480 | 000438 | EAF 365-2021 | 870 | S/E MANTO VERDE | 4953 | S/E MANTO VERDE CT2 | Transformador N°2 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 379 | 7.5699 | 0.3388 | NO | 2021-12-08 09:15 | 2021-12-08 09:50 | SI | 0.58 | 4.39 | TD | Forzado | SI | SI
0004383790480 | 3790480 | 000438 | EAF 365-2021 | 1701 | S/E BOMBEO 2 | 15488 | S/E BOMBEO 2 CT1 | Transformador N°1 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 379 | 3.6017 | 0.1612 | NO | 2021-12-08 09:15 | 2021-12-08 10:00 | SI | 0.75 | 2.7 | TD | Forzado | SI | SI
0004383790480 | 3790480 | 000438 | EAF 365-2021 | 1699 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 | 15490 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 CT1 | Transformador N°2 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 379 | 3.6017 | 0.1612 | NO | 2021-12-08 09:15 | 2021-12-08 10:00 | SI | 0.75 | 2.7 | TD | Forzado | SI | SI
0004390850182 | 0850182 | 000439 | EAF 366-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 5.4986 | 0.73028 | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:32 | SI | 0.05 | 0.27 | TZ | Forzado | NO | NO
0004390850182 | 0850182 | 000439 | EAF 366-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | Mirador | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 0.66506 | 0.088328 | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:34 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004390850182 | 0850182 | 000439 | EAF 366-2021 | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla1 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | CGE | 85 | 1.3658 | 0.18139 | NO | 2021-12-08 16:29 | 2021-12-08 16:34 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004400852376 | 0852376 | 000440 | EAF 367-2021 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Centro E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 2.238 | 0.49257 | NO | 2021-12-09 11:06 | 2021-12-09 11:39 | SI | 0.55 | 1.23 | TD | Forzado | SI | NO
0004400852376 | 0852376 | 000440 | EAF 367-2021 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Cerro E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | CGE | 85 | 2.3055 | 0.50743 | NO | 2021-12-09 11:06 | 2021-12-09 11:39 | SI | 0.55 | 1.27 | TD | Forzado | SI | NO
0004410850227 | 0850227 | 000441 | EAF 368-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 4.1512 | 0.40936 | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 | SI | 0.05 | 0.21 | TZ | Forzado | NO | NO
0004410850227 | 0850227 | 000441 | EAF 368-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 3.4396 | 0.33918 | SI | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 15:22 | SI | 0.73 | 2.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0004410850227 | 0850227 | 000441 | EAF 368-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | CGE | 85 | 2.55 | 0.25146 | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:41 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO
0004411020227 | 1020227 | 000441 | EAF 368-2021 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPELAN | 102 | 4.7103 | 1 | NO | 2021-12-09 14:38 | 2021-12-09 14:42 | SI | 0.07 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Einstein | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.16217 | 0.0030967 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:14 | SI | 0.37 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Einstein | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.3702 | 0.04526 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | SI | 1.45 | 3.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Einstein | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.2205 | 0.042401 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:39 | SI | 1.78 | 3.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Santa Clara | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.8712 | 0.035731 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | SI | 1.45 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Aguirre Luco | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.2373 | 0.1191 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | SI | 1.45 | 9.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Juan Cristobal | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.27444 | 0.0052406 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:59 | SI | 0.12 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Juan Cristobal | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.46156 | 0.0088137 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | SI | 1.45 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Juan Cristobal | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.51146 | 0.0097666 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:37 | SI | 1.75 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4061 | S/E RECOLETA C4 | Zapadores | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.3348 | 0.025488 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:10 | SI | 1.3 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4061 | S/E RECOLETA C4 | Zapadores | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.6945 | 0.051453 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:19 | SI | 1.45 | 3.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4061 | S/E RECOLETA C4 | Zapadores | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.96055 | 0.018342 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:35 | SI | 1.72 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Nahuelbuta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.8941 | 0.055264 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:02 | SI | 0.17 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Nahuelbuta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.99797 | 0.019057 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:37 | SI | 1.75 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Nahuelbuta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.0978 | 0.020962 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:49 | SI | 1.95 | 2.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Las Canteras | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.5637 | 0.10624 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:06 | SI | 0.23 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Los Cardenales | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 3.0064 | 0.057408 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:06 | SI | 0.23 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Los Cardenales | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.18712 | 0.0035731 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:03 | SI | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Recoleta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.1227 | 0.021439 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:24 | SI | 1.53 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Recoleta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.8837 | 0.03597 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:57 | SI | 2.08 | 3.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Recoleta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.7215 | 0.032873 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:10 | SI | 0.3 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Recoleta | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.4096 | 0.026918 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:36 | SI | 1.73 | 2.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Fontova | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 5.0647 | 0.096713 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:40 | SI | 1.8 | 9.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Principal | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6716 | 0.03192 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:56 | SI | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Principal | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 2.944 | 0.056217 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:24 | SI | 1.53 | 4.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Pincoya | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.9855 | 0.018818 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:36 | SI | 1.73 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Pincoya | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.7859 | 0.015007 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 20:57 | SI | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Pincoya | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0.32434 | 0.0061934 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 21:00 | SI | 0.13 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004420930890 | 0930890 | 000442 | EAF 369-2021 | 714 | S/E RECOLETA | 4046 | S/E RECOLETA H1 | Pincoya | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 1.6092 | 0.030729 | NO | 2021-12-09 20:52 | 2021-12-09 22:30 | SI | 1.63 | 2.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0004430850192 | 0850192 | 000443 | EAF 370-2021 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista / E2 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | CGE | 85 | 3.3079 | 0.47765 | NO | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 08:04 | SI | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | SI
0004430850192 | 0850192 | 000443 | EAF 370-2021 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo / E1 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | CGE | 85 | 3.6174 | 0.52235 | NO | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 08:07 | SI | 0.1 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0004441250513 | 1250513 | 000444 | EAF 371-2021 | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 15170 | S/E LAS TORTOLAS JT3 | Sin información | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 199.1575 | 1 | NO | 2021-12-12 14:54 | 2021-12-12 19:19 | SI | 4.42 | 880.28 | TD | Forzado | SI | NO
0004450850200 | 0850200 | 000445 | EAF 372-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado / C1 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 3.1776 | 0.16347 | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:12 | SI | 0.4 | 1.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0004450850200 | 0850200 | 000445 | EAF 372-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1342 | S/E PIDUCO C2 | Mercado / C2 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 4.4487 | 0.22886 | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:13 | SI | 0.42 | 1.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0004450850200 | 0850200 | 000445 | EAF 372-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1341 | S/E PIDUCO C4 | Plaza / C4 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 4.1638 | 0.21421 | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:13 | SI | 0.42 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0004450850200 | 0850200 | 000445 | EAF 372-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 14610 | S/E PIDUCO C5 | Pucara / C5 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 5.4896 | 0.28241 | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:14 | SI | 0.43 | 2.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0004450850200 | 0850200 | 000445 | EAF 372-2021 | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal / C3 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | CGE | 85 | 2.1586 | 0.11105 | NO | 2021-12-14 09:48 | 2021-12-14 10:16 | SI | 0.47 | 1.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco /E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.17457 | 0.05467 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:43 | SI | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco /E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.31277 | 0.09795 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:50 | SI | 0.3 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco /E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.021821 | 0.0068337 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:52 | SI | 0.33 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco /E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.05819 | 0.018223 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 14:54 | SI | 0.37 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461120140 | 1120140 | 000446 | EAF 373-2021 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces /E1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.73625 | 0.17754 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461120155 | 1120155 | 000446 | EAF 373-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli - Ciudad /C1 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 4.167 | 1 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 2.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461122847 | 1122847 | 000446 | EAF 373-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua / C1 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 3.2603 | 0.5524 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 1.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461122847 | 1122847 | 000446 | EAF 373-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte / C2 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.6418 | 0.4476 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 1.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.7457 | 0.5467 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.96 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín / E2 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.18184 | 0.056948 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.64009 | 0.20046 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121587 | 1121587 | 000446 | EAF 373-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería / C1 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.0398 | 0.44619 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121587 | 1121587 | 000446 | EAF 373-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal / C2 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 1.2906 | 0.55381 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121078 | 1121078 | 000446 | EAF 373-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.7807 | 0.13514 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121078 | 1121078 | 000446 | EAF 373-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 4.2939 | 0.74324 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 2.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121078 | 1121078 | 000446 | EAF 373-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén / E3 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.62456 | 0.10811 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:05 | SI | 0.55 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco /E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.014547 | 0.0045558 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:18 | SI | 0.77 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121411 | 1121411 | 000446 | EAF 373-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco /E3 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.043642 | 0.013667 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:19 | SI | 0.78 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461120140 | 1120140 | 000446 | EAF 373-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco / C2 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.87899 | 0.21196 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:47 | SI | 1.25 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461120140 | 1120140 | 000446 | EAF 373-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad / C1 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.52589 | 0.12681 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 15:47 | SI | 1.25 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461120140 | 1120140 | 000446 | EAF 373-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral / C3 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 2.0059 | 0.4837 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 16:03 | SI | 1.52 | 3.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004461121078 | 1121078 | 000446 | EAF 373-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.07807 | 0.013514 | NO | 2021-12-17 14:32 | 2021-12-17 17:45 | SI | 3.22 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0004471261449 | 1261449 | 000447 | EAF 374-2021 | 930 | S/E CURICO (FFCC) | 7431 | S/E CURICO (FFCC) B1 | Sin información | BA S/E CURICO 66KV B1 | 1449 | EFE | 126 | 0.051071 | 1 | NO | 2021-12-20 08:49 | 2021-12-20 10:03 | SI | 1.23 | 0.06 | TD | Forzado | SI | NO
0004481120403 | 1120403 | 000448 | SD2021109424 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | FRONTEL | 112 | 8.3141 | 1 | NO | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 | SI | 2.78 | 23.11 | TZ | Programado | SI | NO
0004480970403 | 0970403 | 000448 | SD2021109424 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | COELCHA | 97 | 1.8949 | 1 | NO | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 | SI | 2.78 | 5.27 | TZ | Programado | SI | NO
0004480230403 | 0230403 | 000448 | SD2021109424 | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN CT1 | Sin información | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 403 | PANELES ARAUCO | 23 | 8.0851 | 1 | NO | 2021-12-28 23:57 | 2021-12-29 02:44 | SI | 2.78 | 22.48 | TZ | Programado | SI | NO
0004491171094 | 1171094 | 000449 | SD2021114091 | 854 | S/E PAILLACO | 4880 | S/E PAILLACO BT | Sin información | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | SOCOEPA | 117 | 2.2061 | 1 | NO | 2021-12-24 | 2021-12-24 01:02 | SI | 1.03 | 2.27 | TZ | Programado | SI | NO
0004501171094 | 1171094 | 000450 | SD2021113735 | 514 | S/E LOS LAGOS | 14054 | S/E LOS LAGOS B4 | Sin información | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | SOCOEPA | 117 | 2.2061 | 1 | NO | 2021-12-23 | 2021-12-23 01:47 | SI | 1.78 | 3.93 | TZ | Programado | SI | NO
0004510852006 | 0852006 | 000451 | SD2021109367 | 1840 | S/E CENTRO | 21459 | S/E CENTRO ET1 | ET1 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | CGE | 85 | 32.7399 | 1 | NO | 2021-12-21 02:30 | 2021-12-21 06:41 | SI | 4.18 | 136.85 | TZ | Programado | SI | NO
0004520852315 | 0852315 | 000452 | SD2021109137 | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | CGE | 85 | 0.74051 | 1 | NO | 2021-12-17 06:52 | 2021-12-17 08:35 | SI | 1.72 | 1.27 | TZ | Programado | SI | NO
0004530851760 | 0851760 | 000453 | SD2021107923 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Sin información | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | CGE | 85 | 2.7221 | 1 | NO | 2021-12-12 06:49 | 2021-12-12 17:33 | SI | 10.73 | 29.21 | TZ | Programado | SI | NO
0004531751821 | 1751821 | 000453 | SD2021107923 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5.3408 | 1 | NO | 2021-12-12 06:49 | 2021-12-12 17:33 | SI | 10.73 | 57.31 | TZ | Programado | SI | NO
0004531751822 | 1751822 | 000453 | SD2021107923 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2.6425 | 1 | NO | 2021-12-12 06:49 | 2021-12-12 17:33 | SI | 10.73 | 28.35 | TZ | Programado | SI | NO
0004541121484 | 1121484 | 000454 | SD2021102677 | 385 | S/E DUQUECO | 15595 | S/E DUQUECO B4 | B4 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | FRONTEL | 112 | 2.1467 | 1 | NO | 2021-12-04 09:30 | 2021-12-04 14:59 | SI | 5.48 | 11.76 | TZ | Programado | SI | NO
0004551120099 | 1120099 | 000455 | SD2021098838 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE BT1 | Sin información | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | FRONTEL | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2021-12-04 09:26 | 2021-12-04 14:59 | SI | 5.55 | 1.48 | TZ | Programado | SI | NO
0004560850557 | 0850557 | 000456 | SD2021108699 | 629 | S/E BOLLENAR | 2893 | S/E BOLLENAR HT | Sin información | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | CGE | 85 | 10.4819 | 1 | NO | 2021-12-03 14:25 | 2021-12-03 17:48 | SI | 3.38 | 35.43 | TZ | Programado | SI | NO
0004570850008 | 0850008 | 000457 | SD2021106731 | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Sin información | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | CGE | 85 | 1.3315 | 1 | NO | 2021-12-01 08:56 | 2021-12-01 16:06 | SI | 7.17 | 9.55 | TD | Programado | SI | NO
0004580850607 | 0850607 | 000458 | EAF 375-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 1.0341 | 0.32353 | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 16:17 | SI | 0.95 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0004580850607 | 0850607 | 000458 | EAF 375-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 1.0811 | 0.33824 | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 18:12 | SI | 2.87 | 3.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004580850607 | 0850607 | 000458 | EAF 375-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 0.26322 | 0.082353 | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 18:27 | SI | 3.12 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0004580850607 | 0850607 | 000458 | EAF 375-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 0.81785 | 0.25588 | NO | 2021-12-21 15:20 | 2021-12-21 19:34 | SI | 4.23 | 3.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0004591122847 | 1122847 | 000459 | EAF 376-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.9255 | 0.49567 | NO | 2021-12-22 14:10 | 2021-12-22 14:14 | SI | 0.07 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0004591122847 | 1122847 | 000459 | EAF 376-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.9766 | 0.50433 | NO | 2021-12-22 14:10 | 2021-12-22 14:14 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004601121078 | 1121078 | 000460 | EAF 377-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 0.67216 | 0.11635 | NO | 2021-12-22 14:32 | 2021-12-22 14:35 | SI | 0.05 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO
0004601121078 | 1121078 | 000460 | EAF 377-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 2.3593 | 0.40838 | NO | 2021-12-22 14:32 | 2021-12-22 14:35 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0004601121078 | 1121078 | 000460 | EAF 377-2021 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | FRONTEL | 112 | 2.7458 | 0.47528 | NO | 2021-12-22 14:32 | 2021-12-22 14:35 | SI | 0.05 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | NO
0004610850344 | 0850344 | 000461 | EAF 378-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 28035 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C21 | Juan Soldado | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 13.4808 | 0.42857 | NO | 2021-12-23 13:27 | 2021-12-23 13:33 | SI | 0.1 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0004610850344 | 0850344 | 000461 | EAF 378-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 28036 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C22 | Av. Del Mar | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 9.268 | 0.29464 | NO | 2021-12-23 13:27 | 2021-12-23 13:33 | SI | 0.1 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0004610850344 | 0850344 | 000461 | EAF 378-2021 | 406 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | 28037 | S/E SAN JOAQUIN (CGE) C23 | Pampa | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | CGE | 85 | 8.7063 | 0.27679 | NO | 2021-12-23 13:27 | 2021-12-23 13:33 | SI | 0.1 | 0.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.41629 | 0.11111 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 17:58 | SI | 0.25 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.50767 | 0.1355 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:00 | SI | 0.28 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.26399 | 0.070461 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:02 | SI | 0.32 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.081227 | 0.02168 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:03 | SI | 0.33 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.14215 | 0.03794 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:05 | SI | 0.37 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19291 | 0.051491 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:08 | SI | 0.42 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.44675 | 0.11924 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:11 | SI | 0.47 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.25383 | 0.067751 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:19 | SI | 0.6 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.09138 | 0.02439 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:22 | SI | 2.65 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.16245 | 0.04336 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 17:57 | SI | 0.23 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.4366 | 0.11653 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:01 | SI | 0.3 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.19291 | 0.051491 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:02 | SI | 0.32 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.1523 | 0.04065 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:05 | SI | 0.37 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.13199 | 0.03523 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 18:06 | SI | 0.38 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.040614 | 0.01084 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 19:01 | SI | 1.3 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.11169 | 0.02981 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 19:03 | SI | 1.33 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:04 | SI | 2.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.050767 | 0.01355 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:23 | SI | 2.67 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.020307 | 0.0054201 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:35 | SI | 2.87 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004621120125 | 1120125 | 000462 | EAF 379-2021 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | FRONTEL | 112 | 0.050767 | 0.01355 | NO | 2021-12-23 17:43 | 2021-12-23 20:36 | SI | 2.88 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121587 | 1121587 | 000463 | EAF 380-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.56715 | 0.24336 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:15 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120140 | 1120140 | 000463 | EAF 380-2021 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.51288 | 0.12367 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120140 | 1120140 | 000463 | EAF 380-2021 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.93784 | 0.22615 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120140 | 1120140 | 000463 | EAF 380-2021 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 1.9563 | 0.47173 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120140 | 1120140 | 000463 | EAF 380-2021 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | FRONTEL | 112 | 0.74002 | 0.17845 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631122847 | 1122847 | 000463 | EAF 380-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 3.2917 | 0.55772 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631122847 | 1122847 | 000463 | EAF 380-2021 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | FRONTEL | 112 | 2.6104 | 0.44228 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 1.8045 | 0.56512 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.028196 | 0.00883 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:23 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121587 | 1121587 | 000463 | EAF 380-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.77339 | 0.33186 | SI | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:25 | SI | 0.25 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.070489 | 0.022075 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:27 | SI | 0.28 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120155 | 1120155 | 000463 | EAF 380-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.075489 | 0.018116 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:29 | SI | 0.32 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.75424 | 0.2362 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:29 | SI | 0.32 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120155 | 1120155 | 000463 | EAF 380-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 3.9028 | 0.93659 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:30 | SI | 0.33 | 1.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.18327 | 0.057395 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:30 | SI | 0.33 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.16213 | 0.050773 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:31 | SI | 0.35 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121587 | 1121587 | 000463 | EAF 380-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.1753 | 0.075221 | SI | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:31 | SI | 0.35 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.049342 | 0.015453 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:32 | SI | 0.37 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121587 | 1121587 | 000463 | EAF 380-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.69089 | 0.29646 | SI | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:33 | SI | 0.38 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121587 | 1121587 | 000463 | EAF 380-2021 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | FRONTEL | 112 | 0.12374 | 0.053097 | SI | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:35 | SI | 0.42 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120155 | 1120155 | 000463 | EAF 380-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.045293 | 0.01087 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:36 | SI | 0.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120155 | 1120155 | 000463 | EAF 380-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.10568 | 0.025362 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:39 | SI | 0.48 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631121411 | 1121411 | 000463 | EAF 380-2021 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | FRONTEL | 112 | 0.14098 | 0.04415 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:40 | SI | 0.5 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0004631120155 | 1120155 | 000463 | EAF 380-2021 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | FRONTEL | 112 | 0.037744 | 0.009058 | NO | 2021-12-24 16:10 | 24-12-2021 16:50 | SI | 0.67 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.38014 | 0.039125 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:30 | SI | 0.2 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.97272 | 0.10012 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:31 | SI | 0.22 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.3466 | 0.035673 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:39 | SI | 0.35 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.044723 | 0.004603 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:40 | SI | 0.37 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.089446 | 0.009206 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:42 | SI | 0.4 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.055904 | 0.0057537 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:44 | SI | 0.43 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.078265 | 0.0080552 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:46 | SI | 0.47 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | Coelcha | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 4.1033 | 0.42232 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:47 | SI | 0.48 | 1.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641541066 | 1541066 | 000464 | EAF 381-2021 | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | C1 | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA | 154 | 16.2377 | 0.83061 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:47 | SI | 0.48 | 7.79 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641541066 | 1541066 | 000464 | EAF 381-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | C1 | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA | 154 | 2.3425 | 0.11983 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:47 | SI | 0.48 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641541066 | 1541066 | 000464 | EAF 381-2021 | 962 | S/E FIBRANOVA | 5091 | S/E FIBRANOVA C3 | C3 | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA | 154 | 0.96899 | 0.049567 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:47 | SI | 0.48 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 17623 | S/E CABRERO C5 | Cabrero Ciudad | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 1.1404 | 0.11738 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:49 | SI | 0.52 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 1.7442 | 0.17952 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:49 | SI | 0.52 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.42487 | 0.043728 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:50 | SI | 0.53 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.12299 | 0.012658 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:51 | SI | 0.55 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.022361 | 0.0023015 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:57 | SI | 0.65 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.089446 | 0.009206 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 7:58 | SI | 0.67 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.033542 | 0.0034522 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 8:00 | SI | 0.7 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.011181 | 0.0011507 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 8:01 | SI | 0.72 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.011181 | 0.0011507 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 8:02 | SI | 0.73 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0004641121068 | 1121068 | 000464 | EAF 381-2021 | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | FRONTEL | 112 | 0.044723 | 0.004603 | NO | 2021-12-26 07:18 | 26-12-2021 8:04 | SI | 0.77 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004650850607 | 0850607 | 000465 | EAF 382-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 1.7137 | 0.53618 | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-27 20:02 | SI | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004650850607 | 0850607 | 000465 | EAF 382-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 1.186 | 0.37106 | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-27 22:02 | SI | 2.07 | 2.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0004650850607 | 0850607 | 000465 | EAF 382-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 0.14825 | 0.046382 | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-27 22:44 | SI | 2.77 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0004650850607 | 0850607 | 000465 | EAF 382-2021 | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | CGE | 85 | 0.14825 | 0.046382 | NO | 2021-12-27 19:58 | 2021-12-28 02:05 | SI | 6.12 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0004660930875 | 0930875 | 000466 | EAF 383-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 0 | 0 | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:48 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | SI
0004660930875 | 0930875 | 000466 | EAF 383-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | Aeródromo | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 6.2277 | 0.25453 | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:54 | SI | 0.1 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0004660930875 | 0930875 | 000466 | EAF 383-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4005 | S/E PUDAHUEL C4 | Costanera | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 7.2179 | 0.29499 | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 02:54 | SI | 0.1 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | SI
0004660930875 | 0930875 | 000466 | EAF 383-2021 | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | 93 | 11.0223 | 0.45048 | NO | 2021-12-29 02:48 | 2021-12-29 03:38 | SI | 0.83 | 9.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 16112 | S/E TUNICHE C1 | Las Coloradas | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 2.8127 | 0.27193 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 12:00 | SI | 1.67 | 4.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 2.7764 | 0.26842 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 13:11 | SI | 2.85 | 7.91 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 0.14517 | 0.014035 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 13:22 | SI | 3.03 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 0.10888 | 0.010526 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 13:51 | SI | 3.52 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 0.2359 | 0.022807 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 14:03 | SI | 3.72 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1670 | S/E TUNICHE C5 | El Arrozal | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 1.4517 | 0.14035 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 12:29 | SI | 2.15 | 3.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0004670850177 | 0850177 | 000467 | EAF 384-2021 | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | Chancón | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | CGE | 85 | 2.8127 | 0.27193 | NO | 2021-12-29 10:20 | 2021-12-29 12:47 | SI | 2.45 | 6.89 | TZ | Forzado | SI | SI
0004681410077 | 1410077 | 000468 | EAF 385-2021 | 877 | S/E CEMENTO MELON | 4964 | S/E CEMENTO MELON | Sin información | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | CEMENTO MELÓN | 141 | 13.6581 | 1 | NO | 2021-12-29 12:35 | 2021-12-29 12:40 | SI | 0.08 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004691160411 | 1160411 | 000469 | EAF 001-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.039666 | 0.03125 | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 16:16 | SI | 0.77 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0004691160411 | 1160411 | 000469 | EAF 001-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.73381 | 0.57812 | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 16:16 | SI | 0.77 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0004691160411 | 1160411 | 000469 | EAF 001-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.37682 | 0.29688 | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 15:49 | SI | 0.32 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0004691160411 | 1160411 | 000469 | EAF 001-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.119 | 0.09375 | NO | 2022-01-01 15:30 | 2022-01-01 16:15 | SI | 0.75 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004700850565 | 0850565 | 000470 | EAF 002-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 13615 | S/E CONSTITUCION B3 | Purapel | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.175 | 0.37448 | NO | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | SI | 0.13 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0004700850565 | 0850565 | 000470 | EAF 002-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 13615 | S/E CONSTITUCION B3 | Falucho | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.9738 | 0.62552 | NO | 2022-01-02 15:21 | 2022-01-02 15:29 | SI | 0.13 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0004710850602 | 0850602 | 000471 | EAF 003-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7121 | 0.14213 | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:03 | SI | 0.62 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004710850602 | 0850602 | 000471 | EAF 003-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9961 | 0.24873 | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:04 | SI | 0.63 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0004710850602 | 0850602 | 000471 | EAF 003-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.791 | 0.31472 | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:05 | SI | 0.65 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0004710850602 | 0850602 | 000471 | EAF 003-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5464 | 0.29442 | NO | 2022-01-05 11:26 | 2022-01-05 12:05 | SI | 0.65 | 2.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0004720850633 | 0850633 | 000472 | EAF 004-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.357 | 0.5 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850633 | 0850633 | 000472 | EAF 004-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 3113 | S/E RANGUILI CT2 | Patacón | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.357 | 0.5 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850627 | 0850627 | 000472 | EAF 004-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2452 | 1 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850605 | 0850605 | 000472 | EAF 004-2022 | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.77029 | 1 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850576 | 0850576 | 000472 | EAF 004-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.19166 | 0.15789 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850576 | 0850576 | 000472 | EAF 004-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0222 | 0.84211 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720851835 | 0851835 | 000472 | EAF 004-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.48207 | 0.14286 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720851835 | 0851835 | 000472 | EAF 004-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8479 | 0.54762 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720851835 | 0851835 | 000472 | EAF 004-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0445 | 0.30952 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:14 | SI | 0.27 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850200 | 0850200 | 000472 | EAF 004-2022 | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 19.5826 | 1 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:22 | SI | 0.4 | 7.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850168 | 0850168 | 000472 | EAF 004-2022 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5511 | 0.29353 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:40 | SI | 0.7 | 1.79 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850168 | 0850168 | 000472 | EAF 004-2022 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5031 | 0.51812 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:40 | SI | 0.7 | 3.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850168 | 0850168 | 000472 | EAF 004-2022 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Puertas Negras C3 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6369 | 0.18834 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:40 | SI | 0.7 | 1.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850565 | 0850565 | 000472 | EAF 004-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Purapel E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.8842 | 0.79688 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | SI | 0.73 | 6.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850565 | 0850565 | 000472 | EAF 004-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2646 | 0.20313 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | SI | 0.73 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850630 | 0850630 | 000472 | EAF 004-2022 | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.2441 | 0.15 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:42 | SI | 0.73 | 4.56 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850620 | 0850620 | 000472 | EAF 004-2022 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.77838 | 0.15484 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:43 | SI | 0.75 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850620 | 0850620 | 000472 | EAF 004-2022 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Trafalgar C4 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.38595 | 0.076774 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:43 | SI | 0.75 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850630 | 0850630 | 000472 | EAF 004-2022 | 411 | S/E TALCA | 1579 | S/E TALCA C5 | Vaccaro | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 13.2316 | 0.31786 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | SI | 0.77 | 10.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850630 | 0850630 | 000472 | EAF 004-2022 | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 11.0016 | 0.26429 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | SI | 0.77 | 8.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850630 | 0850630 | 000472 | EAF 004-2022 | 411 | S/E TALCA | 23483 | S/E TALCA C15 | Duao | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 11.1502 | 0.26786 | SI | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | SI | 0.77 | 8.59 | TZ | Forzado | SI | SI
0004720850620 | 0850620 | 000472 | EAF 004-2022 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8627 | 0.76839 | NO | 2022-01-06 16:58 | 2022-01-06 17:44 | SI | 0.77 | 2.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4332 | S/E SANTA MARTA C12 | Paracelso | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.4476 | 0.14714 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:17 | SI | 0.98 | 6.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4330 | S/E SANTA MARTA C10 | Labrador | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 5.4308 | 0.12394 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:28 | SI | 0.17 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4330 | S/E SANTA MARTA C10 | Labrador | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.7073 | 0.084607 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:39 | SI | 0.35 | 1.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4329 | S/E SANTA MARTA C9 | Yacimientos | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 5.4308 | 0.12394 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:52 | SI | 0.57 | 3.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | Diamantes | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.9597 | 0.11319 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:25 | SI | 0.12 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | Diamantes | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.5046 | 0.057159 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 14:28 | SI | 1.17 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | Diamantes | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.269 | 0.051783 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 15:03 | SI | 1.75 | 3.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | Diamantes | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.45877 | 0.01047 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 19:38 | SI | 6.33 | 2.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | Toqui | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.1004 | 0.13922 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:53 | SI | 0.58 | 3.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0004730930958 | 0930958 | 000473 | EAF 005-2022 | 723 | S/E SANTA MARTA | 4334 | S/E SANTA MARTA C14 | Goodyear | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.5096 | 0.14856 | NO | 2022-01-07 13:18 | 2022-01-07 13:53 | SI | 0.58 | 3.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0004740850196 | 0850196 | 000474 | EAF 006-2022 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4863 | 0.37234 | NO | 2022-01-09 17:02 | 2022-01-09 17:06 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004740850196 | 0850196 | 000474 | EAF 006-2022 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1287 | S/E PANGUILEMO C2 | Centinela | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5055 | 0.62766 | NO | 2022-01-09 17:02 | 2022-01-09 17:07 | SI | 0.08 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0004750850196 | 0850196 | 000475 | EAF 007-2022 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo / C1 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3265 | 0.83333 | NO | 2022-01-09 17:22 | 2022-01-09 18:40 | SI | 1.3 | 4.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0004750850196 | 0850196 | 000475 | EAF 007-2022 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1287 | S/E PANGUILEMO C2 | Centinela / C2 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.6653 | 0.16667 | NO | 2022-01-09 17:22 | 2022-01-09 18:41 | SI | 1.32 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0004760852315 | 0852315 | 000476 | EAF 008-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.76884 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0004760332315 | 0332315 | 000476 | EAF 008-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.11004 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0004763992771 | 3992771 | 000476 | EAF 008-2022 | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT-F | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.02 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004763992310 | 3992310 | 000476 | EAF 008-2022 | 1948 | S/E TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT | Chiza | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004763992350 | 3992350 | 000476 | EAF 008-2022 | 1969 | S/E TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
00047619602370 | 19602370 | 000476 | EAF 008-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.764 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0004760852370 | 0852370 | 000476 | EAF 008-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Sin información | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.036237 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004763992309 | 3992309 | 000476 | EAF 008-2022 | 1947 | S/E TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcón | BA S/E TAP OFF CERRO BALCON | 2309 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-01-11 07:11 | 2022-01-11 07:36 | SI | 0.42 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004770850584 | 0850584 | 000477 | EAF 009-2022 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | El Durazno | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.066823 | 0.018182 | NO | 2022-01-11 22:44 | 2022-01-11 23:13 | SI | 0.48 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004770850584 | 0850584 | 000477 | EAF 009-2022 | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.6084 | 0.98182 | NO | 2022-01-11 22:44 | 2022-01-11 23:13 | SI | 0.48 | 1.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0004780850118 | 0850118 | 000478 | EAF 010-2022 | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilitapia | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.18612 | 1 | NO | 2022-01-13 17:18 | 2022-01-13 17:24 | SI | 0.1 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004790332315 | 0332315 | 000479 | SD2022000679 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Zapiga | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.025393 | 0.23077 | NO | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 10:43 | SI | 1.72 | 0.04 | TZ | Programado | SI | NO
0004790852315 | 0852315 | 000479 | SD2022000679 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.76884 | 1 | NO | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 10:44 | SI | 1.73 | 1.33 | TZ | Programado | SI | NO
0004790332315 | 0332315 | 000479 | SD2022000679 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.084645 | 0.76923 | NO | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 10:43 | SI | 1.72 | 0.15 | TZ | Programado | SI | NO
0004800851888 | 0851888 | 000480 | SD2021115823 | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | Arauco | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.7737 | 0.71502 | NO | 2022-01-10 00:59 | 2022-01-10 02:16 | SI | 1.28 | 8.67 | TZ | Programado | SI | NO
0004800851888 | 0851888 | 000480 | SD2021115823 | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21146 | S/E ANTOFAGASTA C6 | México | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6997 | 0.28498 | NO | 2022-01-10 00:59 | 2022-01-10 02:15 | SI | 1.27 | 3.43 | TZ | Programado | SI | NO
0004814372357 | 4372357 | 000481 | EAF 011-2022 | 1903 | S/E MINSAL | 22759 | S/E MINSAL H1 | Sin información | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 2357 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 22.0171 | 1 | NO | 2022-01-14 13:26 | 2022-01-14 16:08 | SI | 2.7 | 59.45 | TD | Forzado | SI | SI
0004823992328 | 3992328 | 000482 | EAF 012-2022 | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8kV BP1 | 2328 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 2.5942 | 1 | NO | 2022-01-14 15:57 | 2022-01-14 16:29 | SI | 0.53 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0004832190480 | 2190480 | 000483 | EAF 013-2022 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5020 | S/E EL SALVADOR H3 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 21.3954 | 0.33333 | NO | 2022-01-14 19:24 | 2022-01-14 19:41 | SI | 0.28 | 5.99 | TD | Forzado | SI | NO
0004832190480 | 2190480 | 000483 | EAF 013-2022 | 910 | TAP OFF LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 21.3954 | 0.33333 | NO | 2022-01-14 19:24 | 2022-01-14 19:41 | SI | 0.28 | 5.99 | TD | Forzado | SI | NO
0004832190480 | 2190480 | 000483 | EAF 013-2022 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5023 | S/E POTRERILLOS H3 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 21.3954 | 0.33333 | NO | 2022-01-14 19:24 | 2022-01-14 19:41 | SI | 0.28 | 5.99 | TD | Forzado | SI | NO
0004841120202 | 1120202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4111 | 0.17223 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:25 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004841120202 | 1120202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.46795 | 0.057118 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:28 | SI | 0.13 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004840850202 | 0850202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0568 | 1 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 14:47 | SI | 0.45 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0004841122415 | 1122415 | 000484 | EAF 014-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.97901 | 1 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:11 | SI | 0.85 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0004840952415 | 0952415 | 000484 | EAF 014-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.8429 | 1 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:14 | SI | 0.9 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0004841120202 | 1120202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.3117 | 0.40422 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:28 | SI | 1.13 | 3.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0004841120202 | 1120202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8221 | 0.34446 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 15:33 | SI | 1.22 | 3.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0004840950202 | 0950202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 3.8692 | 1 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:05 | SI | 3.75 | 14.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0004841120202 | 1120202 | 000484 | EAF 014-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.17998 | 0.021968 | NO | 2022-01-17 14:20 | 2022-01-17 18:32 | SI | 4.2 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0004850851812 | 0851812 | 000485 | EAF 015-2022 | 382 | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | Lautaro | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0423 | 0.19302 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0004850851812 | 0851812 | 000485 | EAF 015-2022 | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0423 | 0.19302 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0004850851812 | 0851812 | 000485 | EAF 015-2022 | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0423 | 0.19302 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0004850851812 | 0851812 | 000485 | EAF 015-2022 | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Cenizas | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.3694 | 0.034913 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0004850851812 | 0851812 | 000485 | EAF 015-2022 | 382 | S/E CABILDO | 557 | S/E CABILDO E5 | Monte Grande | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0423 | 0.19302 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0004850851812 | 0851812 | 000485 | EAF 015-2022 | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0423 | 0.19302 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | SI
0004850850317 | 0850317 | 000485 | EAF 015-2022 | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncaví | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7218 | 0.63043 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | SI | 0.1 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0004850850317 | 0850317 | 000485 | EAF 015-2022 | 487 | S/E MARBELLA | 1157 | S/E MARBELLA C2 | Abanico | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.65699 | 0.15217 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | SI | 0.1 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0004850850317 | 0850317 | 000485 | EAF 015-2022 | 487 | S/E MARBELLA | 1158 | S/E MARBELLA C3 | Condominio | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.93856 | 0.21739 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | SI | 0.1 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0004850850159 | 0850159 | 000485 | EAF 015-2022 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3984 | 0.33333 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | SI | 0.1 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0004850850159 | 0850159 | 000485 | EAF 015-2022 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maitencillo | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3984 | 0.33333 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | SI | 0.1 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0004850850159 | 0850159 | 000485 | EAF 015-2022 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 588 | S/E CASAS VIEJAS CT1 | Catapilco | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3984 | 0.33333 | NO | 2022-01-17 15:16 | 2022-01-17 15:22 | SI | 0.1 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0004860850317 | 0850317 | 000486 | EAF 016-2022 | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncaví | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.44055 | 0.10204 | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | SI | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004860850317 | 0850317 | 000486 | EAF 016-2022 | 487 | S/E MARBELLA | 1157 | S/E MARBELLA C2 | Abanico | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6433 | 0.61224 | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004860850317 | 0850317 | 000486 | EAF 016-2022 | 487 | S/E MARBELLA | 1158 | S/E MARBELLA C3 | Condominio | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2335 | 0.28571 | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004860850159 | 0850159 | 000486 | EAF 016-2022 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3984 | 0.33333 | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004860850159 | 0850159 | 000486 | EAF 016-2022 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maitencillo | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3984 | 0.33333 | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004860850159 | 0850159 | 000486 | EAF 016-2022 | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 588 | S/E CASAS VIEJAS CT1 | Catapilco/CT3 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3984 | 0.33333 | NO | 2022-01-17 21:06 | 2022-01-17 21:11 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004870850202 | 0850202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0568 | 1 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:29 | SI | 0.13 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0004870950202 | 0950202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 3.8692 | 1 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:02 | SI | 0.68 | 2.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0004870952415 | 0952415 | 000487 | EAF 017-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.8429 | 1 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 18:11 | SI | 1.83 | 1.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871122415 | 1122415 | 000487 | EAF 017-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.97901 | 1 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:35 | SI | 1.23 | 1.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871120202 | 1120202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2719 | 0.15525 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:31 | SI | 0.17 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871120202 | 1120202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2446 | 0.27397 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:06 | SI | 0.75 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871120202 | 1120202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.8906 | 0.47489 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:45 | SI | 0.4 | 1.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871120202 | 1120202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Pitrufquén - Freire | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.22446 | 0.027397 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 16:31 | SI | 0.17 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871120202 | 1120202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Pitrufquén - Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.22446 | 0.027397 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:12 | SI | 0.85 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0004871120202 | 1120202 | 000487 | EAF 017-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Pitrufquén - Gorbea | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.33669 | 0.041096 | NO | 2022-01-20 16:21 | 2022-01-20 17:17 | SI | 0.93 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0004880850202 | 0850202 | 000488 | EAF 018-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0568 | 1 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 17:03 | SI | 0.42 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0004881121075 | 1121075 | 000488 | EAF 018-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5989 | 0.31719 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:39 | SI | 0.02 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | NO
0004881121075 | 1121075 | 000488 | EAF 018-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.442 | 0.68281 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:39 | SI | 0.02 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | NO
0004881121073 | 1121073 | 000488 | EAF 018-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.30531 | 0.030435 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:42 | SI | 0.07 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004881121073 | 1121073 | 000488 | EAF 018-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5091 | 0.15043 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:42 | SI | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0004881121073 | 1121073 | 000488 | EAF 018-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.7248 | 0.3713 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:42 | SI | 0.07 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0004881121073 | 1121073 | 000488 | EAF 018-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5123 | 0.25043 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:42 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0004881121073 | 1121073 | 000488 | EAF 018-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9802 | 0.19739 | NO | 2022-01-20 16:38 | 2022-01-20 16:42 | SI | 0.07 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004891120125 | 1120125 | 000489 | EAF 019-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.065279 | 0.017199 | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 16:56 | SI | 0.28 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004891120125 | 1120125 | 000489 | EAF 019-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.548 | 0.40786 | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 17:06 | SI | 0.45 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0004891120125 | 1120125 | 000489 | EAF 019-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1657 | 0.30713 | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 17:27 | SI | 0.8 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | SI
0004891120125 | 1120125 | 000489 | EAF 019-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0165 | 0.26781 | NO | 2022-01-21 16:39 | 2022-01-21 20:59 | SI | 4.33 | 4.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0004901120125 | 1120125 | 000490 | EAF 020-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7252 | 0.45455 | NO | 2022-01-21 21:56 | 2022-01-21 22:01 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0004901120125 | 1120125 | 000490 | EAF 020-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0703 | 0.54545 | NO | 2022-01-21 21:56 | 2022-01-21 22:08 | SI | 0.2 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850127 | 0850127 | 000491 | EAF 021-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4228 | 0.14444 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850127 | 0850127 | 000491 | EAF 021-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8005 | 0.58889 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850127 | 0850127 | 000491 | EAF 021-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 922 | S/E HOSPITAL CT1 | Challay/C3 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6266 | 0.26667 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850127 | 0850127 | 000491 | EAF 021-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 922 | S/E HOSPITAL CT1 | Aculeo/C4 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850166 | 0850166 | 000491 | EAF 021-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1479 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C1 | Planta Vapor | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850166 | 0850166 | 000491 | EAF 021-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1478 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C2 | Padelpa | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.1335 | 0.37373 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850166 | 0850166 | 000491 | EAF 021-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0667 | 0.18686 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850166 | 0850166 | 000491 | EAF 021-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9738 | 0.1812 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850166 | 0850166 | 000491 | EAF 021-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2377 | 0.25821 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850124 | 0850124 | 000491 | EAF 021-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3576 | 0.14436 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850124 | 0850124 | 000491 | EAF 021-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1147 | 0.12948 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850124 | 0850124 | 000491 | EAF 021-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8575 | 0.11374 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850124 | 0850124 | 000491 | EAF 021-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.6447 | 0.52931 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850124 | 0850124 | 000491 | EAF 021-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Indura/C5 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3574 | 0.083115 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0004911260236 | 1260236 | 000491 | EAF 021-2022 | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Sin información | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.19043 | 1 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0004911261260 | 1261260 | 000491 | EAF 021-2022 | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 7374 | S/E GRANEROS (FFCC) B1 | Sin información | BA TAP GRANEROS 66KV | 1260 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.22678 | 1 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0004910850124 | 0850124 | 000491 | EAF 021-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 12878 | S/E GRANEROS BT1 | Sin información | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-01-23 10:14 | 2022-01-23 10:18 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0004920102408 | 0102408 | 000492 | EAF 022-2022 | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | Alfalfal | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | 2408 | AES ANDES S.A. | 10 | 0.54643 | 0.5 | NO | 2022-01-23 11:53 | 2022-01-23 12:25 | SI | 0.53 | 0.29 | TD | Forzado | SI | NO
0004920102408 | 0102408 | 000492 | EAF 022-2022 | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24266 | S/E CENTRAL MAITENES E2 | Aucayes | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | 2408 | AES ANDES S.A. | 10 | 0.54643 | 0.5 | NO | 2022-01-23 11:53 | 2022-01-23 12:25 | SI | 0.53 | 0.29 | TD | Forzado | SI | NO
0004930941042 | 0941042 | 000493 | EAF 023-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 14.1874 | 0.47458 | NO | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:43 | SI | 0.1 | 1.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0004930941042 | 0941042 | 000493 | EAF 023-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.8136 | 0.16102 | NO | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:44 | SI | 0.12 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | SI
0004930941042 | 0941042 | 000493 | EAF 023-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 10.8939 | 0.36441 | NO | 2022-01-24 08:37 | 2022-01-24 08:44 | SI | 0.12 | 1.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0004940850207 | 0850207 | 000494 | EAF 024-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4026 | 0.33832 | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-24 21:49 | SI | 3.85 | 5.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0004940850207 | 0850207 | 000494 | EAF 024-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.12623 | 0.030449 | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-25 02:01 | SI | 8.05 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0004940850207 | 0850207 | 000494 | EAF 024-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.0007013 | 0.00016916 | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-24 20:39 | SI | 2.68 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0004940850207 | 0850207 | 000494 | EAF 024-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.00035065 | 8.4581e-05 | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-24 21:09 | SI | 3.18 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0004940850207 | 0850207 | 000494 | EAF 024-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6158 | 0.63097 | NO | 2022-01-24 17:58 | 2022-01-25 02:03 | SI | 8.08 | 21.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0004951121339 | 1121339 | 000495 | EAF 025-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.11008 | 0.016367 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:38 | SI | 0.3 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951121339 | 1121339 | 000495 | EAF 025-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4454 | 0.51227 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:50 | SI | 0.5 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951121339 | 1121339 | 000495 | EAF 025-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0585 | 0.30606 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:54 | SI | 0.57 | 1.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120123 | 1120123 | 000495 | EAF 025-2022 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.963 | 0.61743 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 13:54 | SI | 0.57 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120148 | 1120148 | 000495 | EAF 025-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2218 | 0.17781 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:12 | SI | 0.87 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120145 | 1120145 | 000495 | EAF 025-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4509 | 0.25849 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:15 | SI | 0.92 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120145 | 1120145 | 000495 | EAF 025-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3533 | 0.24109 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:21 | SI | 1.02 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120175 | 1120175 | 000495 | EAF 025-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.56709 | 0.20441 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | SI | 1.03 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120145 | 1120145 | 000495 | EAF 025-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Arauco/C2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.623 | 0.28915 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | SI | 1.03 | 1.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120123 | 1120123 | 000495 | EAF 025-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.31464 | 0.098966 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:22 | SI | 1.03 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120175 | 1120175 | 000495 | EAF 025-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Alamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.277 | 0.46029 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 14:23 | SI | 1.05 | 1.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120148 | 1120148 | 000495 | EAF 025-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.78542 | 0.1143 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 15:39 | SI | 2.32 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120148 | 1120148 | 000495 | EAF 025-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0715 | 0.30147 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 15:39 | SI | 2.32 | 4.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120148 | 1120148 | 000495 | EAF 025-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1667 | 0.16979 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 15:39 | SI | 2.32 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120148 | 1120148 | 000495 | EAF 025-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2034 | 0.17513 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 15:39 | SI | 2.32 | 2.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951121339 | 1121339 | 000495 | EAF 025-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1118 | 0.1653 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | SI | 6.82 | 7.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120145 | 1120145 | 000495 | EAF 025-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1859 | 0.21127 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | SI | 6.82 | 8.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120148 | 1120148 | 000495 | EAF 025-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.42257 | 0.061497 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | SI | 6.82 | 2.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120123 | 1120123 | 000495 | EAF 025-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.90166 | 0.2836 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | SI | 6.82 | 6.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120175 | 1120175 | 000495 | EAF 025-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.39574 | 0.14265 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | SI | 6.82 | 2.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0004951120175 | 1120175 | 000495 | EAF 025-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Alamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.53445 | 0.19265 | NO | 2022-01-25 13:20 | 2022-01-25 20:09 | SI | 6.82 | 3.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0004961121076 | 1121076 | 000496 | EAF 026-2022 | 841 | S/E LOTA | 17286 | S/E LOTA CT2 | EL Roble/C4 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6388 | 0.20355 | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | SI | 2.33 | 3.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0004961121076 | 1121076 | 000496 | EAF 026-2022 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.22 | 0.27574 | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | SI | 2.33 | 5.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0004961121076 | 1121076 | 000496 | EAF 026-2022 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6531 | 0.20533 | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | SI | 2.33 | 3.85 | TZ | Forzado | SI | SI
0004961121076 | 1121076 | 000496 | EAF 026-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5391 | 0.31538 | NO | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:20 | SI | 2.33 | 5.92 | TZ | Forzado | SI | SI
0004971120494 | 1120494 | 000497 | EAF 027-2022 | 577 | S/E LAJA | 12437 | S/E LAJA CT | San Rosendo | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 5.2365 | 1 | NO | 2022-01-25 16:02 | 2022-01-25 16:07 | SI | 0.08 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0004980850186 | 0850186 | 000498 | EAF 028-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6867 | 0.22642 | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 17:08 | SI | 0.12 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0004980850186 | 0850186 | 000498 | EAF 028-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Paillihue | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.2241 | 0.44025 | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 17:08 | SI | 0.12 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0004980850186 | 0850186 | 000498 | EAF 028-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | Padre Hurtado | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9554 | 0.33333 | NO | 2022-01-25 17:01 | 2022-01-25 18:16 | SI | 1.25 | 4.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0004990850170 | 0850170 | 000499 | EAF 029-2022 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 9.159 | 0.41053 | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:47 | SI | 0.07 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | SI
0004990850170 | 0850170 | 000499 | EAF 029-2022 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.4014 | 0.24211 | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:49 | SI | 0.1 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | SI
0004990850170 | 0850170 | 000499 | EAF 029-2022 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1542 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CT1 | German Riesco/C6 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 7.7499 | 0.34737 | NO | 2022-01-29 07:43 | 2022-01-29 07:49 | SI | 0.1 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | SI
0005000850160 | 0850160 | 000500 | EAF 030-2022 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Mendez | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.6788 | 0.16178 | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:08 | SI | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | NO
0005000850160 | 0850160 | 000500 | EAF 030-2022 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 12.8612 | 0.56561 | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:08 | SI | 0.05 | 0.64 | TZ | Forzado | NO | NO
0005000850160 | 0850160 | 000500 | EAF 030-2022 | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.1989 | 0.27261 | NO | 2022-01-30 10:05 | 2022-01-30 10:10 | SI | 0.08 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0005011020085 | 1020085 | 000501 | EAF 031-2022 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil / E1 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 85 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.78244 | 1 | NO | 2022-01-30 12:16 | 2022-01-30 13:39 | SI | 1.38 | 1.08 | TD | Forzado | SI | NO
0005020850597 | 0850597 | 000502 | EAF 032-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo / C1 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3927 | 0.33333 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850597 | 0850597 | 000502 | EAF 032-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella / C2 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3927 | 0.33333 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850597 | 0850597 | 000502 | EAF 032-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 15602 | S/E MARCHIGUE E1 | Peñablanca / E1 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3927 | 0.33333 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850593 | 0850593 | 000502 | EAF 032-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda / C1 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7729 | 0.33333 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850593 | 0850593 | 000502 | EAF 032-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco / C2 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7729 | 0.33333 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850593 | 0850593 | 000502 | EAF 032-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros / C3 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7729 | 0.33333 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850602 | 0850602 | 000502 | EAF 032-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco / C1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0114 | 0.25 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850602 | 0850602 | 000502 | EAF 032-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz (Urbano 2) / C2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0114 | 0.25 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850602 | 0850602 | 000502 | EAF 032-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz (Urbano 1) / C3 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0114 | 0.25 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850602 | 0850602 | 000502 | EAF 032-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica / C4 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0114 | 0.25 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 17:34 | SI | 0.27 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850552 | 0850552 | 000502 | EAF 032-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu / E3 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.908 | 0.5 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 20:05 | SI | 2.78 | 8.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005020850552 | 0850552 | 000502 | EAF 032-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo / E1 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.908 | 0.5 | NO | 2022-01-31 17:18 | 2022-01-31 20:05 | SI | 2.78 | 8.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005031120174 | 1120174 | 000503 | EAF 033-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia/C2 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4646 | 0.46957 | NO | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:15 | SI | 0.83 | 1.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0005031120174 | 1120174 | 000503 | EAF 033-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino/C4 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.71874 | 0.23043 | NO | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:15 | SI | 0.83 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | SI
0005031120174 | 1120174 | 000503 | EAF 033-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia / C2 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.62381 | 0.2 | NO | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:32 | SI | 1.12 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0005031120174 | 1120174 | 000503 | EAF 033-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino/C4 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.3119 | 0.1 | NO | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 04:32 | SI | 1.12 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0005031261162 | 1261162 | 000503 | EAF 033-2022 | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 16930 | TAP OFF VICTORIA FFCC B3 | No aplica / B3 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0028031 | 1 | NO | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 07:34 | SI | 4.15 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005030950174 | 0950174 | 000503 | EAF 033-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén / C1 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.63736 | 1 | NO | 2022-02-01 03:25 | 2022-02-01 07:38 | SI | 4.22 | 2.69 | TZ | Forzado | SI | SI
0005041022892 | 1022892 | 000504 | EAF 034-2022 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara/ C2 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.23231 | 1 | NO | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:05 | SI | 0.1 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005041122892 | 1122892 | 000504 | EAF 034-2022 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco / C1 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3468 | 0.82759 | NO | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:10 | SI | 0.18 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0005041122892 | 1122892 | 000504 | EAF 034-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Ralco / C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.022446 | 0.013793 | NO | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 13:16 | SI | 0.28 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005041122892 | 1122892 | 000504 | EAF 034-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Ralco / C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.25813 | 0.15862 | NO | 2022-02-01 12:59 | 2022-02-01 17:50 | SI | 4.85 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005051122840 | 1122840 | 000505 | EAF 035-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón / E1 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.37861 | 0.098039 | NO | 2022-02-01 16:54 | 2022-02-01 17:01 | SI | 0.12 | 0.05 | TD | Forzado | SI | NO
0005051122840 | 1122840 | 000505 | EAF 035-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5746 | 0.66667 | NO | 2022-02-01 16:54 | 2022-02-01 17:03 | SI | 0.15 | 0.39 | TD | Forzado | SI | NO
0005051122840 | 1122840 | 000505 | EAF 035-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.22717 | 0.058824 | NO | 2022-02-01 16:54 | 2022-02-01 17:03 | SI | 0.15 | 0.03 | TD | Forzado | SI | NO
0005051122840 | 1122840 | 000505 | EAF 035-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.37861 | 0.098039 | NO | 2022-02-01 16:54 | 2022-02-01 17:03 | SI | 0.15 | 0.06 | TD | Forzado | SI | NO
0005051122840 | 1122840 | 000505 | EAF 035-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias / E2 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.30289 | 0.078431 | NO | 2022-02-01 16:54 | 2022-02-01 17:03 | SI | 0.15 | 0.05 | TD | Forzado | SI | NO
0005060930890 | 0930890 | 000506 | EAF 036-2022 | 714 | S/E RECOLETA | 4058 | S/E RECOLETA E1 | Conchalí / E1 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.8658 | 0.073684 | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:20 | SI | 1.25 | 4.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0005060930890 | 0930890 | 000506 | EAF 036-2022 | 714 | S/E RECOLETA | 4060 | S/E RECOLETA E3 | Empresarial / E3 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 48.5986 | 0.92632 | NO | 2022-02-02 01:05 | 2022-02-02 02:55 | SI | 1.83 | 88.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0005071120123 | 1120123 | 000507 | EAF 037-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu / C3 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.33958 | 0.10592 | NO | 2022-02-03 13:54 | 2022-02-03 14:56 | SI | 1.03 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0005071120123 | 1120123 | 000507 | EAF 037-2022 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna / C2 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8665 | 0.89408 | NO | 2022-02-03 13:54 | 2022-02-03 15:06 | SI | 1.2 | 3.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | Almendral / C7 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.2753 | 0.17279 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:55 | SI | 0.47 | 2.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 5.4079 | 0.21857 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:54 | SI | 0.45 | 2.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.2922 | 0.052224 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:55 | SI | 0.47 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.8824 | 0.07608 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:50 | SI | 0.38 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.1645 | 0.047066 | SI | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:55 | SI | 0.47 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe / C3 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 3.9164 | 0.15828 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:50 | SI | 0.38 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalumu / C5 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 6.8038 | 0.27498 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:56 | SI | 0.48 | 3.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes / C3 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.3749 | 0.14437 | SI | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:51 | SI | 0.4 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecanica / C1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.4681 | 0.048445 | SI | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:58 | SI | 0.52 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael / C2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.5137 | 0.14895 | SI | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:58 | SI | 0.52 | 2.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 3.6446 | 0.12027 | SI | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:57 | SI | 0.5 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco / E1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 5.9598 | 0.19667 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:59 | SI | 0.53 | 3.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.5563 | 0.084358 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:57 | SI | 0.5 | 1.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas / E2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.5575 | 0.1504 | SI | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:57 | SI | 0.5 | 2.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 3.2283 | 0.10653 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 10:52 | SI | 0.42 | 1.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | Almendral / C7 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 9.1443 | 0.36958 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:19 | SI | 5.87 | 53.68 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 10.7772 | 0.43558 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:19 | SI | 5.87 | 63.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.0528 | 0.082967 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 | SI | 5.88 | 12.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941040 | 0941040 | 000508 | EAF 038-2022 | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 1040 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.7682 | 0.11188 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:20 | SI | 5.88 | 16.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecanica / C1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.6478 | 0.054376 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:18 | SI | 5.85 | 9.64 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes / C3 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.7001 | 0.1551 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:18 | SI | 5.85 | 27.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael / C2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.8491 | 0.16002 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:18 | SI | 5.85 | 28.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.2519 | 0.074314 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:18 | SI | 5.85 | 13.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco / E1 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 5.1552 | 0.17012 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:19 | SI | 5.87 | 30.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.7463 | 0.090627 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:19 | SI | 5.87 | 16.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas / E2 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 5.4769 | 0.18074 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:19 | SI | 5.87 | 32.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0005080941042 | 0941042 | 000508 | EAF 038-2022 | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 1042 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 3.476 | 0.11471 | NO | 2022-02-04 10:27 | 2022-02-04 16:18 | SI | 5.85 | 20.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0005092190480 | 2190480 | 000509 | EAF 039-2022 | 908 | S/E EL SALVADOR | 8037 | S/E EL SALVADOR 110 KV BP | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 21.0714 | 0.33333 | NO | 2022-02-05 08:41 | 2022-02-05 09:23 | SI | 0.7 | 14.75 | TD | Forzado | SI | NO
0005092190480 | 2190480 | 000509 | EAF 039-2022 | 910 | TAP OFF LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 21.0714 | 0.33333 | NO | 2022-02-05 08:41 | 2022-02-05 09:23 | SI | 0.7 | 14.75 | TD | Forzado | SI | NO
0005092190480 | 2190480 | 000509 | EAF 039-2022 | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 21.0714 | 0.33333 | NO | 2022-02-05 08:41 | 2022-02-05 09:23 | SI | 0.7 | 14.75 | TD | Forzado | SI | NO
0005101121075 | 1121075 | 000510 | EAF 040-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0067175 | 0.0013106 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:12 | SI | 0.12 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160438 | 1160438 | 000510 | EAF 040-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.48751 | 0.044657 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:18 | SI | 0.22 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160438 | 1160438 | 000510 | EAF 040-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.81831 | 0.07496 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:18 | SI | 0.22 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160215 | 1160215 | 000510 | EAF 040-2022 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.422 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:18 | SI | 0.22 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850214 | 0850214 | 000510 | EAF 040-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.91198 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:28 | SI | 0.38 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160214 | 1160214 | 000510 | EAF 040-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.0394 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:28 | SI | 0.38 | 1.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.045434 | 0.0044944 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:29 | SI | 0.4 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Freire | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.026612 | 0.0032077 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:29 | SI | 0.4 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100851317 | 0851317 | 000510 | EAF 040-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1845 | 0.28125 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:33 | SI | 0.47 | 1.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100851317 | 0851317 | 000510 | EAF 040-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4153 | 0.125 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:34 | SI | 0.48 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160438 | 1160438 | 000510 | EAF 040-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.94019 | 0.086124 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:39 | SI | 0.57 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850203 | 0850203 | 000510 | EAF 040-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2215 | 0.1875 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:40 | SI | 0.58 | 1.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850203 | 0850203 | 000510 | EAF 040-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo-colo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3322 | 0.28125 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:40 | SI | 0.58 | 1.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850203 | 0850203 | 000510 | EAF 040-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1107 | 0.09375 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:42 | SI | 0.62 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850203 | 0850203 | 000510 | EAF 040-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.481 | 0.125 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:42 | SI | 0.62 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850203 | 0850203 | 000510 | EAF 040-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7025 | 0.3125 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:46 | SI | 0.68 | 2.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100851317 | 0851317 | 000510 | EAF 040-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.7228 | 0.59375 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 21:53 | SI | 0.8 | 5.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1964 | 0.11835 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:01 | SI | 0.93 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160438 | 1160438 | 000510 | EAF 040-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.8804 | 0.17225 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:10 | SI | 1.08 | 2.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101160438 | 1160438 | 000510 | EAF 040-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 6.7903 | 0.62201 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:11 | SI | 1.1 | 7.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0445 | 0.20225 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:12 | SI | 1.12 | 2.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4064 | 0.41059 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:12 | SI | 1.12 | 3.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.783 | 0.21492 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:28 | SI | 1.38 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Freire | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.23286 | 0.028067 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:32 | SI | 1.45 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9764 | 0.19551 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:43 | SI | 1.63 | 3.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121075 | 1121075 | 000510 | EAF 040-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8482 | 0.5557 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 22:51 | SI | 1.77 | 5.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.10645 | 0.012831 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:24 | SI | 2.32 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121075 | 1121075 | 000510 | EAF 040-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0018 | 0.39056 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 4.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121075 | 1121075 | 000510 | EAF 040-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.2687 | 0.052425 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4842 | 0.14682 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 3.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Gorbea | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.477 | 0.17803 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 3.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.8098 | 0.17903 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 4.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2175 | 0.14675 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 2.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101122415 | 1122415 | 000510 | EAF 040-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.87692 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:25 | SI | 2.33 | 2.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100850202 | 0850202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0687 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:27 | SI | 2.37 | 9.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101121073 | 1121073 | 000510 | EAF 040-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5523 | 0.15356 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:29 | SI | 2.4 | 3.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100950202 | 0950202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 3.8986 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:32 | SI | 2.45 | 9.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0005100952415 | 0952415 | 000510 | EAF 040-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.85319 | 1 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:37 | SI | 2.53 | 2.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0005101120202 | 1120202 | 000510 | EAF 040-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Freire | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.046572 | 0.0056135 | NO | 2022-02-05 21:05 | 2022-02-05 23:39 | SI | 2.57 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005111020085 | 1020085 | 000511 | EAF 041-2022 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 85 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.79119 | 1 | NO | 2022-02-06 18:02 | 2022-02-06 20:39 | SI | 2.62 | 2.07 | TD | Forzado | SI | NO
0005121683533 | 1683533 | 000512 | EAF 042-2022 | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | Sin información | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 3533 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | 168 | 12.7295 | 1 | NO | 2022-02-07 09:27 | 2022-02-07 10:30 | SI | 1.05 | 13.37 | TD | Forzado | SI | NO
0005130850554 | 0850554 | 000513 | SD2022012993 | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2883 | S/E BAJO MELIPILLA C1 | Barros Arana | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7756 | 0.11149 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.04 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850554 | 0850554 | 000513 | SD2022012993 | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2886 | S/E BAJO MELIPILLA C4 | Industrial | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3935 | 0.087496 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.03 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850554 | 0850554 | 000513 | SD2022012993 | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2884 | S/E BAJO MELIPILLA C2 | Puangue | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3873 | 0.087102 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.03 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850554 | 0850554 | 000513 | SD2022012993 | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2885 | S/E BAJO MELIPILLA C3 | Vicuña Mackenna | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 7.1179 | 0.44691 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.14 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850554 | 0850554 | 000513 | SD2022012993 | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2887 | S/E BAJO MELIPILLA C5 | Huechun | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2526 | 0.26701 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.09 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850557 | 0850557 | 000513 | SD2022012993 | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6993 | 0.25602 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.05 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850557 | 0850557 | 000513 | SD2022012993 | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San Jose | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2788 | 0.31098 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.07 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850557 | 0850557 | 000513 | SD2022012993 | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | Maria Pinto | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4622 | 0.23353 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.05 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850557 | 0850557 | 000513 | SD2022012993 | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 557 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1032 | 0.19947 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.04 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850635 | 0850635 | 000513 | SD2022012993 | 643 | S/E LEYDA | 2999 | S/E LEYDA C1 | El Turco | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4044 | 0.54414 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.05 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850635 | 0850635 | 000513 | SD2022012993 | 643 | S/E LEYDA | 3000 | S/E LEYDA C2 | Malvilla | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.36623 | 0.082883 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.01 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850635 | 0850635 | 000513 | SD2022012993 | 643 | S/E LEYDA | 3001 | S/E LEYDA C3 | Tremolen | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5047 | 0.34054 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0.03 | TZ | Programado | NO | NO
0005130850635 | 0850635 | 000513 | SD2022012993 | 643 | S/E LEYDA | 3002 | S/E LEYDA C4 | Huinca | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.14331 | 0.032432 | NO | 2022-02-20 05:00 | 2022-02-20 05:01 | SI | 0.02 | 0 | TZ | Programado | NO | NO
0005140950174 | 0950174 | 000514 | SD2022009787 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquen | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.63736 | 1 | NO | 2022-02-02 02:20 | 2022-02-02 04:26 | SI | 2.1 | 1.34 | TZ | Programado | SI | NO
0005150940996 | 0940996 | 000515 | SD2022014920 | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 8.9888 | 1 | NO | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 14:35 | SI | 6.58 | 59.15 | TZ | Programado | SI | NO
0005160850597 | 0850597 | 000516 | SD2022016118 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 5747 | S/E MARCHIGÜE | Marchigüe | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2501 | 1 | NO | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 07:13 | SI | 6.22 | 26.44 | TZ | Programado | SI | NO
0005160850593 | 0850593 | 000516 | SD2022016118 | 645 | S/E LIHUEIMO | 5751 | S/E LIHUEIMO | Lihueimo | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.2525 | 1 | NO | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 07:13 | SI | 6.22 | 32.67 | TZ | Programado | SI | NO
0005160850552 | 0850552 | 000516 | SD2022016118 | 627 | S/E ALCONES | 29414 | S/E ALCONES 23KV BP1 | Alcones | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8531 | 1 | NO | 2022-02-23 01:00 | 2022-02-23 07:13 | SI | 6.22 | 36.41 | TZ | Programado | SI | NO
0005170850300 | 0850300 | 000517 | SD2022015555 | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | Pillanlelbun | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 300 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.3159 | 1 | NO | 2022-02-21 14:01 | 2022-02-22 11:33 | SI | 21.53 | 92.92 | TZ | Programado | SI | NO
0005180850629 | 0850629 | 000518 | EAF 043-2022 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3483 | 0.37961 | NO | 2022-02-09 10:44 | 2022-02-09 10:49 | SI | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005180850629 | 0850629 | 000518 | EAF 043-2022 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.054358 | 0.0087873 | NO | 2022-02-09 10:44 | 2022-02-09 10:50 | SI | 0.1 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005180850629 | 0850629 | 000518 | EAF 043-2022 | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7833 | 0.6116 | NO | 2022-02-09 10:44 | 2022-02-09 11:23 | SI | 0.65 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121075 | 1121075 | 000519 | EAF 044-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0079712 | 0.0015552 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 13:32 | SI | 0.17 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.029444 | 0.0029126 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 13:35 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0305 | 0.10194 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:04 | SI | 0.7 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6489 | 0.16311 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:21 | SI | 0.98 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9826 | 0.19612 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:30 | SI | 1.13 | 2.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121075 | 1121075 | 000519 | EAF 044-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8617 | 0.55832 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 14:52 | SI | 1.5 | 4.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121075 | 1121075 | 000519 | EAF 044-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0203 | 0.19907 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:05 | SI | 1.72 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6881 | 0.16699 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:08 | SI | 1.77 | 2.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.12 | 0.20971 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:12 | SI | 1.83 | 3.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121073 | 1121073 | 000519 | EAF 044-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6096 | 0.15922 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:19 | SI | 1.95 | 3.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121075 | 1121075 | 000519 | EAF 044-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.97248 | 0.18974 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:19 | SI | 1.95 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0005191121075 | 1121075 | 000519 | EAF 044-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26305 | 0.051322 | NO | 2022-02-11 13:22 | 2022-02-11 15:19 | SI | 1.95 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0005200850214 | 0850214 | 000520 | EAF 045-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.91198 | 1 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | SI | 0.18 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201160214 | 1160214 | 000520 | EAF 045-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.0394 | 1 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:42 | SI | 0.18 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200850203 | 0850203 | 000520 | EAF 045-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.3744 | 0.36921 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:53 | SI | 0.37 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200850203 | 0850203 | 000520 | EAF 045-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8852 | 0.24352 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:54 | SI | 0.38 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200850203 | 0850203 | 000520 | EAF 045-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6753 | 0.1414 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 13:59 | SI | 0.47 | 0.79 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200850203 | 0850203 | 000520 | EAF 045-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5822 | 0.13354 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 14:02 | SI | 0.52 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200850203 | 0850203 | 000520 | EAF 045-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3309 | 0.11233 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 14:04 | SI | 0.55 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200851317 | 0851317 | 000520 | EAF 045-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5831 | 0.31646 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 14:07 | SI | 0.6 | 2.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201120202 | 1120202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.194 | 0.38499 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:09 | SI | 1.63 | 5.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201120202 | 1120202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.073657 | 0.0088781 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:10 | SI | 1.65 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200850202 | 0850202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0687 | 1 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:21 | SI | 1.83 | 7.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201120202 | 1120202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.1628 | 0.26069 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:22 | SI | 1.85 | 4 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201120202 | 1120202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.44194 | 0.053269 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:22 | SI | 1.85 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201120202 | 1120202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.424 | 0.29217 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:23 | SI | 1.87 | 4.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200950202 | 0950202 | 000520 | EAF 045-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 3.8986 | 1 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 15:36 | SI | 2.08 | 8.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0005201122415 | 1122415 | 000520 | EAF 045-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitrahue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.87692 | 1 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 17:57 | SI | 4.43 | 3.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200851317 | 0851317 | 000520 | EAF 045-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.2346 | 0.55063 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 19:37 | SI | 6.1 | 38.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200851317 | 0851317 | 000520 | EAF 045-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5049 | 0.13291 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 19:39 | SI | 6.13 | 9.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0005200952415 | 0952415 | 000520 | EAF 045-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Curta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.85319 | 1 | NO | 2022-02-11 13:31 | 2022-02-11 21:29 | SI | 7.97 | 6.8 | TZ | Forzado | SI | SI
0005211120125 | 1120125 | 000521 | EAF 046-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2135 | 0.5766 | NO | 2022-02-12 06:57 | 2022-02-12 08:41 | SI | 1.73 | 3.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0005211120125 | 1120125 | 000521 | EAF 046-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolchuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.21236 | 0.055319 | NO | 2022-02-12 06:57 | 2022-02-12 07:59 | SI | 1.03 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0005211120125 | 1120125 | 000521 | EAF 046-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.413 | 0.36809 | NO | 2022-02-12 06:57 | 2022-02-12 07:39 | SI | 0.7 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0005221120123 | 1120123 | 000522 | EAF 047-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.050622 | 0.015789 | NO | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:19 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005221120123 | 1120123 | 000522 | EAF 047-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.20249 | 0.063158 | NO | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:31 | SI | 0.37 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005221120123 | 1120123 | 000522 | EAF 047-2022 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.953 | 0.92105 | NO | 2022-02-12 10:09 | 2022-02-12 10:53 | SI | 0.73 | 2.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850130 | 0850130 | 000523 | EAF 048-2022 | 369 | S/E LA RONDA | 962 | S/E LA RONDA C1 | Quilapán | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5745 | 0.57692 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850130 | 0850130 | 000523 | EAF 048-2022 | 369 | S/E LA RONDA | 964 | S/E LA RONDA C2 | Cañadilla | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5093 | 0.24359 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850130 | 0850130 | 000523 | EAF 048-2022 | 369 | S/E LA RONDA | 969 | S/E LA RONDA C3 | El Trapiche | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1121 | 0.17949 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850149 | 0850149 | 000523 | EAF 048-2022 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3677 | 0.3125 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850149 | 0850149 | 000523 | EAF 048-2022 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1964 | 0.42188 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850149 | 0850149 | 000523 | EAF 048-2022 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0126 | 0.26562 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0005231261243 | 1261243 | 000523 | EAF 048-2022 | 1006 | TAP OFF QUINTA | 15869 | TAP OFF QUINTA B3 | FFCC Tap Quinta | BA S/E QUINTA 66KV | 1243 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.098059 | 1 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230981093 | 0981093 | 000523 | EAF 048-2022 | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | CT2 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 2.6447 | 1 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850170 | 0850170 | 000523 | EAF 048-2022 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1543 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C3 | La Fuentecilla | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 13.8211 | 0.61702 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850170 | 0850170 | 000523 | EAF 048-2022 | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1537 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C4 | El Peumo | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.5786 | 0.38298 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:21 | SI | 0.08 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230851757 | 0851757 | 000523 | EAF 048-2022 | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 1757 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9722 | 0.46667 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:27 | SI | 0.18 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230851757 | 0851757 | 000523 | EAF 048-2022 | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 1757 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3967 | 0.53333 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:27 | SI | 0.18 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0005231260342 | 1260342 | 000523 | EAF 048-2022 | 404 | S/E SAN FERNANDO | 12284 | S/E SAN FERNANDO B6 | EFE San Fernando | BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP1 | 342 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.055415 | 1 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850607 | 0850607 | 000523 | EAF 048-2022 | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2926 | 0.69091 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | SI | 0.22 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850607 | 0850607 | 000523 | EAF 048-2022 | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuela | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0256 | 0.30909 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | SI | 0.22 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850600 | 0850600 | 000523 | EAF 048-2022 | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6943 | 0.54795 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | SI | 0.22 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850600 | 0850600 | 000523 | EAF 048-2022 | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2228 | 0.45205 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:29 | SI | 0.22 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850153 | 0850153 | 000523 | EAF 048-2022 | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'Higgins | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 153 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8661 | 0.12418 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:34 | SI | 0.3 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850153 | 0850153 | 000523 | EAF 048-2022 | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 153 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8303 | 0.2549 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:35 | SI | 0.32 | 1.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850153 | 0850153 | 000523 | EAF 048-2022 | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 153 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.4018 | 0.35948 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:38 | SI | 0.37 | 2 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850153 | 0850153 | 000523 | EAF 048-2022 | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 153 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2768 | 0.084967 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:40 | SI | 0.4 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0005230850153 | 0850153 | 000523 | EAF 048-2022 | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 153 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6518 | 0.17647 | NO | 2022-02-13 14:16 | 2022-02-13 14:42 | SI | 0.43 | 1.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.722 | 0.17241 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0108 | 0.24138 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0 | 0 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.5776 | 0.13793 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.5776 | 0.13793 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.722 | 0.17241 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.4332 | 0.10345 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120140 | 1120140 | 000524 | EAF 049-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.1444 | 0.034483 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120155 | 1120155 | 000524 | EAF 049-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.7602 | 0.89412 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:42 | SI | 0.5 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120155 | 1120155 | 000524 | EAF 049-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.049476 | 0.011765 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:42 | SI | 0.5 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120155 | 1120155 | 000524 | EAF 049-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.24738 | 0.058824 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:42 | SI | 0.5 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241120155 | 1120155 | 000524 | EAF 049-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.14843 | 0.035294 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:25 | SI | 0.22 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241122847 | 1122847 | 000524 | EAF 049-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4812 | 0.57778 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241122847 | 1122847 | 000524 | EAF 049-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.544 | 0.42222 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121411 | 1121411 | 000524 | EAF 049-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3758 | 0.42105 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121411 | 1121411 | 000524 | EAF 049-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.17197 | 0.052632 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121411 | 1121411 | 000524 | EAF 049-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.17197 | 0.052632 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121411 | 1121411 | 000524 | EAF 049-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5478 | 0.47368 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121587 | 1121587 | 000524 | EAF 049-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.96301 | 0.40909 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121587 | 1121587 | 000524 | EAF 049-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.96301 | 0.40909 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005241121587 | 1121587 | 000524 | EAF 049-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.428 | 0.18182 | NO | 2022-02-14 17:12 | 2022-02-14 17:17 | SI | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0005251120123 | 1120123 | 000525 | EAF 050-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.40076 | 0.125 | NO | 2022-02-14 19:46 | 2022-02-14 19:56 | SI | 0.17 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005251120123 | 1120123 | 000525 | EAF 050-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8053 | 0.875 | NO | 2022-02-14 19:46 | 2022-02-14 20:11 | SI | 0.42 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0005260952415 | 0952415 | 000526 | EAF 051-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.84327 | 0.98837 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:04 | SI | 0.2 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0005260952415 | 0952415 | 000526 | EAF 051-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.0099208 | 0.011628 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:04 | SI | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261122415 | 1122415 | 000526 | EAF 051-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.87692 | 1 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:04 | SI | 0.2 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261120202 | 1120202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3493 | 0.16264 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:15 | SI | 0.38 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261120202 | 1120202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.25527 | 0.030769 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:15 | SI | 0.38 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261120202 | 1120202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.7533 | 0.33187 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:20 | SI | 0.47 | 1.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261120202 | 1120202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.072935 | 0.0087912 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 02:28 | SI | 0.6 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005260850202 | 0850202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0687 | 1 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | SI | 1.2 | 4.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261120202 | 1120202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0969 | 0.25275 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | SI | 1.2 | 2.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0005260950202 | 0950202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 2.217 | 0.56866 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | SI | 1.2 | 2.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0005260950202 | 0950202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 1.6816 | 0.43134 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | SI | 1.2 | 2.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005261120202 | 1120202 | 000526 | EAF 051-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7687 | 0.21319 | NO | 2022-02-15 01:52 | 2022-02-15 03:04 | SI | 1.2 | 2.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121075 | 1121075 | 000527 | EAF 052-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0030382 | 0.00059277 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:19 | SI | 0.07 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0087793 | 0.0010582 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:26 | SI | 0.18 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160438 | 1160438 | 000527 | EAF 052-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.3593 | 0.12451 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | SI | 0.25 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160438 | 1160438 | 000527 | EAF 052-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.1469 | 0.10506 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | SI | 0.25 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160438 | 1160438 | 000527 | EAF 052-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.6991 | 0.15564 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | SI | 0.25 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160438 | 1160438 | 000527 | EAF 052-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.5486 | 0.23346 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | SI | 0.25 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160438 | 1160438 | 000527 | EAF 052-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.0778 | 0.37354 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | SI | 0.25 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160438 | 1160438 | 000527 | EAF 052-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.084954 | 0.0077821 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:30 | SI | 0.25 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271122415 | 1122415 | 000527 | EAF 052-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitrahue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.87692 | 1 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270952415 | 0952415 | 000527 | EAF 052-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.77563 | 0.90909 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270952415 | 0952415 | 000527 | EAF 052-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.077563 | 0.090909 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850214 | 0850214 | 000527 | EAF 052-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 1090 | S/E LONCOCHE ET2 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.91198 | 1 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160214 | 1160214 | 000527 | EAF 052-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.6535 | 0.725 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160214 | 1160214 | 000527 | EAF 052-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.3858 | 0.275 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271160215 | 1160215 | 000527 | EAF 052-2022 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.422 | 1 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:31 | SI | 0.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.01648 | 0.0016303 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:33 | SI | 0.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0043896 | 0.0005291 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:36 | SI | 0.35 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.083403 | 0.010053 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:37 | SI | 0.37 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270851317 | 0851317 | 000527 | EAF 052-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1871 | 0.28148 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:45 | SI | 0.5 | 1.59 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850203 | 0850203 | 000527 | EAF 052-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0481 | 0.34167 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:46 | SI | 0.52 | 2.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850203 | 0850203 | 000527 | EAF 052-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5078 | 0.21167 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:47 | SI | 0.53 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270851317 | 0851317 | 000527 | EAF 052-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.7097 | 0.59259 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 09:53 | SI | 0.63 | 4.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.57504 | 0.069312 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 10:54 | SI | 1.65 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0218 | 0.10108 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:02 | SI | 1.78 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0719 | 0.24974 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:40 | SI | 2.42 | 5.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3415 | 0.1327 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 11:49 | SI | 2.57 | 3.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.093 | 0.20704 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:01 | SI | 2.77 | 5.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.9243 | 0.47302 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:11 | SI | 2.93 | 11.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121075 | 1121075 | 000527 | EAF 052-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5217 | 0.492 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:41 | SI | 3.43 | 8.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2941 | 0.22693 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 12:42 | SI | 3.45 | 7.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850202 | 0850202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0687 | 1 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | SI | 4.12 | 16.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.1273 | 0.015344 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | SI | 4.12 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270950202 | 0950202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 2.281 | 0.58507 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | SI | 4.12 | 9.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270950202 | 0950202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 1.6177 | 0.41493 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:22 | SI | 4.12 | 6.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.43896 | 0.05291 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:23 | SI | 4.13 | 1.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850203 | 0850203 | 000527 | EAF 052-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9747 | 0.16667 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 13:35 | SI | 4.33 | 8.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.087793 | 0.010582 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:06 | SI | 4.85 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271120202 | 1120202 | 000527 | EAF 052-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.9745 | 0.11746 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:08 | SI | 4.88 | 4.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121075 | 1121075 | 000527 | EAF 052-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1728 | 0.22881 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:25 | SI | 5.17 | 6.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7008 | 0.16824 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 14:57 | SI | 5.7 | 9.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121075 | 1121075 | 000527 | EAF 052-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1211 | 0.21873 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:06 | SI | 5.85 | 6.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121075 | 1121075 | 000527 | EAF 052-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.30686 | 0.05987 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:06 | SI | 5.85 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0005271121073 | 1121073 | 000527 | EAF 052-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6415 | 0.16237 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:06 | SI | 5.85 | 9.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850203 | 0850203 | 000527 | EAF 052-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.244 | 0.105 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:32 | SI | 6.28 | 7.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270850203 | 0850203 | 000527 | EAF 052-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0734 | 0.175 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:33 | SI | 6.3 | 13.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0005270851317 | 0851317 | 000527 | EAF 052-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4258 | 0.12593 | NO | 2022-02-15 09:15 | 2022-02-15 15:35 | SI | 6.33 | 9.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.59823 | 0.14286 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0768 | 0.25714 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.11965 | 0.028571 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.47858 | 0.11429 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.59823 | 0.14286 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.71787 | 0.17143 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.47858 | 0.11429 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120140 | 1120140 | 000528 | EAF 053-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.11965 | 0.028571 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120155 | 1120155 | 000528 | EAF 053-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.5439 | 0.8427 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:44 | SI | 0.23 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120155 | 1120155 | 000528 | EAF 053-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.047252 | 0.011236 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:44 | SI | 0.23 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120155 | 1120155 | 000528 | EAF 053-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.23626 | 0.05618 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:44 | SI | 0.23 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281120155 | 1120155 | 000528 | EAF 053-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collupilli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.37802 | 0.089888 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:46 | SI | 0.27 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281122847 | 1122847 | 000528 | EAF 053-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4589 | 0.57407 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281122847 | 1122847 | 000528 | EAF 053-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5663 | 0.42593 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121411 | 1121411 | 000528 | EAF 053-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2253 | 0.375 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121411 | 1121411 | 000528 | EAF 053-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.27229 | 0.083333 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121411 | 1121411 | 000528 | EAF 053-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.27229 | 0.083333 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121411 | 1121411 | 000528 | EAF 053-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4976 | 0.45833 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:35 | SI | 0.08 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121587 | 1121587 | 000528 | EAF 053-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Robleria | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.96301 | 0.40909 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:34 | SI | 0.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121587 | 1121587 | 000528 | EAF 053-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.96301 | 0.40909 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:34 | SI | 0.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005281121587 | 1121587 | 000528 | EAF 053-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.428 | 0.18182 | NO | 2022-02-15 12:30 | 2022-02-15 12:34 | SI | 0.07 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0005290851829 | 0851829 | 000529 | EAF 054-2022 | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.6859 | 0.52553 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:30 | SI | 0.08 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290851829 | 0851829 | 000529 | EAF 054-2022 | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1644 | 0.29248 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:30 | SI | 0.08 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290851829 | 0851829 | 000529 | EAF 054-2022 | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.969 | 0.18199 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:30 | SI | 0.08 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6937 | 0.093361 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:33 | SI | 0.13 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6541 | 0.16131 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:33 | SI | 0.13 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3371 | 0.11566 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:33 | SI | 0.13 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6241 | 0.16027 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 14:33 | SI | 0.13 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conty | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.397 | 0.11774 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:16 | SI | 0.85 | 2.89 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2522 | 0.07806 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:17 | SI | 0.87 | 1.96 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requinoa | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9133 | 0.13563 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:17 | SI | 0.87 | 3.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0005290850144 | 0850144 | 000529 | EAF 054-2022 | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9806 | 0.13797 | NO | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 15:18 | SI | 0.88 | 3.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0005300850611 | 0850611 | 000530 | EAF 055-2022 | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9169 | 0.69935 | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | SI | 0.08 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005300850611 | 0850611 | 000530 | EAF 055-2022 | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.254 | 0.30065 | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005300850582 | 0850582 | 000530 | EAF 055-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9078 | 0.32381 | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | SI | 0.08 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005300850582 | 0850582 | 000530 | EAF 055-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3947 | 0.26667 | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | SI | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005300850582 | 0850582 | 000530 | EAF 055-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.51315 | 0.057143 | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | SI | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005300850582 | 0850582 | 000530 | EAF 055-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1644 | 0.35238 | NO | 2022-02-15 21:11 | 2022-02-15 21:16 | SI | 0.08 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1696 | 0.2271 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 09:21 | SI | 2.03 | 6.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.7924 | 0.056774 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 10:25 | SI | 3.1 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3687 | 0.098065 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 10:27 | SI | 3.13 | 4.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.053 | 0.1471 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 12:59 | SI | 5.67 | 11.64 | TZ | Forzado | SI | SI
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.981 | 0.14194 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 09:57 | SI | 2.63 | 5.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9715 | 0.2129 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 10:23 | SI | 3.07 | 9.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0005310850163 | 0850163 | 000531 | EAF 056-2022 | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6208 | 0.11613 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 08:21 | SI | 1.03 | 1.67 | TZ | Forzado | SI | SI
0005311260266 | 1260266 | 000531 | EAF 056-2022 | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | EFE | BA S/E RENGO 66KV | 266 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.088464 | 1 | NO | 2022-02-16 07:19 | 2022-02-16 13:05 | SI | 5.77 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0005320932478 | 0932478 | 000532 | EAF 057-2022 | 1741 | S/E CHICUREO | 31534 | S/E CHICUREO E4 | Piedra Roja | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 16.4877 | 1 | NO | 2022-02-16 16:04 | 2022-02-16 16:10 | SI | 0.1 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0005331120169 | 1120169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.7809 | 0.25275 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0005331120169 | 1120169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0554 | 0.18681 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0005331120169 | 1120169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 6.1663 | 0.56044 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 1.54 | TZ | Forzado | SI | SI
0005330850169 | 0850169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2251 | 0.9375 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0005330850169 | 0850169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.040836 | 0.03125 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005330850169 | 0850169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.040836 | 0.03125 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005331121314 | 1121314 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Lautaro-Lousiana Pacific | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.94877 | 0.40397 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0005331121314 | 1121314 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1665 | 0.49669 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:53 | SI | 0.27 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0005331121314 | 1121314 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.2333 | 0.099338 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:55 | SI | 0.3 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0005331121314 | 1121314 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0 | 0 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0005330950169 | 0950169 | 000533 | EAF 058-2022 | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.61037 | 1 | NO | 2022-02-16 19:37 | 2022-02-16 19:52 | SI | 0.25 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0005340851317 | 0851317 | 000534 | EAF 059-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3243 | 0.11696 | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 21:16 | SI | 0.82 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005340851317 | 0851317 | 000534 | EAF 059-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2445 | 0.28655 | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 20:43 | SI | 0.27 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0005340851317 | 0851317 | 000534 | EAF 059-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3508 | 0.1193 | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-16 22:06 | SI | 1.65 | 2.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005340851317 | 0851317 | 000534 | EAF 059-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7878 | 0.15789 | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-17 00:50 | SI | 4.38 | 7.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0005340851317 | 0851317 | 000534 | EAF 059-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.6153 | 0.3193 | NO | 2022-02-16 20:27 | 2022-02-17 01:42 | SI | 5.25 | 18.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351121339 | 1121339 | 000535 | EAF 060-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 5.5497 | 0.82018 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:16 | SI | 0.15 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120145 | 1120145 | 000535 | EAF 060-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.86883 | 0.15373 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120145 | 1120145 | 000535 | EAF 060-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.55054 | 0.097412 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120145 | 1120145 | 000535 | EAF 060-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.1979 | 0.74277 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120148 | 1120148 | 000535 | EAF 060-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.6336 | 0.52767 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120123 | 1120123 | 000535 | EAF 060-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.38333 | 0.11957 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120175 | 1120175 | 000535 | EAF 060-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.63246 | 0.22796 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120175 | 1120175 | 000535 | EAF 060-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Alamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.1082 | 0.75988 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351121339 | 1121339 | 000535 | EAF 060-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0087535 | 0.0012937 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120145 | 1120145 | 000535 | EAF 060-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.034409 | 0.0060883 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120148 | 1120148 | 000535 | EAF 060-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.026587 | 0.003861 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120148 | 1120148 | 000535 | EAF 060-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.37222 | 0.054054 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120148 | 1120148 | 000535 | EAF 060-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.2127 | 0.030888 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120123 | 1120123 | 000535 | EAF 060-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0095041 | 0.0029644 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120175 | 1120175 | 000535 | EAF 060-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.016866 | 0.006079 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120175 | 1120175 | 000535 | EAF 060-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Alamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.016866 | 0.006079 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:19 | SI | 0.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351121339 | 1121339 | 000535 | EAF 060-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.035014 | 0.0051746 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:20 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351121339 | 1121339 | 000535 | EAF 060-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.173 | 0.17335 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:21 | SI | 0.23 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120123 | 1120123 | 000535 | EAF 060-2022 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8132 | 0.87747 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:21 | SI | 0.23 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120148 | 1120148 | 000535 | EAF 060-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0901 | 0.1583 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:22 | SI | 0.25 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0005351120148 | 1120148 | 000535 | EAF 060-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5509 | 0.22523 | NO | 2022-02-17 17:07 | 2022-02-17 17:22 | SI | 0.25 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0005360851317 | 0851317 | 000536 | EAF 061-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera / E4 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3068 | 0.29205 | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 09:28 | SI | 0.18 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | SI
0005360851317 | 0851317 | 000536 | EAF 061-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue / E5 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.88296 | 0.077982 | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 09:43 | SI | 0.43 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0005360851317 | 0851317 | 000536 | EAF 061-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue / E5 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.2846 | 0.55505 | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 16:05 | SI | 6.8 | 42.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0005360851317 | 0851317 | 000536 | EAF 061-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal / E3 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.84833 | 0.074924 | NO | 2022-02-21 09:17 | 2022-02-21 18:10 | SI | 8.88 | 7.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0005370852229 | 0852229 | 000537 | EAF 062-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri / C1 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4872 | 0.12883 | NO | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 | SI | 0.13 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005370852229 | 0852229 | 000537 | EAF 062-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro / C2 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2492 | 0.3681 | NO | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 | SI | 0.13 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0005370852229 | 0852229 | 000537 | EAF 062-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto / C3 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4079 | 0.20859 | NO | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 | SI | 0.13 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0005370852229 | 0852229 | 000537 | EAF 062-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero / C5 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.63738 | 0.055215 | NO | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 | SI | 0.13 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005370852229 | 0852229 | 000537 | EAF 062-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez / C7 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.762 | 0.23926 | NO | 2022-02-21 11:16 | 2022-02-21 11:24 | SI | 0.13 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0005380991289 | 0991289 | 000538 | EAF 063-2022 | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito/E1 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 1289 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 99 | 0.12342 | 1 | NO | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 12:47 | SI | 0.77 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0005381162921 | 1162921 | 000538 | EAF 063-2022 | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente/E1 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.1031 | 0.86 | NO | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 13:37 | SI | 1.6 | 3.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0005381162921 | 1162921 | 000538 | EAF 063-2022 | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue/E2 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 2921 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.34237 | 0.14 | NO | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 13:38 | SI | 1.62 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0005381160391 | 1160391 | 000538 | EAF 063-2022 | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco/E1 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.25787 | 1 | NO | 2022-02-21 12:01 | 2022-02-21 12:47 | SI | 0.77 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0005391122892 | 1122892 | 000539 | EAF 064-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Ralco / C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6273 | 1 | NO | 2022-02-21 13:20 | 2022-02-21 14:32 | SI | 1.2 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0005400850300 | 0850300 | 000540 | EAF 065-2022 | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | Pumalal | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 300 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.3159 | 1 | NO | 2022-02-21 13:46 | 2022-02-22 11:33 | SI | 21.78 | 94 | TZ | Forzado | SI | NO
0005414372352 | 4372352 | 000541 | EAF 066-2022 | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23133 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B2 | Sin información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 12.9161 | 1 | NO | 2022-02-21 19:14 | 2022-02-22 09:00 | SI | 13.77 | 177.85 | TD | Forzado | SI | NO
0005421122892 | 1122892 | 000542 | EAF 067-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26318 | S/E FAENAS PANGUE C6 | Ralco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6273 | 1 | NO | 2022-02-21 22:10 | 2022-02-22 00:05 | SI | 1.92 | 3.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005430850149 | 0850149 | 000543 | EAF 068-2022 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2894 | 0.43415 | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | SI | 0.15 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0005430850149 | 0850149 | 000543 | EAF 068-2022 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2228 | 0.29337 | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | SI | 0.15 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | SI
0005430850149 | 0850149 | 000543 | EAF 068-2022 | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0645 | 0.27248 | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | SI | 0.15 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0005431261243 | 1261243 | 000543 | EAF 068-2022 | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | EFE | BA S/E QUINTA 66KV | 1243 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.098059 | 1 | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | SI | 0.15 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0005430981093 | 0981093 | 000543 | EAF 068-2022 | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 2.6447 | 1 | NO | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:21 | SI | 0.15 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0005441380485 | 1380485 | 000544 | EAF 069-2022 | 570 | S/E DOS AMIGOS | 2481 | S/E DOS AMIGOS E1 | Sin información | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 138 | 0 | 1 | NO | 2022-02-22 16:00 | 2022-02-22 16:29 | SI | 0.48 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0005450850187 | 0850187 | 000545 | EAF 070-2022 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2984 | 0.14648 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 15:46 | SI | 0.88 | 1.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0005450850187 | 0850187 | 000545 | EAF 070-2022 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.74439 | 0.083984 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 17:53 | SI | 3 | 2.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0005450850276 | 0850276 | 000545 | EAF 070-2022 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8009 | 1 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-23 17:54 | SI | 3.02 | 11.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0005450850187 | 0850187 | 000545 | EAF 070-2022 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Lirios | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.086557 | 0.0097656 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:14 | SI | 9.35 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0005450850187 | 0850187 | 000545 | EAF 070-2022 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8737 | 0.32422 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:23 | SI | 9.5 | 27.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0005450850187 | 0850187 | 000545 | EAF 070-2022 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8605 | 0.43555 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 00:24 | SI | 9.52 | 36.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0005450850276 | 0850276 | 000545 | EAF 070-2022 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-02-23 14:53 | 2022-02-24 02:05 | SI | 11.2 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2268 | 0.22028 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:34 | SI | 0.37 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.757 | 0.27273 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:32 | SI | 0.33 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0251 | 0.1014 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:33 | SI | 0.35 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9794 | 0.1958 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:33 | SI | 0.35 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.63624 | 0.062937 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:22 | SI | 0.17 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.070693 | 0.006993 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:20 | SI | 0.13 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005461121073 | 1121073 | 000546 | EAF 071-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4139 | 0.13986 | NO | 2022-02-23 16:12 | 2022-02-23 16:40 | SI | 0.47 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3617 | S/E LA REINA C13 | Jaraquemada | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.6797 | 0.023734 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:06 | SI | 0.4 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3617 | S/E LA REINA C13 | Jaraquemada | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 8.3928 | 0.11859 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:17 | SI | 1.58 | 13.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3617 | S/E LA REINA C13 | Jaraquemada | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.6 | 0.036739 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 18:28 | SI | 3.77 | 9.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3599 | S/E LA REINA CT1 | Larraín | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 12.5906 | 0.17791 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:05 | SI | 1.38 | 17.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.2415 | 0.031673 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:57 | SI | 0.25 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.3136 | 0.060952 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:16 | SI | 0.57 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.276 | 0.01803 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:01 | SI | 1.32 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3642 | S/E LA REINA C21 | Coventry | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.5175 | 0.049703 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 17:15 | SI | 2.55 | 8.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.1433 | 0.016155 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:51 | SI | 0.15 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 7.114 | 0.10052 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:00 | SI | 0.3 | 2.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.3381 | 0.018908 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:02 | SI | 0.33 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.3946 | 0.019706 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:08 | SI | 1.43 | 1.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3624 | S/E LA REINA C20 | Tobalaba | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.64082 | 0.009055 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:15 | SI | 1.55 | 0.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.106 | 0.029758 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:24 | SI | 0.7 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.588 | 0.0507 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 15:44 | SI | 1.03 | 3.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3623 | S/E LA REINA C19 | Lynch | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 7.3201 | 0.10343 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:04 | SI | 1.37 | 10.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.5598 | 0.050301 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:51 | SI | 0.15 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.6847 | 0.037935 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 14:54 | SI | 0.2 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.93724 | 0.013243 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:05 | SI | 1.38 | 1.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0005470930771 | 0930771 | 000547 | EAF 072-2022 | 693 | S/E LA REINA | 3621 | S/E LA REINA C17 | La Reina | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | 771 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.3318 | 0.032949 | NO | 2022-02-24 14:42 | 2022-02-24 16:33 | SI | 1.85 | 4.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0005480851911 | 0851911 | 000548 | EAF 073-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 25.2913 | 0.80972 | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 09:55 | SI | 0.83 | 20.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0005480851911 | 0851911 | 000548 | EAF 073-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.0583 | 0.16194 | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-25 10:34 | SI | 1.48 | 7.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0005480851911 | 0851911 | 000548 | EAF 073-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.84304 | 0.026991 | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-26 01:32 | SI | 16.45 | 13.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0005480851911 | 0851911 | 000548 | EAF 073-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.042152 | 0.0013495 | NO | 2022-02-25 09:05 | 2022-02-26 03:00 | SI | 17.92 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O'Higgins | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 9.0146 | 0.16331 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:43 | SI | 0.08 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodríguez | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.7823 | 0.050403 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:44 | SI | 0.1 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 10.4058 | 0.18851 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:45 | SI | 0.12 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 5.8428 | 0.10585 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:46 | SI | 0.13 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 14.134 | 0.25605 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:52 | SI | 0.23 | 3.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 11.3796 | 0.20615 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 05:56 | SI | 0.3 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0005490930861 | 0930861 | 000549 | EAF 074-2022 | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.6416 | 0.029738 | NO | 2022-02-27 05:38 | 2022-02-27 06:08 | SI | 0.5 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500850162 | 0850162 | 000550 | EAF 075-2022 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | Papudo | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0897 | 0.17973 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500850162 | 0850162 | 000550 | EAF 075-2022 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | La Ligua | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8869 | 0.33429 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500850162 | 0850162 | 000550 | EAF 075-2022 | 401 | S/E QUINQUIMO | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | Placilla | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3907 | 0.20561 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500850162 | 0850162 | 000550 | EAF 075-2022 | 401 | S/E QUINQUIMO | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | Longotoma | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.26 | 0.28037 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500851812 | 0851812 | 000550 | EAF 075-2022 | 382 | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | Lautaro | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.43955 | 0.042056 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500851812 | 0851812 | 000550 | EAF 075-2022 | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9364 | 0.37664 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500851812 | 0851812 | 000550 | EAF 075-2022 | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6715 | 0.25561 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500851812 | 0851812 | 000550 | EAF 075-2022 | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Cenizas | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9536 | 0.18692 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500851812 | 0851812 | 000550 | EAF 075-2022 | 382 | S/E CABILDO | 557 | S/E CABILDO E5 | Monte Grande | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.47374 | 0.045327 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005500851812 | 0851812 | 000550 | EAF 075-2022 | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.97679 | 0.093458 | NO | 2022-02-27 17:42 | 2022-02-27 17:47 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005514252039 | 4252039 | 000551 | EAF 076-2022 | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | 22950 | S/E QUEBRADA BLANCA J1 | Sin información | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | 425 | 12.8785 | 1 | NO | 2022-03-01 16:08 | 2022-03-01 20:13 | SI | 4.08 | 52.54 | TD | Forzado | SI | NO
0005521121339 | 1121339 | 000552 | EAF 077-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.8348 | 0.70513 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | SI | 0.17 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120145 | 1120145 | 000552 | EAF 077-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Arauco/C2 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.8642 | 0.32787 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120145 | 1120145 | 000552 | EAF 077-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Tubúl/CT1 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0507 | 0.36066 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120148 | 1120148 | 000552 | EAF 077-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.1281 | 0.30864 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | SI | 0.17 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120148 | 1120148 | 000552 | EAF 077-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.85126 | 0.12346 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120148 | 1120148 | 000552 | EAF 077-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.76613 | 0.11111 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121076 | 1121076 | 000552 | EAF 077-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota el Roble/C4 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6676 | 0.20482 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120123 | 1120123 | 000552 | EAF 077-2022 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.6581 | 0.82353 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120145 | 1120145 | 000552 | EAF 077-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5846 | 0.27869 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121076 | 1121076 | 000552 | EAF 077-2022 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2562 | 0.27711 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121076 | 1121076 | 000552 | EAF 077-2022 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.49047 | 0.060241 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121076 | 1121076 | 000552 | EAF 077-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.78476 | 0.096386 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120123 | 1120123 | 000552 | EAF 077-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.37973 | 0.11765 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121339 | 1121339 | 000552 | EAF 077-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6702 | 0.24359 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120175 | 1120175 | 000552 | EAF 077-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.6366 | 0.22857 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120175 | 1120175 | 000552 | EAF 077-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9894 | 0.71429 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:08 | SI | 0.17 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121339 | 1121339 | 000552 | EAF 077-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.35162 | 0.051282 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:11 | SI | 0.22 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120145 | 1120145 | 000552 | EAF 077-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Carampangue Tubúl/CT1 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.18642 | 0.032787 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120148 | 1120148 | 000552 | EAF 077-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Curanilahue | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.1497 | 0.45679 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121076 | 1121076 | 000552 | EAF 077-2022 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1771 | 0.14458 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521121076 | 1121076 | 000552 | EAF 077-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7657 | 0.21687 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120123 | 1120123 | 000552 | EAF 077-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.18987 | 0.058824 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120175 | 1120175 | 000552 | EAF 077-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Tres Pinos - Cerro Alto | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.079574 | 0.028571 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005521120175 | 1120175 | 000552 | EAF 077-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Tres Pinos - Los Álamos | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.079574 | 0.028571 | NO | 2022-03-02 07:58 | 2022-03-02 08:05 | SI | 0.12 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.64393 | 0.15385 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0303 | 0.24615 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.064393 | 0.015385 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.51514 | 0.12308 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.57953 | 0.13846 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.77271 | 0.18462 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.45075 | 0.10769 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120140 | 1120140 | 000553 | EAF 078-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.12879 | 0.030769 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120155 | 1120155 | 000553 | EAF 078-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.6216 | 0.85714 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:06 | SI | 0.2 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120155 | 1120155 | 000553 | EAF 078-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.054872 | 0.012987 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:07 | SI | 0.22 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120155 | 1120155 | 000553 | EAF 078-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.21949 | 0.051948 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:07 | SI | 0.22 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531120155 | 1120155 | 000553 | EAF 078-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.32923 | 0.077922 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:07 | SI | 0.22 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531122847 | 1122847 | 000553 | EAF 078-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5971 | 0.42857 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531122847 | 1122847 | 000553 | EAF 078-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4628 | 0.57143 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121411 | 1121411 | 000553 | EAF 078-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.029 | 0.31915 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:02 | SI | 0.13 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121411 | 1121411 | 000553 | EAF 078-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.2058 | 0.06383 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121411 | 1121411 | 000553 | EAF 078-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.2058 | 0.06383 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:05 | SI | 0.18 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121411 | 1121411 | 000553 | EAF 078-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7836 | 0.55319 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 16:06 | SI | 0.2 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121587 | 1121587 | 000553 | EAF 078-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.97009 | 0.40909 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 15:59 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121587 | 1121587 | 000553 | EAF 078-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.97009 | 0.40909 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 15:59 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0005531121587 | 1121587 | 000553 | EAF 078-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.43115 | 0.18182 | NO | 2022-03-02 15:54 | 2022-03-02 15:59 | SI | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0005540851760 | 0851760 | 000554 | EAF 079-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7298 | 0.98095 | NO | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 10:58 | SI | 1.55 | 4.23 | TD | Forzado | SI | NO
0005540851760 | 0851760 | 000554 | EAF 079-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.053007 | 0.019048 | NO | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 14:15 | SI | 4.83 | 0.26 | TD | Forzado | SI | NO
0005541751821 | 1751821 | 000554 | EAF 079-2022 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 5.3659 | 1 | NO | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 13:06 | SI | 3.68 | 19.75 | TD | Forzado | SI | NO
0005541751822 | 1751822 | 000554 | EAF 079-2022 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 2.7388 | 1 | NO | 2022-03-05 09:25 | 2022-03-05 13:06 | SI | 3.68 | 10.08 | TD | Forzado | SI | NO
0005550850202 | 0850202 | 000555 | EAF 080-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0515 | 1 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:07 | SI | 0.12 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0005551120202 | 1120202 | 000555 | EAF 080-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8054 | 0.3375 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:09 | SI | 0.15 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0005551120202 | 1120202 | 000555 | EAF 080-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.6367 | 0.4375 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:33 | SI | 0.55 | 2 | TZ | Forzado | SI | SI
0005551120202 | 1120202 | 000555 | EAF 080-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.8703 | 0.225 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:35 | SI | 0.58 | 1.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005550952415 | 0952415 | 000555 | EAF 080-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.8198 | 0.95506 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:45 | SI | 0.75 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | SI
0005550952415 | 0952415 | 000555 | EAF 080-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.038579 | 0.044944 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:45 | SI | 0.75 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0005551122415 | 1122415 | 000555 | EAF 080-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.87649 | 1 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:45 | SI | 0.75 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | SI
0005550950202 | 0950202 | 000555 | EAF 080-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 2.7971 | 0.71795 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 17:09 | SI | 1.15 | 3.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0005550950202 | 0950202 | 000555 | EAF 080-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 1.0989 | 0.28205 | NO | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 17:09 | SI | 1.15 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | SI
0005562241113 | 2241113 | 000556 | EAF 081-2022 | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin información | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | CARTULINAS CMPC SPA | 224 | 50.114 | 1 | NO | 2022-03-08 21:49 | 2022-03-09 03:09 | SI | 5.33 | 267.11 | TD | Forzado | SI | NO
0005570852484 | 0852484 | 000557 | EAF 082-2022 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2723 | 0.47893 | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:51 | SI | 0.18 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0005570852484 | 0852484 | 000557 | EAF 082-2022 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Sta. Olga/E2 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3843 | 0.52107 | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:51 | SI | 0.18 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0005570850565 | 0850565 | 000557 | EAF 082-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4047 | 0.21429 | SI | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:54 | SI | 0.23 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0005570850565 | 0850565 | 000557 | EAF 082-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 28938 | S/E CONSTITUCION E7 | Purapel/E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.8173 | 0.78571 | SI | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:55 | SI | 0.25 | 2.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0005570250566 | 0250566 | 000557 | EAF 082-2022 | 1616 | S/E PLANTA VIÑALES | 13682 | S/E PLANTA VIÑALES B1 | Sin informacion | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 25 | 0.66895 | 1 | NO | 2022-03-11 08:40 | 2022-03-11 08:58 | SI | 0.3 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580981214 | 0981214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar La Obra | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 2.464 | 0.23904 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580981214 | 0981214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar La Obra | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 1.2292 | 0.11925 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580981214 | 0981214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 2.5191 | 0.24439 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580981214 | 0981214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 1.119 | 0.10856 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580981214 | 0981214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Industrial | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 0.84888 | 0.082353 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580981214 | 0981214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Industrial | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 2.1277 | 0.20642 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580851214 | 0851214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | Sol de Septiembre | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.5112 | 0.31429 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580851214 | 0851214 | 000558 | EAF 083-2022 | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 12.0245 | 0.68571 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850120 | 0850120 | 000558 | EAF 083-2022 | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.1281 | 0.32178 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850120 | 0850120 | 000558 | EAF 083-2022 | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8453 | 0.30693 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850120 | 0850120 | 000558 | EAF 083-2022 | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.4311 | 0.23267 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850120 | 0850120 | 000558 | EAF 083-2022 | 359 | S/E RAUQUEN | 14524 | S/E RAUQUEN C5 | Cavalín/C6 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6398 | 0.13861 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850212 | 0850212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4774 | 0.13869 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850212 | 0850212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5659 | 0.24088 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850212 | 0850212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.7539 | 0.54015 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580850212 | 0850212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.85531 | 0.080292 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580980212 | 0980212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | La Laguna/C8 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 1.2866 | 0.21739 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580980212 | 0980212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | La Laguna/C9 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 1.1028 | 0.18634 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580980212 | 0980212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 2.1137 | 0.35714 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580980212 | 0980212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 98 | 1.4152 | 0.23913 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0005580230310 | 0230310 | 000558 | EAF 083-2022 | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15433 | S/E PLANTA MDP TENO A1 | Sin informacion | BA S/E TENO 154KV BP1 | 310 | MADERAS ARAUCO S.A. | 23 | 6.09 | 1 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | SI | 0.07 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0005582180212 | 2180212 | 000558 | EAF 083-2022 | 470 | S/E TENO | 1633 | S/E TENO C5 | Cementos Bio Bio | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | 218 | 7.9859 | 1 | NO | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 16:01 | SI | 0.18 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0005591251823 | 1251823 | 000559 | EAF 084-2022 | 858 | S/E EL COBRE [ANGLOAMERICAN) | 4892 | S/E EL COBRE H1 | Sin informacion | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | 125 | 27.3245 | 1 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:22 | SI | 0.03 | 0.82 | TZ | Forzado | NO | SI
0005590941004 | 0941004 | 000559 | EAF 084-2022 | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | Calera | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 1004 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 11.8703 | 0.56103 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | SI | 0.05 | 0.59 | TZ | Forzado | NO | SI
0005590941004 | 0941004 | 000559 | EAF 084-2022 | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 1004 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 9.2876 | 0.43897 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | SI | 0.05 | 0.46 | TZ | Forzado | NO | SI
0005590941001 | 0941001 | 000559 | EAF 084-2022 | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.1065 | 0.40161 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | SI | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | SI
0005590941001 | 0941001 | 000559 | EAF 084-2022 | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 3.1385 | 0.59839 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | SI
0005590941047 | 0941047 | 000559 | EAF 084-2022 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Nogales/C2 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.35013 | 1 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 20:23 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | SI
0005591410077 | 1410077 | 000559 | EAF 084-2022 | 877 | S/E CEMENTO MELON | 8003 | S/E CEMENTO MELON B1 | Sin informacion | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | MELON S.A | 141 | 13.7313 | 1 | NO | 2022-03-11 20:20 | 2022-03-11 21:20 | SI | 1 | 13.73 | TZ | Forzado | SI | SI
0005600850124 | 0850124 | 000560 | EAF 085-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0769 | 0.18506 | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:04 | SI | 0.2 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0005600850124 | 0850124 | 000560 | EAF 085-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.7305 | 0.28452 | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:05 | SI | 0.22 | 1.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0005600850124 | 0850124 | 000560 | EAF 085-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berrios | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0931 | 0.12589 | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:04 | SI | 0.2 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0005600850124 | 0850124 | 000560 | EAF 085-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6328 | 0.27864 | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:32 | SI | 0.67 | 3.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0005600850124 | 0850124 | 000560 | EAF 085-2022 | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Indura/C5 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0931 | 0.12589 | NO | 2022-03-13 13:52 | 2022-03-13 14:03 | SI | 0.18 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0005610850620 | 0850620 | 000561 | EAF 086-2022 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1234 | 0.21622 | NO | 2022-03-14 03:32 | 2022-03-14 05:02 | SI | 1.5 | 1.69 | TZ | Forzado | SI | SI
0005610850620 | 0850620 | 000561 | EAF 086-2022 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0893 | 0.59459 | NO | 2022-03-14 03:32 | 2022-03-14 05:02 | SI | 1.5 | 4.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0005610850620 | 0850620 | 000561 | EAF 086-2022 | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar/C4 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.98295 | 0.18919 | NO | 2022-03-14 03:32 | 2022-03-14 05:02 | SI | 1.5 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0005621331097 | 1331097 | 000562 | EAF 087-2022 | 881 | S/E LOS COLORADOS | 5486 | S/E LOS COLORADOS CT1 | Sin informacion | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 133 | 5.4726 | 1 | NO | 2022-03-15 05:32 | 2022-03-15 05:38 | SI | 0.1 | 0.55 | TD | Forzado | SI | NO
00056220140468 | 20140468 | 000562 | EAF 087-2022 | 564 | S/E CASTILLA | 12403 | S/E CASTILLA CT1 | Sin informacion | BA S/E CASTILLA 23KV | 468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | 2014 | 0.11668 | 1 | NO | 2022-03-15 05:32 | 2022-03-15 05:38 | SI | 0.1 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0005630852484 | 0852484 | 000563 | EAF 088-2022 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3652 | 0.51389 | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:34 | SI | 0.28 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0005630852484 | 0852484 | 000563 | EAF 088-2022 | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Santa Olga/C2 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2914 | 0.48611 | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:34 | SI | 0.28 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0005630850565 | 0850565 | 000563 | EAF 088-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9526 | 0.174 | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | SI | 0.18 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | SI
0005631140622 | 1140622 | 000563 | EAF 088-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Luz Linares | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | LUZLINARES S.A. | 114 | 0.12419 | 1 | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | SI | 0.18 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0005630850565 | 0850565 | 000563 | EAF 088-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 28938 | S/E CONSTITUCION E7 | Purapel/E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.6978 | 0.59685 | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | SI | 0.18 | 1.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0005630850565 | 0850565 | 000563 | EAF 088-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 28938 | S/E CONSTITUCION E7 | Falucho/E10 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5716 | 0.22915 | NO | 2022-03-15 10:17 | 2022-03-15 10:28 | SI | 0.18 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0005644172073 | 4172073 | 000564 | EAF 089-2022 | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | Sin información | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | 417 | 65.2024 | 1 | NO | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 19:42 | SI | 3.2 | 208.65 | TD | Forzado | SI | SI
0005654892259 | 4892259 | 000565 | EAF 090-2022 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Sin información | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220kV BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 90.0177 | 1 | NO | 2022-03-15 17:29 | 2022-03-16 01:44 | SI | 8.25 | 742.65 | TD | Forzado | SI | SI
0005664372357 | 4372357 | 000566 | EAF 091-2022 | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | Barra MOP | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 2357 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 22.5408 | 1 | NO | 2022-03-15 20:55 | 2022-03-16 12:20 | SI | 15.42 | 347.58 | TD | Forzado | SI | SI
0005672210093 | 2210093 | 000567 | EAF 092-2022 | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 15126 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J2 | Inyección Norte MS | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 4.1536 | 0.13559 | NO | 2022-03-16 07:01 | 2022-03-16 08:16 | SI | 1.25 | 5.19 | TD | Forzado | SI | NO
0005672210093 | 2210093 | 000567 | EAF 092-2022 | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 15126 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J2 | Mina Rajo | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 4.6728 | 0.15254 | NO | 2022-03-16 07:01 | 2022-03-16 08:25 | SI | 1.4 | 6.54 | TD | Forzado | SI | NO
0005672210093 | 2210093 | 000567 | EAF 092-2022 | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 15126 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J2 | MU2-Flotación E | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 21.8066 | 0.71186 | NO | 2022-03-16 07:01 | 2022-03-16 09:42 | SI | 2.68 | 58.44 | TD | Forzado | SI | NO
0005682152075 | 2152075 | 000568 | EAF 093-2022 | 1878 | S/E GABY | 22545 | S/E GABY JL | El Cobre - Gaby | BA S/E EL COBRE (ENGIE) 220KV BP1 | 2075 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 46.0602 | 1 | NO | 2022-03-16 16:17 | 2022-03-16 18:59 | SI | 2.7 | 124.36 | TD | Forzado | SI | SI
0005690852107 | 0852107 | 000569 | EAF 094-2022 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22514 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JT1 | Sin información | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 2107 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.2674 | 1 | NO | 2022-03-16 16:23 | 2022-03-16 17:04 | SI | 0.68 | 3.58 | TD | Forzado | SI | SI
0005694922085 | 4922085 | 000569 | EAF 094-2022 | 1867 | S/E EL TESORO | 22442 | S/E EL TESORO JT1 | Sin información | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | MINERA CENTINELA | 492 | 30.0896 | 1 | NO | 2022-03-16 16:23 | 2022-03-16 18:34 | SI | 2.18 | 65.6 | TD | Forzado | SI | SI
0005704192092 | 4192092 | 000570 | EAF 095-2022 | 1905 | S/E MONTURAQUI | 17984 | S/E MONTURAQUI 69 KV | Sin información | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 2092 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 419 | 96.8404 | 1 | NO | 2022-03-16 17:31 | 2022-03-16 21:06 | SI | 3.58 | 346.69 | TD | Forzado | SI | NO
0005711121076 | 1121076 | 000571 | EAF 096-2022 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.0958 | 0.38023 | NO | 2022-03-17 08:12 | 2022-03-17 08:16 | SI | 0.07 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0005711121076 | 1121076 | 000571 | EAF 096-2022 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6313 | 0.20036 | NO | 2022-03-17 08:12 | 2022-03-17 08:16 | SI | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0005711121076 | 1121076 | 000571 | EAF 096-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.1678 | 0.26625 | NO | 2022-03-17 08:12 | 2022-03-17 08:16 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0005711121076 | 1121076 | 000571 | EAF 096-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | El Roble | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.247 | 0.15316 | NO | 2022-03-17 08:12 | 2022-03-17 08:16 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005724372357 | 4372357 | 000572 | EAF 097-2022 | 1903 | S/E MINSAL | 22761 | S/E MINSAL H2 | Planta MOP | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 2357 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 22.5408 | 1 | NO | 2022-03-17 10:58 | 2022-03-17 12:10 | SI | 1.2 | 27.05 | TD | Forzado | SI | NO
0005730851760 | 0851760 | 000573 | EAF 098-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.251 | 0.44954 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:27 | SI | 0.93 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0005730850483 | 0850483 | 000573 | EAF 098-2022 | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2470 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E2 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8385 | 0.97778 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | SI | 1.25 | 3.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0005730850488 | 0850488 | 000573 | EAF 098-2022 | 571 | S/E EL SALADO | 14786 | S/E EL SALADO HT1 | El salar | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7807 | 0.7973 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | SI | 1.25 | 4.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0005730850488 | 0850488 | 000573 | EAF 098-2022 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | Sin información | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.9612 | 0.2027 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:46 | SI | 1.25 | 1.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0005733790480 | 3790480 | 000573 | EAF 098-2022 | 870 | S/E MANTO VERDE | 4949 | S/E MANTO VERDE H1 | Bombeo 1 y Bombeo 2 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOVERDE S.A. | 379 | 23.5313 | 1 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:58 | SI | 1.45 | 34.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0005732190480 | 2190480 | 000573 | EAF 098-2022 | 910 | TAP OFF LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 61.9048 | 1 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 17:58 | SI | 1.45 | 89.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0005730851760 | 0851760 | 000573 | EAF 098-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.28084 | 0.10092 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 19:22 | SI | 2.85 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0005730851760 | 0851760 | 000573 | EAF 098-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.251 | 0.44954 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 19:22 | SI | 2.85 | 3.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0005730850483 | 0850483 | 000573 | EAF 098-2022 | 249 | S/E CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) | 298 | S/E CENTRAL TALTAL (ENEL GENERACION) CTG1 | Paposo | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.064511 | 0.022222 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 21:25 | SI | 4.9 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0005731162738 | 1162738 | 000573 | EAF 098-2022 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.055491 | 0.041096 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 22:35 | SI | 6.07 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0005731162738 | 1162738 | 000573 | EAF 098-2022 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.2948 | 0.9589 | NO | 2022-03-17 16:31 | 2022-03-17 22:35 | SI | 6.07 | 7.86 | TZ | Forzado | SI | NO
0005740850531 | 0850531 | 000574 | SD2022016778 | 593 | S/E VALLENAR | 2791 | S/E VALLENAR C1 | Astilla | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 10.3701 | 1 | NO | 2022-03-01 10:04 | 2022-03-01 16:43 | SI | 6.65 | 68.96 | TZ | Programado | SI | NO
0005751541152 | 1541152 | 000575 | SD2022019608 | 960 | S/E MAPAL | 5090 | S/E MAPAL CT1 | Sin información | BA S/E MAPAL 154KV BP | 1152 | MASISA S.A. | 154 | 8.2294 | 1 | NO | 2022-03-03 08:48 | 2022-03-03 11:58 | SI | 3.17 | 26.09 | TZ | Programado | SI | NO
0005761120123 | 1120123 | 000576 | SD2022021625 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Sin información | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.2277 | 1 | NO | 2022-03-10 02:04 | 2022-03-10 02:46 | SI | 0.7 | 2.26 | TZ | Programado | SI | NO
0005770850620 | 0850620 | 000577 | SD2022022810 | 229 | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | 203 | S/E CENTRAL SAN IGNACIO B1 | Sin información | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 620 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1956 | 1 | NO | 2022-03-15 08:56 | 2022-03-15 09:01 | SI | 0.08 | 0.42 | TD | Programado | SI | NO
0005781541066 | 1541066 | 000578 | SD2022023657 | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | Masisa | BA S/E CABRERO 66KV | 1066 | MASISA S.A. | 154 | 19.3531 | 1 | NO | 2022-03-17 00:48 | 2022-03-17 05:23 | SI | 4.58 | 88.64 | TD | Programado | SI | NO
0005791041056 | 1041056 | 000579 | SD2022021987 | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | BA S/E RECINTO 23kV BP1 | 1056 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.022744 | 0.024291 | NO | 2022-03-17 09:05 | 2022-03-17 15:00 | SI | 5.92 | 0.13 | TZ | Programado | SI | NO
0005791041056 | 1041056 | 000579 | SD2022021987 | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | BA S/E RECINTO 23kV BP1 | 1056 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.91355 | 0.97571 | NO | 2022-03-17 09:05 | 2022-03-17 15:00 | SI | 5.92 | 5.41 | TZ | Programado | SI | NO
0005791041057 | 1041057 | 000579 | SD2022021987 | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 1057 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.605 | 1 | NO | 2022-03-17 09:05 | 2022-03-17 15:00 | SI | 5.92 | 3.58 | TZ | Programado | SI | NO
0005800850276 | 0850276 | 000580 | SD2022024707 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7694 | 1 | NO | 2022-03-20 00:15 | 2022-03-20 07:57 | SI | 7.7 | 29.02 | TZ | Programado | SI | NO
0005810850531 | 0850531 | 000581 | SD2022023610 | 593 | S/E VALLENAR | 2791 | S/E VALLENAR C1 | Astilla | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 10.3701 | 1 | NO | 2022-03-24 10:12 | 2022-03-24 15:36 | SI | 5.4 | 56 | TZ | Programado | SI | NO
0005820950202 | 0950202 | 000582 | SD2022023161 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Sin información | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 3.896 | 1 | NO | 2022-03-26 07:51 | 2022-03-26 14:44 | SI | 6.88 | 26.8 | TZ | Programado | SI | NO
0005830941001 | 0941001 | 000583 | SD2022022055 | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.68902 | 0.13137 | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | SI | 5.93 | 4.09 | TZ | Programado | SI | NO
0005830941001 | 0941001 | 000583 | SD2022022055 | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.68902 | 0.13137 | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | SI | 5.93 | 4.09 | TZ | Programado | SI | NO
0005830941001 | 0941001 | 000583 | SD2022022055 | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.589 | 0.30295 | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | SI | 5.93 | 9.42 | TZ | Programado | SI | NO
0005830941001 | 0941001 | 000583 | SD2022022055 | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.68902 | 0.13137 | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | SI | 5.93 | 4.09 | TZ | Programado | SI | NO
0005830941001 | 0941001 | 000583 | SD2022022055 | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.589 | 0.30295 | NO | 2022-03-27 06:34 | 2022-03-27 12:30 | SI | 5.93 | 9.42 | TZ | Programado | SI | NO
0005840852344 | 0852344 | 000584 | SD2022028490 | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.9715 | 1 | NO | 2022-03-30 11:35 | 2022-03-30 12:32 | SI | 0.95 | 5.67 | TZ | Programado | SI | NO
0005850852376 | 0852376 | 000585 | SD2022021944 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Centro Toc | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5133 | 0.5475 | NO | 2022-03-31 07:00 | 2022-03-31 07:03 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Programado | NO | NO
0005850852376 | 0852376 | 000585 | SD2022021944 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | Cerro | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0772 | 0.4525 | NO | 2022-03-31 07:00 | 2022-03-31 07:03 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Programado | NO | NO
0005860852152 | 0852152 | 000586 | EAF 099-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.7661 | 0.23795 | NO | 2022-03-18 08:06 | 2022-03-18 08:14 | SI | 0.13 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0005860852152 | 0852152 | 000586 | EAF 099-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.3379 | 0.26155 | NO | 2022-03-18 08:06 | 2022-03-18 08:14 | SI | 0.13 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0005860852152 | 0852152 | 000586 | EAF 099-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.50036 | 0.020649 | NO | 2022-03-18 08:06 | 2022-03-18 10:42 | SI | 2.6 | 1.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0005860852152 | 0852152 | 000586 | EAF 099-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 11.6274 | 0.47984 | NO | 2022-03-18 08:06 | 2022-03-18 08:14 | SI | 0.13 | 1.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0005874162039 | 4162039 | 000587 | EAF 100-2022 | 1850 | S/E COLLAHUASI | 25762 | S/E COLLAHUASI ALIM. AG2 | Sin información | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 416 | 91.1221 | 0.6 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:02 | SI | 0.8 | 72.9 | TN | Forzado | SI | NO
0005874162039 | 4162039 | 000587 | EAF 100-2022 | 1850 | S/E COLLAHUASI | 25763 | S/E COLLAHUASI ALIM. D9 | Sin información | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 416 | 60.7481 | 0.4 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:02 | SI | 0.8 | 48.6 | TN | Forzado | SI | NO
0005874441871 | 4441871 | 000587 | EAF 100-2022 | 1813 | S/E ALTO NORTE | 17778 | S/E ALTO NORTE 110KV | Sin información | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | 444 | 37.795 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:34 | SI | 0.33 | 12.47 | TN | Forzado | SI | NO
0005874352273 | 4352273 | 000587 | EAF 100-2022 | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25619 | S/E SIERRA GORDA EH06 | Sin información | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 9.3032 | 0.079233 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:40 | SI | 0.43 | 4 | TN | Forzado | SI | NO
0005874352273 | 4352273 | 000587 | EAF 100-2022 | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25621 | S/E SIERRA GORDA EH08 | Sin información | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 0.97929 | 0.0083403 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:42 | SI | 0.47 | 0.46 | TN | Forzado | SI | NO
0005874352273 | 4352273 | 000587 | EAF 100-2022 | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25668 | S/E SIERRA GORDA MC E03 | Sin información | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 4.113 | 0.035029 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:45 | SI | 0.52 | 2.14 | TN | Forzado | SI | NO
0005874352273 | 4352273 | 000587 | EAF 100-2022 | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25673 | S/E SIERRA GORDA SG E03 | Sin información | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 22.2298 | 0.18932 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:52 | SI | 0.63 | 14 | TN | Forzado | SI | NO
0005874352273 | 4352273 | 000587 | EAF 100-2022 | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25656 | S/E SIERRA GORDA EH50 | Sin información | BA S/E SIERRA GORDA 220kV BP1 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 80.7911 | 0.68807 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 05:00 | SI | 1.77 | 143 | TN | Forzado | SI | NO
0005874262087 | 4262087 | 000587 | EAF 100-2022 | 2112 | S/E SGO | 24259 | S/E SGO E01 | Sin información | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | MINERA SPENCE S.A. | 426 | 105.606 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:47 | SI | 0.55 | 58.08 | TN | Forzado | SI | NO
0005870852231 | 0852231 | 000587 | EAF 100-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | 21 de Mayo | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 10.0944 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:49 | SI | 0.58 | 5.85 | TN | Forzado | SI | NO
0005870852246 | 0852246 | 000587 | EAF 100-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livicar | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 19.4971 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:50 | SI | 0.6 | 11.7 | TN | Forzado | SI | NO
0005870852027 | 0852027 | 000587 | EAF 100-2022 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Industrial | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.7999 | 0.63872 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:50 | SI | 0.6 | 5.28 | TN | Forzado | SI | NO
0005870852027 | 0852027 | 000587 | EAF 100-2022 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Chacalluta | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.9775 | 0.36128 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:50 | SI | 0.6 | 2.99 | TN | Forzado | SI | NO
0005870851870 | 0851870 | 000587 | EAF 100-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 14.4665 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:57 | SI | 0.72 | 10.42 | TN | Forzado | SI | NO
0005870852006 | 0852006 | 000587 | EAF 100-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolívar | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 33.0622 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:57 | SI | 0.72 | 23.8 | TN | Forzado | SI | NO
0005870852295 | 0852295 | 000587 | EAF 100-2022 | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 9.7972 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 03:57 | SI | 0.72 | 7.05 | TN | Forzado | SI | NO
0005874852087 | 4852087 | 000587 | EAF 100-2022 | 1878 | S/E GABY | 17919 | S/E GABY 220 KV | Sin información | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 | 27.0323 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:05 | SI | 0.85 | 22.98 | TN | Forzado | SI | NO
0005874172073 | 4172073 | 000587 | EAF 100-2022 | 1862 | S/E EL ABRA | 22415 | S/E EL ABRA E1 | Sin información | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | 417 | 65.2024 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:05 | SI | 0.85 | 55.42 | TN | Forzado | SI | NO
0005874131891 | 4131891 | 000587 | EAF 100-2022 | 1818 | S/E ANTUCOYA | 17789 | S/E ANTUCOYA 220 KV | Sin información | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 35.4252 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:10 | SI | 0.93 | 32.95 | TN | Forzado | SI | NO
0005871452194 | 1452194 | 000587 | EAF 100-2022 | 1904 | S/E MOLYCOP | 17978 | S/E MOLYCOP 13,8 KV | Sin información | BA S/E MOLYCOP 220KV | 2194 | MOLY-COP CHILE S.A. | 145 | 8.8481 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:10 | SI | 0.93 | 8.23 | TN | Forzado | SI | NO
0005874112245 | 4112245 | 000587 | EAF 100-2022 | 1864 | S/E EL LINCE | 17902 | S/E EL LINCE 110 KV | Sin información | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2245 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 411 | 0.0086721 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:14 | SI | 1 | 0.01 | TN | Forzado | SI | NO
0005874892259 | 4892259 | 000587 | EAF 100-2022 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 23825 | S/E RADOMIRO TOMIC C27 | Sin información | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220kV BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 90.0177 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:47 | SI | 1.55 | 139.53 | TN | Forzado | SI | NO
0005874922106 | 4922106 | 000587 | EAF 100-2022 | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 17910 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP1 | Sin información | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV | 2106 | MINERA CENTINELA | 492 | 101.8361 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:16 | SI | 1.03 | 104.89 | TN | Forzado | SI | NO
0005874922012 | 4922012 | 000587 | EAF 100-2022 | 1906 | S/E MUELLE | 17985 | S/E MUELLE 110 KV | Sin información | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 2012 | MINERA CENTINELA | 492 | 29.2147 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:16 | SI | 1.03 | 30.09 | TN | Forzado | SI | NO
0005874372352 | 4372352 | 000587 | EAF 100-2022 | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23133 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B2 | Sin información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 6.8442 | 0.54545 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:25 | SI | 1.18 | 8.08 | TN | Forzado | SI | NO
0005874372352 | 4372352 | 000587 | EAF 100-2022 | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23134 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B1 | Sin información | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 5.7035 | 0.45455 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:30 | SI | 1.27 | 7.24 | TN | Forzado | SI | NO
0005874852031 | 4852031 | 000587 | EAF 100-2022 | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17664 | S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | Sin información | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 485 | 110.0157 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:37 | SI | 1.38 | 151.82 | TN | Forzado | SI | NO
0005875452172 | 5452172 | 000587 | EAF 100-2022 | 1898 | S/E MMH | 22769 | S/E MMH J1 | Sin información | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 545 | 55.2992 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 04:43 | SI | 1.48 | 81.84 | TN | Forzado | SI | NO
0005874192092 | 4192092 | 000587 | EAF 100-2022 | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | Sin información | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 2092 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 419 | 96.8404 | 1 | SI | 2022-03-19 03:14 | 2022-03-19 05:19 | SI | 2.08 | 201.43 | TN | Forzado | SI | NO
0005884131891 | 4131891 | 000588 | EAF 101-2022 | 1818 | S/E ANTUCOYA | 21163 | S/E ANTUCOYA JT2 | Transformador N°2 220/23 kV | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 35.4252 | 1 | NO | 2022-03-19 04:43 | 2022-03-19 06:15 | SI | 1.53 | 54.2 | TD | Forzado | SI | NO
0005891163044 | 1163044 | 000589 | EAF 102-2022 | 2148 | S/E SANGRA | 25589 | S/E SANGRA E1 | Trébol Sur | BA S/E SANGRA BP 23KV | 3044 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.8827 | 0.4536 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891163044 | 1163044 | 000589 | EAF 102-2022 | 2148 | S/E SANGRA | 25590 | S/E SANGRA E2 | Alerce | BA S/E SANGRA BP 23KV | 3044 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.6771 | 0.5464 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891160448 | 1160448 | 000589 | EAF 102-2022 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14231 | S/E PUERTO VARAS E1 | N. Braunau | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.3358 | 0.41601 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891010448 | 1010448 | 000589 | EAF 102-2022 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14231 | S/E PUERTO VARAS E1 | N. Braunau | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 101 | 0.69001 | 0.090909 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891160448 | 1160448 | 000589 | EAF 102-2022 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | Llanquihue | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.9525 | 0.15223 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891160448 | 1160448 | 000589 | EAF 102-2022 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | Ensenada | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.5378 | 0.43176 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891010448 | 1010448 | 000589 | EAF 102-2022 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | Ensenada | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 101 | 0.8585 | 0.11311 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0005891010448 | 1010448 | 000589 | EAF 102-2022 | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 101 | 6.0416 | 0.79598 | NO | 2022-03-23 19:48 | 2022-03-23 19:54 | SI | 0.1 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0005901160411 | 1160411 | 000590 | EAF 103-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.29507 | 0.22414 | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 00:38 | SI | 0.18 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0005901160411 | 1160411 | 000590 | EAF 103-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.068093 | 0.051724 | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 00:43 | SI | 0.27 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0005901160411 | 1160411 | 000590 | EAF 103-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.045396 | 0.034483 | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 01:15 | SI | 0.8 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0005901160411 | 1160411 | 000590 | EAF 103-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.90791 | 0.68966 | NO | 2022-03-24 00:27 | 2022-03-24 01:15 | SI | 0.8 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | SI
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4032 | S/E QUILICURA C9 | El Carmen | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 7.345 | 0.20528 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.37 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4033 | S/E QUILICURA C10 | Huechuraba | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.7518 | 0.1328 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4034 | S/E QUILICURA C11 | Quilicura | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 5.7261 | 0.16003 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.29 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | San Ignacio | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.1078 | 0.21249 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.31 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | Mejillones | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.1902 | 0.11099 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | Maulén | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.4127 | 0.083938 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | Lautaro | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.6891 | 0.16313 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.23 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | Fresia | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.3505 | 0.11656 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | Caupolicán | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.0318 | 0.14027 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.2 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930705 | 0930705 | 000591 | EAF 104-2022 | 683 | S/E CHACABUCO | 3438 | S/E CHACABUCO CT4 | Araucarias | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.9616 | 0.17262 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.25 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4018 | S/E QUILICURA CT4 | Cortijo | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.7068 | 0.13155 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4018 | S/E QUILICURA CT4 | Esteras | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.74949 | 0.020947 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4018 | S/E QUILICURA CT4 | Granada | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 8.0495 | 0.22497 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.4 | TZ | Forzado | NO | NO
0005910930885 | 0930885 | 000591 | EAF 104-2022 | 713 | S/E QUILICURA | 4018 | S/E QUILICURA CT4 | Peralillo | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.452 | 0.12442 | SI | 2022-03-24 12:57 | 2022-03-24 13:00 | SI | 0.05 | 0.22 | TZ | Forzado | NO | NO
0005920930813 | 0930813 | 000592 | EAF 105-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 17528 | S/E LORD COCHRANE A1 | A. Ovalle | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 8.862 | 0.39417 | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | SI | 0.88 | 7.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0005920930813 | 0930813 | 000592 | EAF 105-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 17528 | S/E LORD COCHRANE A1 | Centro-A | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.2108 | 0.098333 | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | SI | 0.88 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0005920930813 | 0930813 | 000592 | EAF 105-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 17528 | S/E LORD COCHRANE A1 | Centro-B | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.0726 | 0.13667 | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | SI | 0.88 | 2.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0005920930813 | 0930813 | 000592 | EAF 105-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 17528 | S/E LORD COCHRANE A1 | Centro-C | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.2975 | 0.14667 | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | SI | 0.88 | 2.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0005920930813 | 0930813 | 000592 | EAF 105-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 17528 | S/E LORD COCHRANE A1 | Centro-D | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.986 | 0.088333 | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | SI | 0.88 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0005920930813 | 0930813 | 000592 | EAF 105-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 17528 | S/E LORD COCHRANE A1 | Centro-E | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.0539 | 0.13583 | NO | 2022-03-25 20:00 | 2022-03-25 20:53 | SI | 0.88 | 2.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0005931591209 | 1591209 | 000593 | EAF 106-2022 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 13465 | S/E MINERA MARICUNGA E101 | Sin información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 159 | 0.60357 | 1 | NO | 2022-03-26 07:41 | 2022-03-26 09:15 | SI | 1.57 | 0.95 | TD | Forzado | SI | NO
0005940851911 | 0851911 | 000594 | EAF 107-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.8085 | 0.21769 | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | SI | 0.42 | 2.86 | TN | Forzado | SI | SI
0005940851911 | 0851911 | 000594 | EAF 107-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.524 | 0.20859 | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | SI | 0.42 | 2.74 | TN | Forzado | SI | SI
0005940851911 | 0851911 | 000594 | EAF 107-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2087 | 0.13457 | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | SI | 0.42 | 1.77 | TN | Forzado | SI | SI
0005940851911 | 0851911 | 000594 | EAF 107-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.7581 | 0.15213 | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | SI | 0.42 | 2 | TN | Forzado | SI | SI
0005940851911 | 0851911 | 000594 | EAF 107-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.0727 | 0.19417 | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | SI | 0.42 | 2.55 | TN | Forzado | SI | SI
0005940851911 | 0851911 | 000594 | EAF 107-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9039 | 0.092848 | NO | 2022-03-26 15:37 | 2022-03-26 16:02 | SI | 0.42 | 1.22 | TN | Forzado | SI | SI
0005951122892 | 1122892 | 000595 | EAF 108-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Ralco/C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6723 | 1 | NO | 2022-03-27 06:52 | 2022-03-27 08:20 | SI | 1.47 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0005950970099 | 0970099 | 000595 | EAF 108-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17115 | 1 | NO | 2022-03-27 06:52 | 2022-03-27 08:20 | SI | 1.47 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0005961020085 | 1020085 | 000596 | EAF 109-2022 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 85 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.78177 | 1 | NO | 2022-03-27 14:25 | 2022-03-27 16:55 | SI | 2.5 | 1.95 | TD | Forzado | SI | NO
0005971122892 | 1122892 | 000597 | EAF 110-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Ralco/C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6723 | 1 | NO | 2022-03-27 14:35 | 2022-03-27 16:20 | SI | 1.75 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0005970970099 | 0970099 | 000597 | EAF 110-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17115 | 1 | NO | 2022-03-27 14:35 | 2022-03-27 16:20 | SI | 1.75 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0005981121073 | 1121073 | 000598 | EAF 111-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5243 | 0.14992 | NO | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:21 | SI | 0.38 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0005981121073 | 1121073 | 000598 | EAF 111-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2362 | 0.21994 | NO | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:22 | SI | 0.4 | 0.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0005981121073 | 1121073 | 000598 | EAF 111-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.6462 | 0.26027 | NO | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:22 | SI | 0.4 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0005981121073 | 1121073 | 000598 | EAF 111-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.3367 | 0.22983 | NO | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:23 | SI | 0.42 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0005981121073 | 1121073 | 000598 | EAF 111-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4237 | 0.14003 | NO | 2022-03-27 19:58 | 2022-03-27 20:23 | SI | 0.42 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0005991410077 | 1410077 | 000599 | EAF 112-2022 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Sin información | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | MELON S.A | 141 | 13.7313 | 1 | NO | 2022-03-28 21:29 | 2022-03-28 21:35 | SI | 0.1 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0006001120125 | 1120125 | 000600 | EAF 113-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.57676 | 0.14881 | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 08:56 | SI | 0.47 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0006001120125 | 1120125 | 000600 | EAF 113-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0148 | 0.51984 | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 09:10 | SI | 0.7 | 1.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0006001120125 | 1120125 | 000600 | EAF 113-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.98433 | 0.25397 | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 12:59 | SI | 4.52 | 4.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0006001120125 | 1120125 | 000600 | EAF 113-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.29991 | 0.077381 | NO | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 09:50 | SI | 1.37 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.4962 | 0.18523 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 10:00 | SI | 0.13 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8478 | 0.24091 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 10:00 | SI | 0.13 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9192 | 0.12026 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:23 | SI | 1.52 | 4.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9286 | 0.12065 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:23 | SI | 1.52 | 4.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2058 | 0.090874 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:23 | SI | 1.52 | 3.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4261 | 0.14114 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:23 | SI | 1.52 | 5.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0006010852152 | 0852152 | 000601 | EAF 114-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4499 | 0.10093 | NO | 2022-04-04 09:52 | 2022-04-04 11:34 | SI | 1.7 | 4.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0006020852152 | 0852152 | 000602 | EAF 115-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 13.5211 | 0.55703 | NO | 2022-04-04 10:28 | 2022-04-04 10:32 | SI | 0.07 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0006020852152 | 0852152 | 000602 | EAF 115-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 10.7525 | 0.44297 | NO | 2022-04-04 10:28 | 2022-04-04 10:32 | SI | 0.07 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0006030941034 | 0941034 | 000603 | EAF 116-2022 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Rio Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV B1 | 1034 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.24614 | 1 | NO | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:37 | SI | 0.1 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006030941002 | 0941002 | 000603 | EAF 116-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.34574 | 1 | NO | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:37 | SI | 0.1 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0006030940996 | 0940996 | 000603 | EAF 116-2022 | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 6.0647 | 0.70262 | NO | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:34 | SI | 0.05 | 0.3 | TZ | Forzado | NO | NO
0006030940996 | 0940996 | 000603 | EAF 116-2022 | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.5669 | 0.29738 | NO | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:34 | SI | 0.05 | 0.13 | TZ | Forzado | NO | NO
0006031771727 | 1771727 | 000603 | EAF 116-2022 | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 14697 | S/E CERRO NEGRO MT-T1 | Sin información | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 177 | 3.0661 | 1 | NO | 2022-04-04 16:31 | 2022-04-04 16:34 | SI | 0.05 | 0.15 | TZ | Forzado | NO | NO
0006041660510 | 1660510 | 000604 | EAF 117-2022 | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 13536 | S/E MINERA TECK CDA 220kV C1 | Sin información | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCION 1 | 510 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 53.1178 | 1 | NO | 2022-04-06 10:26 | 2022-04-06 10:54 | SI | 0.47 | 24.97 | TD | Forzado | SI | NO
0006054141866 | 4141866 | 000605 | EAF 118-2022 | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | Sin información | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 414 | 2.3244 | 1 | NO | 2022-04-07 05:01 | 2022-04-07 10:11 | SI | 5.17 | 12.02 | TD | Forzado | SI | NO
0006054232358 | 4232358 | 000605 | EAF 118-2022 | 356 | S/E EL PEÑON | 840 | S/E EL PEÑON B1 | Sin información | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 2358 | MINERA MERIDIAN LTDA. | 423 | 12.391 | 1 | NO | 2022-04-07 05:01 | 2022-04-07 10:11 | SI | 5.17 | 64.06 | TD | Forzado | SI | NO
0006061161491 | 1161491 | 000606 | EAF 119-2022 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.7622 | 0.28465 | NO | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:08 | SI | 0.23 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0006061161491 | 1161491 | 000606 | EAF 119-2022 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.4285 | 0.71535 | NO | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:11 | SI | 0.28 | 1.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0006060991491 | 0991491 | 000606 | EAF 119-2022 | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Rio Bueno | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 99 | 0.6657 | 1 | NO | 2022-04-07 15:54 | 2022-04-07 16:11 | SI | 0.28 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0006070850118 | 0850118 | 000607 | SD2022029450 | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Sin información | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.18662 | 1 | NO | 2022-04-02 15:28 | 2022-04-02 21:30 | SI | 6.03 | 1.13 | TZ | Programado | SI | NO
0006080850202 | 0850202 | 000608 | SD2022025593 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Sin información | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4368 | 0.6 | NO | 2022-04-03 01:07 | 2022-04-03 21:15 | SI | 20.13 | 49.05 | TZ | Programado | SI | NO
0006080850202 | 0850202 | 000608 | SD2022025593 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Sin información | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6246 | 0.4 | NO | 2022-04-03 01:07 | 2022-04-03 21:15 | SI | 20.13 | 32.7 | TZ | Programado | SI | NO
0006094372380 | 4372380 | 000609 | SD2022031501 | 1987 | S/E URIBE | 24020 | S/E URIBE E4 | Sin información | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 6.8309 | 1 | NO | 2022-04-08 08:00 | 2022-04-08 10:23 | SI | 2.38 | 16.26 | TD | Programado | SI | NO
0006090852380 | 0852380 | 000609 | SD2022031501 | 1987 | S/E URIBE | 24020 | S/E URIBE E4 | Sin información | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1718 | 1 | NO | 2022-04-08 08:00 | 2022-04-08 10:23 | SI | 2.38 | 5.17 | TD | Programado | SI | NO
0006100852315 | 0852315 | 000610 | SD2022027203 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.74212 | 0.94828 | NO | 2022-04-08 10:01 | 2022-04-08 11:30 | SI | 1.48 | 1.1 | TZ | Programado | SI | NO
0006100852315 | 0852315 | 000610 | SD2022027203 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.040479 | 0.051724 | NO | 2022-04-08 10:01 | 2022-04-08 11:30 | SI | 1.48 | 0.06 | TZ | Programado | SI | NO
0006100332315 | 0332315 | 000610 | SD2022027203 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24877 | S/E TAP OFF DOLORES C1 | Zapiga | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.113 | 1 | NO | 2022-04-08 10:01 | 2022-04-08 11:30 | SI | 1.48 | 0.17 | TZ | Programado | SI | NO
0006110850545 | 0850545 | 000611 | SD2022028533 | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.15793 | 0.034188 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:58 | SI | 2.97 | 0.47 | TD | Programado | SI | NO
0006110850545 | 0850545 | 000611 | SD2022028533 | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.28428 | 0.061538 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:58 | SI | 2.97 | 0.84 | TD | Programado | SI | NO
0006110850545 | 0850545 | 000611 | SD2022028533 | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2427 | 0.48547 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:58 | SI | 2.97 | 6.66 | TD | Programado | SI | NO
0006110850545 | 0850545 | 000611 | SD2022028533 | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 545 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9347 | 0.4188 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:58 | SI | 2.97 | 5.75 | TD | Programado | SI | NO
0006120850537 | 0850537 | 000612 | SD2022028526 | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7686 | 0.27273 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:48 | SI | 2.8 | 10.55 | TZ | Programado | SI | NO
0006120850537 | 0850537 | 000612 | SD2022028526 | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.0756 | 0.58442 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:48 | SI | 2.8 | 22.61 | TZ | Programado | SI | NO
0006120850537 | 0850537 | 000612 | SD2022028526 | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.974 | 0.14286 | NO | 2022-04-10 07:00 | 2022-04-10 09:48 | SI | 2.8 | 5.53 | TZ | Programado | SI | NO
0006134372325 | 4372325 | 000613 | SD2022030910 | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | Sin Información | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV | 2325 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 17.2326 | 1 | NO | 2022-04-11 18:29 | 2022-04-11 18:29 | SI | 0 | 0 | TD | Programado | NO | NO
0006140852244 | 0852244 | 000614 | SD2022032827 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0797 | 0.8 | NO | 2022-04-23 05:52 | 2022-04-23 08:15 | SI | 2.38 | 9.71 | TZ | Programado | SI | NO
0006140852244 | 0852244 | 000614 | SD2022032827 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0199 | 0.2 | NO | 2022-04-23 05:52 | 2022-04-23 08:15 | SI | 2.38 | 2.43 | TZ | Programado | SI | NO
0006151120099 | 1120099 | 000615 | SD2022037734 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Sin Información | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-04-25 21:43 | 2022-04-26 19:51 | SI | 22.13 | 5.91 | TZ | Programado | SI | NO
0006150970099 | 0970099 | 000615 | SD2022037734 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Sin Información | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17149 | 1 | NO | 2022-04-25 21:43 | 2022-04-26 19:51 | SI | 22.13 | 3.79 | TZ | Programado | SI | NO
0006160852244 | 0852244 | 000616 | SD2022032829 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0797 | 0.8 | NO | 2022-04-27 05:12 | 2022-04-27 07:04 | SI | 1.87 | 7.63 | TZ | Programado | SI | NO
0006160852244 | 0852244 | 000616 | SD2022032829 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0199 | 0.2 | NO | 2022-04-27 05:12 | 2022-04-27 07:04 | SI | 1.87 | 1.91 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1032 | 0.3531 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 13.04 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.166 | 0.36364 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 13.43 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huata | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.11772 | 0.019763 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 0.73 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | Agua Altiplano | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5695 | 0.2635 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 9.73 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1032 | 0.3531 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 13.04 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.166 | 0.36364 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 13.43 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huata | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.11772 | 0.019763 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 0.73 | TZ | Programado | SI | NO
0006170852298 | 0852298 | 000617 | SD2022035267 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | Agua Altiplano | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5695 | 0.2635 | NO | 2022-04-30 07:55 | 2022-04-30 14:07 | SI | 6.2 | 9.73 | TZ | Programado | SI | NO
0006181120202 | 1120202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.87665 | 0.10504 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:41 | SI | 0.12 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181160215 | 1160215 | 000618 | EAF 120-2022 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.5333 | 1 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:43 | SI | 0.15 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850202 | 0850202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0614 | 1 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:49 | SI | 0.25 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181160214 | 1160214 | 000618 | EAF 120-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 14051 | S/E LONCOCHE ET3 | Ciruelos | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.4765 | 0.26316 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | SI | 0.37 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850214 | 0850214 | 000618 | EAF 120-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 1090 | S/E LONCOCHE ET2 | Huiscapi | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.92559 | 1 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:56 | SI | 0.37 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181120202 | 1120202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.1052 | 0.012605 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 12:58 | SI | 0.4 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180851317 | 0851317 | 000618 | EAF 120-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 7.7326 | 0.66197 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:00 | SI | 0.43 | 3.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181120202 | 1120202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.3832 | 0.52521 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:03 | SI | 0.48 | 2.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850203 | 0850203 | 000618 | EAF 120-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.0311 | 0.4186 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:07 | SI | 0.55 | 2.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180851317 | 0851317 | 000618 | EAF 120-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.82262 | 0.070423 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:09 | SI | 0.58 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181160214 | 1160214 | 000618 | EAF 120-2022 | 472 | S/E LONCOCHE | 14051 | S/E LONCOCHE ET3 | Ciruelos | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.1342 | 0.73684 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | SI | 0.6 | 2.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180851317 | 0851317 | 000618 | EAF 120-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1259 | 0.26761 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | SI | 0.6 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850203 | 0850203 | 000618 | EAF 120-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0745 | 0.25581 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:10 | SI | 0.6 | 1.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181120202 | 1120202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.98185 | 0.11765 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:12 | SI | 0.63 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181120202 | 1120202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9988 | 0.2395 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:12 | SI | 0.63 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180950202 | 0950202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 2.5419 | 0.65255 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:13 | SI | 0.65 | 1.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180950202 | 0950202 | 000618 | EAF 120-2022 | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 1.3534 | 0.34745 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:13 | SI | 0.65 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850203 | 0850203 | 000618 | EAF 120-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2112 | 0.10078 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:14 | SI | 0.67 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850203 | 0850203 | 000618 | EAF 120-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3975 | 0.11628 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:25 | SI | 0.85 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180850203 | 0850203 | 000618 | EAF 120-2022 | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3044 | 0.10853 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:25 | SI | 0.85 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180952415 | 0952415 | 000618 | EAF 120-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.51853 | 0.60156 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:31 | SI | 0.95 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0006180952415 | 0952415 | 000618 | EAF 120-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.34344 | 0.39844 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:31 | SI | 0.95 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0006181122415 | 1122415 | 000618 | EAF 120-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.88337 | 1 | NO | 2022-04-09 12:34 | 2022-04-09 13:31 | SI | 0.95 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0006190970099 | 0970099 | 000619 | EAF 121-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17149 | 1 | NO | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 09:14 | SI | 7.37 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0006191122892 | 1122892 | 000619 | EAF 121-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Ralco / C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.691 | 1 | NO | 2022-04-11 01:52 | 2022-04-11 17:15 | SI | 15.38 | 26.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0006204112245 | 4112245 | 000620 | EAF 122-2022 | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 22628 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) BT2 | HMC | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2245 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | 411 | 0.0086468 | 1 | NO | 2022-04-11 06:44 | 2022-04-11 08:04 | SI | 1.33 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0006210970099 | 0970099 | 000621 | EAF 123-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17149 | 1 | NO | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 09:10 | SI | 11.57 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0006211122892 | 1122892 | 000621 | EAF 123-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26316 | S/E FAENAS PANGUE CBP1 | Ralco / C8 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.691 | 1 | NO | 2022-04-11 21:36 | 2022-04-12 10:15 | SI | 12.65 | 21.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0006221331409 | 1331409 | 000622 | EAF 124-2022 | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 29149 | S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | Sin Información | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 133 | 21.8483 | 1 | NO | 2022-04-12 01:48 | 2022-04-12 02:03 | SI | 0.25 | 5.46 | TN | Forzado | SI | NO
0006221331380 | 1331380 | 000622 | EAF 124-2022 | 301 | S/E TOTORALILLO | 396 | S/E TOTORALILLO H1 | Sin Información | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 133 | 1.8325 | 1 | NO | 2022-04-12 01:48 | 2022-04-12 02:03 | SI | 0.25 | 0.46 | TN | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3372 | S/E BRASIL C14 | Santo Domingo | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.249 | 0.14351 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | SI | 0.08 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3371 | S/E BRASIL C13 | Artesano | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 8.4512 | 0.19409 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | SI | 0.08 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3369 | S/E BRASIL C11 | Brasil | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 5.6942 | 0.13077 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | SI | 0.08 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3365 | S/E BRASIL C7 | Riquelme | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.2651 | 0.029054 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | SI | 0.08 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3364 | S/E BRASIL C6 | República | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.5043 | 0.14937 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | SI | 0.08 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3363 | S/E BRASIL C5 | Mapocho | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 8.556 | 0.19649 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:32 | SI | 0.08 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0006230930684 | 0930684 | 000623 | EAF 125-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3368 | S/E BRASIL C10 | Agustinas | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.8236 | 0.15671 | NO | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 15:34 | SI | 0.12 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0006242152408 | 2152408 | 000624 | EAF 126-2022 | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | S/I | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | 2408 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 38.7339 | 1 | NO | 2022-04-14 07:12 | 2022-04-14 09:36 | SI | 2.4 | 92.96 | TD | Forzado | SI | NO
0006250851344 | 0851344 | 000625 | EAF 127-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15042 | S/E MARISCAL C4 | Los Pétalos / C4 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.994 | 0.24138 | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-15 23:27 | SI | 0.13 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0006250851344 | 0851344 | 000625 | EAF 127-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15041 | S/E MARISCAL C3 | Mahuidanche / C3 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.7924 | 0.30345 | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-15 23:27 | SI | 0.13 | 1.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0006250851344 | 0851344 | 000625 | EAF 127-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15040 | S/E MARISCAL C2 | Las Haras / C2 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.994 | 0.24138 | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-15 23:27 | SI | 0.13 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0006250851344 | 0851344 | 000625 | EAF 127-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 23598 | S/E MARISCAL C5 | Vulco / C5 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.199 | 0.041379 | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-15 23:27 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0006250851344 | 0851344 | 000625 | EAF 127-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 23597 | S/E MARISCAL C6 | Cordillera / C6 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.9957 | 0.17241 | NO | 2022-04-15 23:19 | 2022-04-16 00:16 | SI | 0.95 | 4.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0006261090994 | 1090994 | 000626 | EAF 128-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca 52C4 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 109 | 0.84149 | 0.36016 | NO | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 07:15 | SI | 2.53 | 2.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0006261090994 | 1090994 | 000626 | EAF 128-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora 52C3 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 109 | 0.60644 | 0.25956 | NO | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 05:51 | SI | 1.13 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0006261090994 | 1090994 | 000626 | EAF 128-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora 52C3 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 109 | 0.23505 | 0.1006 | NO | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 06:56 | SI | 2.22 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0006261090994 | 1090994 | 000626 | EAF 128-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora 52C3 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 109 | 0.29147 | 0.12475 | NO | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 05:51 | SI | 1.13 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0006261090994 | 1090994 | 000626 | EAF 128-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora 52C3 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 109 | 0.36198 | 0.15493 | NO | 2022-04-16 04:43 | 2022-04-16 06:56 | SI | 2.22 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0006270852380 | 0852380 | 000627 | EAF 129-2022 | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.65155 | 0.3 | NO | 2022-04-17 09:17 | 2022-04-17 09:24 | SI | 0.12 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0006270852380 | 0852380 | 000627 | EAF 129-2022 | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5203 | 0.7 | NO | 2022-04-17 09:17 | 2022-04-17 09:25 | SI | 0.13 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0006274372380 | 4372380 | 000627 | EAF 129-2022 | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 437 | 6.8309 | 1 | NO | 2022-04-17 09:17 | 2022-04-17 09:25 | SI | 0.13 | 0.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0006281160411 | 1160411 | 000628 | EAF 130-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.41108 | 0.3105 | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 16:39 | SI | 1.13 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0006281160411 | 1160411 | 000628 | EAF 130-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.030226 | 0.022831 | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 15:59 | SI | 0.47 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0006281160411 | 1160411 | 000628 | EAF 130-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.042317 | 0.031963 | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 18:21 | SI | 2.83 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0006281160411 | 1160411 | 000628 | EAF 130-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.84029 | 0.6347 | NO | 2022-04-17 15:31 | 2022-04-17 18:21 | SI | 2.83 | 2.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0006291410077 | 1410077 | 000629 | EAF 131-2022 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Sin información | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | MELON S.A | 141 | 13.6538 | 1 | NO | 2022-04-18 00:34 | 2022-04-18 00:40 | SI | 0.1 | 1.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0006300850185 | 0850185 | 000630 | EAF 132-2022 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 185 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2104 | 0.23009 | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 06:42 | SI | 1.52 | 1.84 | TZ | Forzado | SI | SI
0006300850185 | 0850185 | 000630 | EAF 132-2022 | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 185 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2724 | 0.24189 | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 09:18 | SI | 4.12 | 5.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0006300850185 | 0850185 | 000630 | EAF 132-2022 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 185 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.13966 | 0.026549 | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 11:40 | SI | 6.48 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0006300850185 | 0850185 | 000630 | EAF 132-2022 | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 185 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.638 | 0.50147 | NO | 2022-04-18 05:11 | 2022-04-18 20:58 | SI | 15.78 | 41.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0006310852376 | 0852376 | 000631 | EAF 133-2022 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Centro/E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4478 | 0.53303 | NO | 2022-04-18 10:25 | 2022-04-18 10:53 | SI | 0.47 | 1.15 | TD | Forzado | SI | NO
0006310852376 | 0852376 | 000631 | EAF 133-2022 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Cerro/E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1445 | 0.46697 | NO | 2022-04-18 10:25 | 2022-04-18 10:53 | SI | 0.47 | 1.01 | TD | Forzado | SI | NO
0006320850121 | 0850121 | 000632 | EAF 134-2022 | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 8.1072 | 0.32847 | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:34 | SI | 1.7 | 13.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0006320850121 | 0850121 | 000632 | EAF 134-2022 | 360 | S/E MOLINA | 14552 | S/E MOLINA C6 | Radal | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9455 | 0.15985 | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:34 | SI | 1.7 | 6.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0006320850121 | 0850121 | 000632 | EAF 134-2022 | 360 | S/E MOLINA | 1231 | S/E MOLINA C2 | Entre Ríos/C11 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 12.6292 | 0.51168 | NO | 2022-04-19 08:52 | 2022-04-19 10:33 | SI | 1.68 | 21.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850552 | 0850552 | 000633 | EAF 135-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.9861 | 1 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 7.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850593 | 0850593 | 000633 | EAF 135-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6313 | 0.29482 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 1.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850593 | 0850593 | 000633 | EAF 135-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7856 | 0.32271 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 2.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850593 | 0850593 | 000633 | EAF 135-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1163 | 0.38247 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 2.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850597 | 0850597 | 000633 | EAF 135-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4608 | 0.31694 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 1.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850597 | 0850597 | 000633 | EAF 135-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Marchigue La Estrella | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4356 | 0.31148 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 1.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850602 | 0850602 | 000633 | EAF 135-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4738 | 0.1179 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:26 | SI | 1.45 | 2.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850602 | 0850602 | 000633 | EAF 135-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3737 | 0.26989 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 07:20 | SI | 0.35 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850602 | 0850602 | 000633 | EAF 135-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.7942 | 0.38352 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 07:20 | SI | 0.35 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850602 | 0850602 | 000633 | EAF 135-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8588 | 0.22869 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 07:20 | SI | 0.35 | 1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006330850597 | 0850597 | 000633 | EAF 135-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | Peña Blanca | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7126 | 0.37158 | NO | 2022-04-21 06:59 | 2022-04-21 08:12 | SI | 1.22 | 2.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0006340850218 | 0850218 | 000634 | EAF 136-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.495 | 0.12633 | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:26 | SI | 0.15 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0006340850218 | 0850218 | 000634 | EAF 136-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.9781 | 0.30269 | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:26 | SI | 0.15 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0006340850218 | 0850218 | 000634 | EAF 136-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5202 | 0.17824 | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:27 | SI | 0.17 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0006340850218 | 0850218 | 000634 | EAF 136-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.1007 | 0.20763 | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:30 | SI | 0.22 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0006340850218 | 0850218 | 000634 | EAF 136-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.656 | 0.18512 | NO | 2022-04-21 12:17 | 2022-04-21 12:34 | SI | 0.28 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006350852152 | 0852152 | 000635 | EAF 137-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5227 | 0.18632 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.81 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852152 | 0852152 | 000635 | EAF 137-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.7333 | 0.2362 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 1.03 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852152 | 0852152 | 000635 | EAF 137-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1045 | 0.12789 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.56 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852152 | 0852152 | 000635 | EAF 137-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0093 | 0.12398 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.54 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852152 | 0852152 | 000635 | EAF 137-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.7821 | 0.19701 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.86 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852152 | 0852152 | 000635 | EAF 137-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1218 | 0.12861 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.56 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21449 | S/E CENTRO C3 | Baquedano | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.2713 | 0.15931 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.95 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21450 | S/E CENTRO C1 | Bolivar | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.737 | 0.14316 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.85 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21451 | S/E CENTRO C4 | Interconexión 1 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.83699 | 0.025296 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.15 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21455 | S/E CENTRO C6 | 21 de Mayo | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9267 | 0.11868 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.71 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21456 | S/E CENTRO C7 | Brasil | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8761 | 0.086921 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.52 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21457 | S/E CENTRO C5 | Interconexión 2 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6391 | 0.1402 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.84 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21461 | S/E CENTRO E3 | Carrizo | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.0089042 | 0.00026911 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21462 | S/E CENTRO E2 | Circunvalación | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5055 | 0.13617 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.81 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852006 | 0852006 | 000635 | EAF 137-2022 | 1840 | S/E CENTRO | 21464 | S/E CENTRO E5 | Alberto Hurtado | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.2864 | 0.18999 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 1.13 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852295 | 0852295 | 000635 | EAF 137-2022 | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4241 | 0.3479 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.62 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852295 | 0852295 | 000635 | EAF 137-2022 | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8907 | 0.29371 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.52 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852295 | 0852295 | 000635 | EAF 137-2022 | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4175 | 0.24563 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.44 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852295 | 0852295 | 000635 | EAF 137-2022 | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1098 | 0.11276 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.2 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852380 | 0852380 | 000635 | EAF 137-2022 | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.59502 | 0.27397 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.11 | TD | Forzado | SI | NO
0006350852380 | 0852380 | 000635 | EAF 137-2022 | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5768 | 0.72603 | NO | 2022-04-21 15:38 | 2022-04-21 15:49 | SI | 0.18 | 0.28 | TD | Forzado | SI | NO
0006360332315 | 0332315 | 000636 | EAF 138-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.093193 | 0.82474 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0006360332315 | 0332315 | 000636 | EAF 138-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.019803 | 0.17526 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006360852315 | 0852315 | 000636 | EAF 138-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.76612 | 0.97895 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | NO
0006360852315 | 0852315 | 000636 | EAF 138-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.016476 | 0.021053 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006360852771 | 0852771 | 000636 | EAF 138-2022 | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT-F | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.02708 | 1 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0006363992771 | 3992771 | 000636 | EAF 138-2022 | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT-F | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.00015267 | 0.0076336 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006363992310 | 3992310 | 000636 | EAF 138-2022 | 1948 | S/E TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT | Chiza | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0006363992350 | 3992350 | 000636 | EAF 138-2022 | 1969 | S/E TAP OFF MAL PASO | 18096 | S/E TAP OFF MAL PASO HT-F | Mal Paso | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0006363992771 | 3992771 | 000636 | EAF 138-2022 | 1982 | S/E TAP OFF VITOR | 18101 | S/E TAP OFF VITOR HT-F | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.019847 | 0.99237 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006360852370 | 0852370 | 000636 | EAF 138-2022 | 1982 | S/E TAP OFF VITOR | 18101 | S/E TAP OFF VITOR HT-F | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.037767 | 1 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0006363992309 | 3992309 | 000636 | EAF 138-2022 | 1947 | S/E TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcón | BA S/E TAP OFF CERRO BALCON | 2309 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-04-21 20:34 | 2022-04-21 21:31 | SI | 0.95 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
00063719602370 | 19602370 | 000637 | EAF 139-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.5848 | 1 | NO | 2022-04-22 19:22 | 2022-04-22 22:57 | SI | 3.58 | 9.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0006370852370 | 0852370 | 000637 | EAF 139-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Camarones / E4 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.037767 | 1 | NO | 2022-04-22 19:22 | 2022-04-23 00:52 | SI | 5.5 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0006381160411 | 1160411 | 000638 | EAF 140-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.0843 | 0.81905 | NO | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-23 00:59 | SI | 3.05 | 3.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0006381160411 | 1160411 | 000638 | EAF 140-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.18913 | 0.14286 | NO | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-23 02:42 | SI | 4.77 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0006381160411 | 1160411 | 000638 | EAF 140-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.050435 | 0.038095 | NO | 2022-04-22 21:56 | 2022-04-23 19:38 | SI | 21.7 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0006390952415 | 0952415 | 000639 | EAF 141-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.86197 | 1 | NO | 2022-04-23 03:15 | 2022-04-23 03:20 | SI | 0.08 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0006391122415 | 1122415 | 000639 | EAF 141-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.88337 | 1 | NO | 2022-04-23 03:15 | 2022-04-23 03:20 | SI | 0.08 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
00064019602370 | 19602370 | 000640 | EAF 142-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.5848 | 1 | NO | 2022-04-23 04:51 | 2022-04-23 07:19 | SI | 2.47 | 6.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0006400852370 | 0852370 | 000640 | EAF 142-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Camarones/E4 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.037767 | 1 | NO | 2022-04-23 04:51 | 2022-04-23 09:53 | SI | 5.03 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0006411160411 | 1160411 | 000641 | EAF 143-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.1768 | 0.88889 | NO | 2022-04-24 03:32 | 2022-04-24 05:02 | SI | 1.5 | 1.77 | TZ | Forzado | SI | SI
0006411160411 | 1160411 | 000641 | EAF 143-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.073551 | 0.055556 | NO | 2022-04-24 03:32 | 2022-04-24 06:25 | SI | 2.88 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0006411160411 | 1160411 | 000641 | EAF 143-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.073551 | 0.055556 | NO | 2022-04-24 03:32 | 2022-04-24 14:05 | SI | 10.55 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | SI
0006420850147 | 0850147 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 604 | S/E CHIGUAYANTE C1 | Machasa | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.20011 | 0.013532 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:27 | SI | 4.92 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | SI
0006420850147 | 0850147 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobio | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1428 | 0.34777 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 07:50 | SI | 3.3 | 16.97 | TZ | Forzado | SI | SI
0006420850147 | 0850147 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodriguez | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1428 | 0.34777 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:17 | SI | 4.75 | 24.43 | TZ | Forzado | SI | SI
0006420850147 | 0850147 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4819 | 0.23545 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:06 | SI | 0.57 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | SI
0006420850147 | 0850147 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.34019 | 0.023004 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:17 | SI | 4.75 | 1.62 | TZ | Forzado | SI | SI
0006420850147 | 0850147 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.48026 | 0.032476 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 05:29 | SI | 0.95 | 0.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0006421260253 | 1260253 | 000642 | EAF 144-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 253 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.14244 | 1 | NO | 2022-04-24 04:32 | 2022-04-24 09:08 | SI | 4.6 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | SI
0006431120099 | 1120099 | 000643 | EAF 145-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Ralco/C8 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-04-24 05:53 | 2022-04-24 06:44 | SI | 0.85 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0006430970099 | 0970099 | 000643 | EAF 145-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17149 | 1 | NO | 2022-04-24 05:53 | 2022-04-24 09:55 | SI | 4.03 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0006441511803 | 1511803 | 000644 | EAF 146-2022 | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Sin información | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | 151 | 7.767 | 1 | NO | 2022-04-24 09:10 | 2022-04-24 11:10 | SI | 2 | 15.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0006441261154 | 1261154 | 000644 | EAF 146-2022 | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | 16215 | TAP OFF CERRO CHEPE B1 | Sin información | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.39565 | 1 | NO | 2022-04-24 09:10 | 2022-04-24 12:07 | SI | 2.95 | 1.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0006450850584 | 0850584 | 000645 | EAF 147-2022 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.785 | 1 | NO | 2022-04-24 09:38 | 2022-04-24 10:05 | SI | 0.45 | 1.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0006460850147 | 0850147 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 604 | S/E CHIGUAYANTE C1 | Mashasa | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.15901 | 0.010753 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:55 | SI | 1.03 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0006460850147 | 0850147 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobio | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5301 | 0.23871 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:59 | SI | 1.1 | 3.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0006460850147 | 0850147 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodriguez | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8198 | 0.39355 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 12:54 | SI | 2.02 | 11.76 | TZ | Forzado | SI | SI
0006460850147 | 0850147 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5265 | 0.10323 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:55 | SI | 1.03 | 1.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0006460850147 | 0850147 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3711 | 0.22796 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 13:34 | SI | 2.68 | 9.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0006460850147 | 0850147 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.38163 | 0.025806 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 11:55 | SI | 1.03 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | SI
0006461260253 | 1260253 | 000646 | EAF 148-2022 | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 253 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.14244 | 1 | NO | 2022-04-24 10:53 | 2022-04-24 14:22 | SI | 3.48 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | SI
0006471261162 | 1261162 | 000647 | EAF 149-2022 | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | S/E Completa | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0030918 | 1 | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 12:37 | SI | 0.98 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006470950174 | 0950174 | 000647 | EAF 149-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén C1 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.65446 | 1 | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:53 | SI | 6.25 | 4.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0006471120174 | 1120174 | 000647 | EAF 149-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9655 | 0.6369 | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:54 | SI | 6.27 | 12.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0006471120174 | 1120174 | 000647 | EAF 149-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1205 | 0.3631 | NO | 2022-04-24 11:38 | 2022-04-24 17:55 | SI | 6.28 | 7.04 | TZ | Forzado | SI | NO
0006480952415 | 0952415 | 000648 | EAF 150-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja / C1 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.86197 | 1 | NO | 2022-04-24 11:50 | 2022-04-24 11:55 | SI | 0.08 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0006481122415 | 1122415 | 000648 | EAF 150-2022 | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue / C2 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.88337 | 1 | NO | 2022-04-24 11:50 | 2022-04-24 11:55 | SI | 0.08 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0006491160438 | 1160438 | 000649 | EAF 151-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.9422 | 0.26753 | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:05 | SI | 0.08 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | SI
0006491160438 | 1160438 | 000649 | EAF 151-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.5803 | 0.23462 | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:05 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0006491160438 | 1160438 | 000649 | EAF 151-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.2481 | 0.38627 | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:05 | SI | 0.08 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0006491160215 | 1160215 | 000649 | EAF 151-2022 | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe / E5 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.5333 | 1 | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:07 | SI | 0.12 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0006491160438 | 1160438 | 000649 | EAF 151-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque / E1 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.2272 | 0.11159 | NO | 2022-04-24 12:00 | 2022-04-24 12:11 | SI | 0.18 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0006501120099 | 1120099 | 000650 | EAF 152-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26316 | S/E FAENAS PANGUE CBP1 | Ralco / C8 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-04-24 12:30 | 2022-04-24 19:21 | SI | 6.85 | 1.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0006500970099 | 0970099 | 000650 | EAF 152-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha / C4 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17149 | 1 | NO | 2022-04-24 12:30 | 2022-04-24 21:35 | SI | 9.08 | 1.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850187 | 0850187 | 000651 | EAF 153-2022 | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3963 | 0.37537 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 14:57 | SI | 0.75 | 2.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850187 | 0850187 | 000651 | EAF 153-2022 | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2925 | 0.14286 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 14:57 | SI | 0.75 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850187 | 0850187 | 000651 | EAF 153-2022 | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3963 | 0.37537 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 15:50 | SI | 1.63 | 5.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850276 | 0850276 | 000651 | EAF 153-2022 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:36 | SI | 2.4 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850187 | 0850187 | 000651 | EAF 153-2022 | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.82901 | 0.091626 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:41 | SI | 2.48 | 2.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850187 | 0850187 | 000651 | EAF 153-2022 | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.13371 | 0.014778 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:41 | SI | 2.48 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0006510850276 | 0850276 | 000651 | EAF 153-2022 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-04-24 14:12 | 2022-04-24 16:45 | SI | 2.55 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850196 | 0850196 | 000652 | EAF 154-2022 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1287 | S/E PANGUILEMO C2 | Centinela | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.18949 | 0.045455 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-24 21:56 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850196 | 0850196 | 000652 | EAF 154-2022 | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9793 | 0.95455 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-24 21:56 | SI | 0.07 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520853313 | 0853313 | 000652 | EAF 154-2022 | 420 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 23895 | S/E LOS MAQUIS (CGE) CT1 | Los Robles | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 3313 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0006 | 1 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-24 23:03 | SI | 1.18 | 3.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850627 | 0850627 | 000652 | EAF 154-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 16205 | S/E VILLA PRAT CT1 | Peteroa | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4121 | 1 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 10.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850605 | 0850605 | 000652 | EAF 154-2022 | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.82145 | 1 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 2.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850576 | 0850576 | 000652 | EAF 154-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.91409 | 0.73333 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 2.93 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850576 | 0850576 | 000652 | EAF 154-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.3324 | 0.26667 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850633 | 0850633 | 000652 | EAF 154-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5101 | 0.51092 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 4.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520850633 | 0850633 | 000652 | EAF 154-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 3113 | S/E RANGUILI CT2 | Patacón | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4456 | 0.48908 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 4.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520851835 | 0851835 | 000652 | EAF 154-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.70727 | 0.2038 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 2.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520851835 | 0851835 | 000652 | EAF 154-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7729 | 0.51087 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 5.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0006520851835 | 0851835 | 000652 | EAF 154-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.99018 | 0.28533 | NO | 2022-04-24 21:52 | 2022-04-25 01:04 | SI | 3.2 | 3.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0006530850118 | 0850118 | 000653 | EAF 155-2022 | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilitapia | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.18662 | 1 | NO | 2022-04-25 07:04 | 2022-04-25 07:09 | SI | 0.08 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0006541160396 | 1160396 | 000654 | EAF 156-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.3253 | 0.30457 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.3 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160396 | 1160396 | 000654 | EAF 156-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.18602 | 0.024365 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.02 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160396 | 1160396 | 000654 | EAF 156-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.3099 | 0.17157 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.17 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160396 | 1160396 | 000654 | EAF 156-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.8135 | 0.49949 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.5 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160401 | 1160401 | 000654 | EAF 156-2022 | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.3693 | 0.67267 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.81 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160401 | 1160401 | 000654 | EAF 156-2022 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.6128 | 0.32733 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.39 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160406 | 1160406 | 000654 | EAF 156-2022 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.6118 | 0.46623 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.54 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160406 | 1160406 | 000654 | EAF 156-2022 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.1932 | 0.28312 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.33 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160406 | 1160406 | 000654 | EAF 156-2022 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.9417 | 0.25065 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.29 | TN | Forzado | SI | SI
0006541161589 | 1161589 | 000654 | EAF 156-2022 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.4177 | 0.31069 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.31 | TN | Forzado | SI | SI
0006541161589 | 1161589 | 000654 | EAF 156-2022 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.3641 | 0.68931 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.7 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160064 | 1160064 | 000654 | EAF 156-2022 | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 64 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.56797 | 0.15925 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.07 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160064 | 1160064 | 000654 | EAF 156-2022 | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 64 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.9985 | 0.84075 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:40 | SI | 0.13 | 0.39 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160447 | 1160447 | 000654 | EAF 156-2022 | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.115 | 0.58162 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.47 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160447 | 1160447 | 000654 | EAF 156-2022 | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.46683 | 0.087163 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.07 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160447 | 1160447 | 000654 | EAF 156-2022 | 515 | S/E PID PID | 14189 | S/E PID PID E3 | Castro Centro | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.7739 | 0.33122 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.27 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160452 | 1160452 | 000654 | EAF 156-2022 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.9746 | 0.25819 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.45 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160452 | 1160452 | 000654 | EAF 156-2022 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.8917 | 0.251 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.43 | TN | Forzado | SI | SI
0006541160452 | 1160452 | 000654 | EAF 156-2022 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.6545 | 0.49081 | NO | 2022-04-25 16:32 | 2022-04-25 16:41 | SI | 0.15 | 0.85 | TN | Forzado | SI | SI
0006551130994 | 1130994 | 000655 | EAF 157-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 0.14061 | 0.67925 | NO | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | SI | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | NO
0006551130994 | 1130994 | 000655 | EAF 157-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | C. Agrícola | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 0.066401 | 0.32075 | NO | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | SI | 0.05 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0006552130994 | 2130994 | 000655 | EAF 157-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 213 | 7.4045 | 1 | NO | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | SI | 0.05 | 0.37 | TZ | Forzado | NO | NO
0006551090994 | 1090994 | 000655 | EAF 157-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 109 | 2.3364 | 1 | NO | 2022-04-25 20:11 | 2022-04-25 20:14 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | NO
0006561160411 | 1160411 | 000656 | EAF 158-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.0866 | 0.82075 | NO | 2022-04-25 20:52 | 2022-04-25 21:25 | SI | 0.55 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0006561160411 | 1160411 | 000656 | EAF 158-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.18735 | 0.14151 | NO | 2022-04-25 20:52 | 2022-04-26 11:21 | SI | 14.48 | 2.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0006561160411 | 1160411 | 000656 | EAF 158-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.049959 | 0.037736 | NO | 2022-04-25 20:52 | 2022-04-26 16:23 | SI | 19.52 | 0.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0006570851317 | 0851317 | 000657 | EAF 159-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.52565 | 0.045 | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 02:52 | SI | 1.27 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | SI
0006570851317 | 0851317 | 000657 | EAF 159-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1902 | 0.1875 | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 03:01 | SI | 1.42 | 3.11 | TZ | Forzado | SI | SI
0006570851317 | 0851317 | 000657 | EAF 159-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.73007 | 0.0625 | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 04:43 | SI | 3.12 | 2.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0006570851317 | 0851317 | 000657 | EAF 159-2022 | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.73007 | 0.0625 | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 07:08 | SI | 5.53 | 4.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0006570851317 | 0851317 | 000657 | EAF 159-2022 | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0663 | 0.2625 | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 07:15 | SI | 5.65 | 17.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0006570851317 | 0851317 | 000657 | EAF 159-2022 | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.4388 | 0.38 | NO | 2022-04-26 01:36 | 2022-04-26 07:15 | SI | 5.65 | 25.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0006581121587 | 1121587 | 000658 | EAF 160-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0804 | 0.45562 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:29 | SI | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | NO
0006581121587 | 1121587 | 000658 | EAF 160-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2909 | 0.54438 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:29 | SI | 0.05 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO
0006581122847 | 1122847 | 000658 | EAF 160-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.5861 | 0.58954 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:31 | SI | 0.08 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581122847 | 1122847 | 000658 | EAF 160-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.4968 | 0.41046 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:31 | SI | 0.08 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581121411 | 1121411 | 000658 | EAF 160-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4433 | 0.45091 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:31 | SI | 0.08 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581121411 | 1121411 | 000658 | EAF 160-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.046557 | 0.014545 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:31 | SI | 0.08 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581121411 | 1121411 | 000658 | EAF 160-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.711 | 0.53455 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:31 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581120140 | 1120140 | 000658 | EAF 160-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.77869 | 0.18593 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:34 | SI | 0.13 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581120140 | 1120140 | 000658 | EAF 160-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5571 | 0.61055 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:34 | SI | 0.13 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581120140 | 1120140 | 000658 | EAF 160-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.42091 | 0.1005 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:34 | SI | 0.13 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581120140 | 1120140 | 000658 | EAF 160-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.43144 | 0.10302 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:34 | SI | 0.13 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0006581120155 | 1120155 | 000658 | EAF 160-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.2135 | 1 | NO | 2022-04-26 06:26 | 2022-04-26 06:40 | SI | 0.23 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Errázuriz | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.6841 | 0.10291 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:02 | SI | 0.5 | 1.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.4718 | 0.13311 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:48 | SI | 0.27 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14157 | S/E PICARTE E8 | Picarte | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.96277 | 0.036913 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:53 | SI | 0.35 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14156 | S/E PICARTE E7 | Picarte Sur | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.7263 | 0.18121 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | SI | 0.52 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 23399 | S/E PICARTE E5 | Regional | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.3762 | 0.16779 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | SI | 0.52 | 2.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Simpson | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.6177 | 0.1387 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:02 | SI | 0.5 | 1.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Errázuriz | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.4879 | 0.057047 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:02 | SI | 0.5 | 0.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Simpson | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.4668 | 0.017897 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:57 | SI | 0.42 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Simpson | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.84607 | 0.032438 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | SI | 0.52 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 23399 | S/E PICARTE E5 | Regional | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.72937 | 0.027964 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | SI | 0.52 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14156 | S/E PICARTE E7 | Picarte Sur | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.37927 | 0.014541 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:03 | SI | 0.52 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14157 | S/E PICARTE E8 | Picarte | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.61267 | 0.02349 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:53 | SI | 0.35 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.29175 | 0.011186 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:42 | SI | 0.17 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.17505 | 0.0067114 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 09:45 | SI | 0.22 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.29175 | 0.011186 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:13 | SI | 0.68 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | SI
0006591160440 | 1160440 | 000659 | EAF 161-2022 | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.96277 | 0.036913 | NO | 2022-04-26 09:32 | 2022-04-26 10:12 | SI | 0.67 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | SI
0006601131082 | 1131082 | 000660 | EAF 162-2022 | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 0.78763 | 1 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | SI | 0.18 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601131081 | 1131081 | 000660 | EAF 162-2022 | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 0.76747 | 1 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | SI | 0.18 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601131080 | 1131080 | 000660 | EAF 162-2022 | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 3.1094 | 0.55865 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | SI | 0.18 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601131080 | 1131080 | 000660 | EAF 162-2022 | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 2.4566 | 0.44135 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | SI | 0.18 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601131079 | 1131079 | 000660 | EAF 162-2022 | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 1.6183 | 0.43561 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | SI | 0.18 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601131079 | 1131079 | 000660 | EAF 162-2022 | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 2.0968 | 0.56439 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:00 | SI | 0.18 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0006602130994 | 2130994 | 000660 | EAF 162-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 213 | 2.3675 | 0.31974 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | SI | 0.3 | 0.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0006602130994 | 2130994 | 000660 | EAF 162-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | C. Agrícola | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 213 | 2.1754 | 0.29379 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | SI | 0.3 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0006602130994 | 2130994 | 000660 | EAF 162-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Córpora | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 213 | 2.2783 | 0.30769 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | SI | 0.3 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0006602130994 | 2130994 | 000660 | EAF 162-2022 | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 213 | 0.5833 | 0.078777 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:07 | SI | 0.3 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601130990 | 1130990 | 000660 | EAF 162-2022 | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 1.7274 | 1 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 10:17 | SI | 0.47 | 0.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0006601131028 | 1131028 | 000660 | EAF 162-2022 | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 113 | 0.37485 | 1 | NO | 2022-04-26 09:49 | 2022-04-26 15:22 | SI | 5.55 | 2.08 | TZ | Forzado | SI | NO
0006610850390 | 0850390 | 000661 | EAF 163-2022 | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.6562 | 0.61429 | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 14:22 | SI | 1.9 | 10.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0006610850390 | 0850390 | 000661 | EAF 163-2022 | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5516 | 0.38571 | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 14:22 | SI | 1.9 | 6.75 | TZ | Forzado | SI | SI
0006610850390 | 0850390 | 000661 | EAF 163-2022 | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 14:44 | SI | 2.27 | 0 | TZ | Forzado | SI | SI
0006610850624 | 0850624 | 000661 | EAF 163-2022 | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 624 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.53716 | 0.18519 | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 15:09 | SI | 2.68 | 1.44 | TZ | Forzado | SI | SI
0006610850624 | 0850624 | 000661 | EAF 163-2022 | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 624 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2892 | 0.44444 | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 15:09 | SI | 2.68 | 3.45 | TZ | Forzado | SI | SI
0006610850624 | 0850624 | 000661 | EAF 163-2022 | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 624 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0743 | 0.37037 | NO | 2022-04-26 12:28 | 2022-04-26 19:15 | SI | 6.78 | 7.28 | TZ | Forzado | SI | SI
0006621122840 | 1122840 | 000662 | EAF 164-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.748 | 0.19066 | NO | 2022-04-26 18:35 | 2022-04-27 00:42 | SI | 6.12 | 4.58 | TD | Forzado | SI | NO
0006621122840 | 1122840 | 000662 | EAF 164-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.1752 | 0.80934 | NO | 2022-04-26 18:35 | 2022-04-27 00:42 | SI | 6.12 | 19.43 | TD | Forzado | SI | NO
0006630850764 | 0850764 | 000663 | EAF 165-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 31298 | S/E LA PINTANA E1 | Menadier | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 9.5153 | 0.5 | NO | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:55 | SI | 0.05 | 0.48 | TZ | Forzado | NO | NO
0006630850764 | 0850764 | 000663 | EAF 165-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 31298 | S/E LA PINTANA E1 | Santa Elvira | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 9.5153 | 0.5 | NO | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:55 | SI | 0.05 | 0.48 | TZ | Forzado | NO | NO
0006631050763 | 1050763 | 000663 | EAF 165-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30409 | S/E LA PINTANA E25 | Tocornal | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 4.0405 | 0.34559 | NO | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:57 | SI | 0.08 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0006631050763 | 1050763 | 000663 | EAF 165-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30410 | S/E LA PINTANA E26 | Independencia | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.3211 | 0.19853 | NO | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | SI | 0.1 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0006631050763 | 1050763 | 000663 | EAF 165-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30411 | S/E LA PINTANA E27 | El Rodeo | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.5791 | 0.22059 | NO | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | SI | 0.1 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0006631050763 | 1050763 | 000663 | EAF 165-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30411 | S/E LA PINTANA E27 | San Miguel | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.751 | 0.23529 | NO | 2022-04-26 18:52 | 2022-04-26 18:58 | SI | 0.1 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0006641160411 | 1160411 | 000664 | EAF 166-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.0591 | 0.8 | NO | 2022-04-27 05:15 | 2022-04-27 05:24 | SI | 0.15 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0006641160411 | 1160411 | 000664 | EAF 166-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.072213 | 0.054545 | NO | 2022-04-27 05:15 | 2022-04-27 06:34 | SI | 1.32 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006641160411 | 1160411 | 000664 | EAF 166-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.19257 | 0.14545 | NO | 2022-04-27 05:15 | 2022-04-27 06:34 | SI | 1.32 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0006651160411 | 1160411 | 000665 | EAF 167-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.1253 | 0.85 | NO | 2022-04-27 07:05 | 2022-04-27 07:10 | SI | 0.08 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0006651160411 | 1160411 | 000665 | EAF 167-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.022065 | 0.016667 | NO | 2022-04-27 07:05 | 2022-04-27 11:29 | SI | 4.4 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006651160411 | 1160411 | 000665 | EAF 167-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.17652 | 0.13333 | NO | 2022-04-27 07:05 | 2022-04-27 11:30 | SI | 4.42 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0006661020085 | 1020085 | 000666 | EAF 168-2022 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 85 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.76629 | 1 | NO | 2022-04-27 07:52 | 2022-04-27 09:30 | SI | 1.63 | 1.25 | TD | Forzado | SI | NO
0006670850630 | 0850630 | 000667 | EAF 169-2022 | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 22.037 | 0.52033 | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:23 | SI | 1.48 | 32.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0006670850630 | 0850630 | 000667 | EAF 169-2022 | 411 | S/E TALCA | 23483 | S/E TALCA C15 | Duao | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 20.1087 | 0.4748 | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 10:56 | SI | 2.03 | 40.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0006670850630 | 0850630 | 000667 | EAF 169-2022 | 411 | S/E TALCA | 23483 | S/E TALCA C15 | Duao | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.2066 | 0.004878 | NO | 2022-04-27 08:54 | 2022-04-27 11:52 | SI | 2.97 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0006681120099 | 1120099 | 000668 | EAF 170-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C1 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-04-27 12:30 | 2022-04-27 14:34 | SI | 2.07 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0006691120099 | 1120099 | 000669 | EAF 171-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26317 | S/E FAENAS PANGUE C7 | Alto Biobio/C8 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0 | 0 | NO | 2022-04-27 16:40 | 2022-04-27 17:58 | SI | 1.3 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006691120099 | 1120099 | 000669 | EAF 171-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C1 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-04-27 16:40 | 2022-04-27 17:58 | SI | 1.3 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0006701591209 | 1591209 | 000670 | EAF 172-2022 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | Sin Información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 159 | 0.56566 | 1 | NO | 2022-04-29 06:20 | 2022-04-29 08:00 | SI | 1.67 | 0.94 | TD | Forzado | SI | NO
0006711591209 | 1591209 | 000671 | EAF 173-2022 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | Sin Información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 159 | 0.56566 | 1 | NO | 2022-04-29 08:02 | 2022-04-29 10:18 | SI | 2.27 | 1.28 | TD | Forzado | SI | NO
0006720850535 | 0850535 | 000672 | EAF 174-2022 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4639 | 0.51014 | NO | 2022-05-01 07:53 | 2022-05-01 07:57 | SI | 0.07 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0006720850535 | 0850535 | 000672 | EAF 174-2022 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1699 | 0.44928 | NO | 2022-05-01 07:53 | 2022-05-01 07:58 | SI | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | SI
0006720850535 | 0850535 | 000672 | EAF 174-2022 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.19599 | 0.04058 | NO | 2022-05-01 07:53 | 2022-05-01 08:00 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0006731120099 | 1120099 | 000673 | EAF 175-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco / C1 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-05-01 12:20 | 2022-05-01 12:48 | SI | 0.47 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0006730970099 | 0970099 | 000673 | EAF 175-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Coelcha | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17315 | 1 | NO | 2022-05-01 12:20 | 2022-05-05 18:00 | SI | 101.67 | 17.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0006744192092 | 4192092 | 000674 | EAF 176-2022 | 1905 | S/E MONTURAQUI | 17984 | S/E MONTURAQUI 69 KV | Sin información | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 2092 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 419 | 95.9288 | 1 | NO | 2022-05-06 10:30 | 2022-05-06 11:01 | SI | 0.52 | 49.88 | TD | Forzado | SI | NO
0006750850602 | 0850602 | 000675 | EAF 177-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5674 | 0.2848 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:12 | SI | 1.1 | 3.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850602 | 0850602 | 000675 | EAF 177-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8795 | 0.22989 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:12 | SI | 1.1 | 3.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850602 | 0850602 | 000675 | EAF 177-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1035 | 0.24777 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:12 | SI | 1.1 | 3.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850602 | 0850602 | 000675 | EAF 177-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9755 | 0.23755 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:12 | SI | 1.1 | 3.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850552 | 0850552 | 000675 | EAF 177-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5045 | 0.57778 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 4.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850552 | 0850552 | 000675 | EAF 177-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.561 | 0.42222 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 3.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850597 | 0850597 | 000675 | EAF 177-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6836 | 0.36437 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 2.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850597 | 0850597 | 000675 | EAF 177-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4965 | 0.32389 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 1.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850597 | 0850597 | 000675 | EAF 177-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peñablanca / E1 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4404 | 0.31174 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850593 | 0850593 | 000675 | EAF 177-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.36229 | 0.066253 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850593 | 0850593 | 000675 | EAF 177-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4077 | 0.62319 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 4.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0006750850593 | 0850593 | 000675 | EAF 177-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6982 | 0.31056 | NO | 2022-05-07 07:06 | 2022-05-07 08:21 | SI | 1.25 | 2.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0006761780480 | 1780480 | 000676 | EAF 178-2022 | 964 | S/E MINERA FRANKE | 8015 | S/E MINERA FRANKE H1 | Sin Información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | 178 | 4.4067 | 1 | NO | 2022-05-08 00:56 | 2022-05-08 04:23 | SI | 3.45 | 15.2 | TD | Forzado | SI | NO
0006770852376 | 0852376 | 000677 | EAF 179-2022 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Centro Toc / E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.040106 | 0.0087336 | NO | 2022-05-08 13:34 | 2022-05-08 13:47 | SI | 0.22 | 0.01 | TD | Forzado | SI | NO
0006770852376 | 0852376 | 000677 | EAF 179-2022 | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | Cerro / E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.552 | 0.99127 | NO | 2022-05-08 13:34 | 2022-05-08 13:47 | SI | 0.22 | 1 | TD | Forzado | SI | NO
0006780850600 | 0850600 | 000678 | EAF 180-2022 | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2702 | 0.45098 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 16:51 | SI | 0.2 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850600 | 0850600 | 000678 | EAF 180-2022 | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7638 | 0.54902 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 16:51 | SI | 0.2 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850607 | 0850607 | 000678 | EAF 180-2022 | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.807 | 0.49096 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 16:51 | SI | 0.2 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850607 | 0850607 | 000678 | EAF 180-2022 | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuelas | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8736 | 0.50904 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 16:51 | SI | 0.2 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850602 | 0850602 | 000678 | EAF 180-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2547 | 0.18 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 17:19 | SI | 0.67 | 1.51 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850602 | 0850602 | 000678 | EAF 180-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0083 | 0.32 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 17:19 | SI | 0.67 | 2.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850602 | 0850602 | 000678 | EAF 180-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2567 | 0.26 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 17:19 | SI | 0.67 | 2.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0006780850602 | 0850602 | 000678 | EAF 180-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0062 | 0.24 | NO | 2022-05-08 16:39 | 2022-05-08 17:19 | SI | 0.67 | 2.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0006790852376 | 0852376 | 000679 | EAF 181-2022 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Centro Toc / E26 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3274 | 0.50682 | NO | 2022-05-09 10:35 | 2022-05-09 10:38 | SI | 0.05 | 0.12 | TD | Forzado | NO | NO
0006790852376 | 0852376 | 000679 | EAF 181-2022 | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2647 | 0.49318 | NO | 2022-05-09 10:35 | 2022-05-09 10:38 | SI | 0.05 | 0.11 | TD | Forzado | NO | NO
0006800850483 | 0850483 | 000680 | EAF 182-2022 | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2470 | S/E DIEGO DE ALMAGRO E2 | Chañaral Salado | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9948 | 1 | NO | 2022-05-12 10:05 | 2022-05-12 10:17 | SI | 0.2 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0006811160438 | 1160438 | 000681 | EAF 183-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque / E1 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.80035 | 0.072523 | NO | 2022-05-12 10:29 | 2022-05-12 10:41 | SI | 0.2 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0006811160438 | 1160438 | 000681 | EAF 183-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.9051 | 0.17263 | NO | 2022-05-12 10:29 | 2022-05-12 10:41 | SI | 0.2 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0006811160438 | 1160438 | 000681 | EAF 183-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.1305 | 0.19305 | NO | 2022-05-12 10:29 | 2022-05-12 10:41 | SI | 0.2 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0006811160438 | 1160438 | 000681 | EAF 183-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.1418 | 0.19408 | NO | 2022-05-12 10:29 | 2022-05-12 10:41 | SI | 0.2 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0006811160438 | 1160438 | 000681 | EAF 183-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.9679 | 0.35955 | NO | 2022-05-12 10:29 | 2022-05-12 10:41 | SI | 0.2 | 0.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0006811160438 | 1160438 | 000681 | EAF 183-2022 | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.090181 | 0.0081716 | NO | 2022-05-12 10:29 | 2022-05-12 10:41 | SI | 0.2 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006821050763 | 1050763 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30409 | S/E LA PINTANA E25 | Tocornal / E25 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 4.0482 | 0.34756 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 18:46 | SI | 0.15 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0006821050763 | 1050763 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30410 | S/E LA PINTANA E26 | Independencia / E26 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.4036 | 0.20636 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 18:48 | SI | 0.18 | 0.43 | TZ | Forzado | SI | NO
0006821050763 | 1050763 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 25609 | S/E LA PINTANA ET4 | San Miguel / E28 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.6927 | 0.23119 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 18:54 | SI | 0.28 | 0.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0006821050763 | 1050763 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 30411 | S/E LA PINTANA E27 | El Rodeo / E27 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.503 | 0.2149 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 19:40 | SI | 1.05 | 2.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820930963 | 0930963 | 000682 | EAF 184-2022 | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4351 | S/E SANTA RAQUEL ET1 | Transformador 110/12 kV N°1 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 21.1701 | 0.49372 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:48 | SI | 2.18 | 46.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820930963 | 0930963 | 000682 | EAF 184-2022 | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4353 | S/E SANTA RAQUEL ET2 | Transformador 110/12 kV N°2 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 10.1617 | 0.23699 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:48 | SI | 2.18 | 22.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820930963 | 0930963 | 000682 | EAF 184-2022 | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4355 | S/E SANTA RAQUEL ET4 | Transformador 110/12 kV N°4 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 7.3127 | 0.17055 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:48 | SI | 2.18 | 15.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820930963 | 0930963 | 000682 | EAF 184-2022 | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4357 | S/E SANTA RAQUEL DT5 | Transformador 110/12 kV N°5 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.234 | 0.098745 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:48 | SI | 2.18 | 9.23 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850764 | 0850764 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 3590 | S/E LA PINTANA C1 | Santa Elvira / C1 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3039 | 0.17692 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:49 | SI | 2.2 | 7.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850764 | 0850764 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 3591 | S/E LA PINTANA C2 | Menadier / C2 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6556 | 0.2493 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:49 | SI | 2.2 | 10.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850764 | 0850764 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | Vizcachas / C4 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.90107 | 0.048251 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:49 | SI | 2.2 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850764 | 0850764 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Mariscal / C3 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9572 | 0.2119 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:49 | SI | 2.2 | 8.71 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850764 | 0850764 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 3594 | S/E LA PINTANA C5 | Quitalmahue / C5 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0787 | 0.16486 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:49 | SI | 2.2 | 6.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850764 | 0850764 | 000682 | EAF 184-2022 | 692 | S/E LA PINTANA | 3595 | S/E LA PINTANA C6 | Guillermo / C6 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7783 | 0.14877 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:49 | SI | 2.2 | 6.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850963 | 0850963 | 000682 | EAF 184-2022 | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 6146 | S/E SANTA RAQUEL | Las Tranqueras | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6341 | 1 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:50 | SI | 2.22 | 5.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4384 | S/E SANTA ROSA SUR C1 | Acceso Sur / C1 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.126 | 0.092424 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 9.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4385 | S/E SANTA ROSA SUR C2 | Maestro Palomo / C2 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.126 | 0.092424 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 9.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4386 | S/E SANTA ROSA SUR C3 | La Pintana / C3 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.126 | 0.092424 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 9.61 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4387 | S/E SANTA ROSA SUR C4 | Nuevo Puente Alto / C4 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7201 | 0.083333 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 8.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4388 | S/E SANTA ROSA SUR C5 | Florida Sur / C5 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7878 | 0.084848 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 8.83 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4389 | S/E SANTA ROSA SUR C6 | Lo Martinez / C6 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.8023 | 0.10758 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 11.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4390 | S/E SANTA ROSA SUR C7 | Gabriela / C7 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.691 | 0.037879 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 3.94 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4391 | S/E SANTA ROSA SUR C8 | Concha y Toro / C8 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8554 | 0.086364 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 8.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4392 | S/E SANTA ROSA SUR C9 | Lo Blanco / C9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2467 | 0.072727 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 7.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4393 | S/E SANTA ROSA SUR C10 | Las Cumbres / C10 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2467 | 0.072727 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 7.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4394 | S/E SANTA ROSA SUR C11 | Luis Matte / C11 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7732 | 0.062121 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 6.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4395 | S/E SANTA ROSA SUR C12 | Primavera / C12 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7732 | 0.062121 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 6.46 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820850970 | 0850970 | 000682 | EAF 184-2022 | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 4397 | S/E SANTA ROSA SUR C14 | El Peñón / C14 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3674 | 0.05303 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:57 | SI | 2.33 | 5.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15042 | S/E MARISCAL C4 | Los Pétalos / C4 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2935 | 0.11271 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 7.74 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15041 | S/E MARISCAL C3 | Mahuidanche / C3 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.8351 | 0.16547 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 11.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15040 | S/E MARISCAL C2 | Las Haras / C2 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1533 | 0.10791 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 7.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 23598 | S/E MARISCAL C5 | Vulco / C5 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1212 | 0.038369 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 2.63 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15039 | S/E MARISCAL C1 | Los Ríos / C1 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1855 | 0.17746 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 12.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 23597 | S/E MARISCAL C6 | Cordillera / C6 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4015 | 0.047962 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 3.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15044 | S/E MARISCAL E5 | Almirante Riveros / E5 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.676 | 0.19424 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 13.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851344 | 0851344 | 000682 | EAF 184-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15046 | S/E MARISCAL E7 | Petrohué / E7 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5548 | 0.15588 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:58 | SI | 2.35 | 10.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820931825 | 0931825 | 000682 | EAF 184-2022 | 689 | S/E FLORIDA | 5127 | S/E FLORIDA | No informado | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.5559 | 1 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-13 00:52 | SI | 6.25 | 40.97 | TZ | Forzado | SI | NO
0006820851825 | 0851825 | 000682 | EAF 184-2022 | 689 | S/E FLORIDA | 5127 | S/E FLORIDA | El Canelo / C1 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6943 | 1 | NO | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-13 02:45 | SI | 8.13 | 38.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0006830850030 | 0850030 | 000683 | SD2022035925 | 223 | S/E COLBUN | 13481 | S/E COLBUN CT1 | Vilches | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.6287 | 1 | NO | 2022-05-03 08:40 | 2022-05-03 15:42 | SI | 7.03 | 4.42 | TZ | Programado | SI | NO
0006840930695 | 0930695 | 000684 | SD2022034976 | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.13255 | 1 | NO | 2022-05-07 09:55 | 2022-05-07 16:00 | SI | 6.08 | 0.81 | TZ | Programado | SI | NO
0006851120174 | 1120174 | 000685 | SD2022041289 | 414 | S/E TRAIGUEN | 5169 | S/E TRAIGUEN 66 KV | Sin Información | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.6413 | 0.85819 | NO | 2022-05-08 14:47 | 2022-05-08 16:39 | SI | 1.87 | 4.94 | TZ | Programado | SI | NO
0006850950174 | 0950174 | 000685 | SD2022041289 | 414 | S/E TRAIGUEN | 5169 | S/E TRAIGUEN 66 KV | Sin Información | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.098003 | 0.14181 | NO | 2022-05-08 14:47 | 2022-05-08 16:39 | SI | 1.87 | 0.18 | TZ | Programado | SI | NO
0006860850533 | 0850533 | 000686 | SD2022036694 | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2804 | S/E ALTO DEL CARMEN C1 | San Felix | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.44855 | 0.4134 | NO | 2022-05-10 06:35 | 2022-05-10 12:58 | SI | 6.38 | 2.86 | TZ | Programado | SI | NO
0006860850533 | 0850533 | 000686 | SD2022036694 | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2805 | S/E ALTO DEL CARMEN C2 | El Transito | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.01044 | 0.0096222 | NO | 2022-05-10 06:35 | 2022-05-10 12:58 | SI | 6.38 | 0.07 | TZ | Programado | SI | NO
0006860850533 | 0850533 | 000686 | SD2022036694 | 616 | S/E ALTO DEL CARMEN | 2806 | S/E ALTO DEL CARMEN C3 | El Terron | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.62604 | 0.57698 | NO | 2022-05-10 06:35 | 2022-05-10 12:58 | SI | 6.38 | 3.99 | TZ | Programado | SI | NO
0006877122573 | 7122573 | 000687 | SD2022042128 | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21283 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA BT2 | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/24 KV | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV | 2573 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | 712 | 0.29386 | 1 | NO | 2022-05-14 10:15 | 2022-05-14 14:22 | SI | 4.12 | 1.21 | TZ | Programado | SI | NO
0006880950178 | 0950178 | 000688 | SD2022043743 | 418 | S/E VICTORIA | 7156 | S/E VICTORIA | Sin Información | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.52648 | 0.5 | NO | 2022-05-16 10:35 | 2022-05-16 12:10 | SI | 1.58 | 0.83 | TZ | Programado | SI | NO
0006881120178 | 1120178 | 000688 | SD2022043743 | 418 | S/E VICTORIA | 7156 | S/E VICTORIA | Sin Información | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.3232 | 0.5 | NO | 2022-05-16 10:35 | 2022-05-16 12:10 | SI | 1.58 | 5.25 | TZ | Programado | SI | NO
0006890852244 | 0852244 | 000689 | SD2022045539 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.1022 | 0.8 | NO | 2022-05-21 05:16 | 2022-05-21 07:47 | SI | 2.52 | 10.34 | TZ | Programado | SI | NO
0006890852244 | 0852244 | 000689 | SD2022045539 | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0256 | 0.2 | NO | 2022-05-21 05:16 | 2022-05-21 07:47 | SI | 2.52 | 2.58 | TZ | Programado | SI | NO
0006901120186 | 1120186 | 000690 | SD2022044449 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1100 | S/E LOS ANGELES (CGE) C2 | Mulchen | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.18692 | 1 | NO | 2022-05-29 08:00 | 2022-05-29 14:56 | SI | 6.93 | 1.3 | TZ | Programado | SI | NO
0006901020186 | 1020186 | 000690 | SD2022044449 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Sta. Fe | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 6.3309 | 0.69493 | NO | 2022-05-29 08:00 | 2022-05-29 14:56 | SI | 6.93 | 43.87 | TZ | Programado | SI | NO
0006901020186 | 1020186 | 000690 | SD2022044449 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Cantera | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 2.3901 | 0.26235 | NO | 2022-05-29 08:00 | 2022-05-29 14:56 | SI | 6.93 | 16.56 | TZ | Programado | SI | NO
0006901020186 | 1020186 | 000690 | SD2022044449 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Huaqui | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.38922 | 0.042724 | NO | 2022-05-29 08:00 | 2022-05-29 14:56 | SI | 6.93 | 2.7 | TZ | Programado | SI | NO
0006911360061 | 1360061 | 000691 | SD2022048709 | 260 | S/E BUCALEMU | 302 | S/E BUCALEMU BL | Sin Información | BA S/E BUCALEMU 66KV | 61 | CMPC MADERAS SPA | 136 | 1.4479 | 1 | NO | 2022-05-31 08:27 | 2022-05-31 09:30 | SI | 1.05 | 1.52 | TD | Programado | SI | NO
0006920850188 | 0850188 | 000692 | EAF 185-2022 | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Santo Domingo | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3103 | 0.4 | NO | 2022-05-13 03:26 | 2022-05-13 05:12 | SI | 1.77 | 2.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0006920850188 | 0850188 | 000692 | EAF 185-2022 | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Santa Inés | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.49137 | 0.15 | NO | 2022-05-13 03:26 | 2022-05-13 04:39 | SI | 1.22 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | SI
0006920850188 | 0850188 | 000692 | EAF 185-2022 | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Santa Inés | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4741 | 0.45 | NO | 2022-05-13 03:26 | 2022-05-13 05:02 | SI | 1.6 | 2.36 | TZ | Forzado | SI | SI
0006930852246 | 0852246 | 000693 | EAF 186-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 19.3946 | 1 | NO | 2022-05-14 07:08 | 2022-05-14 08:10 | SI | 1.03 | 19.98 | TZ | Forzado | SI | NO
0006940930940 | 0930940 | 000694 | EAF 187-2022 | 721 | S/E SAN PABLO | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | El Valle | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 17.7966 | 0.31026 | NO | 2022-05-14 08:29 | 2022-05-14 08:33 | SI | 0.07 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0006940930940 | 0930940 | 000694 | EAF 187-2022 | 721 | S/E SAN PABLO | 4268 | S/E SAN PABLO D2 | Serrano | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 17.6613 | 0.3079 | NO | 2022-05-14 08:29 | 2022-05-14 09:23 | SI | 0.9 | 15.9 | TZ | Forzado | SI | SI
0006940930940 | 0930940 | 000694 | EAF 187-2022 | 721 | S/E SAN PABLO | 4269 | S/E SAN PABLO D3 | Puerto Santiago | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 14.8192 | 0.25836 | NO | 2022-05-14 08:29 | 2022-05-14 09:24 | SI | 0.92 | 13.63 | TZ | Forzado | SI | SI
0006940930940 | 0930940 | 000694 | EAF 187-2022 | 721 | S/E SAN PABLO | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | El Valle | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.9849 | 0.034605 | NO | 2022-05-14 08:29 | 2022-05-14 09:36 | SI | 1.12 | 2.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0006940930940 | 0930940 | 000694 | EAF 187-2022 | 721 | S/E SAN PABLO | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | Aeropuerto | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 5.0976 | 0.088871 | NO | 2022-05-14 08:29 | 2022-05-14 09:49 | SI | 1.33 | 6.78 | TZ | Forzado | SI | SI
0006951162738 | 1162738 | 000695 | EAF 188-2022 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.0449 | 0.75 | NO | 2022-05-15 12:15 | 2022-05-15 12:15 | SI | 0 | 0 | TD | Forzado | NO | NO
0006951162738 | 1162738 | 000695 | EAF 188-2022 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.34829 | 0.25 | NO | 2022-05-15 12:15 | 2022-05-16 05:29 | SI | 17.23 | 6 | TD | Forzado | SI | NO
0006964141866 | 4141866 | 000696 | EAF 189-2022 | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | Sin información | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | 414 | 2.3188 | 1 | NO | 2022-05-15 22:03 | 2022-05-15 22:33 | SI | 0.5 | 1.16 | TD | Forzado | SI | NO
0006971120140 | 1120140 | 000697 | EAF 190-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.58644 | 0.14009 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971120140 | 1120140 | 000697 | EAF 190-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.218 | 0.29095 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971120140 | 1120140 | 000697 | EAF 190-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7683 | 0.42241 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971120140 | 1120140 | 000697 | EAF 190-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.61351 | 0.14655 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971122847 | 1122847 | 000697 | EAF 190-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.5441 | 0.57675 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971122847 | 1122847 | 000697 | EAF 190-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.6008 | 0.42325 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971121411 | 1121411 | 000697 | EAF 190-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0 | 0 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971121411 | 1121411 | 000697 | EAF 190-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.6382 | 0.19421 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971121411 | 1121411 | 000697 | EAF 190-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.6478 | 0.80579 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 | SI | 0.22 | 0.58 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971121587 | 1121587 | 000697 | EAF 190-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.2121 | 0.51402 | SI | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:44 | SI | 0.78 | 0.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971121587 | 1121587 | 000697 | EAF 190-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.011019 | 0.0046729 | SI | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 09:31 | SI | 1.57 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0006971121587 | 1121587 | 000697 | EAF 190-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.135 | 0.48131 | NO | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:00 | SI | 0.05 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO
0006980930684 | 0930684 | 000698 | EAF 191-2022 | 679 | S/E BRASIL | 3368 | S/E BRASIL C10 | Sin Información | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 43.9534 | 1 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:39 | SI | 0.03 | 1.32 | TZ | Forzado | NO | NO
0006980930657 | 0930657 | 000698 | EAF 191-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3248 | S/E ALTAMIRANO C10 | Sin Información | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 53.5309 | 1 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:37 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0006980930698 | 0930698 | 000698 | EAF 191-2022 | 682 | S/E CARRASCAL | 3424 | S/E CARRASCAL C3 | Sin Información | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 22.2047 | 1 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:37 | SI | 0 | 0 | TZ | Forzado | NO | NO
0006980930813 | 0930813 | 000698 | EAF 191-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Centro A | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.4447 | 0.10697 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:42 | SI | 0.08 | 0.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0006980930813 | 0930813 | 000698 | EAF 191-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Centro B | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.3584 | 0.19071 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:42 | SI | 0.08 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | NO
0006980930813 | 0930813 | 000698 | EAF 191-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Centro C | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 3.3583 | 0.14695 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:42 | SI | 0.08 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0006980930813 | 0930813 | 000698 | EAF 191-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Centro D | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.9508 | 0.085359 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:42 | SI | 0.08 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0006980930813 | 0930813 | 000698 | EAF 191-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Centro E | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.1609 | 0.18206 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:42 | SI | 0.08 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0006980930813 | 0930813 | 000698 | EAF 191-2022 | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | A. Ovalle | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 6.5809 | 0.28795 | NO | 2022-05-17 12:37 | 2022-05-17 12:42 | SI | 0.08 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0006991121078 | 1121078 | 000699 | EAF 192-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 5.5148 | 0.90778 | NO | 2022-05-17 23:17 | 2022-05-18 01:00 | SI | 1.72 | 9.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0006991121078 | 1121078 | 000699 | EAF 192-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.010986 | 0.0018083 | NO | 2022-05-17 23:17 | 2022-05-18 01:00 | SI | 1.72 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | SI
0006991261162 | 1261162 | 000699 | EAF 192-2022 | 1014 | TAP OFF RENAICO | 16922 | TAP OFF RENAICO B1 | Sin información | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0032834 | 1 | NO | 2022-05-17 23:17 | 2022-05-18 01:00 | SI | 1.72 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0006991121078 | 1121078 | 000699 | EAF 192-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.54928 | 0.090416 | NO | 2022-05-17 23:17 | 2022-05-18 01:00 | SI | 1.72 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | SI
0007001771727 | 1771727 | 000700 | EAF 193-2022 | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 14697 | S/E CERRO NEGRO MT-T1 | Minera Cerro Negro | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 177 | 3.0474 | 1 | NO | 2022-05-18 07:22 | 2022-05-18 15:55 | SI | 8.55 | 26.06 | TD | Forzado | SI | NO
0007010852298 | 0852298 | 000701 | EAF 194-2022 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6513 | 0.44615 | NO | 2022-05-19 18:19 | 2022-05-19 19:25 | SI | 1.1 | 2.92 | TD | Forzado | SI | SI
0007010852298 | 0852298 | 000701 | EAF 194-2022 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5542 | 0.26154 | NO | 2022-05-19 18:19 | 2022-05-19 19:25 | SI | 1.1 | 1.71 | TD | Forzado | SI | SI
0007010852298 | 0852298 | 000701 | EAF 194-2022 | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | Aguas del Altiplano | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 2298 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7371 | 0.29231 | NO | 2022-05-19 18:19 | 2022-05-19 19:25 | SI | 1.1 | 1.91 | TD | Forzado | SI | SI
0007021160411 | 1160411 | 000702 | EAF 195-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.057789 | 0.045455 | NO | 2022-05-22 02:27 | 2022-05-22 14:55 | SI | 12.47 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | SI
0007021160411 | 1160411 | 000702 | EAF 195-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.0402 | 0.81818 | NO | 2022-05-22 02:27 | 2022-05-22 02:34 | SI | 0.12 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0007021160411 | 1160411 | 000702 | EAF 195-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.17337 | 0.13636 | NO | 2022-05-22 02:27 | 2022-05-22 02:40 | SI | 0.22 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0007031120125 | 1120125 | 000703 | EAF 196-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5716 | 0.39773 | NO | 2022-05-22 08:35 | 2022-05-22 09:05 | SI | 0.5 | 0.79 | TZ | Forzado | SI | NO
0007031120125 | 1120125 | 000703 | EAF 196-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.3798 | 0.60227 | NO | 2022-05-22 08:35 | 2022-05-22 09:05 | SI | 0.5 | 1.19 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041161744 | 1161744 | 000704 | EAF 197-2022 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16499 | S/E ALTO BONITO E1 | Panitao | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 6.7087 | 0.38825 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 | SI | 0.08 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041161744 | 1161744 | 000704 | EAF 197-2022 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16499 | S/E ALTO BONITO E1 | Panitao | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.8219 | 0.27905 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 | SI | 0.08 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041161744 | 1161744 | 000704 | EAF 197-2022 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | Chinquihue | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.6482 | 0.15326 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 | SI | 0.08 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041161744 | 1161744 | 000704 | EAF 197-2022 | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | Chinquihue | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.1006 | 0.17944 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 | SI | 0.08 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160399 | 1160399 | 000704 | EAF 197-2022 | 526 | S/E CALBUCO | 13928 | S/E CALBUCO E1 | Caicaen | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.3986 | 0.23077 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160399 | 1160399 | 000704 | EAF 197-2022 | 526 | S/E CALBUCO | 13928 | S/E CALBUCO E1 | Caicaen | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.2039 | 0.36364 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160399 | 1160399 | 000704 | EAF 197-2022 | 526 | S/E CALBUCO | 13929 | S/E CALBUCO E2 | Calbuco | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.2185 | 0.20105 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160399 | 1160399 | 000704 | EAF 197-2022 | 526 | S/E CALBUCO | 13929 | S/E CALBUCO E2 | Calcuco | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.2397 | 0.20455 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160415 | 1160415 | 000704 | EAF 197-2022 | 508 | S/E EL EMPALME | 13993 | S/E EL EMPALME E1 | El empalme - Calbuco | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.1776 | 0.25 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160415 | 1160415 | 000704 | EAF 197-2022 | 508 | S/E EL EMPALME | 13993 | S/E EL EMPALME E1 | El empalme - Calbuco | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.90963 | 0.10443 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160415 | 1160415 | 000704 | EAF 197-2022 | 508 | S/E EL EMPALME | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | El empalme - Misquihue | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.73506 | 0.084388 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160415 | 1160415 | 000704 | EAF 197-2022 | 508 | S/E EL EMPALME | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | El empalme - Misquihue | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.3889 | 0.27426 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160415 | 1160415 | 000704 | EAF 197-2022 | 508 | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | Cemento Melon | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.25727 | 0.029536 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007041160415 | 1160415 | 000704 | EAF 197-2022 | 508 | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | Cemento Melon | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.2419 | 0.25738 | NO | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:12 | SI | 0.13 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0007050850227 | 0850227 | 000705 | EAF 198-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.2707 | 0.50619 | NO | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-23 11:43 | SI | 1.28 | 6.75 | TZ | Forzado | SI | NO
0007050850227 | 0850227 | 000705 | EAF 198-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7848 | 0.17141 | SI | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-23 11:50 | SI | 1.4 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0007050850227 | 0850227 | 000705 | EAF 198-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.357 | 0.3224 | NO | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-23 11:43 | SI | 1.28 | 4.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0007051020227 | 1020227 | 000705 | EAF 198-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 3.6464 | 0.76429 | NO | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-23 11:45 | SI | 1.32 | 4.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0007051020227 | 1020227 | 000705 | EAF 198-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 1.1246 | 0.23571 | NO | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-23 11:45 | SI | 1.32 | 1.48 | TZ | Forzado | SI | NO
0007060850565 | 0850565 | 000706 | EAF 199-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3605 | 0.12088 | NO | 2022-05-23 13:57 | 2022-05-23 15:38 | SI | 1.68 | 2.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0007060850565 | 0850565 | 000706 | EAF 199-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 28938 | S/E CONSTITUCION E7 | Purapel/E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.8026 | 0.6044 | NO | 2022-05-23 13:57 | 2022-05-23 15:59 | SI | 2.03 | 13.81 | TZ | Forzado | SI | NO
0007060850565 | 0850565 | 000706 | EAF 199-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 28938 | S/E CONSTITUCION E7 | Falucho/E10 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0921 | 0.27473 | NO | 2022-05-23 13:57 | 2022-05-23 15:59 | SI | 2.03 | 6.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0007061140567 | 1140567 | 000706 | EAF 199-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 28938 | S/E CONSTITUCION E7 | Purapel/E9 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | LUZLINARES S.A. | 114 | 0.10838 | 0.10473 | NO | 2022-05-23 13:57 | 2022-05-23 15:59 | SI | 2.03 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | NO
0007061140567 | 1140567 | 000706 | EAF 199-2022 | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Las Cañas | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | LUZLINARES S.A. | 114 | 0.92645 | 0.89527 | NO | 2022-05-23 13:57 | 2022-05-23 16:00 | SI | 2.05 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | NO
0007071122840 | 1122840 | 000707 | EAF 200-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.5613 | 0.14247 | NO | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 07:16 | SI | 0.2 | 0.11 | TD | Forzado | SI | NO
0007071122840 | 1122840 | 000707 | EAF 200-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.7417 | 0.69589 | NO | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 07:41 | SI | 0.62 | 1.7 | TD | Forzado | SI | NO
0007071122840 | 1122840 | 000707 | EAF 200-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.086354 | 0.021918 | NO | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 07:30 | SI | 0.43 | 0.04 | TD | Forzado | SI | NO
0007071122840 | 1122840 | 000707 | EAF 200-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.1943 | 0.049315 | NO | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 07:37 | SI | 0.55 | 0.11 | TD | Forzado | SI | NO
0007071122840 | 1122840 | 000707 | EAF 200-2022 | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.35621 | 0.090411 | NO | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 08:18 | SI | 1.23 | 0.44 | TD | Forzado | SI | NO
0007085892326 | 5892326 | 000708 | EAF 201-2022 | 1956 | S/E TAP OFF EL NEGRO | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Albemarle | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | ALBEMARLE LIMITADA | 589 | 5.5911 | 1 | NO | 2022-05-25 20:41 | 2022-05-25 21:52 | SI | 1.18 | 6.6 | TD | Forzado | SI | NO
0007090941034 | 0941034 | 000709 | EAF 202-2022 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Rio Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV B1 | 1034 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.24654 | 1 | NO | 2022-05-26 17:05 | 2022-05-26 17:10 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0007090941002 | 0941002 | 000709 | EAF 202-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.35105 | 1 | NO | 2022-05-26 17:05 | 2022-05-26 17:10 | SI | 0.08 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007090940996 | 0940996 | 000709 | EAF 202-2022 | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 2.6927 | 0.31893 | NO | 2022-05-26 17:05 | 2022-05-26 17:07 | SI | 0.03 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | NO
0007090940996 | 0940996 | 000709 | EAF 202-2022 | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 996 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 5.7502 | 0.68107 | NO | 2022-05-26 17:05 | 2022-05-26 17:07 | SI | 0.03 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | NO
0007091771727 | 1771727 | 000709 | EAF 202-2022 | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 14486 | S/E CERRO NEGRO AT-T1 | S/E Completa | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 1727 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 177 | 3.0474 | 1 | NO | 2022-05-26 17:05 | 2022-05-26 17:07 | SI | 0.03 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | NO
0007101591209 | 1591209 | 000710 | EAF 203-2022 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | S/E Completa | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 159 | 0.53655 | 1 | NO | 2022-05-28 07:18 | 2022-05-28 09:47 | SI | 2.48 | 1.33 | TD | Forzado | SI | NO
0007111121076 | 1121076 | 000711 | EAF 204-2022 | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota-Centro | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.8145 | 0.10127 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 4.78 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111121076 | 1121076 | 000711 | EAF 204-2022 | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota-Alto | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.7304 | 0.33947 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 16.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111121076 | 1121076 | 000711 | EAF 204-2022 | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.1936 | 0.27273 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 12.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111121076 | 1121076 | 000711 | EAF 204-2022 | 841 | S/E LOTA | 17286 | S/E LOTA CT2 | El Roble/C4 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.3047 | 0.28654 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 13.53 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120145 | 1120145 | 000711 | EAF 204-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9311 | 0.33676 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 11.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120145 | 1120145 | 000711 | EAF 204-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.2853 | 0.39853 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 13.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120145 | 1120145 | 000711 | EAF 204-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Frontel | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5179 | 0.26471 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:18 | SI | 5.87 | 8.91 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111121339 | 1121339 | 000711 | EAF 204-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4426 | 0.49716 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 20.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111121339 | 1121339 | 000711 | EAF 204-2022 | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.4819 | 0.50284 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 20.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120148 | 1120148 | 000711 | EAF 204-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Colico Sur | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3727 | 0.19871 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 8.07 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120148 | 1120148 | 000711 | EAF 204-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Los heroes | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.3548 | 0.34087 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 13.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120148 | 1120148 | 000711 | EAF 204-2022 | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.1807 | 0.46042 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 18.7 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120175 | 1120175 | 000711 | EAF 204-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Pilpilco | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.85867 | 0.30671 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 5.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120175 | 1120175 | 000711 | EAF 204-2022 | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Cañete | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.941 | 0.69329 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 11.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120123 | 1120123 | 000711 | EAF 204-2022 | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | Mina Victoria | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.8502 | 0.87376 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 16.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0007111120123 | 1120123 | 000711 | EAF 204-2022 | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Lautaro | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.41179 | 0.12624 | NO | 2022-05-29 12:26 | 2022-05-29 18:19 | SI | 5.88 | 2.42 | TZ | Forzado | SI | NO
0007120850168 | 0850168 | 000712 | EAF 205-2022 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.9112 | 0.64677 | NO | 2022-05-29 15:45 | 2022-05-29 15:50 | SI | 0.08 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | NO
0007120850168 | 0850168 | 000712 | EAF 205-2022 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9556 | 0.32338 | NO | 2022-05-29 15:45 | 2022-05-29 15:50 | SI | 0.08 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | NO
0007120850168 | 0850168 | 000712 | EAF 205-2022 | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | Puertas Negras/C3 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.27282 | 0.029851 | NO | 2022-05-29 15:45 | 2022-05-29 15:50 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | NO
0007130850216 | 0850216 | 000713 | EAF 206-2022 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3722 | 0.82143 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:30 | SI | 0.13 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850216 | 0850216 | 000713 | EAF 206-2022 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.51569 | 0.17857 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:30 | SI | 0.13 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850206 | 0850206 | 000713 | EAF 206-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8261 | 0.2781 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:31 | SI | 0.15 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850206 | 0850206 | 000713 | EAF 206-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7628 | 0.20082 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:31 | SI | 0.15 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850206 | 0850206 | 000713 | EAF 206-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.87798 | 0.063817 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:31 | SI | 0.15 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850206 | 0850206 | 000713 | EAF 206-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.33025 | 0.024005 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:31 | SI | 0.15 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850206 | 0850206 | 000713 | EAF 206-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6662 | 0.19379 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:31 | SI | 0.15 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850206 | 0850206 | 000713 | EAF 206-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2944 | 0.23946 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:31 | SI | 0.15 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141084 | 1141084 | 000713 | EAF 206-2022 | 850 | S/E LINARES NORTE | 5138 | S/E LINARES NORTE | Linares Norte | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZLINARES S.A. | 114 | 4.9931 | 0.45556 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:35 | SI | 0.22 | 1.1 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141087 | 1141087 | 000713 | EAF 206-2022 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZLINARES S.A. | 114 | 2.3501 | 0.6 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:35 | SI | 0.22 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141084 | 1141084 | 000713 | EAF 206-2022 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur C4 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZLINARES S.A. | 114 | 3.0446 | 0.27778 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:36 | SI | 0.23 | 0.7 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141084 | 1141084 | 000713 | EAF 206-2022 | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZLINARES S.A. | 114 | 2.9228 | 0.26667 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 | SI | 0.28 | 0.82 | TZ | Forzado | SI | SI
0007130850616 | 0850616 | 000713 | EAF 206-2022 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue C1 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.959 | 1 | SI | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 | SI | 0.28 | 0.55 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141087 | 1141087 | 000713 | EAF 206-2022 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZLINARES S.A. | 114 | 1.5667 | 0.4 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:40 | SI | 0.3 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131151090 | 1151090 | 000713 | EAF 206-2022 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 3.8565 | 0.775 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:40 | SI | 0.3 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131151090 | 1151090 | 000713 | EAF 206-2022 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 1.1196 | 0.225 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:44 | SI | 0.37 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141762 | 1141762 | 000713 | EAF 206-2022 | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Llano Blanco | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | LUZLINARES S.A. | 114 | 3.8448 | 0.6383 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-30 00:08 | SI | 0.77 | 2.96 | TZ | Forzado | SI | SI
0007131141762 | 1141762 | 000713 | EAF 206-2022 | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | LUZLINARES S.A. | 114 | 2.1787 | 0.3617 | NO | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-30 00:08 | SI | 0.77 | 1.68 | TZ | Forzado | SI | SI
0007140850276 | 0850276 | 000714 | EAF 207-2022 | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.407 | 0.11029 | NO | 2022-05-29 23:35 | 2022-05-30 08:57 | SI | 9.37 | 3.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0007140850276 | 0850276 | 000714 | EAF 207-2022 | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | BA S/E TOME 23KV | 276 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2831 | 0.88971 | NO | 2022-05-29 23:35 | 2022-05-30 10:42 | SI | 11.12 | 36.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0007150850218 | 0850218 | 000715 | EAF 208-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.3236 | 0.21906 | NO | 2022-05-30 04:57 | 2022-05-30 05:01 | SI | 0.07 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | SI
0007150850218 | 0850218 | 000715 | EAF 208-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7754 | 0.14062 | NO | 2022-05-30 04:57 | 2022-05-30 05:01 | SI | 0.07 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0007150850218 | 0850218 | 000715 | EAF 208-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0643 | 0.10459 | NO | 2022-05-30 04:57 | 2022-05-30 05:01 | SI | 0.07 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0007150850218 | 0850218 | 000715 | EAF 208-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.9865 | 0.30331 | NO | 2022-05-30 04:57 | 2022-05-30 05:01 | SI | 0.07 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0007150850218 | 0850218 | 000715 | EAF 208-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5874 | 0.23242 | NO | 2022-05-30 04:57 | 2022-05-30 05:01 | SI | 0.07 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | SI
0007160332315 | 0332315 | 000716 | EAF 209-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.10187 | 0.9 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 05:41 | SI | 2.95 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0007160332315 | 0332315 | 000716 | EAF 209-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | ENORCHILE S.A. | 33 | 0.011319 | 0.1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 05:41 | SI | 2.95 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007160852315 | 0852315 | 000716 | EAF 209-2022 | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.78595 | 1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 05:41 | SI | 2.95 | 2.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0007163992309 | 3992309 | 000716 | EAF 209-2022 | 1947 | S/E TAP OFF CERRO BALCON | 24875 | S/E TAP OFF CERRO BALCON HT1 | Cerro Balcón | BA S/E TAP OFF CERRO BALCON | 2309 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 05:41 | SI | 2.95 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007160852370 | 0852370 | 000716 | EAF 209-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.0096515 | 0.25 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 14:06 | SI | 11.37 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0007160852370 | 0852370 | 000716 | EAF 209-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.028954 | 0.75 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 16:00 | SI | 13.27 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0007160852771 | 0852771 | 000716 | EAF 209-2022 | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.027074 | 1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 16:43 | SI | 13.98 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0007163992310 | 3992310 | 000716 | EAF 209-2022 | 1948 | S/E TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT | Chiza | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 16:43 | SI | 13.98 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | NO
0007163992771 | 3992771 | 000716 | EAF 209-2022 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.02 | 1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-01 16:52 | SI | 14.13 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0007163992350 | 3992350 | 000716 | EAF 209-2022 | 1969 | S/E TAP OFF MAL PASO | 18096 | S/E TAP OFF MAL PASO HT-F | Mal Paso | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | 0.01 | 1 | NO | 2022-06-01 02:44 | 2022-06-04 10:44 | SI | 80 | 0.8 | TZ | Forzado | SI | NO
0007170850627 | 0850627 | 000717 | EAF 210-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4181 | 1 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 25.81 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170850605 | 0850605 | 000717 | EAF 210-2022 | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.78576 | 1 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 5.93 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170850576 | 0850576 | 000717 | EAF 210-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.52194 | 0.39796 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 3.94 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170850576 | 0850576 | 000717 | EAF 210-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.7896 | 0.60204 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 5.96 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170850633 | 0850633 | 000717 | EAF 210-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones / CT1 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5271 | 0.5082 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 11.53 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170850633 | 0850633 | 000717 | EAF 210-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 3113 | S/E RANGUILI CT2 | Patacón / CT2 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4778 | 0.4918 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 11.16 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170851835 | 0851835 | 000717 | EAF 210-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.62796 | 0.17962 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 4.74 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170851835 | 0851835 | 000717 | EAF 210-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca / C4 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.837 | 0.52547 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 13.87 | TZ | Forzado | SI | SI
0007170851835 | 0851835 | 000717 | EAF 210-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.031 | 0.29491 | NO | 2022-06-03 13:48 | 2022-06-03 21:21 | SI | 7.55 | 7.78 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181121078 | 1121078 | 000718 | EAF 211-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.14923 | 0.024251 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 00:13 | SI | 0.2 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181121078 | 1121078 | 000718 | EAF 211-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén / E3 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.21945 | 0.035663 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 00:22 | SI | 0.35 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181121078 | 1121078 | 000718 | EAF 211-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.5031 | 0.73181 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 01:33 | SI | 1.53 | 6.89 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181121078 | 1121078 | 000718 | EAF 211-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.30723 | 0.049929 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 01:41 | SI | 1.67 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181121078 | 1121078 | 000718 | EAF 211-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.16678 | 0.027104 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 02:24 | SI | 2.38 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181121078 | 1121078 | 000718 | EAF 211-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.80758 | 0.13124 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 02:28 | SI | 2.45 | 1.98 | TZ | Forzado | SI | SI
0007181261162 | 1261162 | 000718 | EAF 211-2022 | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | Sin información | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0034395 | 1 | NO | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 03:55 | SI | 3.9 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0007190941034 | 0941034 | 000719 | EAF 212-2022 | 797 | S/E RIO BLANCO | 7341 | S/E RIO BLANCO | Río Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV B1 | 1034 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.24723 | 1 | NO | 2022-06-04 00:04 | 2022-06-04 04:40 | SI | 4.6 | 1.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0007190941002 | 0941002 | 000719 | EAF 212-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo/CT1 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.35795 | 1 | NO | 2022-06-04 00:04 | 2022-06-04 05:16 | SI | 5.2 | 1.86 | TZ | Forzado | SI | SI
0007200941029 | 0941029 | 000720 | EAF 213-2022 | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 5.4748 | 0.44153 | NO | 2022-06-04 08:34 | 2022-06-04 10:30 | SI | 1.93 | 10.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0007200941029 | 0941029 | 000720 | EAF 213-2022 | 794 | S/E QUINTERO | 4655 | S/E QUINTERO C1 | Puerto Ventanas | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.60666 | 0.048926 | NO | 2022-06-04 08:34 | 2022-06-04 10:32 | SI | 1.97 | 1.2 | TZ | Forzado | SI | NO
0007200941029 | 0941029 | 000720 | EAF 213-2022 | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 6.3182 | 0.50955 | NO | 2022-06-04 08:34 | 2022-06-04 12:18 | SI | 3.73 | 23.57 | TZ | Forzado | SI | NO
0007210850213 | 0850213 | 000721 | EAF 214-2022 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 213 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6554 | 1 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | SI
0007211261814 | 1261814 | 000721 | EAF 214-2022 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 5740 | S/E COCHARCAS (CGE) | Arranque EFE | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 1814 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.080293 | 1 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | SI
0007211041055 | 1041055 | 000721 | EAF 214-2022 | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 5740 | S/E COCHARCAS (CGE) | Arranque a Copelec | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 5.1177 | 1 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | SI
0007210850578 | 0850578 | 000721 | EAF 214-2022 | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.85833 | 1 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | SI
0007211040578 | 1040578 | 000721 | EAF 214-2022 | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.38651 | 1 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | SI
0007210850615 | 0850615 | 000721 | EAF 214-2022 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0087 | 0.23952 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | SI
0007210850615 | 0850615 | 000721 | EAF 214-2022 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1852 | 0.28144 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | SI
0007210850615 | 0850615 | 000721 | EAF 214-2022 | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5887 | 0.37725 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | SI
0007210850615 | 0850615 | 000721 | EAF 214-2022 | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.42871 | 0.1018 | NO | 2022-06-05 04:44 | 2022-06-05 04:55 | SI | 0.18 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0007220850562 | 0850562 | 000722 | EAF 215-2022 | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Puente Marambio | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2778 | 0.33514 | NO | 2022-06-05 07:16 | 2022-06-05 07:19 | SI | 0.05 | 0.06 | TZ | Forzado | NO | NO
0007220850562 | 0850562 | 000722 | EAF 215-2022 | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5349 | 0.66486 | NO | 2022-06-05 07:16 | 2022-06-05 15:03 | SI | 7.78 | 19.72 | TZ | Forzado | SI | NO
0007230852229 | 0852229 | 000723 | EAF 216-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | ZOFRI | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.26335 | 0.021995 | NO | 2022-06-06 22:44 | 2022-06-07 | SI | 1.27 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0007230852229 | 0852229 | 000723 | EAF 216-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0127 | 0.16811 | NO | 2022-06-06 22:44 | 2022-06-06 23:55 | SI | 1.18 | 2.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0007230852229 | 0852229 | 000723 | EAF 216-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1162 | 0.17675 | NO | 2022-06-06 22:44 | 2022-06-06 23:59 | SI | 1.25 | 2.65 | TZ | Forzado | SI | NO
0007230852229 | 0852229 | 000723 | EAF 216-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6523 | 0.22152 | NO | 2022-06-06 22:44 | 2022-06-06 23:49 | SI | 1.08 | 2.86 | TZ | Forzado | SI | NO
0007230852229 | 0852229 | 000723 | EAF 216-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.9284 | 0.41163 | NO | 2022-06-06 22:44 | 2022-06-06 23:57 | SI | 1.22 | 6.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0007241160411 | 1160411 | 000724 | EAF 217-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.98504 | 0.77895 | NO | 2022-06-06 23:06 | 2022-06-06 23:11 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | SI
0007241160411 | 1160411 | 000724 | EAF 217-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.10649 | 0.084211 | NO | 2022-06-06 23:06 | 2022-06-07 00:53 | SI | 1.78 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | SI
0007241160411 | 1160411 | 000724 | EAF 217-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.17305 | 0.13684 | NO | 2022-06-06 23:06 | 2022-06-07 01:14 | SI | 2.13 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | SI
0007250851344 | 0851344 | 000725 | EAF 218-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15044 | S/E MARISCAL E5 | Almirante Riveros | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 16.3551 | 0.55208 | NO | 2022-06-07 07:45 | 2022-06-07 08:40 | SI | 0.92 | 15.05 | TZ | Forzado | SI | NO
0007250851344 | 0851344 | 000725 | EAF 218-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15046 | S/E MARISCAL E7 | Petrohué | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 13.2693 | 0.44792 | NO | 2022-06-07 07:45 | 2022-06-07 08:37 | SI | 0.87 | 11.54 | TZ | Forzado | SI | NO
0007260850483 | 0850483 | 000726 | EAF 219-2022 | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 2468 | S/E DIEGO DE ALMAGRO H1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0216 | 1 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | NO
0007261751822 | 1751822 | 000726 | EAF 219-2022 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 2.8369 | 1 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0007261751821 | 1751821 | 000726 | EAF 219-2022 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 5.1667 | 1 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | NO
0007260851760 | 0851760 | 000726 | EAF 219-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8332 | 1 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | NO
0007263790480 | 3790480 | 000726 | EAF 219-2022 | 870 | S/E MANTO VERDE | 4950 | S/E MANTO VERDE HT1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOVERDE S.A. | 379 | 23.9853 | 1 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 2.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0007262190480 | 2190480 | 000726 | EAF 219-2022 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5013 | S/E EL SALVADOR H1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 55.0015 | 0.98305 | SI | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 6.6 | TZ | Forzado | SI | NO
0007260850488 | 0850488 | 000726 | EAF 219-2022 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0675 | 0.45 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0007260850488 | 0850488 | 000726 | EAF 219-2022 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2972 | 0.5 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | NO
0007260850488 | 0850488 | 000726 | EAF 219-2022 | 571 | S/E EL SALADO | 15017 | S/E EL SALADO E1 | Sin información | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.22972 | 0.05 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007261780480 | 1780480 | 000726 | EAF 219-2022 | 964 | S/E MINERA FRANKE | 8015 | S/E MINERA FRANKE H1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | 178 | 4.317 | 1 | NO | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:01 | SI | 0.12 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | NO
0007262190480 | 2190480 | 000726 | EAF 219-2022 | 908 | S/E EL SALVADOR | 5013 | S/E EL SALVADOR H1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 0.9483 | 0.016949 | SI | 2022-06-07 15:54 | 2022-06-07 16:15 | SI | 0.35 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | NO
00072720140468 | 20140468 | 000727 | EAF 220-2022 | 564 | S/E CASTILLA | 23909 | S/E CASTILLA E1 | Mataquito | BA S/E CASTILLA 23KV | 468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | 2014 | 0.12415 | 1 | NO | 2022-06-08 11:00 | 2022-06-08 16:26 | SI | 5.43 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | NO
0007280851911 | 0851911 | 000728 | EAF 221-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.4659 | 0.17271 | NO | 2022-06-08 12:49 | 2022-06-08 13:18 | SI | 0.48 | 2.62 | TN | Forzado | SI | NO
0007280851911 | 0851911 | 000728 | EAF 221-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.1988 | 0.13267 | NO | 2022-06-08 12:49 | 2022-06-08 13:18 | SI | 0.48 | 2.02 | TN | Forzado | SI | NO
0007280851911 | 0851911 | 000728 | EAF 221-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.3731 | 0.20137 | NO | 2022-06-08 12:49 | 2022-06-08 13:18 | SI | 0.48 | 3.06 | TN | Forzado | SI | NO
0007280851911 | 0851911 | 000728 | EAF 221-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.224 | 0.10187 | NO | 2022-06-08 12:49 | 2022-06-08 13:18 | SI | 0.48 | 1.55 | TN | Forzado | SI | NO
0007280851911 | 0851911 | 000728 | EAF 221-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8483 | 0.18479 | NO | 2022-06-08 12:49 | 2022-06-08 13:18 | SI | 0.48 | 2.81 | TN | Forzado | SI | NO
0007280851911 | 0851911 | 000728 | EAF 221-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.5381 | 0.20659 | NO | 2022-06-08 12:49 | 2022-06-08 13:18 | SI | 0.48 | 3.14 | TN | Forzado | SI | NO
0007290851760 | 0851760 | 000729 | EAF 222-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7973 | 0.98734 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-09 17:30 | SI | 1.47 | 4.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0007290851760 | 0851760 | 000729 | EAF 222-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.035863 | 0.012658 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-11 00:56 | SI | 32.9 | 1.18 | TZ | Forzado | SI | NO
0007290850488 | 0850488 | 000729 | EAF 222-2022 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.81855 | 0.17816 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-10 04:02 | SI | 12 | 9.82 | TZ | Forzado | SI | NO
0007290850488 | 0850488 | 000729 | EAF 222-2022 | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.77454 | 0.16858 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-11 00:41 | SI | 32.65 | 25.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0007291751822 | 1751822 | 000729 | EAF 222-2022 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 2.8369 | 1 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-10 23:36 | SI | 31.57 | 89.56 | TZ | Forzado | SI | NO
0007291751821 | 1751821 | 000729 | EAF 222-2022 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 5.1667 | 1 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-10 23:36 | SI | 31.57 | 163.11 | TZ | Forzado | SI | NO
0007292190480 | 2190480 | 000729 | EAF 222-2022 | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | 219 | 55.9498 | 1 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-09 16:30 | SI | 0.47 | 26.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0007290850488 | 0850488 | 000729 | EAF 222-2022 | 571 | S/E EL SALADO | 15274 | S/E EL SALADO H1 | Sin información | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0014 | 0.65326 | NO | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-10 21:00 | SI | 28.97 | 86.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0007300851344 | 0851344 | 000730 | EAF 223-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15044 | S/E MARISCAL E5 | Almirante Riveros | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 18.5153 | 0.625 | NO | 2022-06-10 13:49 | 2022-06-10 14:29 | SI | 0.67 | 12.41 | TZ | Forzado | SI | NO
0007300851344 | 0851344 | 000730 | EAF 223-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15046 | S/E MARISCAL E7 | Petrohué | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 11.1092 | 0.375 | NO | 2022-06-10 13:49 | 2022-06-10 14:35 | SI | 0.77 | 8.55 | TZ | Forzado | SI | NO
0007311161556 | 1161556 | 000731 | EAF 224-2022 | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.0841 | 1 | NO | 2022-06-11 00:22 | 2022-06-11 00:56 | SI | 0.57 | 1.76 | TZ | Forzado | SI | NO
0007310991556 | 0991556 | 000731 | EAF 224-2022 | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 99 | 3.9945 | 1 | NO | 2022-06-11 00:22 | 2022-06-11 00:58 | SI | 0.6 | 2.4 | TZ | Forzado | SI | NO
0007320852344 | 0852344 | 000732 | EAF 225-2022 | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23119 | S/E TAP OFF LA NEGRA E9 | Industrial | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8532 | 0.29752 | NO | 2022-06-12 20:50 | 2022-06-12 22:09 | SI | 1.32 | 2.45 | TZ | Forzado | SI | NO
0007320852344 | 0852344 | 000732 | EAF 225-2022 | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.87514 | 0.1405 | NO | 2022-06-12 20:50 | 2022-06-12 23:06 | SI | 2.27 | 1.99 | TZ | Forzado | SI | NO
0007320852344 | 0852344 | 000732 | EAF 225-2022 | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23118 | S/E TAP OFF LA NEGRA E8 | Way | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.10296 | 0.016529 | NO | 2022-06-12 20:50 | 2022-06-12 22:17 | SI | 1.45 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0007320852344 | 0852344 | 000732 | EAF 225-2022 | 1966 | S/E TAP OFF LA NEGRA | 23123 | S/E TAP OFF LA NEGRA E10 | Inacesa | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.3976 | 0.54545 | NO | 2022-06-12 20:50 | 2022-06-12 22:17 | SI | 1.45 | 4.93 | TZ | Forzado | SI | NO
00073319602370 | 19602370 | 000733 | SD2022050366 | 1982 | S/E TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Tap Off Vitor | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | 1960 | 2.6096 | 1 | NO | 2022-06-04 09:00 | 2022-06-04 10:14 | SI | 1.23 | 3.21 | TZ | Programado | SI | NO
0007330852370 | 0852370 | 000733 | SD2022050366 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.020018 | 0.51852 | NO | 2022-06-04 09:00 | 2022-06-04 09:07 | SI | 0.12 | 0 | TZ | Programado | SI | NO
0007330852370 | 0852370 | 000733 | SD2022050366 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.018588 | 0.48148 | NO | 2022-06-04 09:00 | 2022-06-04 10:00 | SI | 1 | 0.02 | TZ | Programado | SI | NO
0007330852771 | 0852771 | 000733 | SD2022050366 | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT-F | Cuya | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.027074 | 1 | NO | 2022-06-04 09:00 | 2022-06-04 11:30 | SI | 2.5 | 0.07 | TZ | Programado | SI | NO
0007340851760 | 0851760 | 000734 | SD2022050403 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 7356 | S/E TALTAL (ELECDA) | Sin información | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8332 | 1 | NO | 2022-06-05 06:54 | 2022-06-05 09:33 | SI | 2.65 | 7.51 | TZ | Programado | SI | NO
00073520140468 | 20140468 | 000735 | SD2022051676 | 564 | S/E CASTILLA | 23909 | S/E CASTILLA E1 | Castilla E1 | BA S/E CASTILLA 23KV | 468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | 2014 | 0.12415 | 1 | NO | 2022-06-08 14:05 | 2022-06-08 16:25 | SI | 2.33 | 0.29 | TZ | Programado | SI | NO
0007360850488 | 0850488 | 000736 | SD2022052628 | 571 | S/E EL SALADO | 7820 | S/E EL SALADO | Sin información | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5944 | 1 | NO | 2022-06-09 21:49 | 2022-06-10 23:37 | SI | 25.8 | 118.54 | TZ | Programado | SI | NO
0007371120169 | 1120169 | 000737 | SD2022048143 | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro C1 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 10.2293 | 0.99907 | NO | 2022-06-12 07:49 | 2022-06-12 14:35 | SI | 6.77 | 69.25 | TZ | Programado | SI | NO
0007371120169 | 1120169 | 000737 | SD2022048143 | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro C2 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 169 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.0094892 | 0.00092678 | NO | 2022-06-12 07:49 | 2022-06-12 14:35 | SI | 6.77 | 0.06 | TZ | Programado | SI | NO
0007380851870 | 0851870 | 000738 | SD2022049215 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | El Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 14.7613 | 1 | NO | 2022-06-25 02:32 | 2022-06-25 06:20 | SI | 3.8 | 56.09 | TZ | Programado | SI | NO
0007390850846 | 0850846 | 000739 | EAF 226-2022 | 706 | S/E MALLOCO | 3894 | S/E MALLOCO AT1 | Sin información | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 15.7905 | 0.44106 | NO | 2022-06-13 19:12 | 2022-06-13 21:17 | SI | 2.08 | 32.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0007390850846 | 0850846 | 000739 | EAF 226-2022 | 706 | S/E MALLOCO | 3896 | S/E MALLOCO AT2 | Sin información | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 10.734 | 0.29982 | NO | 2022-06-13 19:12 | 2022-06-13 21:17 | SI | 2.08 | 22.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0007390850846 | 0850846 | 000739 | EAF 226-2022 | 706 | S/E MALLOCO | 3897 | S/E MALLOCO AT3 | Sin información | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 9.2769 | 0.25912 | NO | 2022-06-13 19:12 | 2022-06-13 21:17 | SI | 2.08 | 19.3 | TZ | Forzado | SI | NO
0007390850846 | 0850846 | 000739 | EAF 226-2022 | 706 | S/E MALLOCO | 3899 | S/E MALLOCO AT4 | Sin información | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-06-13 19:12 | 2022-06-13 21:17 | SI | 2.08 | 0 | TZ | Forzado | SI | NO
0007401120145 | 1120145 | 000740 | EAF 227-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Tubul/CT1 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0769 | 0.36015 | NO | 2022-06-14 17:14 | 2022-06-14 21:09 | SI | 3.92 | 8.14 | TZ | Forzado | SI | SI
0007401120145 | 1120145 | 000740 | EAF 227-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Tubul/CT1 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.2099 | 0.036398 | NO | 2022-06-14 17:14 | 2022-06-14 22:16 | SI | 5.03 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | SI
0007401120145 | 1120145 | 000740 | EAF 227-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.5797 | 0.27395 | NO | 2022-06-14 17:14 | 2022-06-14 22:16 | SI | 5.03 | 7.95 | TZ | Forzado | SI | SI
0007401120145 | 1120145 | 000740 | EAF 227-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9001 | 0.3295 | NO | 2022-06-14 17:14 | 2022-06-14 22:16 | SI | 5.03 | 9.56 | TZ | Forzado | SI | SI
0007414892259 | 4892259 | 000741 | EAF 228-2022 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Sin información | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220kV BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 90.6323 | 1 | NO | 2022-06-14 20:09 | 2022-06-14 20:29 | SI | 0.33 | 29.91 | TD | Forzado | SI | NO
0007421041059 | 1041059 | 000742 | EAF 229-2022 | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | BA S/E SANTA ELISA 23kV | 1059 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 3.8394 | 1 | NO | 2022-06-15 01:49 | 2022-06-15 03:15 | SI | 1.43 | 5.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0007430851812 | 0851812 | 000743 | EAF 230-2022 | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7301 | 0.16733 | NO | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:26 | SI | 0.17 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | NO
0007430851812 | 0851812 | 000743 | EAF 230-2022 | 382 | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | Lautaro | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.53195 | 0.051449 | NO | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:27 | SI | 0.18 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | NO
0007430851812 | 0851812 | 000743 | EAF 230-2022 | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1794 | 0.21079 | NO | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:27 | SI | 0.18 | 0.39 | TZ | Forzado | SI | NO
0007430851812 | 0851812 | 000743 | EAF 230-2022 | 382 | S/E CABILDO | 557 | S/E CABILDO E5 | Monte Grande | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4893 | 0.24076 | NO | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:28 | SI | 0.2 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0007430851812 | 0851812 | 000743 | EAF 230-2022 | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0846 | 0.1049 | NO | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:54 | SI | 0.63 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | NO
0007430851812 | 0851812 | 000743 | EAF 230-2022 | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Cenizas | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3241 | 0.22478 | NO | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 09:10 | SI | 0.9 | 2.09 | TZ | Forzado | SI | NO
0007442241113 | 2241113 | 000744 | EAF 231-2022 | 876 | S/E PROCART | 7579 | S/E PROCART | Sin información | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | CARTULINAS CMPC SPA | 224 | 50.6113 | 1 | NO | 2022-06-17 19:33 | 2022-06-17 20:54 | SI | 1.35 | 68.33 | TN | Forzado | SI | NO
0007450852079 | 0852079 | 000745 | EAF 232-2022 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.034259 | 1 | NO | 2022-06-18 04:11 | 2022-06-18 11:00 | SI | 6.82 | 0.23 | TD | Forzado | SI | NO
0007454242079 | 4242079 | 000745 | EAF 232-2022 | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Sin información | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | MINERA HMC S.A. | 424 | 7.2742 | 1 | NO | 2022-06-18 04:11 | 2022-06-18 11:00 | SI | 6.82 | 49.61 | TD | Forzado | SI | NO
0007460851835 | 0851835 | 000746 | EAF 233-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.8182 | 0.23404 | NO | 2022-06-23 03:09 | 2022-06-23 05:15 | SI | 2.1 | 1.72 | TZ | Forzado | SI | SI
0007460851835 | 0851835 | 000746 | EAF 233-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2831 | 0.36702 | NO | 2022-06-23 03:09 | 2022-06-23 05:45 | SI | 2.6 | 3.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0007460851835 | 0851835 | 000746 | EAF 233-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3947 | 0.39894 | NO | 2022-06-23 03:09 | 2022-06-23 05:47 | SI | 2.63 | 3.67 | TZ | Forzado | SI | SI
0007470851835 | 0851835 | 000747 | EAF 234-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.79054 | 0.22613 | NO | 2022-06-23 07:14 | 2022-06-23 12:18 | SI | 5.07 | 4.01 | TZ | Forzado | SI | NO
0007470851835 | 0851835 | 000747 | EAF 234-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3 | 0.37186 | NO | 2022-06-23 07:14 | 2022-06-23 12:23 | SI | 5.15 | 6.69 | TZ | Forzado | SI | NO
0007470851835 | 0851835 | 000747 | EAF 234-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4054 | 0.40201 | NO | 2022-06-23 07:14 | 2022-06-23 12:24 | SI | 5.17 | 7.27 | TZ | Forzado | SI | NO
0007480850627 | 0850627 | 000748 | EAF 235-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2292 | 0.65217 | NO | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 09:18 | SI | 1.4 | 3.12 | TZ | Forzado | SI | NO
0007480850627 | 0850627 | 000748 | EAF 235-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1889 | 0.34783 | NO | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 10:18 | SI | 2.4 | 2.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0007480850605 | 0850605 | 000748 | EAF 235-2022 | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.78576 | 1 | NO | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 10:18 | SI | 2.4 | 1.89 | TZ | Forzado | SI | NO
0007480850576 | 0850576 | 000748 | EAF 235-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3115 | 1 | NO | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 10:18 | SI | 2.4 | 3.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0007480850633 | 0850633 | 000748 | EAF 235-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones / CT1 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.8128 | 0.27049 | NO | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 10:18 | SI | 2.4 | 1.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0007480850633 | 0850633 | 000748 | EAF 235-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 3113 | S/E RANGUILI CT2 | Patacón / CT2 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1921 | 0.72951 | NO | 2022-06-23 07:54 | 2022-06-23 10:18 | SI | 2.4 | 5.26 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490850627 | 0850627 | 000749 | EAF 236-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa / CT | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4181 | 1 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 8.03 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490850605 | 0850605 | 000749 | EAF 236-2022 | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos / CT | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.78576 | 1 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 1.85 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490850576 | 0850576 | 000749 | EAF 236-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica / C1 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.32574 | 0.24837 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 0.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490850576 | 0850576 | 000749 | EAF 236-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida / C2 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.9858 | 0.75163 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 2.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490850633 | 0850633 | 000749 | EAF 236-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones / CT1 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0049 | 1 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 7.06 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490851835 | 0851835 | 000749 | EAF 236-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay / C2 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2266 | 0.35088 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 2.88 | TZ | Forzado | SI | NO
0007490851835 | 0851835 | 000749 | EAF 236-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén / E1 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2693 | 0.64912 | NO | 2022-06-23 17:13 | 2022-06-23 19:34 | SI | 2.35 | 5.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0007500850207 | 0850207 | 000750 | EAF 237-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0326 | 0.24 | NO | 2022-06-23 18:11 | 2022-06-23 19:52 | SI | 1.68 | 1.73 | TZ | Forzado | SI | SI
0007500850207 | 0850207 | 000750 | EAF 237-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2699 | 0.76 | NO | 2022-06-23 18:11 | 2022-06-23 19:52 | SI | 1.68 | 5.49 | TZ | Forzado | SI | SI
0007510851911 | 0851911 | 000751 | EAF 238-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 17.4755 | 0.55218 | NO | 2022-06-23 23:33 | 2022-06-23 23:53 | SI | 0.33 | 5.77 | TZ | Forzado | SI | NO
0007510851911 | 0851911 | 000751 | EAF 238-2022 | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | 1911 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 14.1726 | 0.44782 | NO | 2022-06-23 23:33 | 2022-06-24 01:25 | SI | 1.87 | 26.5 | TZ | Forzado | SI | NO
0007524922012 | 4922012 | 000752 | EAF 239-2022 | 1906 | S/E MUELLE | 22781 | S/E MUELLE H4 | Sin información | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 2012 | MINERA CENTINELA | 492 | 29.3287 | 1 | NO | 2022-06-24 03:08 | 2022-06-24 04:17 | SI | 1.15 | 33.73 | TD | Forzado | SI | NO
0007531120125 | 1120125 | 000753 | EAF 240-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín Ciudad | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.0887 | 0.52381 | NO | 2022-06-28 15:33 | 2022-06-28 16:28 | SI | 0.92 | 1.92 | TZ | Forzado | SI | NO
0007531120125 | 1120125 | 000753 | EAF 240-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.6646 | 0.16667 | NO | 2022-06-28 15:33 | 2022-06-28 15:55 | SI | 0.37 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | NO
0007531120125 | 1120125 | 000753 | EAF 240-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautín Ciudad | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.20175 | 0.050595 | NO | 2022-06-28 15:33 | 2022-06-28 16:11 | SI | 0.63 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | NO
0007531120125 | 1120125 | 000753 | EAF 240-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautín Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0325 | 0.25893 | NO | 2022-06-28 15:33 | 2022-06-28 18:47 | SI | 3.23 | 3.33 | TZ | Forzado | SI | NO
0007541160411 | 1160411 | 000754 | EAF 241-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.39767 | 0.31447 | NO | 2022-06-28 16:46 | 2022-06-28 17:22 | SI | 0.6 | 0.24 | TD | Forzado | SI | SI
0007541160411 | 1160411 | 000754 | EAF 241-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.4931 | 0.38994 | NO | 2022-06-28 16:46 | 2022-06-28 17:47 | SI | 1.02 | 0.5 | TD | Forzado | SI | SI
0007541160411 | 1160411 | 000754 | EAF 241-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.015907 | 0.012579 | NO | 2022-06-28 16:46 | 2022-06-28 17:48 | SI | 1.03 | 0.02 | TD | Forzado | SI | SI
0007541160411 | 1160411 | 000754 | EAF 241-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.3579 | 0.28302 | NO | 2022-06-28 16:46 | 2022-06-28 17:48 | SI | 1.03 | 0.37 | TD | Forzado | SI | SI
0007550850216 | 0850216 | 000755 | EAF 242-2022 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3466 | 0.81481 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 | SI | 0.1 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850216 | 0850216 | 000755 | EAF 242-2022 | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.53331 | 0.18519 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 | SI | 0.1 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141084 | 1141084 | 000755 | EAF 242-2022 | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Norte/C4 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZLINARES S.A. | 114 | 4.2466 | 0.38542 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 | SI | 0.1 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141084 | 1141084 | 000755 | EAF 242-2022 | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur/C3 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZLINARES S.A. | 114 | 2.525 | 0.22917 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 | SI | 0.1 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141084 | 1141084 | 000755 | EAF 242-2022 | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial/C5 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 1084 | LUZLINARES S.A. | 114 | 4.2466 | 0.38542 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 | SI | 0.1 | 0.42 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850206 | 0850206 | 000755 | EAF 242-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4482 | 0.24766 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:02 | SI | 0.2 | 0.69 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850206 | 0850206 | 000755 | EAF 242-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9979 | 0.21532 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:02 | SI | 0.2 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850206 | 0850206 | 000755 | EAF 242-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3271 | 0.095319 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:02 | SI | 0.2 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850206 | 0850206 | 000755 | EAF 242-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.43843 | 0.031489 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:02 | SI | 0.2 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850206 | 0850206 | 000755 | EAF 242-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0216 | 0.21702 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:02 | SI | 0.2 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850206 | 0850206 | 000755 | EAF 242-2022 | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | P. Ibañez | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6898 | 0.19319 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:02 | SI | 0.2 | 0.54 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551151090 | 1151090 | 000755 | EAF 242-2022 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longavi Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 4.0151 | 0.8 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:03 | SI | 0.22 | 0.88 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551151090 | 1151090 | 000755 | EAF 242-2022 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longavi Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 1.0038 | 0.2 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:03 | SI | 0.22 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141087 | 1141087 | 000755 | EAF 242-2022 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 4869 | S/E PANIMAVIDA CT1 | Colbun | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZLINARES S.A. | 114 | 1.4913 | 0.375 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:04 | SI | 0.23 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141087 | 1141087 | 000755 | EAF 242-2022 | 851 | S/E PANIMAVIDA | 4870 | S/E PANIMAVIDA CT2 | Panimavida | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 1087 | LUZLINARES S.A. | 114 | 2.4855 | 0.625 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:04 | SI | 0.23 | 0.57 | TZ | Forzado | SI | SI
0007550850616 | 0850616 | 000755 | EAF 242-2022 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue/C1 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9714 | 1 | SI | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:15 | SI | 0.42 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141762 | 1141762 | 000755 | EAF 242-2022 | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | LUZLINARES S.A. | 114 | 4.5163 | 0.75 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 02:51 | SI | 2.02 | 9.12 | TZ | Forzado | SI | SI
0007551141762 | 1141762 | 000755 | EAF 242-2022 | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | LUZLINARES S.A. | 114 | 1.5054 | 0.25 | NO | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 02:51 | SI | 2.02 | 3.04 | TZ | Forzado | SI | SI
0007561020085 | 1020085 | 000756 | EAF 243-2022 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Coopelan | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 85 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.73632 | 1 | NO | 2022-06-29 01:52 | 2022-06-29 03:33 | SI | 1.68 | 1.24 | TD | Forzado | SI | NO
0007571120125 | 1120125 | 000757 | EAF 244-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.065 | 0.51786 | NO | 2022-06-30 17:02 | 2022-06-30 17:07 | SI | 0.08 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | NO
0007571120125 | 1120125 | 000757 | EAF 244-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9226 | 0.48214 | NO | 2022-06-30 17:02 | 2022-06-30 17:07 | SI | 0.08 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1532 | 0.12484 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 16:16 | SI | 0.28 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.83034 | 0.089888 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 18:12 | SI | 2.22 | 1.84 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maintenlahue | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7563 | 0.29838 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 21:34 | SI | 5.58 | 15.38 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.23065 | 0.024969 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 16:55 | SI | 0.93 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3147 | 0.14232 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 18:10 | SI | 2.18 | 2.87 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8831 | 0.31211 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 17:21 | SI | 1.37 | 3.95 | TZ | Forzado | SI | NO
0007580850582 | 0850582 | 000758 | EAF 245-2022 | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.069195 | 0.0074906 | NO | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 23:04 | SI | 7.08 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | NO
0007594192290 | 4192290 | 000759 | EAF 246-2022 | 1912 | S/E OLAP | 22844 | S/E OLAP BT1 | Transformador N°1 | BA S/E SULFUROS 220KV | 2290 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 419 | 69.539 | 1 | NO | 2022-07-01 17:12 | 2022-07-01 17:32 | SI | 0.33 | 22.95 | TD | Forzado | SI | NO
0007603932068 | 3932068 | 000760 | EAF 247-2022 | 1860 | S/E DESALANT | 22396 | S/E DESALANT H1 | Sin información | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | 393 | 11.7414 | 1 | NO | 2022-07-02 10:23 | 2022-07-02 11:19 | SI | 0.93 | 10.92 | TD | Forzado | SI | NO
0007611261162 | 1261162 | 000761 | EAF 248-2022 | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | S/E Completa | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0035847 | 1 | NO | 2022-07-02 15:07 | 2022-07-02 16:01 | SI | 0.9 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007611120174 | 1120174 | 000761 | EAF 248-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9954 | 0.63636 | NO | 2022-07-02 15:07 | 2022-07-02 16:05 | SI | 0.97 | 1.94 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007611120174 | 1120174 | 000761 | EAF 248-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1402 | 0.36364 | NO | 2022-07-02 15:07 | 2022-07-02 16:05 | SI | 0.97 | 1.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007610950174 | 0950174 | 000761 | EAF 248-2022 | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 0.70601 | 1 | NO | 2022-07-02 15:07 | 2022-07-02 16:42 | SI | 1.58 | 1.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.67048 | 0.045147 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcela | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.94984 | 0.063958 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromo | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1232 | 0.14296 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 1.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Int. Dragón | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.33524 | 0.022573 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.22 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Alamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7936 | 0.18811 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7994 | 0.25583 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 2.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Int. Dragon 2 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.341 | 0.090293 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.87 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Alto Molle/C33 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.15644 | 0.010534 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852010 | 0852010 | 000762 | EAF 249-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Interconexion Palafitos/C17 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5872 | 0.22772 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 2.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852010 | 0852010 | 000762 | EAF 249-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Playa Brava/C18 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4174 | 0.15347 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 1.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852010 | 0852010 | 000762 | EAF 249-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Tadeo Haenke/C19 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.77982 | 0.049505 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852010 | 0852010 | 000762 | EAF 249-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Aeropuerto/C20 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2615 | 0.14356 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 1.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852010 | 0852010 | 000762 | EAF 249-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Dunas/C21 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8073 | 0.17822 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852010 | 0852010 | 000762 | EAF 249-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Castro Ramos/C24 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8991 | 0.24752 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 2.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | PMGD HP Alto Hospicio | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0392 | 0.069977 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.68 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | PMGD HP El Toro N°2 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1063 | 0.074492 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620851870 | 0851870 | 000762 | EAF 249-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | PMGD HP Santa Rosa | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.53638 | 0.036117 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:16 | SI | 0.65 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852229 | 0852229 | 000762 | EAF 249-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.24665 | 0.020458 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852229 | 0852229 | 000762 | EAF 249-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4961 | 0.20704 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 1.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852229 | 0852229 | 000762 | EAF 249-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5617 | 0.29542 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 2.39 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852229 | 0852229 | 000762 | EAF 249-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.8541 | 0.40262 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 3.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852229 | 0852229 | 000762 | EAF 249-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martinez | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.89782 | 0.074468 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852231 | 0852231 | 000762 | EAF 249-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.3335 | 0.43396 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 2.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852231 | 0852231 | 000762 | EAF 249-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Industrial/C10 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.56524 | 0.056604 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852231 | 0852231 | 000762 | EAF 249-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Interconexion 2 Pacifico/C11 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1305 | 0.11321 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 0.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852231 | 0852231 | 000762 | EAF 249-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Portales/C12 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4494 | 0.24528 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 1.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852231 | 0852231 | 000762 | EAF 249-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Norte/C14 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.75365 | 0.075472 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007620852231 | 0852231 | 000762 | EAF 249-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Interconexion 1 Pacifico/C15 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.75365 | 0.075472 | NO | 2022-07-03 09:37 | 2022-07-03 10:17 | SI | 0.67 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007631160396 | 1160396 | 000763 | EAF 250-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.8904 | 0.24231 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.09 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160396 | 1160396 | 000763 | EAF 250-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.15518 | 0.019892 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.01 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160396 | 1160396 | 000763 | EAF 250-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.6946 | 0.34539 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.13 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160396 | 1160396 | 000763 | EAF 250-2022 | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.0614 | 0.39241 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.15 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160401 | 1160401 | 000763 | EAF 250-2022 | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.3798 | 0.64459 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.27 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160401 | 1160401 | 000763 | EAF 250-2022 | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.9662 | 0.35541 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.15 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160406 | 1160406 | 000763 | EAF 250-2022 | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.5629 | 0.58917 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.23 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160406 | 1160406 | 000763 | EAF 250-2022 | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.4305 | 0.18471 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.07 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160406 | 1160406 | 000763 | EAF 250-2022 | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.7512 | 0.22611 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.09 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631161589 | 1161589 | 000763 | EAF 250-2022 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.5211 | 0.44458 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.18 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631161589 | 1161589 | 000763 | EAF 250-2022 | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.3989 | 0.55542 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.22 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160064 | 1160064 | 000763 | EAF 250-2022 | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 64 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.33571 | 0.091811 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.02 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160064 | 1160064 | 000763 | EAF 250-2022 | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 64 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.3208 | 0.90819 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.17 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160447 | 1160447 | 000763 | EAF 250-2022 | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.0622 | 0.94273 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.25 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160447 | 1160447 | 000763 | EAF 250-2022 | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.29963 | 0.0558 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.01 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160447 | 1160447 | 000763 | EAF 250-2022 | 515 | S/E PID PID | 14189 | S/E PID PID E3 | Castro Centro | BA S/E PID PID 23KV | 447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.007885 | 0.0014684 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160452 | 1160452 | 000763 | EAF 250-2022 | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellon Ciudad | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.6175 | 0.22775 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.13 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160452 | 1160452 | 000763 | EAF 250-2022 | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.7487 | 0.15215 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.09 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007631160452 | 1160452 | 000763 | EAF 250-2022 | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 7.1266 | 0.6201 | NO | 2022-07-05 02:23 | 2022-07-05 02:26 | SI | 0.05 | 0.36 | TN | Forzado | NO | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14134 | S/E OSORNO E7 | Antonio Varas | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 3.9576 | 0.13263 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | Cesar Ercilla | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.0386 | 0.16886 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14134 | S/E OSORNO E7 | Antonio Varas | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.54047 | 0.018113 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | Cesar Ercilla | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.33126 | 0.011101 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | Chuyaca | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 4.594 | 0.15396 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.32 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | Chuyaca | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.41843 | 0.014023 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | Germán Hube | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.1793 | 0.073035 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | Germán Hube | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.5255 | 0.051125 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | Manuel Montt | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 5.6924 | 0.19077 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | Manuel Montt | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.203 | 0.040316 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 11:55 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.81942 | 0.027461 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 12:01 | SI | 0.17 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.35741 | 0.011978 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 12:01 | SI | 0.17 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.40099 | 0.013439 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 12:06 | SI | 0.25 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.16563 | 0.0055507 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 12:06 | SI | 0.25 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007641160433 | 1160433 | 000764 | EAF 251-2022 | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 2.6152 | 0.087642 | NO | 2022-07-05 11:51 | 2022-07-05 12:12 | SI | 0.35 | 0.92 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007650252432 | 0252432 | 000765 | EAF 252-2022 | 215 | S/E PLANTA VALDIVIA | 29562 | S/E PLANTA VALDIVIA 15KV BP | Sin información | BA S/E CIRUELOS 220KV BT | 2432 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 25 | 0.42585 | 1 | NO | 2022-07-06 00:19 | 2022-07-06 08:47 | SI | 8.47 | 3.61 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007660252432 | 0252432 | 000766 | EAF 253-2022 | 215 | S/E PLANTA VALDIVIA | 29562 | S/E PLANTA VALDIVIA 15KV BP | Sin información | BA S/E CIRUELOS 220KV BT | 2432 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 25 | 0.42585 | 1 | NO | 2022-07-07 00:54 | 2022-07-07 02:46 | SI | 1.87 | 0.8 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007671120145 | 1120145 | 000767 | EAF 254-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9851 | 0.34257 | NO | 2022-07-07 08:36 | 2022-07-07 08:51 | SI | 0.25 | 0.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007671120145 | 1120145 | 000767 | EAF 254-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9736 | 0.34059 | NO | 2022-07-07 08:36 | 2022-07-07 08:51 | SI | 0.25 | 0.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007671120145 | 1120145 | 000767 | EAF 254-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Tubul/E3 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.21801 | 0.037624 | NO | 2022-07-07 08:36 | 2022-07-07 08:51 | SI | 0.25 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007671120145 | 1120145 | 000767 | EAF 254-2022 | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Laraquete | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6179 | 0.27921 | NO | 2022-07-07 08:36 | 2022-07-07 08:51 | SI | 0.25 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680853165 | 0853165 | 000768 | EAF 255-2022 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 3165 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8301 | 0.53097 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:49 | SI | 0.18 | 1.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680853165 | 0853165 | 000768 | EAF 255-2022 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 3165 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2349 | 0.20354 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:49 | SI | 0.18 | 0.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680853165 | 0853165 | 000768 | EAF 255-2022 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 3165 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9151 | 0.26549 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:49 | SI | 0.18 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680850184 | 0850184 | 000768 | EAF 255-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.032 | 0.39759 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:47 | SI | 0.15 | 0.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680850184 | 0850184 | 000768 | EAF 255-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.575 | 0.36747 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:47 | SI | 0.15 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680850184 | 0850184 | 000768 | EAF 255-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8279 | 0.12048 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:47 | SI | 0.15 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007680850184 | 0850184 | 000768 | EAF 255-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7365 | 0.11446 | NO | 2022-07-07 17:38 | 2022-07-07 17:47 | SI | 0.15 | 0.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007690852229 | 0852229 | 000769 | EAF 256-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2552 | 0.18705 | NO | 2022-07-08 02:56 | 2022-07-08 03:24 | SI | 0.47 | 1.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007690852229 | 0852229 | 000769 | EAF 256-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.28189 | 0.023381 | NO | 2022-07-08 02:56 | 2022-07-08 03:25 | SI | 0.48 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007690852229 | 0852229 | 000769 | EAF 256-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9299 | 0.16007 | NO | 2022-07-08 02:56 | 2022-07-08 03:25 | SI | 0.48 | 0.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007690852229 | 0852229 | 000769 | EAF 256-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martinez | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5996 | 0.29856 | NO | 2022-07-08 02:56 | 2022-07-08 03:26 | SI | 0.5 | 1.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007690852229 | 0852229 | 000769 | EAF 256-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9899 | 0.33094 | NO | 2022-07-08 02:56 | 2022-07-08 03:33 | SI | 0.62 | 2.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007700850177 | 0850177 | 000770 | EAF 257-2022 | 417 | S/E TUNICHE | 16112 | S/E TUNICHE C1 | Las Coloradas | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.3825 | 0.47541 | NO | 2022-07-09 12:42 | 2022-07-09 13:30 | SI | 0.8 | 4.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007700850177 | 0850177 | 000770 | EAF 257-2022 | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5265 | 0.31148 | NO | 2022-07-09 12:42 | 2022-07-09 15:15 | SI | 2.55 | 8.99 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007700850177 | 0850177 | 000770 | EAF 257-2022 | 417 | S/E TUNICHE | 1670 | S/E TUNICHE C5 | El Arrozal | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.92802 | 0.081967 | NO | 2022-07-09 12:42 | 2022-07-09 15:21 | SI | 2.65 | 2.46 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007700850177 | 0850177 | 000770 | EAF 257-2022 | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | Chacón | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4848 | 0.13115 | NO | 2022-07-09 12:42 | 2022-07-09 15:21 | SI | 2.65 | 3.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007710930940 | 0930940 | 000771 | EAF 258-2022 | 721 | S/E SAN PABLO | 4271 | S/E SAN PABLO D5 | San Pedro | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 58.5406 | 1 | NO | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-09 12:55 | SI | 0.03 | 1.76 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007710930788 | 0930788 | 000771 | EAF 258-2022 | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3679 | S/E LO AGUIRRE C1 | Alim. N°1 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 4.6489 | 0.94724 | NO | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-09 13:38 | SI | 0.75 | 3.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007710930802 | 0930802 | 000771 | EAF 258-2022 | 699 | S/E LO PRADO | 3732 | S/E LO PRADO C2 | Curacavi 1 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.43845 | 1 | NO | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-10 00:36 | SI | 11.72 | 5.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007710930788 | 0930788 | 000771 | EAF 258-2022 | 696 | S/E LO AGUIRRE | 3679 | S/E LO AGUIRRE C1 | Alim. N°1 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 0.25893 | 0.052758 | NO | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-10 00:36 | SI | 11.72 | 3.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007710850727 | 0850727 | 000771 | EAF 258-2022 | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Lolenco | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5285 | 0.44681 | NO | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-10 00:36 | SI | 11.72 | 53.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007710850727 | 0850727 | 000771 | EAF 258-2022 | 686 | S/E CURACAVI | 31226 | S/E CURACAVI E2 | Lolenco | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.6067 | 0.55319 | NO | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-10 00:36 | SI | 11.72 | 65.71 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850593 | 0850593 | 000772 | EAF 259-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.58888 | 0.10638 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850593 | 0850593 | 000772 | EAF 259-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.88331 | 0.15957 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850593 | 0850593 | 000772 | EAF 259-2022 | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 593 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0632 | 0.73404 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.73 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850597 | 0850597 | 000772 | EAF 259-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6228 | 0.34483 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850597 | 0850597 | 000772 | EAF 259-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1096 | 0.44828 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850597 | 0850597 | 000772 | EAF 259-2022 | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | Peñablanca / E1 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 597 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.97366 | 0.2069 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850602 | 0850602 | 000772 | EAF 259-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.187 | 0.25581 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:37 | SI | 0.57 | 1.82 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850602 | 0850602 | 000772 | EAF 259-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4627 | 0.19767 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:37 | SI | 0.57 | 1.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850602 | 0850602 | 000772 | EAF 259-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.36 | 0.43023 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:37 | SI | 0.57 | 3.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850602 | 0850602 | 000772 | EAF 259-2022 | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 602 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4486 | 0.11628 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:37 | SI | 0.57 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850552 | 0850552 | 000772 | EAF 259-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4936 | 0.24242 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007720850552 | 0850552 | 000772 | EAF 259-2022 | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 552 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6675 | 0.75758 | NO | 2022-07-09 13:03 | 2022-07-09 13:14 | SI | 0.18 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007730941024 | 0941024 | 000773 | EAF 260-2022 | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 1024 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 10.215 | 0.32536 | NO | 2022-07-09 13:08 | 2022-07-09 13:18 | SI | 0.17 | 1.74 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007730941024 | 0941024 | 000773 | EAF 260-2022 | 792 | S/E QUILPUE | 4643 | S/E QUILPUE C7 | El Carmen | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 1024 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 8.1902 | 0.26087 | NO | 2022-07-09 13:08 | 2022-07-09 13:23 | SI | 0.25 | 2.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007730941024 | 0941024 | 000773 | EAF 260-2022 | 792 | S/E QUILPUE | 4644 | S/E QUILPUE C8 | El Sol | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 1024 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 11.9213 | 0.37971 | NO | 2022-07-09 13:08 | 2022-07-09 13:37 | SI | 0.48 | 5.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007730941024 | 0941024 | 000773 | EAF 260-2022 | 792 | S/E QUILPUE | 4645 | S/E QUILPUE C9 | Freire | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 1024 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.022751 | 0.00072464 | NO | 2022-07-09 13:08 | 2022-07-09 14:09 | SI | 1.02 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007730941024 | 0941024 | 000773 | EAF 260-2022 | 792 | S/E QUILPUE | 4644 | S/E QUILPUE C8 | El Sol | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 1024 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 1.0465 | 0.033333 | NO | 2022-07-09 13:08 | 2022-07-09 21:54 | SI | 8.77 | 9.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007740850207 | 0850207 | 000774 | EAF 261-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8256 | 0.42194 | NO | 2022-07-09 14:07 | 2022-07-09 16:06 | SI | 1.98 | 3.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007740850207 | 0850207 | 000774 | EAF 261-2022 | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 207 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5011 | 0.57806 | NO | 2022-07-09 14:07 | 2022-07-09 16:06 | SI | 1.98 | 4.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007750941034 | 0941034 | 000775 | EAF 262-2022 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Rio Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV B1 | 1034 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.24854 | 1 | NO | 2022-07-10 05:37 | 2022-07-10 09:23 | SI | 3.77 | 0.94 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007750941002 | 0941002 | 000775 | EAF 262-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.36992 | 1 | NO | 2022-07-10 05:37 | 2022-07-10 10:59 | SI | 5.37 | 1.99 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007761160411 | 1160411 | 000776 | EAF 263-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.68394 | 0.51724 | NO | 2022-07-10 11:23 | 2022-07-10 11:32 | SI | 0.15 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007761160411 | 1160411 | 000776 | EAF 263-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.12539 | 0.094828 | NO | 2022-07-10 11:23 | 2022-07-10 13:05 | SI | 1.7 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007761160411 | 1160411 | 000776 | EAF 263-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.022798 | 0.017241 | NO | 2022-07-10 11:23 | 2022-07-10 23:47 | SI | 12.4 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007761160411 | 1160411 | 000776 | EAF 263-2022 | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.49015 | 0.37069 | NO | 2022-07-10 11:23 | 2022-07-10 23:47 | SI | 12.4 | 6.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007770941002 | 0941002 | 000777 | EAF 264-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.36992 | 1 | NO | 2022-07-10 22:35 | 2022-07-11 02:11 | SI | 3.6 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007780941002 | 0941002 | 000778 | EAF 265-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.36992 | 1 | NO | 2022-07-11 03:17 | 2022-07-11 03:45 | SI | 0.47 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007791441209 | 1441209 | 000779 | EAF 266-2022 | 278 | S/E PLANTA MATTA | 332 | S/E PLANTA MATTA HT | Sin información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | 144 | 23.2919 | 1 | NO | 2022-07-11 03:50 | 2022-07-11 16:44 | SI | 12.9 | 300.47 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007802670505 | 2670505 | 000780 | EAF 267-2022 | 1649 | S/E CASERONES | 15163 | S/E CASERONES A1 | Sin información | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE | 505 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | 267 | 95.4446 | 0.96901 | NO | 2022-07-11 06:36 | 2022-07-11 13:13 | SI | 6.62 | 631.84 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007802670505 | 2670505 | 000780 | EAF 267-2022 | 1650 | S/E JORQUERA | 15162 | S/E JORQUERA JT | Sin información | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE | 505 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | 267 | 3.0527 | 0.030993 | NO | 2022-07-11 06:36 | 2022-07-11 13:13 | SI | 6.62 | 20.21 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007810941002 | 0941002 | 000781 | EAF 268-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.36992 | 1 | NO | 2022-07-11 08:26 | 2022-07-11 09:50 | SI | 1.4 | 0.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007820941034 | 0941034 | 000782 | EAF 269-2022 | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Rio Blanco | BA S/E RIO BLANCO 12KV B1 | 1034 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.24854 | 1 | NO | 2022-07-11 08:45 | 2022-07-11 14:55 | SI | 6.17 | 1.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007830941002 | 0941002 | 000783 | EAF 270-2022 | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.36992 | 1 | NO | 2022-07-11 09:53 | 2022-07-11 17:29 | SI | 7.6 | 2.81 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840851888 | 0851888 | 000784 | EAF 271-2022 | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | 14 de febrero | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 7.0516 | 0.76087 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 11:56 | SI | 0.08 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840851888 | 0851888 | 000784 | EAF 271-2022 | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21146 | S/E ANTOFAGASTA C6 | México | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2162 | 0.23913 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 11:56 | SI | 0.08 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840001888 | 0001888 | 000784 | EAF 271-2022 | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21145 | S/E ANTOFAGASTA C3 | Mall Plaza / C1 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0 | 2.0496 | 1 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 11:56 | SI | 0.08 | 0.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840852152 | 0852152 | 000784 | EAF 271-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1252 | 0.12721 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 12:11 | SI | 0.33 | 1.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840852152 | 0852152 | 000784 | EAF 271-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.2988 | 0.13428 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 12:11 | SI | 0.33 | 1.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840852152 | 0852152 | 000784 | EAF 271-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.7746 | 0.19435 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 12:11 | SI | 0.33 | 1.58 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840852152 | 0852152 | 000784 | EAF 271-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0384 | 0.12367 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 12:11 | SI | 0.33 | 1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840852152 | 0852152 | 000784 | EAF 271-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Arenales / E15 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.8163 | 0.23675 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 12:11 | SI | 0.33 | 1.92 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007840852152 | 0852152 | 000784 | EAF 271-2022 | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5141 | 0.18375 | NO | 2022-07-11 11:51 | 2022-07-11 12:11 | SI | 0.33 | 1.49 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007851121075 | 1121075 | 000785 | EAF 272-2022 | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 5.6463 | 1 | NO | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:31 | SI | 0.6 | 3.39 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007851121073 | 1121073 | 000785 | EAF 272-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.7414 | 0.16647 | NO | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:16 | SI | 0.35 | 0.61 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007851121073 | 1121073 | 000785 | EAF 272-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6188 | 0.15475 | NO | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:53 | SI | 0.97 | 1.57 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007851121073 | 1121073 | 000785 | EAF 272-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.3357 | 0.31887 | NO | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:07 | SI | 0.2 | 0.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007851121073 | 1121073 | 000785 | EAF 272-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9376 | 0.18523 | NO | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:53 | SI | 0.97 | 1.88 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007851121073 | 1121073 | 000785 | EAF 272-2022 | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.8273 | 0.17468 | NO | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:23 | SI | 0.47 | 0.86 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007861120125 | 1120125 | 000786 | EAF 273-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin - Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.5765 | 0.63878 | NO | 2022-07-12 09:04 | 2022-07-12 09:54 | SI | 0.83 | 2.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007861120125 | 1120125 | 000786 | EAF 273-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.157 | 0.28685 | NO | 2022-07-12 09:04 | 2022-07-12 10:03 | SI | 0.98 | 1.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007861120125 | 1120125 | 000786 | EAF 273-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Curacautin Ciudad | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.14998 | 0.037185 | NO | 2022-07-12 09:04 | 2022-07-12 10:39 | SI | 1.58 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007861120125 | 1120125 | 000786 | EAF 273-2022 | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Curacautin - Lonquimay | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 125 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.14998 | 0.037185 | NO | 2022-07-12 09:04 | 2022-07-12 11:03 | SI | 1.98 | 0.3 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007870853165 | 0853165 | 000787 | EAF 274-2022 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 3165 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.3346 | 0.57692 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 11:56 | SI | 0.05 | 0.32 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007870853165 | 0853165 | 000787 | EAF 274-2022 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 3165 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9426 | 0.17692 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 11:56 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007870853165 | 0853165 | 000787 | EAF 274-2022 | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 3165 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7028 | 0.24615 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 11:56 | SI | 0.05 | 0.14 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007870850184 | 0850184 | 000787 | EAF 274-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.9034 | 0.45503 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 12:04 | SI | 0.18 | 1.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007870850184 | 0850184 | 000787 | EAF 274-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6558 | 0.30688 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 12:54 | SI | 1.02 | 4.75 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007870850184 | 0850184 | 000787 | EAF 274-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8463 | 0.12169 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 12:55 | SI | 1.03 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007870850184 | 0850184 | 000787 | EAF 274-2022 | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 184 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.766 | 0.1164 | NO | 2022-07-13 11:53 | 2022-07-13 12:56 | SI | 1.05 | 1.85 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007880851344 | 0851344 | 000788 | EAF 275-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15044 | S/E MARISCAL E5 | Almirante Riveros | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 10.4753 | 0.34545 | NO | 2022-07-13 17:48 | 2022-07-13 17:55 | SI | 0.12 | 1.26 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007880851344 | 0851344 | 000788 | EAF 275-2022 | 1634 | S/E MARISCAL | 15046 | S/E MARISCAL E7 | Petrohué | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 19.8479 | 0.65455 | NO | 2022-07-13 17:48 | 2022-07-13 17:55 | SI | 0.12 | 2.38 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007891120099 | 1120099 | 000789 | EAF 276-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C1 | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.26701 | 1 | NO | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-14 10:47 | SI | 13.43 | 3.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007891122892 | 1122892 | 000789 | EAF 276-2022 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6412 | 0.95238 | NO | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-13 21:31 | SI | 0.17 | 0.28 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007891122892 | 1122892 | 000789 | EAF 276-2022 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.08206 | 0.047619 | NO | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-13 21:31 | SI | 0.17 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007891022892 | 1022892 | 000789 | EAF 276-2022 | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Barbara | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.26762 | 1 | NO | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-13 23:20 | SI | 1.98 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007890970099 | 0970099 | 000789 | EAF 276-2022 | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Sin información | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 97 | 0.17093 | 1 | NO | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-14 12:00 | SI | 14.65 | 2.5 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007903790480 | 3790480 | 000790 | EAF 277-2022 | 871 | S/E IMPULSION | 4948 | S/E IMPULSION CT | Sin información | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 480 | MANTOVERDE S.A. | 379 | 0 | 0 | NO | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:37 | SI | 22.72 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007900850535 | 0850535 | 000790 | EAF 277-2022 | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodelillo | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.659 | 0.3403 | NO | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:45 | SI | 22.85 | 37.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007900850535 | 0850535 | 000790 | EAF 277-2022 | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3462 | 0.27612 | NO | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:45 | SI | 22.85 | 30.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007900850535 | 0850535 | 000790 | EAF 277-2022 | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.072765 | 0.014925 | NO | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:45 | SI | 22.85 | 1.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007900850535 | 0850535 | 000790 | EAF 277-2022 | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | Aguas Nueva Atacama | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 535 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7973 | 0.36866 | NO | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:48 | SI | 22.9 | 41.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007910941047 | 0941047 | 000791 | EAF 278-2022 | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Sin información | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 0.38879 | 1 | NO | 2022-07-14 04:24 | 2022-07-14 04:31 | SI | 0.12 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007921250513 | 1250513 | 000792 | EAF 279-2022 | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 156 | S/E LAS TORTOLAS JT1 | Sin información | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 513 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | 125 | 202.6234 | 1 | NO | 2022-07-14 07:36 | 2022-07-14 10:13 | SI | 2.62 | 530.87 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007930850275 | 0850275 | 000793 | EAF 280-2022 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1600 | S/E TALCAHUANO C1 | San Vicente | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.4085 | 0.023845 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.02 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850275 | 0850275 | 000793 | EAF 280-2022 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1604 | S/E TALCAHUANO C2 | Gaete | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9255 | 0.22914 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.2 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850275 | 0850275 | 000793 | EAF 280-2022 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1597 | S/E TALCAHUANO C4 | Concepción | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.651 | 0.21311 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850275 | 0850275 | 000793 | EAF 280-2022 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5425 | 0.20678 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.18 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850275 | 0850275 | 000793 | EAF 280-2022 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7425 | 0.10171 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850275 | 0850275 | 000793 | EAF 280-2022 | 412 | S/E TALCAHUANO | 1606 | S/E TALCAHUANO C8 | Higueras | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.8616 | 0.22541 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.19 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850176 | 0850176 | 000793 | EAF 280-2022 | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4725 | 0.44578 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.12 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850176 | 0850176 | 000793 | EAF 280-2022 | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9379 | 0.3494 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850176 | 0850176 | 000793 | EAF 280-2022 | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.20047 | 0.036145 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.01 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850176 | 0850176 | 000793 | EAF 280-2022 | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalongo | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.93554 | 0.16867 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850133 | 0850133 | 000793 | EAF 280-2022 | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.84074 | 0.099502 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.04 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850133 | 0850133 | 000793 | EAF 280-2022 | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.5705 | 0.06752 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.03 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850133 | 0850133 | 000793 | EAF 280-2022 | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6274 | 0.19261 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.08 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850133 | 0850133 | 000793 | EAF 280-2022 | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9938 | 0.23596 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.1 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850133 | 0850133 | 000793 | EAF 280-2022 | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.417 | 0.40441 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.17 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.8952 | 0.1911 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.1918 | 0.1246 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.16 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0813 | 0.15933 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.2 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7965 | 0.070132 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.09 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.5812 | 0.17885 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.23 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.8836 | 0.19065 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.24 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007930850199 | 0850199 | 000793 | EAF 280-2022 | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.186 | 0.085338 | NO | 2022-07-14 12:16 | 2022-07-14 12:19 | SI | 0.05 | 0.11 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0007940850562 | 0850562 | 000794 | EAF 281-2022 | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Puente Marambio | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.1715 | 0.045455 | NO | 2022-07-14 13:49 | 2022-07-15 06:56 | SI | 17.12 | 2.94 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007940850562 | 0850562 | 000794 | EAF 281-2022 | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.6015 | 0.95455 | NO | 2022-07-14 13:49 | 2022-07-14 13:57 | SI | 0.13 | 0.47 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007951162738 | 1162738 | 000795 | EAF 282-2022 | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 0.085724 | 0.061728 | NO | 2022-07-14 14:47 | 2022-07-15 21:48 | SI | 31.02 | 2.66 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007951162738 | 1162738 | 000795 | EAF 282-2022 | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 116 | 1.303 | 0.93827 | NO | 2022-07-14 14:47 | 2022-07-14 14:47 | SI | 0 | 0 | TD | Forzado | NO | Pendiente
0007960850192 | 0850192 | 000796 | EAF 283-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7423 | 0.41935 | NO | 2022-07-14 20:07 | 2022-07-14 20:10 | SI | 0.05 | 0.14 | TD | Forzado | NO | Pendiente
0007960850192 | 0850192 | 000796 | EAF 283-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.84377 | 0.12903 | NO | 2022-07-14 20:07 | 2022-07-14 20:10 | SI | 0.05 | 0.04 | TD | Forzado | NO | Pendiente
0007960850192 | 0850192 | 000796 | EAF 283-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1094 | 0.32258 | NO | 2022-07-14 20:07 | 2022-07-14 20:11 | SI | 0.07 | 0.15 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007960850192 | 0850192 | 000796 | EAF 283-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.84377 | 0.12903 | NO | 2022-07-14 20:07 | 2022-07-14 20:11 | SI | 0.07 | 0.06 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007970850192 | 0850192 | 000797 | EAF 284-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8683 | 0.28571 | NO | 2022-07-14 20:57 | 2022-07-14 21:07 | SI | 0.17 | 0.32 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007970850192 | 0850192 | 000797 | EAF 284-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.74734 | 0.11429 | NO | 2022-07-14 20:57 | 2022-07-14 21:07 | SI | 0.17 | 0.13 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007970850192 | 0850192 | 000797 | EAF 284-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.4289 | 0.37143 | NO | 2022-07-14 20:57 | 2022-07-14 21:07 | SI | 0.17 | 0.41 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007970850192 | 0850192 | 000797 | EAF 284-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4947 | 0.22857 | NO | 2022-07-14 20:57 | 2022-07-14 21:07 | SI | 0.17 | 0.25 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007980850192 | 0850192 | 000798 | EAF 285-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6348 | 0.25 | NO | 2022-07-14 21:20 | 2022-07-15 06:37 | SI | 9.28 | 15.17 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007980850192 | 0850192 | 000798 | EAF 285-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.65392 | 0.1 | NO | 2022-07-14 21:20 | 2022-07-15 06:37 | SI | 9.28 | 6.07 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007980850192 | 0850192 | 000798 | EAF 285-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6157 | 0.4 | NO | 2022-07-14 21:20 | 2022-07-15 06:37 | SI | 9.28 | 24.27 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007980850192 | 0850192 | 000798 | EAF 285-2022 | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.6348 | 0.25 | NO | 2022-07-14 21:20 | 2022-07-15 06:37 | SI | 9.28 | 15.17 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0007991261089 | 1261089 | 000799 | EAF 286-2022 | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin información | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 1089 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.087998 | 1 | NO | 2022-07-15 01:14 | 2022-07-15 02:14 | SI | 1 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007991151090 | 1151090 | 000799 | EAF 286-2022 | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longavi Oriente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 3.9378 | 0.77778 | NO | 2022-07-15 01:14 | 2022-07-15 02:27 | SI | 1.22 | 4.8 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007991151090 | 1151090 | 000799 | EAF 286-2022 | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longavi Poniente | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 1.1251 | 0.22222 | NO | 2022-07-15 01:14 | 2022-07-15 02:26 | SI | 1.2 | 1.35 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0007990850616 | 0850616 | 000799 | EAF 286-2022 | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9271 | 1 | NO | 2022-07-15 01:14 | 2022-07-15 02:17 | SI | 1.05 | 2.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008001441209 | 1441209 | 000800 | EAF 287-2022 | 948 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 7519 | S/E FUNDICION PAIPOTE | Sin información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | 144 | 18.6335 | 0.8 | NO | 2022-07-15 09:31 | 2022-07-15 10:27 | SI | 0.93 | 17.33 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008001441209 | 1441209 | 000800 | EAF 287-2022 | 278 | S/E PLANTA MATTA | 7399 | S/E PLANTA MATTA | Sin información | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | 144 | 4.6584 | 0.2 | NO | 2022-07-15 09:31 | 2022-07-15 10:27 | SI | 0.93 | 4.33 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008011380485 | 1380485 | 000801 | EAF 288-2022 | 570 | S/E DOS AMIGOS | 7405 | S/E DOS AMIGOS | Sin información | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 138 | 0.08 | 1 | NO | 2022-07-15 09:58 | 2022-07-15 11:31 | SI | 1.55 | 0.12 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008023482514 | 3482514 | 000802 | EAF 289-2022 | 431 | S/E PUNITAQUI | 15684 | S/E PUNITAQUI C6 | MAP | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 348 | 0.025727 | 1 | NO | 2022-07-15 11:13 | 2022-07-16 11:11 | SI | 23.97 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008031591209 | 1591209 | 000803 | EAF 290-2022 | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | S/E Completa | BA S/E CARDONES 110KV | 1209 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 159 | 0.46577 | 1 | NO | 2022-07-15 20:57 | 2022-07-16 17:03 | SI | 20.1 | 9.36 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008041051062 | 1051062 | 000804 | EAF 291-2022 | 832 | S/E COSTANERA | 30290 | S/E COSTANERA C7 | Aguirre Luco | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 1.0542 | 0.082634 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-15 22:33 | SI | 0.42 | 0.44 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051062 | 1051062 | 000804 | EAF 291-2022 | 832 | S/E COSTANERA | 30293 | S/E COSTANERA C9 | San Carlos | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.2719 | 0.17808 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-15 22:35 | SI | 0.45 | 1.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051062 | 1051062 | 000804 | EAF 291-2022 | 832 | S/E COSTANERA | 30292 | S/E COSTANERA C5 | Eyzaguirre | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 3.732 | 0.29253 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:32 | SI | 4.4 | 16.42 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051064 | 1051064 | 000804 | EAF 291-2022 | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | Cerro La Ballena | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 3.1619 | 0.2879 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:33 | SI | 4.42 | 13.98 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051064 | 1051064 | 000804 | EAF 291-2022 | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | Casas Viejas | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.7102 | 0.24677 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:33 | SI | 4.42 | 11.98 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051064 | 1051064 | 000804 | EAF 291-2022 | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30405 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C3 | Cajón del Maipo | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 1.0002 | 0.091069 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:33 | SI | 4.42 | 4.42 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051064 | 1051064 | 000804 | EAF 291-2022 | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | Pie Andino | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 1.2228 | 0.11134 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:33 | SI | 4.42 | 5.4 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051064 | 1051064 | 000804 | EAF 291-2022 | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 1.1518 | 0.10488 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:33 | SI | 4.42 | 5.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051064 | 1051064 | 000804 | EAF 291-2022 | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henriquez | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 1.7358 | 0.15805 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:33 | SI | 4.42 | 7.67 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051062 | 1051062 | 000804 | EAF 291-2022 | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Sargento Manadier | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 1.5503 | 0.12152 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:36 | SI | 4.47 | 6.93 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051062 | 1051062 | 000804 | EAF 291-2022 | 832 | S/E COSTANERA | 30289 | S/E COSTANERA C6 | Circunvalación | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.1478 | 0.16836 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:36 | SI | 4.47 | 9.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008041051062 | 1051062 | 000804 | EAF 291-2022 | 832 | S/E COSTANERA | 30291 | S/E COSTANERA C8 | Industrial | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 105 | 2.0013 | 0.15687 | NO | 2022-07-15 22:08 | 2022-07-16 02:36 | SI | 4.47 | 8.95 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008050850008 | 0850008 | 000805 | EAF 292-2022 | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | San José de Maipo | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4399 | 1 | NO | 2022-07-15 22:22 | 2022-07-15 22:34 | SI | 0.2 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008061330521 | 1330521 | 000806 | EAF 293-2022 | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4983 | S/E ROMERAL (CMP) H1 | Sin información | BA S/E ROMERAL 110KV | 521 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 133 | 8.7431 | 1 | NO | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 10:16 | SI | 2.78 | 24.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008061380485 | 1380485 | 000806 | EAF 293-2022 | 570 | S/E DOS AMIGOS | 7405 | S/E DOS AMIGOS | Sin información | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 138 | 0.08 | 1 | NO | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 07:53 | SI | 0.4 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008061283029 | 1283029 | 000806 | EAF 293-2022 | 952 | S/E PAJONALES | 5076 | S/E PAJONALES HT | Sin información | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23KV | 3029 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 128 | 0.31403 | 1 | NO | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 07:53 | SI | 0.4 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008060850129 | 0850129 | 000806 | EAF 293-2022 | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.92564 | 0.5 | NO | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 07:53 | SI | 0.4 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008060850129 | 0850129 | 000806 | EAF 293-2022 | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.92564 | 0.5 | NO | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 07:53 | SI | 0.4 | 0.37 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3249 | S/E ALTAMIRANO C11 | Aldunate | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 9.3221 | 0.17249 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3251 | S/E ALTAMIRANO C13 | Los Aromos | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 12.9754 | 0.24009 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3253 | S/E ALTAMIRANO C15 | La Unión | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 8.4403 | 0.15618 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3252 | S/E ALTAMIRANO C14 | Yungay | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 2.6035 | 0.048174 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3250 | S/E ALTAMIRANO C12 | B. de Saravia | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 1.5747 | 0.029138 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3247 | S/E ALTAMIRANO C9 | Gambino | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 11.1697 | 0.20668 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.78 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008070930657 | 0930657 | 000807 | EAF 294-2022 | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3248 | S/E ALTAMIRANO C10 | Vivaceta | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 93 | 7.9574 | 0.14724 | NO | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 11:25 | SI | 0.07 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008082152408 | 2152408 | 000808 | EAF 295-2022 | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | Sin información | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | 2408 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 38.193 | 1 | NO | 2022-07-16 18:25 | 2022-07-16 19:05 | SI | 0.67 | 25.59 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850163 | 0850163 | 000809 | EAF 296-2022 | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.4777 | 0.4537 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.45 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850163 | 0850163 | 000809 | EAF 296-2022 | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.52879 | 0.037037 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.04 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850163 | 0850163 | 000809 | EAF 296-2022 | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.4947 | 0.31481 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850163 | 0850163 | 000809 | EAF 296-2022 | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell | BA S/E RENGO 15KV | 163 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7762 | 0.19444 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008091260266 | 1260266 | 000809 | EAF 296-2022 | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | Arranque EFE | BA S/E RENGO 66KV | 266 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.12581 | 1 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850197 | 0850197 | 000809 | EAF 296-2022 | 437 | S/E PELEQUEN | 1305 | S/E PELEQUEN CT1 | Sta. Rosa | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8399 | 1 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850188 | 0850188 | 000809 | EAF 296-2022 | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Sto. Domingo | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1912 | 0.35714 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850188 | 0850188 | 000809 | EAF 296-2022 | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Sta. Inés | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1441 | 0.64286 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:44 | SI | 0.07 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850127 | 0850127 | 000809 | EAF 296-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7059 | 0.17544 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850127 | 0850127 | 000809 | EAF 296-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1178 | 0.52632 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850127 | 0850127 | 000809 | EAF 296-2022 | 366 | S/E HOSPITAL | 922 | S/E HOSPITAL CT1 | Challay | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9001 | 0.29825 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008091260236 | 1260236 | 000809 | EAF 296-2022 | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Arranque EFE | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.2557 | 1 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850166 | 0850166 | 000809 | EAF 296-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1478 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C2 | Padelpa | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 7.6186 | 0.43204 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:57 | SI | 0.28 | 2.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850166 | 0850166 | 000809 | EAF 296-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Sta. Blanca | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.9961 | 0.1699 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.24 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850166 | 0850166 | 000809 | EAF 296-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5953 | 0.20388 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.29 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850166 | 0850166 | 000809 | EAF 296-2022 | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 | 166 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4241 | 0.19417 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850218 | 0850218 | 000809 | EAF 296-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Sta. Blanca | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850218 | 0850218 | 000809 | EAF 296-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.8075 | 0.090426 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850218 | 0850218 | 000809 | EAF 296-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.2327 | 0.1117 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.18 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850218 | 0850218 | 000809 | EAF 296-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2528 | 0.21277 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850218 | 0850218 | 000809 | EAF 296-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 7.4424 | 0.37234 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.6 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008090850218 | 0850218 | 000809 | EAF 296-2022 | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.2528 | 0.21277 | NO | 2022-07-16 19:40 | 2022-07-16 19:45 | SI | 0.08 | 0.34 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850227 | 0850227 | 000810 | EAF 297-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.251 | 0.41026 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.64 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850227 | 0850227 | 000810 | EAF 297-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sorvicenta | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.3912 | 0.23077 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850227 | 0850227 | 000810 | EAF 297-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7196 | 0.35897 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020227 | 1020227 | 000810 | EAF 297-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 3.8921 | 0.8 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:54 | SI | 0.22 | 0.86 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020227 | 1020227 | 000810 | EAF 297-2022 | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.97302 | 0.2 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:54 | SI | 0.22 | 0.21 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850186 | 0850186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9621 | 0.32673 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:48 | SI | 0.12 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850186 | 0850186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Paillihue | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1628 | 0.42574 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:48 | SI | 0.12 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850186 | 0850186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | Padre Hurtado | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.0016 | 0.24752 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:48 | SI | 0.12 | 0.36 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101120186 | 1120186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1100 | S/E LOS ANGELES (CGE) C2 | Los Ángeles -Mulchén | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.18053 | 1 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:48 | SI | 0.12 | 0.02 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020186 | 1020186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 3.6854 | 0.4 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:52 | SI | 0.18 | 0.66 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020186 | 1020186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.18427 | 0.02 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:52 | SI | 0.18 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020186 | 1020186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 2.6719 | 0.29 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:52 | SI | 0.18 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020186 | 1020186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.82922 | 0.09 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:52 | SI | 0.18 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101020186 | 1020186 | 000810 | EAF 297-2022 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Huaqui | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 1.8427 | 0.2 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:52 | SI | 0.18 | 0.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850189 | 0850189 | 000810 | EAF 297-2022 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.2545 | 0.07 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850189 | 0850189 | 000810 | EAF 297-2022 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.1221 | 0.23 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.62 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850189 | 0850189 | 000810 | EAF 297-2022 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 6.4519 | 0.36 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.97 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850189 | 0850189 | 000810 | EAF 297-2022 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.5558 | 0.31 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.83 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008100850189 | 0850189 | 000810 | EAF 297-2022 | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.53766 | 0.03 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:50 | SI | 0.15 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101121078 | 1121078 | 000810 | EAF 297-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Negrete -Renaico | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.4355 | 0.07 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:00 | SI | 0.32 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101121078 | 1121078 | 000810 | EAF 297-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete -Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.4173 | 0.71 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:07 | SI | 0.43 | 1.9 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101121078 | 1121078 | 000810 | EAF 297-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Negrete -Mulchén | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.62215 | 0.1 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 08:58 | SI | 0.28 | 0.17 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101121078 | 1121078 | 000810 | EAF 297-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete -Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.49772 | 0.08 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:04 | SI | 0.38 | 0.19 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101121078 | 1121078 | 000810 | EAF 297-2022 | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Negrete -Nacimiento | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 1078 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.24886 | 0.04 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:06 | SI | 0.42 | 0.1 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008101261162 | 1261162 | 000810 | EAF 297-2022 | 1014 | TAP OFF RENAICO | 13561 | TAP OFF RENAICO | Tap Off Renaico | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0035847 | 1 | NO | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:04 | SI | 0.38 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008111041057 | 1041057 | 000811 | SD2022059294 | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 1057 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.67442 | 1 | NO | 2022-07-04 16:30 | 2022-07-04 17:27 | SI | 0.95 | 0.64 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008111041056 | 1041056 | 000811 | SD2022059294 | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | BA S/E RECINTO 23kV BP1 | 1056 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 1.0022 | 1 | NO | 2022-07-04 16:30 | 2022-07-04 17:27 | SI | 0.95 | 0.95 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008120851317 | 0851317 | 000812 | SD2022061003 | 486 | S/E PUCON | 1380 | S/E PUCON ET2 | Sin Información | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 12.2784 | 1 | NO | 2022-07-09 01:39 | 2022-07-09 03:21 | SI | 1.7 | 20.87 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008130852370 | 0852370 | 000813 | SD2022058207 | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23155 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL ETT | Camarones | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.038935 | 1 | NO | 2022-07-09 09:08 | 2022-07-09 10:54 | SI | 1.77 | 0.07 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008140950178 | 0950178 | 000814 | SD2022062912 | 418 | S/E VICTORIA | 12977 | S/E VICTORIA CT1 | Sin información | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 1.0453 | 1 | NO | 2022-07-14 15:35 | 2022-07-14 16:08 | SI | 0.55 | 0.57 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008141120178 | 1120178 | 000814 | SD2022062912 | 418 | S/E VICTORIA | 12977 | S/E VICTORIA CT1 | Sin información | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 6.7553 | 1 | NO | 2022-07-14 15:35 | 2022-07-14 16:08 | SI | 0.55 | 3.72 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008141261162 | 1261162 | 000814 | SD2022062912 | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Sin información | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | 0.0035847 | 1 | NO | 2022-07-14 15:35 | 2022-07-14 16:08 | SI | 0.55 | 0 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008150951761 | 0951761 | 000815 | SD2022067121 | 591 | S/E TEMUCO | 2764 | S/E TEMUCO ET4 | Sin información | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 95 | 1.3507 | 1 | NO | 2022-07-28 06:53 | 2022-07-28 08:00 | NO | 1.12 | 1.51 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008160850114 | 0850114 | 000816 | SD2022067137 | 352 | S/E GUAYACAN | 904 | S/E GUAYACAN C3 | Pesquera | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 9.7099 | 1 | NO | 2022-07-28 09:34 | 2022-07-28 12:03 | NO | 2.48 | 24.08 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008170852372 | 0852372 | 000817 | SD2022067150 | 1838 | S/E CENTRAL TARAPACA | 26433 | S/E CENTRAL TARAPACA CTSA | Patillos | BA S/E TARAPACA 220KV-BP1 | 2372 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.3279 | 1 | NO | 2022-07-28 11:00 | 2022-07-28 16:20 | NO | 5.33 | 7.08 | TZ | Programado | SI | Pendiente
0008180851760 | 0851760 | 000818 | SD2022065655 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) 15KV | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8074 | 1 | NO | 2022-07-30 05:40 | 2022-07-30 08:59 | NO | 3.32 | 9.32 | TD | Programado | SI | Pendiente
0008190851760 | 0851760 | 000819 | SD2022065657 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) 15KV | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8074 | 1 | NO | 2022-07-31 05:53 | 2022-07-31 12:44 | NO | 6.85 | 19.23 | TD | Programado | SI | Pendiente
0008201152566 | 1152566 | 000820 | EAF 298-2022 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 0.68016 | 0.40323 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:41 | SI | 0.22 | 0.15 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008201152566 | 1152566 | 000820 | EAF 298-2022 | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | LUZPARRAL S.A. | 115 | 1.0066 | 0.59677 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:43 | SI | 0.25 | 0.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850559 | 0850559 | 000820 | EAF 298-2022 | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.4449 | 0.19689 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850559 | 0850559 | 000820 | EAF 298-2022 | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.0304 | 0.54922 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 1.33 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850559 | 0850559 | 000820 | EAF 298-2022 | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.5437 | 0.21036 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 0.51 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850559 | 0850559 | 000820 | EAF 298-2022 | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 559 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.31939 | 0.043523 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850584 | 0850584 | 000820 | EAF 298-2022 | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 0 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850584 | 0850584 | 000820 | EAF 298-2022 | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.09797 | 0.025229 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 0.03 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008200850584 | 0850584 | 000820 | EAF 298-2022 | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7852 | 0.97477 | NO | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 | SI | 0.33 | 1.25 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008210941022 | 0941022 | 000821 | EAF 299-2022 | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4625 | S/E PLAYA ANCHA C4 | Pacífico | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 4.7542 | 0.40043 | NO | 2022-07-19 20:49 | 2022-07-19 20:55 | SI | 0.1 | 0.48 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008210941022 | 0941022 | 000821 | EAF 299-2022 | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 94 | 7.1187 | 0.59957 | NO | 2022-07-19 20:49 | 2022-07-19 20:58 | SI | 0.15 | 1.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850627 | 0850627 | 000822 | EAF 300-2022 | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4188 | 1 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 07:39 | SI | 0.85 | 2.91 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850605 | 0850605 | 000822 | EAF 300-2022 | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.78989 | 1 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 09:02 | SI | 2.23 | 1.76 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850633 | 0850633 | 000822 | EAF 300-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.9193 | 0.63929 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 09:06 | SI | 2.3 | 4.41 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850633 | 0850633 | 000822 | EAF 300-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 14656 | S/E RANGUILI CT1 | Paredones | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.91141 | 0.30357 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 09:34 | SI | 2.77 | 2.52 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850576 | 0850576 | 000822 | EAF 300-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.26654 | 0.20168 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 10:51 | SI | 4.05 | 1.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850576 | 0850576 | 000822 | EAF 300-2022 | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0551 | 0.79832 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 11:39 | SI | 4.85 | 5.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220850633 | 0850633 | 000822 | EAF 300-2022 | 655 | S/E RANGUILI | 3113 | S/E RANGUILI CT2 | Patacón | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.17156 | 0.057143 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 11:40 | SI | 4.87 | 0.84 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220851835 | 0851835 | 000822 | EAF 300-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.63594 | 0.18214 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 12:12 | SI | 5.4 | 3.43 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220851835 | 0851835 | 000822 | EAF 300-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.7831 | 0.51071 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 12:15 | SI | 5.45 | 9.72 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008220851835 | 0851835 | 000822 | EAF 300-2022 | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.0724 | 0.30714 | NO | 2022-07-20 06:48 | 2022-07-20 12:15 | SI | 5.45 | 5.84 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231121587 | 1121587 | 000823 | EAF 301-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.3507 | 0.57203 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:13 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231121587 | 1121587 | 000823 | EAF 301-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0105 | 0.42797 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:13 | SI | 0.07 | 0.07 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231120140 | 1120140 | 000823 | EAF 301-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.67388 | 0.16042 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231120140 | 1120140 | 000823 | EAF 301-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.0327 | 0.24583 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231120140 | 1120140 | 000823 | EAF 301-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.8116 | 0.43125 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231120140 | 1120140 | 000823 | EAF 301-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.68263 | 0.1625 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231122847 | 1122847 | 000823 | EAF 301-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.3895 | 0.53864 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.27 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231122847 | 1122847 | 000823 | EAF 301-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 2.9032 | 0.46136 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.23 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231121411 | 1121411 | 000823 | EAF 301-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1184 | 0.33542 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231121411 | 1121411 | 000823 | EAF 301-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.80581 | 0.24167 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.06 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231121411 | 1121411 | 000823 | EAF 301-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.4102 | 0.42292 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 | SI | 0.08 | 0.11 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008231120155 | 1120155 | 000823 | EAF 301-2022 | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.2708 | 1 | NO | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:46 | SI | 0.62 | 2.65 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241121587 | 1121587 | 000824 | EAF 302-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.453 | 0.61538 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:01 | SI | 0.05 | 0.07 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0008241121587 | 1121587 | 000824 | EAF 302-2022 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.90816 | 0.38462 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:01 | SI | 0.05 | 0.05 | TZ | Forzado | NO | Pendiente
0008241120140 | 1120140 | 000824 | EAF 302-2022 | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.65637 | 0.15625 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241120140 | 1120140 | 000824 | EAF 302-2022 | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.1815 | 0.28125 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.08 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241120140 | 1120140 | 000824 | EAF 302-2022 | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6784 | 0.39955 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.12 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241120140 | 1120140 | 000824 | EAF 302-2022 | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.6845 | 0.16295 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.05 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241122847 | 1122847 | 000824 | EAF 302-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 4.4038 | 0.69982 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.31 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241122847 | 1122847 | 000824 | EAF 302-2022 | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.8889 | 0.30018 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.13 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241121411 | 1121411 | 000824 | EAF 302-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 0.14372 | 0.043103 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.01 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241121411 | 1121411 | 000824 | EAF 302-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.9546 | 0.58621 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.14 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008241121411 | 1121411 | 000824 | EAF 302-2022 | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.236 | 0.37069 | NO | 2022-07-21 10:58 | 2022-07-21 11:02 | SI | 0.07 | 0.09 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008251123261 | 1123261 | 000825 | EAF 303-2022 | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 3261 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 1.6482 | 0.34253 | NO | 2022-07-23 18:20 | 2022-07-23 18:43 | SI | 0.38 | 0.63 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008251123261 | 1123261 | 000825 | EAF 303-2022 | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 3261 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 112 | 3.1636 | 0.65747 | NO | 2022-07-23 18:20 | 2022-07-23 18:43 | SI | 0.38 | 1.2 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008251043052 | 1043052 | 000825 | EAF 303-2022 | 827 | S/E QUILMO | 7912 | S/E QUILMO | Confluencia | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 1.2599 | 0.60156 | NO | 2022-07-23 18:20 | 2022-07-23 20:22 | SI | 2.03 | 2.56 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008251043052 | 1043052 | 000825 | EAF 303-2022 | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Invernada | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.57268 | 0.27344 | NO | 2022-07-23 18:20 | 2022-07-23 20:22 | SI | 2.03 | 1.16 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008251043052 | 1043052 | 000825 | EAF 303-2022 | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | Recinto | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 3052 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 104 | 0.2618 | 0.125 | NO | 2022-07-23 18:20 | 2022-07-23 20:22 | SI | 2.03 | 0.53 | TZ | Forzado | SI | Pendiente
0008260851760 | 0851760 | 000826 | EAF 304-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6955 | 0.96014 | NO | 2022-07-24 10:14 | 2022-07-24 11:32 | SI | 1.3 | 3.5 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008260851760 | 0851760 | 000826 | EAF 304-2022 | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.11189 | 0.039855 | NO | 2022-07-24 10:14 | 2022-07-24 16:04 | SI | 5.83 | 0.65 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008261751822 | 1751822 | 000826 | EAF 304-2022 | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin Información | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 2.8767 | 1 | NO | 2022-07-24 10:14 | 2022-07-24 14:41 | SI | 4.45 | 12.8 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008261751821 | 1751821 | 000826 | EAF 304-2022 | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin Información | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 175 | 5.0877 | 1 | NO | 2022-07-24 10:14 | 2022-07-24 14:41 | SI | 4.45 | 22.64 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008274892259 | 4892259 | 000827 | EAF 305-2022 | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Sin información | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220kV BP1 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 489 | 91.3008 | 1 | NO | 2022-07-25 13:26 | 2022-07-25 13:42 | SI | 0.27 | 24.65 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008281020085 | 1020085 | 000828 | EAF 306-2022 | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 85 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 102 | 0.71535 | 1 | NO | 2022-07-25 17:11 | 2022-07-25 17:22 | SI | 0.18 | 0.13 | TD | Forzado | SI | Pendiente
0008290852229 | 0852229 | 000829 | EAF 307-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.3152 | 0.026144 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.05 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852229 | 0852229 | 000829 | EAF 307-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.8368 | 0.23529 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.48 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852229 | 0852229 | 000829 | EAF 307-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.364 | 0.19608 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.4 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852229 | 0852229 | 000829 | EAF 307-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.758 | 0.22876 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.47 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852229 | 0852229 | 000829 | EAF 307-2022 | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martinez | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 2229 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.7824 | 0.31373 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.64 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Orella | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.7927 | 0.27966 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.47 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de Mayo/C9 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.708 | 0.27119 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.46 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial/C10 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.42313 | 0.042373 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.07 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico/C11 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.50776 | 0.050847 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.09 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Portales/C12 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.354 | 0.13559 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.23 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte/C14 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.354 | 0.13559 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.23 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852231 | 0852231 | 000829 | EAF 307-2022 | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico/C15 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.84626 | 0.084746 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.14 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852010 | 0852010 | 000829 | EAF 307-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Interconexión palafitos/C17 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.14191 | 0.009009 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.02 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852010 | 0852010 | 000829 | EAF 307-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21476 | S/E CERRO DRAGON C2 | Playa Brava/C18 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.0104 | 0.12763 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.34 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852010 | 0852010 | 000829 | EAF 307-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21477 | S/E CERRO DRAGON C3 | Tadeo Haenke/C19 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.1826 | 0.075075 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.2 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852010 | 0852010 | 000829 | EAF 307-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | Aeropuerto/C20 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.8487 | 0.30781 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.82 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852010 | 0852010 | 000829 | EAF 307-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | Dunas/C21 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.967 | 0.31532 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.84 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852010 | 0852010 | 000829 | EAF 307-2022 | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | Castro Ramos/C24 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 2010 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6017 | 0.16517 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.44 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Alto Molle/C33 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.18481 | 0.012444 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.03 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Interconexión Dragón 1 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.013201 | 0.00088889 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.6203 | 0.31111 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.79 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.9603 | 0.26667 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.67 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6402 | 0.17778 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.45 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcela | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.6402 | 0.17778 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.45 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290851870 | 0851870 | 000829 | EAF 307-2022 | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0.79205 | 0.053333 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:16 | SI | 0.17 | 0.13 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290853187 | 0853187 | 000829 | EAF 307-2022 | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta/C13 | BA S/E QUIANI 13,8KV BP1 | 3187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.1328 | 0.59524 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:37 | SI | 0.52 | 2.67 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290853187 | 0853187 | 000829 | EAF 307-2022 | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará/C14 | BA S/E QUIANI 13,8KV BP1 | 3187 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.4903 | 0.40476 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:37 | SI | 0.52 | 1.81 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852246 | 0852246 | 000829 | EAF 307-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.5166 | 0.28502 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 2.76 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852246 | 0852246 | 000829 | EAF 307-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 1.683 | 0.086957 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 0.84 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852246 | 0852246 | 000829 | EAF 307-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesqueros | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.9556 | 0.25604 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 2.48 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852246 | 0852246 | 000829 | EAF 307-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.1506 | 0.11111 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 1.08 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852246 | 0852246 | 000829 | EAF 307-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 5.0491 | 0.26087 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 2.52 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852246 | 0852246 | 000829 | EAF 307-2022 | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de Junio | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 0 | 0 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 0 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852027 | 0852027 | 000829 | EAF 307-2022 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro/C8 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 4.1716 | 0.31081 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 2.09 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852027 | 0852027 | 000829 | EAF 307-2022 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial/C9 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.5368 | 0.26351 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 1.77 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852027 | 0852027 | 000829 | EAF 307-2022 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta/C10 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 2.5392 | 0.18919 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 1.27 | TN | Forzado | SI | Pendiente
0008290852027 | 0852027 | 000829 | EAF 307-2022 | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto/C11 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 85 | 3.174 | 0.23649 | NO | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 | SI | 0.5 | 1.59 | TN | Forzado | SI | Pendiente

## Reporte Evento
INFORME POR EVENTO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  |  |  | Fecha de publicación | Documento | ID Interrupción
|  |  |  | 2022-08-31 | EAF 307-2022 | 000829
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el evento | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor)
[11 empty] | Generación |  |  | Transmisión | [11 empty] | SSCC Y SAE
[14 empty] | Dedicada |  |  | Zonal |  |  | Nacional |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0001888 | 0 | 1888 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 2.05
0002184 | 0 | 2184 | PROBISA | BA S/E MEJILLONES 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.03
0002189 | 0 | 2189 | MOLYCOP | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Libre | SI |  | NO | 1.64
0100007 | 10 | 7 | AES ANDES | BA S/E QUELTEHUES 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.52
0102408 | 10 | 2408 | AES ANDES | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 |  | Libre | NO |  | NO | 0.89
0103432 | 10 | 3432 | AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.25
0111119 | 11 | 1119 | GUACOLDA | BA S/E FIBRANOVA 66KV |  | Libre | SI |  | NO
0200099 | 20 | 99 | ENEL GENERACIÖN CHILE | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.11
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0230310 | 23 | 310 | PANELES ARAUCO S.A. | BA S/E TENO 154KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 6.15
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV |  | Libre | SI |  | NO | 7.98
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV |  | Libre |  |  | NO
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250264 | 25 | 264 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E SANTA ELVIRA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.33
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.16
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.07
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV |  | Libre |  |  | NO
0252432 | 25 | 2432 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CIRUELOS 220KV BT |  | Libre | SI |  | NO | 0.43
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV |  | Libre |  |  | NO
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.11
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E QUELTEHUES 12KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.44
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.57
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 9.71
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.19
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 12.88
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 18.71
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 24.23
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 9.37
0850123 | 85 | 123 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.14
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 |  | Regulado | NO |  | NO | 16.61
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 9.72
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.85
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.37
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 8.25
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 8.45
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 27.54
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.74
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.5
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 22.23
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 10.73
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 29.54
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 15.2
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 7.78
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 27.05
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.44
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 |  | Regulado | NO |  | NO | 15.52
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 18.62
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.23
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.27
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 23.92
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 11.73
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 14.28
0850166 | 85 | 166 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 17.63
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 9.53
0850169 | 85 | 169 | CGE | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.29
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 22.83
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.1
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.55
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 11.32
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 7.64
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 19.82
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 15.17
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.13
0850186 | 85 | 186 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 12.13
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 9.31
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 |  | Regulado | NO |  | NO | 3.34
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 17.92
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 12.61
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.76
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.54
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.03
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.51
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.46
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.84
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.95
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 25.62
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 19.6
0850202 | 85 | 202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.1
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 12.56
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.9
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 14.07
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.33
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.83
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 11.11
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.67
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.85
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.88
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 19.99
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 10.36
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 16.65
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV |  | Regulado | NO |  | NO
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 12.9
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 5.54
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 17.13
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.67
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.51
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850300 | 85 | 300 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.33
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 33.16
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 13.67
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.52
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.9
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.4
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 20.1
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 6.74
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 |  | Regulado | NO |  | NO
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 |  | Regulado | NO |  | NO | 31.27
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 26.76
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.04
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 |  | Regulado |  |  | NO
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.48
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 9.06
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.6
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.06
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.53
0850505 | 85 | 505 | CGE | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE |  | Regulado | SI |  | NO
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
0850525 | 85 | 525 | CGE | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.19
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 10.71
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.09
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.88
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 13.63
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.15
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.56
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 11.88
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 |  | Regulado | NO |  | NO | 18.74
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.16
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 16.43
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 10.6
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 7.34
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.77
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 11.37
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.51
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.56
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.45
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.75
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.32
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.87
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.02
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 9.24
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.88
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 7.63
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.54
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.67
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.71
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.16
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 12.46
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.89
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.79
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.74
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.36
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.24
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.93
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.18
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.47
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.57
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 2.92
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.42
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.47
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 43.58
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 3
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.51
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.14
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 18.25
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 37.89
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 36.22
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 22.29
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 51.45
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 1.3
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.58
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 45.23
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 8.88
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Regulado |  |  | NO
0851055 | 85 | 1055 | CGE | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.12
0851059 | 85 | 1059 | CGE | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado | NO |  | NO
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 11.72
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado | NO |  | NO
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 0.64
0851091 | 85 | 1091 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 66KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.12
0851146 | 85 | 1146 | CGE | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 4.29
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 3.51
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 29.06
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.77
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.37
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 12.28
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 30.32
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT |  | Regulado |  |  | NO
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 3.26
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.67
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 |  | Regulado | NO |  | NO
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 |  | Regulado |  |  | NO
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 27.49
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.74
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 2.81
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO | 10.34
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 11.15
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV |  | Regulado | NO |  | NO
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.49
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 14.85 | [9 empty] | 1 | 0.17 | 2.52
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 9.27
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP |  | Regulado | SI |  | NO | 0.2
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 31.87
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.54
0851942 | 85 | 1942 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE 13.8KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.26
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 33.47
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 15.75 | [9 empty] | 1 | 0.17 | 2.66
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 13.42 | [9 empty] | 1 | 0.5 | 6.72
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0852107 | 85 | 2107 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 5.33
0852132 | 85 | 2132 | CGE | BA S/E IQUIQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 24.57
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.3
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.19
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 12.06 | [9 empty] | 1 | 0.17 | 2.04
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 9.99 | [9 empty] | 1 | 0.17 | 1.69
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.21
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 19.36 | [9 empty] | 1 | 0.5 | 9.68
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 10.07
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 5.92
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Regulado | NO |  | NO
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.78
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 6.26
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Regulado | NO |  | NO
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Regulado | NO |  | NO | 0.04
0852372 | 85 | 2372 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TARAPACA 220KV-BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.33
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.6
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 2.2
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 2.88
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.01
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.7
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 19.22
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0852795 | 85 | 2795 | CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 16.44
0853070 | 85 | 3070 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA |  | Regulado | SI |  | NO
0853165 | 85 | 3165 | CGE | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.98
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.04
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 56.27
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 54.04
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 23.68
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 81.19
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 44.7
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.13
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 23.18
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 28.74
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 72.08
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 |  | Regulado | SI |  | NO
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 50.99
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 13.86
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 53.23
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P |  | Regulado |  |  | NO
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.11
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930771 | 93 | 771 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BA1 |  | Regulado | SI |  | NO | 72.38
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930776 | 93 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E LAMPA 220KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 33.12
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.91
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 57.36
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO | 25.62
0930796 | 93 | 796 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 |  | Regulado | SI |  | NO | 26.25
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.44
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 45.19
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 23.44
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930834 | 93 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BA3 |  | Regulado | SI |  | NO | 52.18
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Regulado | SI |  | NO
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 29.98
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 27.1
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 55.96
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.6
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 24.78
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 12.61
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 |  | Regulado | NO |  | NO
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 |  | Regulado | NO |  | NO
0930885 | 93 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 |  | Regulado | NO |  | NO | 36.61
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 53.12
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.72
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 66.1
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 65.42
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 53.96
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 58.54
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930946 | 93 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 59.61
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.83
0930958 | 93 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 |  | Regulado | SI |  | NO | 44.27
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 42.93
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Regulado | SI |  | NO
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931121 | 93 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.02
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 19.86
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.61
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 |  | Regulado | SI |  | NO | 28.45
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.78
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 18.18
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P |  | Regulado |  |  | NO
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 |  | Regulado | SI |  | NO
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado | SI |  | NO
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.36
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
0940996 | 94 | 996 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO | 8
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.2
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.37
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.37
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.9
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 17.95
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.54
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.29
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 11.87
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 31.4
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado | NO |  | NO
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 12.44
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.59
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.25
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 36.44
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado | SI |  | NO
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 25.6
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 31.85
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado | SI |  | NO
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.62
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.39
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.52
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.19
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.75
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942526 | 94 | 2526 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BR |  | Regulado | SI |  | NO | 14.39
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.62
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.71
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.05
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.88
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.05
0950300 | 95 | 300 | CODINER | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.81
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.35
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.88
0970099 | 97 | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.17
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.09
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.26
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.14
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0980212 | 98 | 212 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.9
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 2.79
0981214 | 98 | 1214 | CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 8.23
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.73
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.71
0990417 | 99 | 417 | LUZ OSORNO | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.44
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.94
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.8
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.97
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.23
0991289 | 99 | 1289 | LUZ OSORNO | BA S/E RIO BONITO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.13
0991413 | 99 | 1413 | LUZ OSORNO | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.25
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.66
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.01
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 7.01
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.05
1020085 | 102 | 85 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.72
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 9.21
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.87
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1
1022892 | 102 | 2892 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.27
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.83
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.05
1032921 | 103 | 2921 | COOPREL | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.28
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.34
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado | SI |  | NO
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.39
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.78
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV |  | Regulado |  |  | NO
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 6.39
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.19
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1
1041057 | 104 | 1057 | COPELEC | BA S/E CIRUELITO 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.67
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.98
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
1043052 | 104 | 3052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.09
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 11.55
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 12.76
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 10.98
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado | NO |  | NO
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.43
1120099 | 112 | 99 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.27
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.32
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.03
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.2
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.79
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.93
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.27
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.16
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.14
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 2.82
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.76
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.18
1120202 | 112 | 202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.5
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120300 | 112 | 300 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.67
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.15
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.82
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.15
1120474 | 112 | 474 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.91
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.44
1121068 | 112 | 1068 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 7.48
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 10.46
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.65
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 8.03
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 6.22
1121119 | 112 | 1119 | FRONTEL | BA S/E FIBRANOVA 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 2.75
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.43
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL |  | Regulado | NO |  | NO | 7.07
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 5.25
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL |  | Regulado | NO |  | NO | 3.33
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.31
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.36
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.92
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.97
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.29
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.72
1123261 | 112 | 3261 | FRONTEL | BA S/E LARQUI 23kV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 4.81
1123431 | 112 | 3431 | FRONTEL | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.08
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.76
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.19
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.38
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 3.32
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado | SI |  | NO
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.86
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.75
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.77
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.83
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO | 1.05
1140622 | 114 | 622 | LUZLINARES S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.1
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 11.17
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 3.93
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.33
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.06
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.81
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.06
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.05
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 1.69
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO
1160064 | 116 | 64 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 3.66
1160202 | 116 | 202 | SAESA | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.48
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.05
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.63
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160391 | 116 | 391 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.33
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.8
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.17
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.35
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.74
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.23
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.32
1160412 | 116 | 412 | SAESA | BA S/E CORRAL 66KV |  | Regulado | NO |  | NO
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 8.79
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.46
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 12.53
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.21
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 56.52
1160433 | 116 | 433 | SAESA | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 29.84
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 11
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 25.63
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 |  | Regulado | NO |  | NO
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.08
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV |  | Regulado | NO |  | NO
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.37
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 13.28
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 11.49
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.06
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 8.17
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) |  | Regulado |  |  | NO
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 14.08
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 6.64
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.07
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.08
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.92
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 17.57
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 1.39
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.23
1162921 | 116 | 2921 | SAESA | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 2.37
1162933 | 116 | 2933 | SAESA | BA S/E PARGUA 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 3.24
1163044 | 116 | 3044 | SAESA | BA S/E SANGRA BP 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.5
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1163244 | 116 | 3244 | SAESA | BA S/E LA MISION B1 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.96
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.36
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.24
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 |  | Libre | SI |  | NO
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre | SI |  | NO | 2.45
1250513 | 125 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre | SI |  | NO | 202.62
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 17.75
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.41
1260236 | 126 | 236 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.26
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO | 0.12
1260266 | 126 | 266 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.13
1260295 | 126 | 295 | EFE | BA S/E PANGUILEMO 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.08
1260342 | 126 | 342 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.06
1260459 | 126 | 459 | EFE | BA S/E ALTO JAHUEL 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.38
1260493 | 126 | 493 | EFE | BA S/E LAJA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.03
1261052 | 126 | 1052 | EFE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Libre | NO |  | NO
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.09
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) |  | Libre |  |  | NO
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.08
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 1.46
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV |  | Libre |  |  | NO
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.13
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.48
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.08
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | NO
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.1
1261243 | 126 | 1243 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.08
1261260 | 126 | 1260 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA TAP GRANEROS 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.26
1261449 | 126 | 1449 | EFE | BA S/E CURICO 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO | 0.06
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Libre | SI |  | NO
1261814 | 126 | 1814 | EFE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.08
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO | 0.03
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1283029 | 128 | 3029 | ESO | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23 kV |  | Libre | NO |  | NO | 0.31
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Libre | SI |  | NO | 4.77
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 5.01
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  | Libre | SI |  | NO
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Libre | SI |  | NO | 3.71
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre |  |  | NO | 9.79
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV |  | Libre |  |  | NO
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV |  | Libre | NO |  | NO | 29.92
1330521 | 133 | 521 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 8.74
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 5.47
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.74
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 20.8
1360061 | 136 | 61 | CMPC MADERAS SPA | BA S/E BUCALEMU 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.47
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Libre | NO |  | NO
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Libre | NO |  | NO
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Libre | NO |  | NO
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  | Libre |  |  | NO
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV |  | Libre | SI |  | NO
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP |  | Libre | NO |  | NO | 16.25
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 2.53
1402189 | 140 | 2189 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Libre | SI |  | NO | 1.18
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV |  | Libre |  |  | NO
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV |  | Libre | SI |  | NO | 13
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV |  | Libre |  |  | NO
1441209 | 144 | 1209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 23.29
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre | SI |  | NO
1451672 | 145 | 1672 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN 2 |  | Libre | SI |  | NO | 5.4
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
1452194 | 145 | 2194 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 8.91
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV |  | Libre | NO |  | NO
1470101 | 147 | 101 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 7.59
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 3.28
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 10.65
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV |  | Libre | NO |  | NO | 17.49
1541066 | 154 | 1066 | MASISA | BA S/E CABRERO 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 19.47
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1541119 | 154 | 1119 | MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 66KV |  | Libre | SI |  | NO
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV |  | Libre | SI |  | NO
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV |  | Libre | NO |  | NO | 8.41
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 37.09
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV |  | Libre |  |  | NO
1591209 | 159 | 1209 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.47
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO | 113.86
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO
1640465 | 164 | 465 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 |  | Libre | NO |  | NO | 83.35
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV |  | Libre |  |  | NO
1660510 | 166 | 510 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 |  | Libre | NO |  | NO | 53.72
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 |  | Libre | NO |  | NO
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 |  | Libre |  |  | NO
1683533 | 168 | 3533 | CRISTALCHILE | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 12.83
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.66
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV |  | Libre |  |  | NO
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA |  | Libre | NO |  | NO
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB |  | Libre | NO |  | NO
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV |  | Libre |  |  | NO
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 5.09
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 2.88
1760551 | 176 | 551 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 5.97
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV |  | Libre |  |  | NO
1771727 | 177 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV |  | Libre | NO |  | NO | 3
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV |  | Libre | NO |  | NO
1780480 | 178 | 480 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 4.23
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV |  | Libre |  |  | NO
18250085 | 1825 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado | SI |  | NO
19601897 | 1960 | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E ARICA 66KV-BP |  | Libre | NO |  | NO | 0.11
19602370 | 1960 | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Libre | NO |  | NO | 2.58
20140468 | 2014 | 468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | BA S/E CASTILLA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.13
2090179 | 209 | 179 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E VICUNA 110KV |  | Libre | NO |  | NO
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre | SI |  | NO
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
2130994 | 213 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.46
2152075 | 215 | 2075 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (ENGIE) 220KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 48.43
2152408 | 215 | 2408 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 |  | Libre | NO |  | NO | 38.19
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 202.45
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 |  | Libre | SI |  | NO
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 |  | Libre |  |  | NO
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 60.07
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV |  | Libre |  |  | NO
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO
2180212 | 218 | 212 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 7.37
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV |  | Libre |  |  | NO
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
2190480 | 219 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 52.67
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 |  | Libre | NO |  | NO
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV |  | Libre |  |  | NO
2210093 | 221 | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) |  | Libre | SI |  | NO | 29.83
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 24.06
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 30.35
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 17.45
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Libre | SI |  | NO
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV |  | Libre |  |  | NO | 6.78
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV |  | Libre |  |  | NO
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 50.6
2241615 | 224 | 1615 | CARTULINAS CMPC | BA S/E COLBUN 220KV |  | Libre | NO |  | NO
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO
2252522 | 225 | 2522 | FPC | BA S/E FPC 15KV B1 |  | Libre | NO |  | NO
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2670505 | 267 | 505 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE |  | Libre | SI |  | NO | 98.5
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A |  | Libre |  |  | NO
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B |  | Libre |  |  | NO
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C |  | Libre |  |  | NO
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV |  | Libre |  |  | NO
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 |  | Libre | NO |  | NO | 0.03
3530378 | 353 | 378 | CMPC TISSUE | BA S/E ISLA DE MAIPO 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.62
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 8.9
3790480 | 379 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 24.07
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre | NO |  | NO
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 11.74
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 5.17
3942163 | 394 | 2163 | ALGORTA | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV |  | Libre |  |  | NO
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV |  | Libre |  |  | NO
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV |  | Libre |  |  | NO
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV |  | Libre |  |  | NO
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  | Libre | SI |  | NO
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982820 | 398 | 2820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3992015 | 399 | 2015 | ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3992238 | 399 | 2238 | ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.1
3992309 | 399 | 2309 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CERRO BALCÓN |  | Libre | NO |  | NO | 0.01
3992310 | 399 | 2310 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Libre | NO |  | NO | 0.01
3992328 | 399 | 2328 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 13.8KV | Quiborax S.A. | Libre | NO |  | NO | 2.56
3992350 | 399 | 2350 | ENGIE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Libre | NO |  | NO | 0.01
3992771 | 399 | 2771 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.02
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV |  | Libre |  |  | NO
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4092189 | 409 | 2189 | GNL MEJILLONES | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.63
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV |  | Libre |  |  | NO
4102308 | 410 | 2308 | GRACE | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 5.13
4112245 | 411 | 2245 | HALDEMAN | BA S/E POZO ALMONTE 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.01
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 34.48
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV |  | Libre | NO |  | NO | 2.3
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142209 | 414 | 2209 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E NUEVA ZALDÍVAR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV |  | Libre |  |  | NO
4152238 | 415 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 23.49
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 152.2
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 64.95
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 96.93
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS |  | Libre |  |  | NO
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192209 | 419 | 2209 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E NUEVA ZALDÃVAR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 124.44
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.87
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.62
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.77
4192384 | 419 | 2384 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre | SI |  | NO
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV |  | Libre |  |  | NO
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV |  | Libre | NO |  | NO
4232209 | 423 | 2209 | MINERA MERIDIAN | BA S/E NUEVA ZALDÃVAR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4232211 | 423 | 2211 | MINERA MERIDIAN | BA S/E O'HIGGINS 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4232358 | 423 | 2358 | MINERA MERIDIAN | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 12.56
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV |  | Libre | NO |  | NO
4242079 | 424 | 2079 | MINERA HMC S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Libre | NO |  | NO | 7.2
4252039 | 425 | 2039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 13.19
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4262087 | 426 | 2087 | MINERA SPENCE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 111.77
4262140 | 426 | 2140 | MINERA SPENCE | BA S/E KAPATUR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 16.82
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV |  | Libre |  |  | NO
4263131 | 426 | 3131 | MINERA SPENCE | BA S/E CAITAN B1 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 21.36
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 47.15
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO
4351886 | 435 | 1886 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 |  | Libre | SI |  | NO | 29.27
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 116.08
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV |  | Libre |  |  | NO
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV |  | Libre |  |  | NO
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372325 | 437 | 2325 | SQM | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 17.16
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre |  |  | NO
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV |  | Libre |  |  | NO | 5.35
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 12.39
4372357 | 437 | 2357 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 21.48
4372380 | 437 | 2380 | SQM | BA S/E URIBE 23KV |  | Libre | NO |  | NO | 7.14
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 38.91
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) |  | Libre |  |  | NO
4852029 | 485 | 2029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
4852031 | 485 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 117.45
4852087 | 485 | 2087 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 29.83
4892259 | 489 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 91.3
4922012 | 492 | 2012 | MINERA CENTINELA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 29.63
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 30.89
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 102.23
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
5131631 | 513 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Libre | NO |  | NO | 1.78
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV |  | Libre |  |  | NO
5452172 | 545 | 2172 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E MMH 220KV - BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 57.01
5892326 | 589 | 2326 | ALBEMARLE LIMITADA | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 5.83
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.29

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
Fecha de publicación
2022-08-31
ID PUNTO CONTROL | ID COORDINADO | ID BARRA | Coordinado | Punto de Control | Cliente final | Tipo Cliente | Redundancia | Segmento | Punto de control con interrupciones en el período | Consumo Promedio 12 meses anteriores [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC y que no son Fuerza Mayor) | [23 empty] | Actuación EDAC |  |  | Fuerza Mayor
[11 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [15 empty] | SSCC Y SAE
[15 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional |  |  |  | Polos de Desarrollo
[11 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | Fr | Tr | Eint
0001888 | 0 | 1888 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 2.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.16
0002184 | 0 | 2184 | PROBISA | BA S/E MEJILLONES 110KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.68; Zonal Eint: 0.02
0002189 | 0 | 2189 | MOLYCOP | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Libre | SI |  | SI | 1.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.68; Zonal Eint: 1.27
0100007 | 10 | 7 | AES ANDES | BA S/E QUELTEHUES 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.52
0102408 | 10 | 2408 | AES ANDES | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 |  | Libre | NO |  | SI | 0.89 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 22.13; Dedicada Eint: 23.71
0103432 | 10 | 3432 | AES ANDES | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.25
0111119 | 11 | 1119 | GUACOLDA | BA S/E FIBRANOVA 66KV |  | Libre | SI |  | NO
0200099 | 20 | 99 | ENEL GENERACIÖN CHILE | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.11
0230097 | 23 | 97 | PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0230310 | 23 | 310 | PANELES ARAUCO S.A. | BA S/E TENO 154KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 6.15
0230403 | 23 | 403 | PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV |  | Libre | SI |  | SI | 7.98
0231193 | 23 | 1193 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV |  | Libre |  |  | NO
0231465 | 23 | 1465 | PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
0250015 | 25 | 15 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250016 | 25 | 16 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV |  | Libre |  |  | NO
0250264 | 25 | 264 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E SANTA ELVIRA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.33
0250566 | 25 | 566 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.16
0251763 | 25 | 1763 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.07
0252398 | 25 | 2398 | CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV |  | Libre |  |  | NO
0252432 | 25 | 2432 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CIRUELOS 220KV BT |  | Libre | SI |  | SI | 0.43 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 10.34; Dedicada Eint: 4.41
0332227 | 33 | 2227 | ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV |  | Libre |  |  | NO
0332315 | 33 | 2315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.11 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.32; Zonal Eint: 0.49
0850008 | 85 | 8 | CGE | BA S/E QUELTEHUES 12KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.44 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 7.17; Dedicada Eint: 9.55; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.2; Zonal Eint: 0.29
0850030 | 85 | 30 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.57 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 7.03; Zonal Eint: 4.42
0850114 | 85 | 114 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 9.71
0850116 | 85 | 116 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Regulado | NO |  | NO
0850118 | 85 | 118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.19 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.11; Zonal Eint: 1.14
0850119 | 85 | 119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 12.88 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 4.34; Zonal Eint: 53.48
0850120 | 85 | 120 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 18.71
0850121 | 85 | 121 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 24.23 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.7; Zonal Eint: 41.71
0850122 | 85 | 122 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 9.37
0850123 | 85 | 123 | CGE | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.14
0850124 | 85 | 124 | CGE | BA S/E GRANEROS 15KV T1 |  | Regulado | NO |  | SI | 16.61 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 3.59; Zonal Eint: 40.89
0850127 | 85 | 127 | CGE | BA S/E HOSPITAL 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 9.72 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 1.47
0850129 | 85 | 129 | CGE | BA S/E INCAHUASI 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.85 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.4; Zonal Eint: 0.74
0850130 | 85 | 130 | CGE | BA S/E LA RONDA 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.5
0850131 | 85 | 131 | CGE | BA S/E LAS CABRAS 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 8.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.45; Zonal Eint: 10.59
0850133 | 85 | 133 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 8.45
0850134 | 85 | 134 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 |  | Regulado |  |  | NO | 27.54
0850136 | 85 | 136 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.74
0850138 | 85 | 138 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 1.5
0850139 | 85 | 139 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 22.23 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.17; Zonal Eint: 3.53
0850141 | 85 | 141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 10.73 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.92; Zonal Eint: 18.05
0850142 | 85 | 142 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO
0850144 | 85 | 144 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 29.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.38; Zonal Eint: 8.72
0850147 | 85 | 147 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 15.2
0850149 | 85 | 149 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 7.78 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.58; Zonal Eint: 16.36
0850150 | 85 | 150 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 27.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.5; Zonal Eint: 10.53
0850152 | 85 | 152 | CGE | BA S/E CHUMAQUITO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 8.44
0850153 | 85 | 153 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 |  | Regulado | NO |  | SI | 15.52 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.26; Zonal Eint: 32.33
0850156 | 85 | 156 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 18.62
0850157 | 85 | 157 | CGE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 1.23 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.16
0850159 | 85 | 159 | CGE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 4.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.33
0850160 | 85 | 160 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 23.92 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.5
0850162 | 85 | 162 | CGE | BA S/E QUINQUIMO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 11.73 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.2; Zonal Eint: 2.28
0850163 | 85 | 163 | CGE | BA S/E RENGO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 14.28 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.99
0850166 | 85 | 166 | CGE | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 17.63 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.35; Zonal Eint: 4.08
0850168 | 85 | 168 | CGE | BA S/E SAN MIGUEL 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 9.53 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.73
0850169 | 85 | 169 | CGE | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 1.29 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 0.37
0850170 | 85 | 170 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 22.83 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 1.8
0850171 | 85 | 171 | CGE | BA S/E PUCHOCO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.1 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.9; Zonal Eint: 12.85
0850176 | 85 | 176 | CGE | BA S/E TUMBES 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.55
0850177 | 85 | 177 | CGE | BA S/E TUNICHE 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 11.32 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.65; Zonal Eint: 19.69
0850179 | 85 | 179 | CGE | BA S/E VICUNA 110KV |  | Regulado |  |  | NO
0850182 | 85 | 182 | CGE | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 7.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.16
0850183 | 85 | 183 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 19.82 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 5.32
0850184 | 85 | 184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 15.17 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 1.5; Zonal Eint: 16.23
0850185 | 85 | 185 | CGE | BA S/E LORETO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.5; Zonal Eint: 2.47
0850186 | 85 | 186 | CGE | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 12.13 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.37; Zonal Eint: 7.35
0850187 | 85 | 187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 9.31 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 31.52; Zonal Eint: 148.88
0850188 | 85 | 188 | CGE | BA S/E MALLOA 15KV C1 |  | Regulado | NO |  | SI | 3.34 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.23
0850189 | 85 | 189 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 17.92 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 2.69
0850190 | 85 | 190 | CGE | BA S/E MARQUESA 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 12.61 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.05; Zonal Eint: 69.81
0850191 | 85 | 191 | CGE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.87; Zonal Eint: 4.96
0850192 | 85 | 192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.54 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 9.52; Dedicada Eint: 62
0850193 | 85 | 193 | CGE | BA S/E PUMAHUE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 15.03
0850194 | 85 | 194 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 8.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.7
0850196 | 85 | 196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.46 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.47; Zonal Eint: 5.79
0850197 | 85 | 197 | CGE | BA S/E PELEQUEN 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.84 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.13
0850198 | 85 | 198 | CGE | BA S/E PENCO 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 3.95
0850199 | 85 | 199 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 25.62
0850200 | 85 | 200 | CGE | BA S/E PIDUCO 15KV |  | Regulado | NO |  | SI | 19.6 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 4.85; Zonal Eint: 21.8
0850202 | 85 | 202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.1 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 29.9; Zonal Eint: 121.59; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.57; Nacional Eint: 2.36
0850203 | 85 | 203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 12.56 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 8.23; Zonal Eint: 52.53; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.13; Nacional Eint: 12.74
0850204 | 85 | 204 | CGE | BA S/E MAULE 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 2.9
0850206 | 85 | 206 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 14.07
0850207 | 85 | 207 | CGE | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.33 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.41; Zonal Eint: 14.82
0850208 | 85 | 208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.83 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 7.84; Zonal Eint: 18.44
0850212 | 85 | 212 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 11.11
0850213 | 85 | 213 | CGE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.67
0850214 | 85 | 214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.85 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 1.37; Zonal Eint: 1.46; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.97; Nacional Eint: 0.84
0850216 | 85 | 216 | CGE | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.88
0850218 | 85 | 218 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 |  | Regulado | SI |  | SI | 19.99 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.36; Zonal Eint: 5.39
0850224 | 85 | 224 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0850227 | 85 | 227 | CGE | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 10.36 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.43; Zonal Eint: 12.61
0850228 | 85 | 228 | CGE | BA S/E EL PENON 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 16.65
0850233 | 85 | 233 | CGE | BA S/E GRANEROS 66KV |  | Regulado | NO |  | NO
0850236 | 85 | 236 | CGE | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850239 | 85 | 239 | CGE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 12.9
0850243 | 85 | 243 | CGE | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850245 | 85 | 245 | CGE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850250 | 85 | 250 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
0850267 | 85 | 267 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 5.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.68; Zonal Eint: 3.59
0850270 | 85 | 270 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850274 | 85 | 274 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850275 | 85 | 275 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 |  | Regulado | SI |  | NO | 17.13
0850276 | 85 | 276 | CGE | BA S/E TOME 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.67 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 41; Zonal Eint: 45.89
0850280 | 85 | 280 | CGE | BA S/E VICUNA 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 7.51
0850281 | 85 | 281 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850289 | 85 | 289 | CGE | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV |  | Regulado | NO |  | NO
0850292 | 85 | 292 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850300 | 85 | 300 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.33 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 43.31; Zonal Eint: 186.92
0850311 | 85 | 311 | CGE | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850314 | 85 | 314 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850315 | 85 | 315 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 33.16
0850316 | 85 | 316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 13.67 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.78; Zonal Eint: 12.57
0850317 | 85 | 317 | CGE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.52 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.35
0850318 | 85 | 318 | CGE | BA S/E ROSARIO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 12.9
0850319 | 85 | 319 | CGE | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV |  | Regulado |  |  | NO | 4.4
0850320 | 85 | 320 | CGE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850321 | 85 | 321 | CGE | BA S/E EJERCITO 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 20.1
0850324 | 85 | 324 | CGE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 6.74 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 1.67
0850325 | 85 | 325 | CGE | BA S/E LATORRE 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850326 | 85 | 326 | CGE | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850330 | 85 | 330 | CGE | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850333 | 85 | 333 | CGE | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850334 | 85 | 334 | CGE | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850338 | 85 | 338 | CGE | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 |  | Regulado | NO |  | NO
0850344 | 85 | 344 | CGE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 |  | Regulado | NO |  | SI | 31.27 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.33; Zonal Eint: 78.79
0850346 | 85 | 346 | CGE | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850351 | 85 | 351 | CGE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 26.76
0850352 | 85 | 352 | CGE | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850359 | 85 | 359 | CGE | BA S/E PERALES 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850364 | 85 | 364 | CGE | BA S/E QUEREO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.04
0850365 | 85 | 365 | CGE | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 |  | Regulado |  |  | NO
0850366 | 85 | 366 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850369 | 85 | 369 | CGE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 |  | Regulado |  |  | NO
0850374 | 85 | 374 | CGE | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 |  | Regulado |  |  | NO
0850377 | 85 | 377 | CGE | BA S/E TENO 15KV |  | Regulado |  |  | NO
0850384 | 85 | 384 | CGE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 9.48
0850385 | 85 | 385 | CGE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.01
0850386 | 85 | 386 | CGE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850390 | 85 | 390 | CGE | BA S/E ALHUE 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 9.06
0850460 | 85 | 460 | CGE | BA S/E ANCOA 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.6
0850483 | 85 | 483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.06 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 5.22; Zonal Eint: 4.83
0850488 | 85 | 488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 4.53 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 59.82; Zonal Eint: 247.09
0850505 | 85 | 505 | CGE | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE |  | Regulado | SI |  | NO
0850511 | 85 | 511 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
0850525 | 85 | 525 | CGE | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.19
0850531 | 85 | 531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 10.71 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 12.65; Zonal Eint: 127.31
0850533 | 85 | 533 | CGE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.09 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.71; Zonal Eint: 7.21
0850535 | 85 | 535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.88 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 23.29; Zonal Eint: 113.35
0850537 | 85 | 537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 13.63 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.38; Dedicada Eint: 88.91; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.49; Zonal Eint: 48.29
0850539 | 85 | 539 | CGE | BA S/E CHANARAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0850542 | 85 | 542 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.15
0850543 | 85 | 543 | CGE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850545 | 85 | 545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.56 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 16.55; Dedicada Eint: 65.59; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.69; Zonal Eint: 3.39
0850547 | 85 | 547 | CGE | BA S/E PLANTAS 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 11.88 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.69; Zonal Eint: 8.2
0850549 | 85 | 549 | CGE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 |  | Regulado | NO |  | SI | 18.74 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.69; Zonal Eint: 12.99
0850552 | 85 | 552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 6.16 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 11.9; Zonal Eint: 68.19
0850554 | 85 | 554 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 16.43
0850557 | 85 | 557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 10.6 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 14.13; Zonal Eint: 121.02
0850559 | 85 | 559 | CGE | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 7.34 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 2.43
0850562 | 85 | 562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.77 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 26.4; Zonal Eint: 25.5
0850565 | 85 | 565 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 11.37 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.16; Zonal Eint: 23.83
0850567 | 85 | 567 | CGE | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0850568 | 85 | 568 | CGE | BA S/E EL MAITEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.37; Zonal Eint: 1.58
0850571 | 85 | 571 | CGE | BA S/E EL MONTE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.56
0850572 | 85 | 572 | CGE | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.45
0850574 | 85 | 574 | CGE | BA S/E EL PEUMO 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 6.75
0850576 | 85 | 576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.32 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 13.67; Zonal Eint: 17.18
0850578 | 85 | 578 | CGE | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.87
0850580 | 85 | 580 | CGE | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.02 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.03; Zonal Eint: 9.15
0850582 | 85 | 582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 9.24 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 7.23; Zonal Eint: 26.38
0850584 | 85 | 584 | CGE | BA S/E LA VEGA 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.88 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.73; Zonal Eint: 9.97
0850586 | 85 | 586 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 7.63
0850589 | 85 | 589 | CGE | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
0850593 | 85 | 593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 5.54 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 10.1; Zonal Eint: 53.33
0850595 | 85 | 595 | CGE | BA S/E MANDINGA 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 4.67
0850597 | 85 | 597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.71 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 11.9; Zonal Eint: 51.73
0850600 | 85 | 600 | CGE | BA S/E NANCAGUA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.16 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.42; Zonal Eint: 2.08
0850602 | 85 | 602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 12.46 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 11.59; Zonal Eint: 94.38
0850604 | 85 | 604 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.89
0850605 | 85 | 605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.79 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 10.18; Zonal Eint: 8.13
0850607 | 85 | 607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.74 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 10.77; Zonal Eint: 13.71
0850611 | 85 | 611 | CGE | BA S/E QUELENTARO 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 4.36 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.78; Zonal Eint: 11.11
0850613 | 85 | 613 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0850615 | 85 | 615 | CGE | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 4.24
0850616 | 85 | 616 | CGE | BA S/E RETIRO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.93 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.05; Zonal Eint: 2.02
0850618 | 85 | 618 | CGE | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 8.18
0850620 | 85 | 620 | CGE | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.47
0850622 | 85 | 622 | CGE | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.57
0850624 | 85 | 624 | CGE | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 2.92
0850627 | 85 | 627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.42 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 8.8; Zonal Eint: 27.83
0850629 | 85 | 629 | CGE | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 6.47 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.65; Zonal Eint: 2.66
0850630 | 85 | 630 | CGE | BA S/E TALCA 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 43.58 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.97; Zonal Eint: 74.04
0850633 | 85 | 633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 3 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 12.82; Zonal Eint: 31.5
0850635 | 85 | 635 | CGE | BA S/E LEYDA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.65
0850727 | 85 | 727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 10.14 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 11.72; Zonal Eint: 118.78
0850728 | 85 | 728 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850763 | 85 | 763 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0850764 | 85 | 764 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | SI | 18.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.2; Zonal Eint: 41.08
0850767 | 85 | 767 | CGE | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0850781 | 85 | 781 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 37.89
0850782 | 85 | 782 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850785 | 85 | 785 | CGE | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850846 | 85 | 846 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 36.22 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.08; Zonal Eint: 74.47
0850847 | 85 | 847 | CGE | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850848 | 85 | 848 | CGE | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850870 | 85 | 870 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 22.29
0850871 | 85 | 871 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850872 | 85 | 872 | CGE | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0850902 | 85 | 902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 51.45 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.43; Zonal Eint: 173.35
0850903 | 85 | 903 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850904 | 85 | 904 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0850905 | 85 | 905 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0850955 | 85 | 955 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0850956 | 85 | 956 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0850957 | 85 | 957 | CGE | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO | 1.3
0850963 | 85 | 963 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 2.58 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.22; Zonal Eint: 5.85
0850965 | 85 | 965 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850966 | 85 | 966 | CGE | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0850970 | 85 | 970 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 45.23 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.33; Zonal Eint: 104
0850971 | 85 | 971 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0850974 | 85 | 974 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0850976 | 85 | 976 | CGE | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0851018 | 85 | 1018 | CGE | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO | 8.88
0851052 | 85 | 1052 | CGE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Regulado |  |  | NO
0851055 | 85 | 1055 | CGE | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.12
0851059 | 85 | 1059 | CGE | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado | NO |  | NO
0851064 | 85 | 1064 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 11.72
0851065 | 85 | 1065 | CGE | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado | NO |  | NO
0851084 | 85 | 1084 | CGE | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 0.64
0851091 | 85 | 1091 | CGE | BA S/E SAN GREGORIO 66KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.12
0851146 | 85 | 1146 | CGE | BA S/E LIRQUEN INDURA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 4.29
0851150 | 85 | 1150 | CGE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Regulado |  |  | NO
0851189 | 85 | 1189 | CGE | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 3.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3; Zonal Eint: 10.43
0851214 | 85 | 1214 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 29.06
0851222 | 85 | 1222 | CGE | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO
0851227 | 85 | 1227 | CGE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.77
0851254 | 85 | 1254 | CGE | BA S/E SAUZAL 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0851312 | 85 | 1312 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 21.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 1.38
0851317 | 85 | 1317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 12.28 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 13.38; Zonal Eint: 63.42; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.18; Nacional Eint: 12.33
0851343 | 85 | 1343 | CGE | BA S/E MARISCAL 12KV |  | Regulado |  |  | NO
0851344 | 85 | 1344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 30.32 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 5.11; Zonal Eint: 127.72
0851388 | 85 | 1388 | CGE | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851424 | 85 | 1424 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT |  | Regulado |  |  | NO
0851430 | 85 | 1430 | CGE | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0851450 | 85 | 1450 | CGE | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 3.26
0851484 | 85 | 1484 | CGE | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 6.67
0851493 | 85 | 1493 | CGE | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 |  | Regulado | NO |  | NO
0851495 | 85 | 1495 | CGE | BA S/E COLO COLO 15KV -2 |  | Regulado |  |  | NO
0851571 | 85 | 1571 | CGE | BA S/E FATIMA 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 27.49
0851631 | 85 | 1631 | CGE | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
0851747 | 85 | 1747 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0851748 | 85 | 1748 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0851749 | 85 | 1749 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0851757 | 85 | 1757 | CGE | BA S/E SAN FERNANDO 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.74 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.11; Zonal Eint: 13.37
0851760 | 85 | 1760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 2.81 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 19.04; Dedicada Eint: 31.22; Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 64.42; Zonal Eint: 56.31
0851788 | 85 | 1788 | CGE | BA S/E CIPRESES 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
0851812 | 85 | 1812 | CGE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | SI | 10.34 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.98; Zonal Eint: 4.89
0851813 | 85 | 1813 | CGE | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0851816 | 85 | 1816 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0851824 | 85 | 1824 | CGE | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
0851829 | 85 | 1829 | CGE | BA S/E MACHALI 15KV |  | Regulado | NO |  | NO | 11.15
0851834 | 85 | 1834 | CGE | BA S/E LICANTEN 23KV |  | Regulado | NO |  | NO
0851835 | 85 | 1835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.49 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 16.17; Zonal Eint: 56.27
0851870 | 85 | 1870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 14.85 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 8.3; Zonal Eint: 50.68; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.17; Nacional Eint: 2.52
0851888 | 85 | 1888 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 9.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.74
0851890 | 85 | 1890 | CGE | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
0851896 | 85 | 1896 | CGE | BA S/E ARICA 13.8KV-BP |  | Regulado | SI |  | NO | 0.2
0851911 | 85 | 1911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 31.87 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 19.79; Zonal Eint: 75.38; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.48; Nacional Eint: 15.2
0851932 | 85 | 1932 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.3; Zonal Eint: 0.4
0851942 | 85 | 1942 | CGE | BA S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE 13.8KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO
0851976 | 85 | 1976 | CGE | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0852003 | 85 | 2003 | CGE | BA S/E CENTRO 110KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.26
0852004 | 85 | 2004 | CGE | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852006 | 85 | 2006 | CGE | BA S/E CENTRO 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 33.47 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 5.96
0852010 | 85 | 2010 | CGE | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 15.75 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.65; Zonal Eint: 10.23; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.17; Nacional Eint: 2.66
0852027 | 85 | 2027 | CGE | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 13.42 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.5; Nacional Eint: 6.72
0852079 | 85 | 2079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.03 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.82; Dedicada Eint: 0.23
0852107 | 85 | 2107 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 5.33
0852132 | 85 | 2132 | CGE | BA S/E IQUIQUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 0
0852152 | 85 | 2152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 24.57 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 4.36; Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 22; Zonal Eint: 301.04
0852163 | 85 | 2163 | CGE | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.3
0852189 | 85 | 2189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.19 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 14.45; Zonal Eint: 44.1
0852229 | 85 | 2229 | CGE | BA S/E PACÍFICO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 12.06 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.69; Zonal Eint: 30.2; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.17; Nacional Eint: 2.04
0852231 | 85 | 2231 | CGE | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 9.99 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 4.75; Zonal Eint: 24.73; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.17; Nacional Eint: 1.69
0852244 | 85 | 2244 | CGE | BA S/E POZO ALMONTE 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.21
0852246 | 85 | 2246 | CGE | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 19.36 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.03; Zonal Eint: 19.98; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.5; Nacional Eint: 9.68
0852255 | 85 | 2255 | CGE | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
0852295 | 85 | 2295 | CGE | BA S/E SUR 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 10.07 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 1.78
0852298 | 85 | 2298 | CGE | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 5.92 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.2; Zonal Eint: 73.86
0852310 | 85 | 2310 | CGE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Regulado | NO |  | NO
0852315 | 85 | 2315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.78 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.32; Zonal Eint: 3.39
0852344 | 85 | 2344 | CGE | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 6.26 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.27; Zonal Eint: 9.52
0852350 | 85 | 2350 | CGE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Regulado | NO |  | NO
0852370 | 85 | 2370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Regulado | NO |  | SI | 0.04 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 33.46; Zonal Eint: 1.22
0852372 | 85 | 2372 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TARAPACA 220KV-BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 1.33
0852376 | 85 | 2376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.6 | Fr: 1; Tr: 0.73; Eint: 3.19; Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 1.24; Dedicada Eint: 5.67; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.5; Zonal Eint: 2.19
0852380 | 85 | 2380 | CGE | BA S/E URIBE 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 2.2 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 0.39; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.41; Zonal Eint: 3.2
0852454 | 85 | 2454 | CGE | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852455 | 85 | 2455 | CGE | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852456 | 85 | 2456 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0852457 | 85 | 2457 | CGE | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852459 | 85 | 2459 | CGE | BA S/E TALCA 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0852464 | 85 | 2464 | CGE | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852465 | 85 | 2465 | CGE | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852467 | 85 | 2467 | CGE | BA S/E MOLINA 15KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0852469 | 85 | 2469 | CGE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0852472 | 85 | 2472 | CGE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852477 | 85 | 2477 | CGE | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0852484 | 85 | 2484 | CGE | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 2.88
0852485 | 85 | 2485 | CGE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 2.01
0852517 | 85 | 2517 | CGE | BA S/E ITAHUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO | 1.7
0852519 | 85 | 2519 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 19.22 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.12; Nacional Eint: 2.13
0852532 | 85 | 2532 | CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0852607 | 85 | 2607 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0852724 | 85 | 2724 | CGE | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0852771 | 85 | 2771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.03 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 14.93; Zonal Eint: 0.41
0852795 | 85 | 2795 | CGE | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 16.44
0853070 | 85 | 3070 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA |  | Regulado | SI |  | NO
0853165 | 85 | 3165 | CGE | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 10.98 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.48; Zonal Eint: 5.07
0853175 | 85 | 3175 | CGE | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0853180 | 85 | 3180 | CGE | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0853313 | 85 | 3313 | CGE | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.04 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.18; Zonal Eint: 3.54
0853468 | 85 | 3468 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0853469 | 85 | 3469 | CGE | BA S/E PADRE LAS CASAS 66kV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930647 | 93 | 647 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 56.27
0930649 | 93 | 649 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930651 | 93 | 651 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930657 | 93 | 657 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 54.04 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 3.78
0930659 | 93 | 659 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930663 | 93 | 663 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 23.68
0930664 | 93 | 664 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930669 | 93 | 669 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 81.19
0930671 | 93 | 671 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930676 | 93 | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930678 | 93 | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930680 | 93 | 680 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930684 | 93 | 684 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 44.7 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.12; Zonal Eint: 3.76
0930686 | 93 | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930695 | 93 | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 0.13 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 12.25; Zonal Eint: 1.63
0930698 | 93 | 698 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 23.18
0930700 | 93 | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930705 | 93 | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 28.74
0930707 | 93 | 707 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 72.08
0930709 | 93 | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930713 | 93 | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 |  | Regulado | SI |  | NO
0930720 | 93 | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 50.99
0930721 | 93 | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930722 | 93 | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930724 | 93 | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930727 | 93 | 727 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930728 | 93 | 728 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930732 | 93 | 732 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 13.86
0930746 | 93 | 746 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 53.23
0930747 | 93 | 747 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930750 | 93 | 750 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930755 | 93 | 755 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P |  | Regulado |  |  | NO
0930756 | 93 | 756 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.11
0930770 | 93 | 770 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930771 | 93 | 771 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BA1 |  | Regulado | SI |  | SI | 72.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.77; Zonal Eint: 82.37
0930772 | 93 | 772 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930774 | 93 | 774 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930776 | 93 | 776 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E LAMPA 220KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 33.12
0930778 | 93 | 778 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930781 | 93 | 781 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930782 | 93 | 782 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930785 | 93 | 785 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930788 | 93 | 788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.91 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 11.72; Zonal Eint: 6.52
0930791 | 93 | 791 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 57.36
0930792 | 93 | 792 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930795 | 93 | 795 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO | 25.62
0930796 | 93 | 796 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 |  | Regulado | SI |  | NO | 26.25
0930797 | 93 | 797 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930802 | 93 | 802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 0.44 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 11.72; Zonal Eint: 5.14
0930805 | 93 | 805 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 45.19
0930809 | 93 | 809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930813 | 93 | 813 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 23.44 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.96; Zonal Eint: 21.63
0930827 | 93 | 827 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930828 | 93 | 828 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930834 | 93 | 834 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BA3 |  | Regulado | SI |  | NO | 52.18
0930835 | 93 | 835 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930837 | 93 | 837 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Regulado | SI |  | NO
0930840 | 93 | 840 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 29.98
0930841 | 93 | 841 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930847 | 93 | 847 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930848 | 93 | 848 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930855 | 93 | 855 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 27.1
0930856 | 93 | 856 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930861 | 93 | 861 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 55.96 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.5; Zonal Eint: 10.49
0930862 | 93 | 862 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930865 | 93 | 865 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930870 | 93 | 870 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 1.6
0930871 | 93 | 871 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930872 | 93 | 872 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930875 | 93 | 875 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 24.78
0930876 | 93 | 876 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930877 | 93 | 877 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930880 | 93 | 880 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 12.61
0930882 | 93 | 882 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0930883 | 93 | 883 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 |  | Regulado | NO |  | NO
0930884 | 93 | 884 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 |  | Regulado | NO |  | NO
0930885 | 93 | 885 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 |  | Regulado | NO |  | NO | 36.61
0930890 | 93 | 890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 53.12 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.91; Zonal Eint: 155.01
0930891 | 93 | 891 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930893 | 93 | 893 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930899 | 93 | 899 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.72
0930902 | 93 | 902 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930903 | 93 | 903 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930904 | 93 | 904 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930905 | 93 | 905 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930911 | 93 | 911 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 66.1
0930913 | 93 | 913 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930915 | 93 | 915 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930920 | 93 | 920 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 65.42
0930922 | 93 | 922 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930923 | 93 | 923 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930924 | 93 | 924 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930931 | 93 | 931 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 53.96
0930932 | 93 | 932 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930936 | 93 | 936 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0930940 | 93 | 940 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 58.54
0930941 | 93 | 941 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930946 | 93 | 946 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 59.61
0930947 | 93 | 947 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930949 | 93 | 949 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930951 | 93 | 951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930955 | 93 | 955 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930956 | 93 | 956 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930957 | 93 | 957 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.83
0930958 | 93 | 958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 |  | Regulado | SI |  | SI | 44.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.33; Zonal Eint: 29.36
0930963 | 93 | 963 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 42.93 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.18; Zonal Eint: 93.47
0930965 | 93 | 965 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930966 | 93 | 966 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930967 | 93 | 967 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Regulado | SI |  | NO
0930970 | 93 | 970 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
0930971 | 93 | 971 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
0930974 | 93 | 974 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0930976 | 93 | 976 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 |  | Regulado | SI |  | NO
0930979 | 93 | 979 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0930981 | 93 | 981 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0930983 | 93 | 983 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0930984 | 93 | 984 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931121 | 93 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.02
0931186 | 93 | 1186 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 19.86
0931241 | 93 | 1241 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 5.61
0931451 | 93 | 1451 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 |  | Regulado | SI |  | NO | 28.45
0931453 | 93 | 1453 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 |  | Regulado |  |  | NO
0931457 | 93 | 1457 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0931506 | 93 | 1506 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931809 | 93 | 1809 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0931825 | 93 | 1825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.78 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.25; Zonal Eint: 40.97
0932478 | 93 | 2478 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 18.18 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 1.65
0932483 | 93 | 2483 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 |  | Regulado |  |  | NO
0932504 | 93 | 2504 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0932951 | 93 | 2951 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P |  | Regulado |  |  | NO
0933022 | 93 | 3022 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 |  | Regulado | SI |  | NO
0933066 | 93 | 3066 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 |  | Regulado | SI |  | NO
0940990 | 94 | 990 | CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado | SI |  | NO
0940994 | 94 | 994 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado |  |  | NO | 4.36
0940995 | 94 | 995 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
0940996 | 94 | 996 | CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP2 |  | Regulado | NO |  | SI | 8 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.68; Zonal Eint: 60.04
0941001 | 94 | 1001 | CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.2
0941002 | 94 | 1002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.37 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 18.94; Zonal Eint: 6.99
0941003 | 94 | 1003 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0941004 | 94 | 1004 | CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO | 21.37
0941011 | 94 | 1011 | CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.9
0941012 | 94 | 1012 | CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 17.95
0941017 | 94 | 1017 | CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 14.54
0941020 | 94 | 1020 | CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV |  | Regulado | NO |  | NO | 7.29
0941021 | 94 | 1021 | CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941022 | 94 | 1022 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | SI | 11.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 1.55
0941023 | 94 | 1023 | CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941024 | 94 | 1024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 31.4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 8.77; Zonal Eint: 18.71
0941025 | 94 | 1025 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0941027 | 94 | 1027 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0941028 | 94 | 1028 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado | NO |  | NO
0941029 | 94 | 1029 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 12.44 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.73; Zonal Eint: 35.34
0941030 | 94 | 1030 | CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 |  | Regulado | NO |  | NO
0941031 | 94 | 1031 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado |  |  | NO | 22.59
0941032 | 94 | 1032 | CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado |  |  | NO
0941034 | 94 | 1034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.25 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 10.44; Zonal Eint: 2.59
0941037 | 94 | 1037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | SI | 36.44 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 7.7; Zonal Eint: 253.08
0941038 | 94 | 1038 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado | SI |  | NO
0941040 | 94 | 1040 | CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 25.6 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.93; Nacional Eint: 6
0941042 | 94 | 1042 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | SI | 31.85 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.98; Nacional Eint: 6.91
0941043 | 94 | 1043 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado | SI |  | NO
0941045 | 94 | 1045 | CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 2.62
0941047 | 94 | 1047 | CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.39 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.82; Zonal Eint: 1.65
0941048 | 94 | 1048 | CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 21.52
0941330 | 94 | 1330 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO
0941521 | 94 | 1521 | CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV |  | Regulado |  |  | NO
0941725 | 94 | 1725 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO | 9.19
0941758 | 94 | 1758 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 |  | Regulado |  |  | NO | 19.75
0941759 | 94 | 1759 | CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942525 | 94 | 2525 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0942526 | 94 | 2526 | CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BR |  | Regulado | SI |  | SI | 14.39 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.92; Zonal Eint: 15.38
0942775 | 94 | 2775 | CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
0943159 | 94 | 3159 | CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0950169 | 95 | 169 | CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.62
0950174 | 95 | 174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.71 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 39.08; Zonal Eint: 25.24
0950178 | 95 | 178 | CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.05
0950202 | 95 | 202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.88 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 21.83; Zonal Eint: 84.83
0950214 | 95 | 214 | CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.05
0950300 | 95 | 300 | CODINER | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.81
0950526 | 95 | 526 | CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO
0951761 | 95 | 1761 | CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 1.35
0952415 | 95 | 2415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.88 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 7.04; Zonal Eint: 5.99
0970099 | 97 | 99 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.17 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 173.72; Zonal Eint: 29.93
0970403 | 97 | 403 | COELCHA | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 2.09
0970494 | 97 | 494 | COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.26
0971068 | 97 | 1068 | COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.14
0971078 | 97 | 1078 | COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.03
0971790 | 97 | 1790 | COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
0980212 | 98 | 212 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 5.9
0981093 | 98 | 1093 | CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 2.79 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.21
0981214 | 98 | 1214 | CEC | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO | 8.23
0982455 | 98 | 2455 | CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982460 | 98 | 2460 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
0982461 | 98 | 2461 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
0982765 | 98 | 2765 | CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
0990048 | 99 | 48 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.73 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.08; Zonal Eint: 4.7; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.97; Nacional Eint: 0.75
0990391 | 99 | 391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.71 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.57; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.9; Nacional Eint: 2.37
0990417 | 99 | 417 | LUZ OSORNO | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.44 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.24
0990420 | 99 | 420 | LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.94 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.73
0990427 | 99 | 427 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.8 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.11; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.48
0990433 | 99 | 433 | LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.97 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.78; Zonal Eint: 4.58; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.77; Nacional Eint: 3.32
0991177 | 99 | 1177 | LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.23 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.05
0991289 | 99 | 1289 | LUZ OSORNO | BA S/E RIO BONITO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.02; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.7; Nacional Eint: 0.09
0991413 | 99 | 1413 | LUZ OSORNO | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 2.25 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.54
0991491 | 99 | 1491 | LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.66
0991556 | 99 | 1556 | LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 4.01 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.6; Zonal Eint: 2.4; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.39
1010048 | 101 | 48 | CRELL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO
1010432 | 101 | 432 | CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 7.01 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.9; Nacional Eint: 6.32
1010448 | 101 | 448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 8.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 0.76; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 8.37
1020085 | 102 | 85 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 0.72 | Dedicada Fr: 8; Dedicada Tr: 12.4; Dedicada Eint: 9.55
1020186 | 102 | 186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 9.21 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 7.11; Zonal Eint: 64.78
1020227 | 102 | 227 | COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 4.87 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.61; Zonal Eint: 7.69
1021249 | 102 | 1249 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO | 1
1022892 | 102 | 2892 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.27 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.08; Zonal Eint: 0.55
1030048 | 103 | 48 | COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.83
1030420 | 103 | 420 | COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.05 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.6; Nacional Eint: 2.5
1032921 | 103 | 2921 | COOPREL | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 0.28 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.7; Nacional Eint: 0.13
1040136 | 104 | 136 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 10.34
1040243 | 104 | 243 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV |  | Regulado | SI |  | NO
1040578 | 104 | 578 | COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.39
1040618 | 104 | 618 | COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.78
1041051 | 104 | 1051 | COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV |  | Regulado |  |  | NO
1041053 | 104 | 1053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 6.39 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.03; Zonal Eint: 19.71
1041055 | 104 | 1055 | COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | NO | 5.19
1041056 | 104 | 1056 | COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.6; Zonal Eint: 1.27
1041057 | 104 | 1057 | COPELEC | BA S/E CIRUELITO 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.67 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.6; Zonal Eint: 0.86
1041059 | 104 | 1059 | COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.98 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.6; Zonal Eint: 5
1042724 | 104 | 2724 | COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 |  | Regulado | SI |  | NO
1043052 | 104 | 3052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 2.09 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.06; Zonal Eint: 8.85
1050763 | 105 | 763 | EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 11.55 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.15; Zonal Eint: 5.51
1051062 | 105 | 1062 | EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 12.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.47; Zonal Eint: 43.36
1051064 | 105 | 1064 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 10.98 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.42; Zonal Eint: 48.54
1051065 | 105 | 1065 | EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 |  | Regulado | NO |  | NO
1090994 | 109 | 994 | EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 2.43 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.53; Zonal Eint: 4.47
1120099 | 112 | 99 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.27 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 47.1; Zonal Eint: 12.59
1120123 | 112 | 123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.32 | Zonal Fr: 10; Zonal Tr: 30.48; Zonal Eint: 45.77
1120125 | 112 | 125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 4.03 | Zonal Fr: 16; Zonal Tr: 51.9; Zonal Eint: 38.43
1120140 | 112 | 140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.2 | Zonal Fr: 10; Zonal Tr: 3.28; Zonal Eint: 11.67
1120145 | 112 | 145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.79 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 18.34; Zonal Eint: 68.98
1120148 | 112 | 148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 6.93 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 22.28; Zonal Eint: 84.28
1120155 | 112 | 155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 4.27 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 3.21; Zonal Eint: 11.87
1120169 | 112 | 169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 10.16 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 7.05; Zonal Eint: 72.53
1120174 | 112 | 174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.14 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 30.79; Zonal Eint: 40.69
1120175 | 112 | 175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 2.82 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 17.7; Zonal Eint: 36.7
1120178 | 112 | 178 | FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.76
1120186 | 112 | 186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.18 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 7.05; Zonal Eint: 1.32
1120202 | 112 | 202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 8.5 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 16.83; Zonal Eint: 68.88; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.1; Nacional Eint: 7.58
1120247 | 112 | 247 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO
1120254 | 112 | 254 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120278 | 112 | 278 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1120300 | 112 | 300 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 2.67
1120316 | 112 | 316 | FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 0.15 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.86; Zonal Eint: 0.13
1120403 | 112 | 403 | FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 8.82 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.6; Zonal Eint: 12.19
1120473 | 112 | 473 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO | 0.15
1120474 | 112 | 474 | FRONTEL | BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 |  | Regulado | NO |  | NO | 0.91
1120494 | 112 | 494 | FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 5.44
1121068 | 112 | 1068 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 7.48
1121073 | 112 | 1073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 10.46 | Zonal Fr: 11; Zonal Tr: 17.27; Zonal Eint: 108.69; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 5.95; Nacional Eint: 9.98
1121075 | 112 | 1075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.65 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 12.66; Zonal Eint: 51.59; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.03; Nacional Eint: 4.87
1121076 | 112 | 1076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 8.03 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 8.73; Zonal Eint: 66.05
1121078 | 112 | 1078 | FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 6.22 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.85; Zonal Eint: 5.94
1121119 | 112 | 1119 | FRONTEL | BA S/E FIBRANOVA 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 2.75
1121207 | 112 | 1207 | FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
1121314 | 112 | 1314 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 2.43 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 0.6
1121339 | 112 | 1339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL |  | Regulado | NO |  | SI | 7.07 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 17.28; Zonal Eint: 67.94
1121405 | 112 | 1405 | FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL |  | Regulado |  |  | NO | 5.25
1121411 | 112 | 1411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL |  | Regulado | NO |  | SI | 3.33 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 2.39; Zonal Eint: 5.98
1121484 | 112 | 1484 | FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 2.31
1121587 | 112 | 1587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 |  | Regulado | SI |  | SI | 2.36 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 1.2; Zonal Eint: 2.64
1121747 | 112 | 1747 | FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1121790 | 112 | 1790 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV |  | Regulado |  |  | NO
1122415 | 112 | 2415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.92 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 6.19; Zonal Eint: 5.71; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.6; Nacional Eint: 0.91
1122503 | 112 | 2503 | FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV |  | Regulado |  |  | NO
1122840 | 112 | 2840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.97 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 7.5; Dedicada Eint: 26.99; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.53; Nacional Eint: 5.59
1122847 | 112 | 2847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 6.29 | Zonal Fr: 10; Zonal Tr: 1.93; Zonal Eint: 11.48
1122892 | 112 | 2892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.72 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 39.39; Zonal Eint: 59.65
1123261 | 112 | 3261 | FRONTEL | BA S/E LARQUI 23kV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 4.81 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.53; Zonal Eint: 1.97
1123431 | 112 | 3431 | FRONTEL | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 1.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.52; Zonal Eint: 0.12
1130990 | 113 | 990 | LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.47; Zonal Eint: 0.81
1130994 | 113 | 994 | LITORAL | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | NO | 0.19
1131028 | 113 | 1028 | LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 5.55; Zonal Eint: 2.08
1131045 | 113 | 1045 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 |  | Regulado | SI |  | NO | 3.32
1131046 | 113 | 1046 | LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 |  | Regulado | SI |  | NO
1131079 | 113 | 1079 | LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.86 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 0.67
1131080 | 113 | 1080 | LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.75 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 1
1131081 | 113 | 1081 | LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.77 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 0.14
1131082 | 113 | 1082 | LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.83 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 0.14
1140567 | 114 | 567 | LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Regulado | NO |  | SI | 1.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.05; Zonal Eint: 2.12
1140622 | 114 | 622 | LUZLINARES S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV |  | Regulado | NO |  | NO | 0.1
1141084 | 114 | 1084 | LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 11.17
1141087 | 114 | 1087 | LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) |  | Regulado | SI |  | NO | 3.93
1141090 | 114 | 1090 | LUZ LINARES | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.33
1141762 | 114 | 1762 | LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV |  | Regulado | NO |  | NO | 6.06
1150604 | 115 | 604 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO | 7.81
1151090 | 115 | 1090 | LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.06 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.22; Zonal Eint: 6.15
1151092 | 115 | 1092 | LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV |  | Regulado | NO |  | NO | 3.05
1152464 | 115 | 2464 | LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 |  | Regulado | SI |  | NO
1152566 | 115 | 2566 | LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 1.69 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 0.4
1160048 | 116 | 48 | SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO
1160064 | 116 | 64 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 3.66 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.6; Zonal Eint: 2.01; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 4.12
1160202 | 116 | 202 | SAESA | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV |  | Regulado | SI |  | NO | 0.48
1160214 | 116 | 214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.05 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 4.2; Zonal Eint: 7.68; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.97; Nacional Eint: 1.83
1160215 | 116 | 215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 1.63 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.64; Zonal Eint: 0.92; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.1; Nacional Eint: 1.57
1160311 | 116 | 311 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1160391 | 116 | 391 | SAESA | BA S/E AIHUAPI 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.33 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.03; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.14
1160396 | 116 | 396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 7.8 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.58; Zonal Eint: 4.35; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 8.93
1160399 | 116 | 399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 6.17 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.79; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.17; Nacional Eint: 6.86
1160401 | 116 | 401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 8.35 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.62; Zonal Eint: 4.73; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 3.78; Nacional Eint: 9.17
1160406 | 116 | 406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 7.74 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.85; Zonal Eint: 4.74; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.5; Nacional Eint: 9.34
1160409 | 116 | 409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 |  | Regulado | SI |  | SI | 10.23 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.07; Nacional Eint: 10.55
1160411 | 116 | 411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.32 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 37.66; Zonal Eint: 12.44; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.67; Nacional Eint: 1.08
1160412 | 116 | 412 | SAESA | BA S/E CORRAL 66KV |  | Regulado | NO |  | NO
1160413 | 116 | 413 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 |  | Regulado |  |  | NO
1160415 | 116 | 415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 8.79 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 1.13; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.07; Nacional Eint: 8.99
1160417 | 116 | 417 | SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.46 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.23; Zonal Eint: 1.09; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 3.05
1160420 | 116 | 420 | SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 12.53 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 4.88
1160424 | 116 | 424 | SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.21 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.38; Nacional Eint: 1.72
1160432 | 116 | 432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 56.52 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 2.18; Nacional Eint: 112.59
1160433 | 116 | 433 | SAESA | BA S/E OSORNO 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 29.84 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.13; Zonal Eint: 4.46; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.77; Nacional Eint: 14.09
1160434 | 116 | 434 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 |  | Regulado |  |  | NO
1160438 | 116 | 438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 11 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 3.05; Zonal Eint: 24.28; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.67; Nacional Eint: 7.12
1160440 | 116 | 440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 |  | Regulado | NO |  | SI | 25.63 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.67; Nacional Eint: 10.82
1160441 | 116 | 441 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 |  | Regulado | NO |  | NO
1160443 | 116 | 443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV |  | Regulado | NO |  | SI | 5.08 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.32; Nacional Eint: 1.7
1160444 | 116 | 444 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV |  | Regulado | NO |  | NO
1160447 | 116 | 447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 5.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.62; Zonal Eint: 3.47; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 2.43
1160448 | 116 | 448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 13.28 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 1.28; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.17; Nacional Eint: 13.82
1160449 | 116 | 449 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV |  | Regulado | SI |  | NO
1160452 | 116 | 452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 11.49 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.62; Zonal Eint: 7.09; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 13.98
1160511 | 116 | 511 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 |  | Regulado |  |  | NO
1161177 | 116 | 1177 | SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.06 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.02
1161287 | 116 | 1287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 8.17 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.77; Nacional Eint: 2.92
1161300 | 116 | 1300 | SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) |  | Regulado |  |  | NO
1161354 | 116 | 1354 | SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV |  | Regulado |  |  | NO
1161355 | 116 | 1355 | SAESA | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 14.08 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.38; Nacional Eint: 1.39
1161413 | 116 | 1413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 6.64 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.03; Nacional Eint: 4.31
1161491 | 116 | 1491 | SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 6.07 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.6; Nacional Eint: 3.32
1161556 | 116 | 1556 | SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 3.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.57; Zonal Eint: 1.76; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.95
1161589 | 116 | 1589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 7.92 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.58; Zonal Eint: 3.92; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.57; Nacional Eint: 5.16
1161631 | 116 | 1631 | SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Regulado |  |  | NO
1161647 | 116 | 1647 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1161744 | 116 | 1744 | SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 17.57 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 1.39; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.93; Nacional Eint: 14.16
1162455 | 116 | 2455 | SAESA | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1162725 | 116 | 2725 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 |  | Regulado |  |  | NO
1162738 | 116 | 2738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV |  | Regulado | NO |  | SI | 1.39 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 48.25; Dedicada Eint: 8.66; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.07; Zonal Eint: 8.2
1162876 | 116 | 2876 | SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 2.23 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.2
1162921 | 116 | 2921 | SAESA | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 |  | Regulado | NO |  | SI | 2.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.36; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.5
1162933 | 116 | 2933 | SAESA | BA S/E PARGUA 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | SI | 3.24 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.97; Nacional Eint: 2.63
1163044 | 116 | 3044 | SAESA | BA S/E SANGRA BP 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 8.5 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 0.86; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.13; Nacional Eint: 7.34
1163188 | 116 | 3188 | SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 |  | Regulado |  |  | NO
1163244 | 116 | 3244 | SAESA | BA S/E LA MISION B1 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 2.96 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.15; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.6; Nacional Eint: 1.27
1170424 | 117 | 424 | SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV |  | Regulado | SI |  | SI | 3.36 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.53; Nacional Eint: 1.78
1171094 | 117 | 1094 | SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV |  | Regulado | SI |  | SI | 2.24
1191351 | 119 | 1351 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | BA S/E TORQUEMADA HBP1 |  | Libre | SI |  | NO
1220522 | 122 | 522 | INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre | SI |  | NO | 2.45
1250513 | 125 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre | SI |  | SI | 202.62 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 4.42; Dedicada Eint: 880.28; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.62; Zonal Eint: 530.87
1251106 | 125 | 1106 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 |  | Libre | SI |  | NO | 17.75
1260230 | 126 | 230 | EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.41 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.02
1260236 | 126 | 236 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.26 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.03
1260253 | 126 | 253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 |  | Libre | NO |  | SI | 0.12 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 7.02; Dedicada Eint: 0.93
1260266 | 126 | 266 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.01
1260295 | 126 | 295 | EFE | BA S/E PANGUILEMO 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.08
1260342 | 126 | 342 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 0.06 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.22; Zonal Eint: 0.01
1260459 | 126 | 459 | EFE | BA S/E ALTO JAHUEL 66KV |  | Libre | SI |  | NO | 0.38
1260493 | 126 | 493 | EFE | BA S/E LAJA 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.03
1261052 | 126 | 1052 | EFE | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV |  | Libre | NO |  | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.03
1261089 | 126 | 1089 | EFE | BA S/E LONGAVI BL1 66KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.09 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1; Zonal Eint: 0.09
1261141 | 126 | 1141 | EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) |  | Libre |  |  | NO
1261143 | 126 | 1143 | EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261147 | 126 | 1147 | EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.08
1261148 | 126 | 1148 | EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 1.46
1261149 | 126 | 1149 | EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV |  | Libre |  |  | NO
1261150 | 126 | 1150 | EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO | 0.13
1261154 | 126 | 1154 | EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.48 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.15; Zonal Eint: 0.03
1261155 | 126 | 1155 | EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261156 | 126 | 1156 | EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV |  | Libre |  |  | NO
1261157 | 126 | 1157 | EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.08
1261158 | 126 | 1158 | EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO
1261159 | 126 | 1159 | EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV |  | Libre | SI |  | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.17
1261162 | 126 | 1162 | EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 9.61; Zonal Eint: 0.02
1261163 | 126 | 1163 | EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.1
1261243 | 126 | 1243 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.01
1261260 | 126 | 1260 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA TAP GRANEROS 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.26 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.07; Zonal Eint: 0.02
1261449 | 126 | 1449 | EFE | BA S/E CURICO 66KV B1 |  | Libre | NO |  | SI | 0.06 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.23; Dedicada Eint: 0.06
1261759 | 126 | 1759 | EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 |  | Libre | SI |  | NO
1261814 | 126 | 1814 | EFE | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.08
1261826 | 126 | 1826 | EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV |  | Libre | NO |  | NO
1262494 | 126 | 2494 | EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
1262495 | 126 | 2495 | EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 |  | Libre | NO |  | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.65
1262496 | 126 | 2496 | EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO
1262497 | 126 | 2497 | EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 |  | Libre | NO |  | NO | 0.03
1262499 | 126 | 2499 | EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262500 | 126 | 2500 | EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1262502 | 126 | 2502 | EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1283029 | 128 | 3029 | ESO | BA S/E CENTRAL PAJONALES BP 23 kV |  | Libre | NO |  | SI | 0.31 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.4; Zonal Eint: 0.13
1290837 | 129 | 837 | METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 |  | Libre | SI |  | NO | 4.77
1290851 | 129 | 851 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 5.01
1290852 | 129 | 852 | METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 |  | Libre | SI |  | NO
1290967 | 129 | 967 | METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 |  | Libre | SI |  | NO | 3.71
1291121 | 129 | 1121 | METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV |  | Libre |  |  | NO | 9.79
1291122 | 129 | 1122 | METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV |  | Libre |  |  | NO
1301144 | 130 | 1144 | EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV |  | Libre | NO |  | NO | 29.92
1330521 | 133 | 521 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL 110KV |  | Libre | SI |  | SI | 8.74 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.78; Zonal Eint: 24.31
1331095 | 133 | 1095 | CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331097 | 133 | 1097 | CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV |  | Libre | NO |  | SI | 5.47 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.1; Dedicada Eint: 0.55; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.17; Zonal Eint: 0.93
1331099 | 133 | 1099 | CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331101 | 133 | 1101 | CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331103 | 133 | 1103 | CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV |  | Libre |  |  | NO
1331380 | 133 | 1380 | CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 1.74 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.25; Nacional Eint: 0.46
1331409 | 133 | 1409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 20.8 | Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 1.18; Nacional Eint: 24.77
1360061 | 136 | 61 | CMPC MADERAS SPA | BA S/E BUCALEMU 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 1.47
1360116 | 136 | 116 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV |  | Libre | NO |  | NO
1360227 | 136 | 227 | CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV |  | Libre | NO |  | NO
1360473 | 136 | 473 | CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1360567 | 136 | 567 | CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 |  | Libre | NO |  | NO
1361116 | 136 | 1116 | CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
1370032 | 137 | 32 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  | Libre |  |  | NO
1370513 | 137 | 513 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO
1371694 | 137 | 1694 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1380485 | 138 | 485 | CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV |  | Libre | SI |  | SI |  | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 2.03; Dedicada Eint: 0.12; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.4; Zonal Eint: 0.03
1401447 | 140 | 1447 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP |  | Libre | NO |  | NO | 16.25
1401751 | 140 | 1751 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 2.53 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.74; Zonal Eint: 4.89
1402189 | 140 | 2189 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Libre | SI |  | SI | 1.18 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.68; Zonal Eint: 0.67
1403101 | 140 | 3101 | CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV |  | Libre |  |  | NO
1410077 | 141 | 77 | CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV |  | Libre | SI |  | SI | 13 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 2.46
1430523 | 143 | 523 | CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A |  | Libre |  |  | NO
1441117 | 144 | 1117 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV |  | Libre |  |  | NO
1441209 | 144 | 1209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV |  | Libre | SI |  | SI | 23.29 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 13.83; Dedicada Eint: 322.13
1450522 | 145 | 522 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A |  | Libre | SI |  | NO
1451672 | 145 | 1672 | MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN 2 |  | Libre | SI |  | NO | 5.4
1452015 | 145 | 2015 | MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
1452194 | 145 | 2194 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 8.91
1453063 | 145 | 3063 | MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV |  | Libre | NO |  | NO
1470101 | 147 | 101 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 7.59
1480101 | 148 | 101 | PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 3.28
1511803 | 151 | 1803 | PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV |  | Libre | SI |  | SI | 10.65 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.49; Zonal Eint: 1.75
1531137 | 153 | 1137 | OXY | BA S/E OXY 154KV |  | Libre | NO |  | NO | 17.49
1541066 | 154 | 1066 | MASISA | BA S/E CABRERO 66KV |  | Libre | SI |  | SI | 19.47
1541070 | 154 | 1070 | MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
1541119 | 154 | 1119 | MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 66KV |  | Libre | SI |  | NO
1541120 | 154 | 1120 | MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV |  | Libre | SI |  | NO
1541152 | 154 | 1152 | MASISA | BA S/E MAPAL 154KV |  | Libre | NO |  | SI | 8.41
1581322 | 158 | 1322 | MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV |  | Libre |  |  | NO | 37.09
1591133 | 159 | 1133 | MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV |  | Libre |  |  | NO
1591209 | 159 | 1209 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.47 | Dedicada Fr: 5; Dedicada Tr: 28.09; Dedicada Eint: 13.86
1600519 | 160 | 519 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 |  | Libre |  |  | NO | 113.86
1601311 | 160 | 1311 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601324 | 160 | 1324 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601325 | 160 | 1325 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1601643 | 160 | 1643 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
1601677 | 160 | 1677 | MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 |  | Libre |  |  | NO
1611127 | 161 | 1127 | MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1621131 | 162 | 1131 | MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1640025 | 164 | 25 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV |  | Libre |  |  | NO
1640465 | 164 | 465 | MINERA CANDELARIA | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 |  | Libre | NO |  | NO | 83.35
1641125 | 164 | 1125 | MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641446 | 164 | 1446 | MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1641560 | 164 | 1560 | MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1660322 | 166 | 322 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV |  | Libre |  |  | NO
1660510 | 166 | 510 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 |  | Libre | NO |  | SI | 53.72 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 21.25; Dedicada Eint: 1134.05
1661201 | 166 | 1201 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV |  | Libre |  |  | NO
1671823 | 167 | 1823 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | BA S/E LA CALERA HBP1 |  | Libre | NO |  | NO
1681007 | 168 | 1007 | CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 |  | Libre |  |  | NO
1683533 | 168 | 3533 | CRISTALCHILE | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 |  | Libre | NO |  | SI | 12.83 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.05; Dedicada Eint: 13.37
1701261 | 170 | 1261 | FUNDICIÓN TALLERES | BA TAP MAESTRANZA 66KV |  | Libre |  |  | NO | 2.66
1701753 | 170 | 1753 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1701754 | 170 | 1754 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1701755 | 170 | 1755 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702505 | 170 | 2505 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 |  | Libre |  |  | NO
1702506 | 170 | 2506 | FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 |  | Libre |  |  | NO
1721743 | 172 | 1743 | AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV |  | Libre |  |  | NO
1732400 | 173 | 2400 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA |  | Libre | NO |  | NO
1732401 | 173 | 2401 | GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB |  | Libre | NO |  | NO
1741255 | 174 | 1255 | METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV |  | Libre |  |  | NO
1751821 | 175 | 1821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV |  | Libre | NO |  | SI | 5.09 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 16.51; Dedicada Eint: 87.11; Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 53.12; Zonal Eint: 278.01
1751822 | 175 | 1822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV |  | Libre | NO |  | SI | 2.88 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 16.51; Dedicada Eint: 44.75; Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 53.12; Zonal Eint: 146
1760551 | 176 | 551 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1 |  | Libre | NO |  | SI | 5.97 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.69; Zonal Eint: 3.54
1761811 | 176 | 1811 | MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV |  | Libre |  |  | NO
1771727 | 177 | 1727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV |  | Libre | NO |  | SI | 3 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 21.6; Dedicada Eint: 66.58; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.17; Zonal Eint: 0.53
1771830 | 177 | 1830 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV |  | Libre | NO |  | NO
1780480 | 178 | 480 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | SI | 4.23 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 3.45; Dedicada Eint: 15.2; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.12; Zonal Eint: 0.52
1781124 | 178 | 1124 | MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV |  | Libre |  |  | NO
18250085 | 1825 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV |  | Regulado | SI |  | NO
19601897 | 1960 | 1897 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E ARICA 66KV-BP |  | Libre | NO |  | NO | 0.11
19602370 | 1960 | 2370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR |  | Libre | NO |  | SI | 2.58 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 14.56; Zonal Eint: 41.8
20140468 | 2014 | 468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | BA S/E CASTILLA 23KV |  | Regulado | SI |  | SI | 0.13 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.1; Dedicada Eint: 0.01; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.6; Zonal Eint: 0.69
2090179 | 209 | 179 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E VICUNA 110KV |  | Libre | NO |  | SI |  | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.58; Dedicada Eint: 0.16
2090632 | 209 | 632 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2092384 | 209 | 2384 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre | SI |  | NO
2120695 | 212 | 695 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 |  | Regulado | NO |  | NO
2120899 | 212 | 899 | ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 |  | Regulado | SI |  | NO
2130994 | 213 | 994 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 |  | Regulado | SI |  | SI | 7.46 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.3; Zonal Eint: 2.21
2152075 | 215 | 2075 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (ENGIE) 220KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 48.43
2152408 | 215 | 2408 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 |  | Libre | NO |  | SI | 38.19 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.4; Dedicada Eint: 92.96; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.67; Zonal Eint: 25.59
2152475 | 215 | 2475 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 202.45
2152476 | 215 | 2476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E MINERO 110KV BP2 |  | Libre | SI |  | NO
2152985 | 215 | 2985 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 |  | Libre |  |  | NO
2153007 | 215 | 3007 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2161116 | 216 | 1116 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV |  | Libre |  |  | NO
2161770 | 216 | 1770 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV |  | Libre |  |  | NO | 60.07
2161773 | 216 | 1773 | CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV |  | Libre |  |  | NO
2171142 | 217 | 1142 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV |  | Libre |  |  | NO
2180212 | 218 | 212 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 7.37
2180377 | 218 | 377 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV |  | Libre |  |  | NO
2182455 | 218 | 2455 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 |  | Libre |  |  | NO
2190480 | 219 | 480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | SI | 52.67 | Dedicada Fr: 5; Dedicada Tr: 6.46; Dedicada Eint: 430.02; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.92; Zonal Eint: 116.06
2201815 | 220 | 1815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 |  | Libre | NO |  | NO
2210092 | 221 | 92 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 110KV |  | Libre |  |  | NO
2210093 | 221 | 93 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) |  | Libre | SI |  | SI | 29.83 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.68; Dedicada Eint: 70.17; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.67; Nacional Eint: 20.96
2211153 | 221 | 1153 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SALADILLO 66KV B1 |  | Libre | SI |  | SI | 24.06 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1; Dedicada Eint: 26.16; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.67; Nacional Eint: 14.81
2211259 | 221 | 1259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA TAP EL LLANO 220KV |  | Libre | SI |  | SI | 30.35 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.67; Nacional Eint: 17.04
2211415 | 221 | 1415 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E SAG 220KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2231202 | 223 | 1202 | CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 17.45
2240060 | 224 | 60 | CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV |  | Libre |  |  | NO
2240316 | 224 | 316 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 |  | Libre | SI |  | NO
2241110 | 224 | 1110 | CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV |  | Libre |  |  | NO | 6.78
2241111 | 224 | 1111 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV |  | Libre |  |  | NO
2241113 | 224 | 1113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 50.6 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 5.33; Dedicada Eint: 267.11; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.35; Nacional Eint: 68.33
2241615 | 224 | 1615 | CARTULINAS CMPC | BA S/E COLBUN 220KV |  | Libre | NO |  | NO
2250230 | 225 | 230 | FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV |  | Libre |  |  | NO
2252522 | 225 | 2522 | FPC | BA S/E FPC 15KV B1 |  | Libre | NO |  | NO
2270267 | 227 | 267 | MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 |  | Libre | NO |  | NO
2530235 | 253 | 235 | ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 |  | Libre |  |  | NO
2670505 | 267 | 505 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE |  | Libre | SI |  | SI | 98.5 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.62; Dedicada Eint: 652.05
2671375 | 267 | 1375 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A |  | Libre |  |  | NO
2671376 | 267 | 1376 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B |  | Libre |  |  | NO
2671377 | 267 | 1377 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C |  | Libre |  |  | NO
2671378 | 267 | 1378 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV |  | Libre |  |  | NO
3482514 | 348 | 2514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 |  | Libre | NO |  | SI | 0.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 23.97; Zonal Eint: 0.62
3530378 | 353 | 378 | CMPC TISSUE | BA S/E ISLA DE MAIPO 66KV |  | Libre | NO |  | NO | 0.62
3531202 | 353 | 1202 | CMPC TISSUE | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV |  | Libre | NO |  | NO | 8.9
3790480 | 379 | 480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 |  | Libre | SI |  | SI | 24.07 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 24.68; Zonal Eint: 45.03
3791625 | 379 | 1625 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 |  | Libre | SI |  | NO
3792332 | 379 | 2332 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV |  | Libre | NO |  | NO
3792493 | 379 | 2493 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3932068 | 393 | 2068 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV |  | Libre | NO |  | SI | 11.74 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.93; Dedicada Eint: 10.92
3932312 | 393 | 2312 | AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV |  | Libre |  |  | NO
3942012 | 394 | 2012 | ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 5.17
3942163 | 394 | 2163 | ALGORTA | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3942317 | 394 | 2317 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942320 | 394 | 2320 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV |  | Libre |  |  | NO
3942323 | 394 | 2323 | ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV |  | Libre |  |  | NO
3981840 | 398 | 1840 | CODELCO CHILE | BA S/E 10 100KV |  | Libre |  |  | NO
3981842 | 398 | 1842 | CODELCO CHILE | BA S/E 10A 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3981862 | 398 | 1862 | CODELCO CHILE | BA S/E A 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982020 | 398 | 2020 | CODELCO CHILE | BA S/E CHAMY 100KV |  | Libre |  |  | NO
3982087 | 398 | 2087 | CODELCO CHILE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982123 | 398 | 2123 | CODELCO CHILE | BA S/E GABY 220KV |  | Libre |  |  | NO
3982136 | 398 | 2136 | CODELCO CHILE | BA S/E K1 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982138 | 398 | 2138 | CODELCO CHILE | BA S/E KM6 100KV-BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982174 | 398 | 2174 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3982175 | 398 | 2175 | CODELCO CHILE | BA S/E MMH 23KV - BP2 |  | Libre | SI |  | NO
3982268 | 398 | 2268 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 100KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982271 | 398 | 2271 | CODELCO CHILE | BA S/E SALAR 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982285 | 398 | 2285 | CODELCO CHILE | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 |  | Libre |  |  | NO
3982820 | 398 | 2820 | CODELCO CHILE | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
3992015 | 399 | 2015 | ENGIE | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 12.35
3992238 | 399 | 2238 | ENGIE | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 0.1
3992309 | 399 | 2309 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CERRO BALCÓN |  | Libre | NO |  | SI | 0.01 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.32; Zonal Eint: 0.04
3992310 | 399 | 2310 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CHIZA |  | Libre | NO |  | SI | 0.01 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 15.35; Zonal Eint: 0.15
3992328 | 399 | 2328 | ENGIE | BA S/E TAP OFF EL ÁGUILA 13.8KV | Quiborax S.A. | Libre | NO |  | NO | 2.56
3992350 | 399 | 2350 | ENGIE | BA S/E TAP OFF MAL PASO |  | Libre | NO |  | SI | 0.01 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 81.37; Zonal Eint: 0.81
3992771 | 399 | 2771 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.02 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 15.5; Zonal Eint: 0.31
4041937 | 404 | 1937 | ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV |  | Libre |  |  | NO
4092121 | 409 | 2121 | GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4092189 | 409 | 2189 | GNL MEJILLONES | BA S/E MEJILLONES 23KV |  | Libre | SI |  | SI | 0.63 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.68; Zonal Eint: 0.41
4102179 | 410 | 2179 | GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV |  | Libre |  |  | NO
4102308 | 410 | 2308 | GRACE | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV |  | Libre | SI |  | NO | 5.13
4112245 | 411 | 2245 | HALDEMAN | BA S/E POZO ALMONTE 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 0.01 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.33; Dedicada Eint: 0.01
4131891 | 413 | 1891 | MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 34.48 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.53; Dedicada Eint: 54.2
4141866 | 414 | 1866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV |  | Libre | NO |  | SI | 2.3 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 17.42; Dedicada Eint: 38.59
4142085 | 414 | 2085 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142126 | 414 | 2126 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142200 | 414 | 2200 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142209 | 414 | 2209 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E NUEVA ZALDÍVAR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4142345 | 414 | 2345 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4142348 | 414 | 2348 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4142365 | 414 | 2365 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
4152007 | 415 | 2007 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV |  | Libre |  |  | NO
4152238 | 415 | 2238 | MINERA CERRO COLORADO | BA S/E POZO ALMONTE 110KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 23.49
4162039 | 416 | 2039 | MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 152.2
4172073 | 417 | 2073 | MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV |  | Libre | NO |  | NO | 64.95
4192057 | 419 | 2057 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO
4192092 | 419 | 2092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 96.93 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 4.1; Dedicada Eint: 396.57
4192156 | 419 | 2156 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192166 | 419 | 2166 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS |  | Libre |  |  | NO
4192199 | 419 | 2199 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192209 | 419 | 2209 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E NUEVA ZALDÃVAR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4192215 | 419 | 2215 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 |  | Libre |  |  | NO | 124.44
4192224 | 419 | 2224 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV |  | Libre |  |  | NO
4192237 | 419 | 2237 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4192335 | 419 | 2335 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.87
4192337 | 419 | 2337 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.62
4192339 | 419 | 2339 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV |  | Libre | NO |  | NO | 1.77
4192384 | 419 | 2384 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre | SI |  | NO
4192685 | 419 | 2685 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV |  | Libre |  |  | NO
4212170 | 421 | 2170 | MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4222176 | 422 | 2176 | MINERA MANTOS BLANCOS | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV |  | Libre |  |  | NO
4232084 | 423 | 2084 | MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV |  | Libre | NO |  | NO
4232209 | 423 | 2209 | MINERA MERIDIAN | BA S/E NUEVA ZALDÃVAR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4232211 | 423 | 2211 | MINERA MERIDIAN | BA S/E O'HIGGINS 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO
4232358 | 423 | 2358 | MINERA MERIDIAN | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 12.56 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 16.92; Dedicada Eint: 215.15
4242078 | 424 | 2078 | MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV |  | Libre | NO |  | NO
4242079 | 424 | 2079 | MINERA HMC S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV |  | Libre | NO |  | SI | 7.2 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.82; Dedicada Eint: 49.61
4252039 | 425 | 2039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 13.19 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 4.08; Dedicada Eint: 52.54
4252254 | 425 | 2254 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV |  | Libre |  |  | NO
4262087 | 426 | 2087 | MINERA SPENCE | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 111.77
4262140 | 426 | 2140 | MINERA SPENCE | BA S/E KAPATUR 220KV - BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 16.82
4262287 | 426 | 2287 | MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV |  | Libre |  |  | NO
4263131 | 426 | 3131 | MINERA SPENCE | BA S/E CAITAN B1 66KV |  | Libre | NO |  | SI | 21.36 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.75; Dedicada Eint: 32.5
4272384 | 427 | 2384 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV |  | Libre | SI |  | SI | 47.15 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.8; Dedicada Eint: 36.51
4282015 | 428 | 2015 | MOLY-COP SING | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO
4351886 | 435 | 1886 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 |  | Libre | SI |  | SI | 29.27
4352273 | 435 | 2273 | SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 116.08
4372080 | 437 | 2080 | SQM | BA S/E EL LOA 10KV |  | Libre |  |  | NO
4372082 | 437 | 2082 | SQM | BA S/E EL LOA 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372190 | 437 | 2190 | SQM | BA S/E MINSAL 110KV |  | Libre |  |  | NO
4372296 | 437 | 2296 | SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV |  | Libre |  |  | NO
4372325 | 437 | 2325 | SQM | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV |  | Libre | SI |  | SI | 17.16
4372326 | 437 | 2326 | SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre |  |  | NO
4372340 | 437 | 2340 | SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV |  | Libre |  |  | NO | 5.35
4372352 | 437 | 2352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 12.39 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 13.77; Dedicada Eint: 177.85
4372357 | 437 | 2357 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV |  | Libre | NO |  | SI | 21.48 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.2; Dedicada Eint: 27.05; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.5; Zonal Eint: 10.94
4372380 | 437 | 2380 | SQM | BA S/E URIBE 23KV |  | Libre | NO |  | SI | 7.14 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.41; Zonal Eint: 8.51
4441871 | 444 | 1871 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV |  | Libre | SI |  | NO | 38.91
4542186 | 454 | 2186 | NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) |  | Libre |  |  | NO
4852029 | 485 | 2029 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 |  | Libre | SI |  | NO
4852031 | 485 | 2031 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 |  | Libre | SI |  | NO | 117.45
4852087 | 485 | 2087 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 |  | Libre | NO |  | NO | 29.83
4892259 | 489 | 2259 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 |  | Libre | NO |  | SI | 91.3 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 0.6; Dedicada Eint: 54.56
4922012 | 492 | 2012 | MINERA CENTINELA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 |  | Libre | NO |  | SI | 29.63 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.15; Dedicada Eint: 33.73
4922085 | 492 | 2085 | MINERA CENTINELA | BA S/E EL TESORO 220KV |  | Libre | SI |  | SI | 30.89 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.63; Dedicada Eint: 19.05
4922106 | 492 | 2106 | MINERA CENTINELA | BA S/E ESPERANZA 220KV |  | Libre | SI |  | SI | 102.23 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.2; Dedicada Eint: 20.5
4922126 | 492 | 2126 | MINERA CENTINELA | BA S/E GUAYAQUES 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922200 | 492 | 2200 | MINERA CENTINELA | BA S/E MUELLE 110KV |  | Libre |  |  | NO
4922345 | 492 | 2345 | MINERA CENTINELA | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV |  | Libre |  |  | NO
5131631 | 513 | 1631 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 |  | Libre | NO |  | NO | 1.78
5132719 | 513 | 2719 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV |  | Libre |  |  | NO
5452172 | 545 | 2172 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E MMH 220KV - BP1 |  | Libre | SI |  | SI | 57.01 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.35; Dedicada Eint: 19.48
5892326 | 589 | 2326 | ALBEMARLE LIMITADA | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV |  | Libre | NO |  | SI | 5.83 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.18; Dedicada Eint: 6.6
7122573 | 712 | 2573 | COOPERSOL | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13.2KV |  | Regulado | NO |  | SI | 0.29

## Reporte EnS
Reporte de EnS
Fecha Publicación
2022-08-31
ID Punto de control | Coordinado Afectado | Barra Punto de Control | Redundancia | Fecha y Hora Inicio Interrupción | ID Interrupción | Documento | Segmento Origen Desconexión | EnS [MWh] | Propietario Instalación Fallada | Tipo Instalación Fallada | Nombre Instalación Fallada
4141866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | 2021-07-29 06:59 | 247 | EAF 199-2021 | TD | 18.92 | MINERA ESCONDIDA | TRAMO | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1
4232358 | MINERA MERIDIAN | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | NO | 2021-07-29 06:59 | 247 | EAF 199-2021 | TD | 112.51 | MINERA ESCONDIDA | TRAMO | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1
0850141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | SI | 2021-07-29 21:18 | 250 | EAF 202-2021 | TZ | 2 | TRANSELEC | TRAMO | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1
0850316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | SI | 2021-07-29 21:18 | 250 | EAF 202-2021 | TZ | 0.87 | TRANSELEC | TRAMO | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | 2021-07-29 21:18 | 250 | EAF 202-2021 | TZ | 4.45 | TRANSELEC | TRAMO | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1
0850119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | SI | 2021-07-29 21:18 | 250 | EAF 202-2021 | TZ | 11.3 | TRANSELEC | TRAMO | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1
0850902 | CGE | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SI | 2021-08-10 09:51 | 255 | EAF 207-2021 | TZ | 21.73 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | PAÑO | S/E SAN BERNARDO C9
0990048 | LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | SI | 2021-08-08 09:00 | 257 | SD2021060511 | TZ | 2.38 | ENEL GREEN POWER CHILE | BARRA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | 2021-08-15 05:34 | 260 | SD2021068394 | TZ | 5.66 | CHILQUINTA | TRAFO3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº1
0941037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | 2021-08-15 05:34 | 260 | SD2021068394 | TZ | 149.55 | CHILQUINTA | TRAFO3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº1
0990391 | LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.12 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160396 | SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.67 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1161413 | SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.13 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160399 | SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160401 | SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 6.74 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160406 | SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 3.11 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160409 | SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.69 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.43 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1122840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.94 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1161589 | SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.87 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160064 | SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.77 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160415 | SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.59 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 8.3 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.14 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1161287 | SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.27 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160432 | SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 60.94 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160440 | SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 4.34 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160443 | SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.41 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160447 | SAESA | BA S/E PID PID 23KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.45 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.69 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
0851317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.88 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1010448 | CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.57 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160448 | SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 2.01 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.14 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1160452 | SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 2.61 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
1163044 | SAESA | BA S/E SANGRA BP 23KV | SI | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 0.84 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
0850203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | 2021-08-14 09:58 | 263 | EAF 210-2021 | TN | 1.47 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | 2021-08-15 10:04 | 265 | EAF 212-2021 | TZ | 4.43 | CHILQUINTA | TRAFO3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº1
0941037 | CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | 2021-08-15 10:04 | 265 | EAF 212-2021 | TZ | 4.93 | CHILQUINTA | TRAFO3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA Nº1
0851870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | NO | 2021-08-18 05:07 | 278 | EAF 225-2021 | TZ | 2.27 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E ALTO HOSPICIO C26
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2021-08-21 01:45 | 281 | EAF 228-2021 | TZ | 6.82 | CGE | TRAMO | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | NO | 2021-08-21 02:57 | 282 | EAF 229-2021 | TZ | 42.38 | CGE | TRAMO | PENCO - TOME 66KV C1
0850276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | NO | 2021-08-21 02:57 | 282 | EAF 229-2021 | TZ | 3.03 | CGE | TRAMO | PENCO - TOME 66KV C1
1043052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | SI | 2021-08-21 14:12 | 288 | EAF 235-2021 | TZ | 0.05 | CGE | TRAMO | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1
1041053 | COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | SI | 2021-08-21 14:12 | 288 | EAF 235-2021 | TZ | 0.2 | CGE | TRAMO | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1
2190480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2021-08-24 23:14 | 294 | EAF 241-2021 | TD | 53.97 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | TRAMO | LLANTA - SALVADOR 110KV C1
0102408 | AES ANDES | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | NO | 2021-08-26 10:10 | 295 | EAF 242-2021 | TD | 19.92 | AES ANDES | INTERRUPTOR | IM S/E CENTRAL MAITENES CG3
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 2021-09-01 08:43 | 304 | EAF 251-2021 | TZ | 14.86 | CGE | BARRA | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP3
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 2021-09-02 23:24 | 307 | EAF 254-2021 | TZ | 174.73 | CGE | BARRA | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-09-11 15:11 | 318 | EAF 265-2021 | TZ | 2.84 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
0950174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2021-09-11 16:48 | 320 | EAF 267-2021 | TZ | 15.54 | CGE | TRAMO | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2021-09-11 16:48 | 320 | EAF 267-2021 | TZ | 1.83 | CGE | TRAMO | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | 2021-09-11 23:34 | 327 | EAF 274-2021 | TZ | 3.22 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E EL BOLLENAR C2
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-09-15 21:30 | 339 | EAF 280-2021 | TZ | 0.36 | CGE | BARRA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | 2021-09-20 19:20 | 341 | EAF 282-2021 | TZ | 1.03 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E PANIAHUE T1
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2021-09-21 14:22 | 342 | EAF 283-2021 | TZ | 1.95 | CGE | TRAMO | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-09-23 05:46 | 343 | EAF 284-2021 | TZ | 1.58 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
0850141 | CGE | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | SI | 2021-09-28 12:44 | 344 | EAF 285-2021 | TZ | 4.04 | TRANSELEC | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1
0850316 | CGE | BA S/E CORONEL 15KV B1 | SI | 2021-09-28 12:44 | 344 | EAF 285-2021 | TZ | 5.2 | TRANSELEC | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | 2021-09-28 12:44 | 344 | EAF 285-2021 | TZ | 2.67 | TRANSELEC | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1
0850119 | CGE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | SI | 2021-09-28 12:44 | 344 | EAF 285-2021 | TZ | 5.35 | TRANSELEC | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | NO | 2021-09-28 12:44 | 344 | EAF 285-2021 | TZ | 1.44 | TRANSELEC | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1
0850276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | NO | 2021-09-28 12:44 | 344 | EAF 285-2021 | TZ | 0.65 | TRANSELEC | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1
2190480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2021-09-28 16:45 | 345 | EAF 286-2021 | TD | 178.95 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | TRAMO | LLANTA - SALVADOR 110KV C2
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-10-03 14:15 | 354 | EAF 295-2021 | TZ | 1.67 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2021-10-03 06:57 | 357 | SD2021079231 | TD | 28.71 | CGE | TRAMO | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2021-10-03 06:57 | 357 | SD2021079231 | TD | 14.04 | CGE | TRAMO | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2021-10-03 06:57 | 357 | SD2021079231 | TD | 14.5 | CGE | TRAMO | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2021-10-11 20:04 | 370 | EAF 302-2021 | TZ | 4.05 | CGE | TRAMO | TRES PINOS - LEBU 66KV C1
1660510 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 | NO | 2021-10-13 19:54 | 374 | EAF 306-2021 | TD | 948.97 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | TRAFO3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-10-15 11:03 | 376 | EAF 308-2021 | TZ | 1.27 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-10-15 14:09 | 377 | EAF 309-2021 | TZ | 1.59 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
0850208 | CGE | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | NO | 2021-10-17 02:31 | 380 | EAF 312-2021 | TZ | 1.88 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E PIRQUE C3
0850545 | CGE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | NO | 2021-10-24 16:16 | 390 | EAF 322-2021 | TD | 53.7 | CGE | TRAMO | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | NO | 2021-10-30 08:13 | 396 | EAF 328-2021 | TZ | 1.1 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E MAHNS BT2-S2
19602370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2021-11-03 20:49 | 403 | EAF 335-2021 | TZ | 3.16 | ENGIE | BARRA | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2021-11-08 01:32 | 406 | EAF 338-2021 | TZ | 19.73 | CGE | TRAMO | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2021-11-08 01:32 | 406 | EAF 338-2021 | TZ | 9.73 | CGE | TRAMO | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2021-11-08 01:32 | 406 | EAF 338-2021 | TZ | 4.69 | CGE | TRAMO | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
0850537 | CGE | BA S/E CERRILLOS 23KV | NO | 2021-11-28 07:00 | 409 | SD2021102571 | TD | 47.1 | CGE | TRAMO | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1
1771727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV | NO | 2021-11-02 05:53 | 412 | SD2021092262 | TD | 31.21 | CHILQUINTA | TRAMO | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1
0852189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | SI | 2021-11-19 05:09 | 419 | EAF 346-2021 | TZ | 32.84 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E MEJILLONES E1
1260253 | EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | NO | 2021-11-27 19:30 | 426 | EAF 353-2021 | TD | 0.53 | EFE | TRAMO | CHIGUAYANTE - QUILACOYA 66KV
0852189 | CGE | BA S/E MEJILLONES 23KV | SI | 2021-12-07 20:55 | 436 | EAF 363-2021 | TZ | 2.11 | ENGIE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E MEJILLONES JT4
1250513 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | SI | 2021-12-12 14:54 | 444 | EAF 371-2021 | TD | 481.96 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | TRAMO | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2021-12-17 14:32 | 446 | EAF 373-2021 | TZ | 5.21 | CGE | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2021-12-12 06:49 | 453 | SD2021107923 | TZ | 57.31 | CGE | TRAMO | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2021-12-12 06:49 | 453 | SD2021107923 | TZ | 28.35 | CGE | TRAMO | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2021-12-12 06:49 | 453 | SD2021107923 | TZ | 29.21 | CGE | TRAMO | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | 2021-12-03 14:25 | 456 | SD2021108699 | TZ | 35.43 | CGE | TRAMO | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1
0850008 | CGE | BA S/E QUELTEHUES 12KV | SI | 2021-12-01 08:56 | 457 | SD2021106731 | TD | 6.89 | AES ANDES | PAÑO | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1
0850607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | SI | 2021-12-21 15:20 | 458 | EAF 375-2021 | TZ | 2.43 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E PLACILLA C2
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2021-12-23 17:43 | 462 | EAF 379-2021 | TZ | 1.97 | CGE | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2021-12-24 16:10 | 463 | EAF 380-2021 | TZ | 0.91 | CGE | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 2021-12-24 16:10 | 463 | EAF 380-2021 | TZ | 1.41 | CGE | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1121587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 2021-12-24 16:10 | 463 | EAF 380-2021 | TZ | 0.05 | CGE | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
0850607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | SI | 2021-12-27 19:58 | 465 | EAF 382-2021 | TZ | 3.89 | CGE | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E PLACILLA C1
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | 2022-01-05 11:26 | 471 | EAF 003-2022 | TZ | 7.72 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA
0930958 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | SI | 2022-01-07 13:18 | 473 | EAF 005-2022 | TZ | 15.45 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E SANTA MARTA E11
19602370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-01-11 07:11 | 476 | EAF 008-2022 | TZ | 1.16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1
2190480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2022-01-14 19:24 | 483 | EAF 013-2022 | TD | 17.97 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | PAÑO | S/E POTRERILLOS H3
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-01-17 14:20 | 484 | EAF 014-2022 | TZ | 11.03 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-01-17 14:20 | 484 | EAF 014-2022 | TZ | 6.99 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-01-20 16:21 | 487 | EAF 017-2022 | TZ | 1.54 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-01-20 16:21 | 487 | EAF 017-2022 | TZ | 1.2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-01-20 16:21 | 487 | EAF 017-2022 | TZ | 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-01-20 16:21 | 487 | EAF 017-2022 | TZ | 2.63 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-01-20 16:21 | 487 | EAF 017-2022 | TZ | 0.53 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-01-20 16:38 | 488 | EAF 018-2022 | TZ | 0.71 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-01-20 16:38 | 488 | EAF 018-2022 | TZ | 1.7 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-01-21 21:56 | 490 | EAF 020-2022 | TZ | 0.55 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BARRA | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1
0102408 | AES ANDES | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV B1 | NO | 2022-01-23 11:53 | 492 | EAF 022-2022 | TD | 0.58 | AES ANDES S.A. | INTERRUPTOR | IM S/E CENTRAL MAITENES E2
1121339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | 2022-01-25 13:20 | 495 | EAF 025-2022 | TZ | 6.08 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | 2022-01-25 13:20 | 495 | EAF 025-2022 | TZ | 8.96 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | 2022-01-25 13:20 | 495 | EAF 025-2022 | TZ | 16.07 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-01-25 13:20 | 495 | EAF 025-2022 | TZ | 7.59 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV
1120175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | 2022-01-25 13:20 | 495 | EAF 025-2022 | TZ | 5.39 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV
1020085 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | 2022-01-30 12:16 | 501 | EAF 031-2022 | TD | 0.62 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | PAÑO | S/E CENTRAL MAMPIL E1
0930890 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | SI | 2022-02-02 01:05 | 506 | EAF 036-2022 | TZ | 46.63 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | BARRA | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-02-03 13:54 | 507 | EAF 037-2022 | TZ | 3.79 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | TRES PINOS - LEBU 66KV C1
2190480 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2022-02-05 08:41 | 509 | EAF 039-2022 | TD | 44.25 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | TRAMO | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 2.16 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 2.04 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 18.05 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 10.33 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
1160214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 1.91 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
0850214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 0.35 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 13.28 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 9.55 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-05 21:05 | 510 | EAF 040-2022 | TZ | 9.64 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1
1020085 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | 2022-02-06 18:02 | 511 | EAF 041-2022 | TD | 2.07 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | PAÑO | S/E CENTRAL MAMPIL E1
0850557 | CGE | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | 2022-02-20 05:00 | 513 | SD2022012993 | TZ | 0.21 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E ALTO MELIPILLA H2
0850552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | NO | 2022-02-23 01:00 | 516 | SD2022016118 | TZ | 13.17 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E PORTEZUELO B1
0850593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | 2022-02-23 01:00 | 516 | SD2022016118 | TZ | 23.37 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E PORTEZUELO B1
0850597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | NO | 2022-02-23 01:00 | 516 | SD2022016118 | TZ | 9.56 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E PORTEZUELO B1
0850300 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | SI | 2022-02-21 14:01 | 517 | SD2022015555 | TZ | 79.97 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E PILLANLELBUN CT1
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-02-11 13:22 | 519 | EAF 044-2022 | TZ | 14.6 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 2022-02-11 13:22 | 519 | EAF 044-2022 | TZ | 8.45 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-02-12 06:57 | 521 | EAF 046-2022 | TZ | 5.04 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-02-12 10:09 | 522 | EAF 047-2022 | TZ | 2.24 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | TRES PINOS - LEBU 66KV C1
0850607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | SI | 2022-02-13 14:16 | 523 | EAF 048-2022 | TZ | 0.73 | TRANSELEC S.A. | TRAMO | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-02-14 19:46 | 525 | EAF 050-2022 | TZ | 1.25 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | TRES PINOS - LEBU 66KV C1
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-02-15 01:52 | 526 | EAF 051-2022 | TZ | 0.18 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-02-15 01:52 | 526 | EAF 051-2022 | TZ | 0.17 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-15 01:52 | 526 | EAF 051-2022 | TZ | 6.58 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-15 01:52 | 526 | EAF 051-2022 | TZ | 4.68 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-15 01:52 | 526 | EAF 051-2022 | TZ | 4.88 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 0.24 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 0.23 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 38.27 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 23.07 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0850214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 0.25 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1160214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 1.36 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 25.01 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 16.06 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 16.76 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0851317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | NO | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 1.24 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
0850203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | 2022-02-15 09:15 | 527 | EAF 052-2022 | TZ | 1.98 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2022-02-15 12:30 | 528 | EAF 053-2022 | TZ | 0.35 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 2022-02-15 12:30 | 528 | EAF 053-2022 | TZ | 0.98 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | 2022-02-15 12:30 | 528 | EAF 053-2022 | TZ | 0.49 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV
1121587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 2022-02-15 12:30 | 528 | EAF 053-2022 | TZ | 0.17 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV
0851317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | NO | 2022-02-16 20:27 | 534 | EAF 059-2022 | TZ | 31.01 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | VILLARRICA - PUCON 66KV C1
1121339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | 2022-02-17 17:07 | 535 | EAF 060-2022 | TZ | 1.11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | 2022-02-17 17:07 | 535 | EAF 060-2022 | TZ | 1.13 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | 2022-02-17 17:07 | 535 | EAF 060-2022 | TZ | 1.51 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-02-17 17:07 | 535 | EAF 060-2022 | TZ | 0.73 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1
1120175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | 2022-02-17 17:07 | 535 | EAF 060-2022 | TZ | 0.55 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1
0850300 | CGE | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | SI | 2022-02-21 13:46 | 540 | EAF 065-2022 | TZ | 94 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E PILLANLELBUN CT1
4372352 | SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | 2022-02-21 19:14 | 541 | EAF 066-2022 | TD | 139.1 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | TRAMO | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2022-02-21 22:10 | 542 | EAF 067-2022 | TZ | 1.58 | PALMUCHO S.A. | PAÑO | S/E FAENAS PANGUE C2
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | NO | 2022-02-23 14:53 | 545 | EAF 070-2022 | TZ | 68.23 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PENCO - TOME 66KV C1
0850276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | NO | 2022-02-23 14:53 | 545 | EAF 070-2022 | TZ | 11.48 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PENCO - TOME 66KV C1
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-02-23 16:12 | 546 | EAF 071-2022 | TZ | 3.56 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LINEAS | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV
0930771 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BA1 | SI | 2022-02-24 14:42 | 547 | EAF 072-2022 | TZ | 16.82 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | INTERRUPTOR | IM S/E LA REINA C23
0851911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | 2022-02-25 09:05 | 548 | EAF 073-2022 | TZ | 26.27 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E CALAMA HT4-S1
4252039 | MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | SI | 2022-03-01 16:08 | 551 | EAF 076-2022 | TD | 26.79 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | TRAMO | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1
1121339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | 2022-03-02 07:58 | 552 | EAF 077-2022 | TZ | 1.1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - EL MANCO 66KV
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | 2022-03-02 07:58 | 552 | EAF 077-2022 | TZ | 0.68 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - EL MANCO 66KV
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | 2022-03-02 07:58 | 552 | EAF 077-2022 | TZ | 0.93 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - EL MANCO 66KV
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-03-02 07:58 | 552 | EAF 077-2022 | TZ | 0.39 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - EL MANCO 66KV
1120175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | 2022-03-02 07:58 | 552 | EAF 077-2022 | TZ | 0.44 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - EL MANCO 66KV
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2022-03-02 15:54 | 553 | EAF 078-2022 | TZ | 0.75 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 2022-03-02 15:54 | 553 | EAF 078-2022 | TZ | 0.85 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | 2022-03-02 15:54 | 553 | EAF 078-2022 | TZ | 1.09 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | 2022-03-02 15:54 | 553 | EAF 078-2022 | TZ | 0.57 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1121587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 2022-03-02 15:54 | 553 | EAF 078-2022 | TZ | 0.19 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2022-03-05 09:25 | 554 | EAF 079-2022 | TD | 19.75 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2022-03-05 09:25 | 554 | EAF 079-2022 | TD | 10.08 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2022-03-05 09:25 | 554 | EAF 079-2022 | TD | 4.49 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV
2241113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | NO | 2022-03-08 21:49 | 556 | EAF 081-2022 | TD | 116.77 | CARTULINAS CMPC SPA | TRAFO2D | PROCART 220/13.2 30MVA 1
2210093 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) | SI | 2022-03-16 07:01 | 567 | EAF 092-2022 | TD | 17.8 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | TRAFO2D | CORDILLERA 220/33KV 70MVA T3
4192092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | SI | 2022-03-16 17:31 | 570 | EAF 095-2022 | TD | 153.01 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TRAMO | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1
3790480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2022-03-17 16:31 | 573 | EAF 098-2022 | TZ | 34.12 | ELETRANS S.A. | PAÑO | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5
0850483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 2022-03-17 16:31 | 573 | EAF 098-2022 | TZ | 1.5 | ELETRANS S.A. | PAÑO | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2022-03-17 16:31 | 573 | EAF 098-2022 | TZ | 5.53 | ELETRANS S.A. | PAÑO | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5
0850531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | SI | 2022-03-01 10:04 | 574 | SD2022016778 | TZ | 44.07 | TRANSELEC S.A. | INTERRUPTOR | IM S/E VALLENAR C1
0850276 | CGE | BA S/E TOME 23KV | NO | 2022-03-20 00:15 | 580 | SD2022024707 | TZ | 29.02 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1
0850531 | CGE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | SI | 2022-03-24 10:12 | 581 | SD2022023610 | TZ | 56 | TRANSELEC S.A. | PAÑO | S/E VALLENAR C1
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-03-26 07:51 | 582 | SD2022023161 | TZ | 26.8 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 2022-03-18 08:06 | 586 | EAF 099-2022 | TZ | 4.38 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BARRA | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2022-03-27 06:52 | 595 | EAF 108-2022 | TZ | 2.46 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1020085 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | 2022-03-27 14:25 | 596 | EAF 109-2022 | TD | 1.95 | DUQUECO SPA | PAÑO | S/E CENTRAL MAMPIL JT1
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-03-27 14:35 | 597 | EAF 110-2022 | TZ | 0.04 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2022-03-27 14:35 | 597 | EAF 110-2022 | TZ | 2.93 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-03-27 19:58 | 598 | EAF 111-2022 | TZ | 4.11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E IMPERIAL BT1-S1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-03-29 08:28 | 600 | EAF 113-2022 | TZ | 6.54 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 2022-04-04 09:52 | 601 | EAF 114-2022 | TZ | 22.95 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E LA PORTADA HT1
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 2022-04-04 10:28 | 602 | EAF 115-2022 | TZ | 1.7 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E LA PORTADA E30
1660510 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 | NO | 2022-04-06 10:26 | 604 | EAF 117-2022 | TD | 24.97 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | TRAFO3D | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1
4141866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | 2022-04-07 05:01 | 605 | EAF 118-2022 | TD | 12.02 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TRAMO | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1
4232358 | MINERA MERIDIAN | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | NO | 2022-04-07 05:01 | 605 | EAF 118-2022 | TD | 64.06 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TRAMO | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1
0850118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | SI | 2022-04-02 15:28 | 607 | SD2022029450 | TZ | 0.57 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-04-03 01:07 | 608 | SD2022025593 | TZ | 81.75 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-25 21:43 | 615 | SD2022037734 | TZ | 5.11 | PALMUCHO S.A. | TRAFO2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-25 21:43 | 615 | SD2022037734 | TZ | 3.79 | PALMUCHO S.A. | TRAFO2D | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 0.84 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 0.82 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0850214 | CGE | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 0.34 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
1160214 | SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 3.03 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
1120202 | FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 4.13 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0850202 | CGE | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 1.02 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0950202 | CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 2.53 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0851317 | CGE | BA S/E PUCON 23KV | NO | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 5.69 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
1160215 | SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 0.23 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0850203 | CGE | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | 2022-04-09 12:34 | 618 | EAF 120-2022 | TZ | 7.72 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-11 01:52 | 619 | EAF 121-2022 | TZ | 1.26 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2022-04-11 01:52 | 619 | EAF 121-2022 | TZ | 26.01 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-11 21:36 | 621 | EAF 123-2022 | TZ | 1.98 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2022-04-11 21:36 | 621 | EAF 123-2022 | TZ | 21.39 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1331409 | CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | NO | 2022-04-12 01:48 | 622 | EAF 124-2022 | TN | 5.46 | TRANSELEC S.A. | BARRA | BA S/E CARDONES 220KV SECCION 2
0850552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | NO | 2022-04-21 06:59 | 633 | EAF 135-2022 | TZ | 7.3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0850593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | 2022-04-21 06:59 | 633 | EAF 135-2022 | TZ | 6.75 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0850597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | NO | 2022-04-21 06:59 | 633 | EAF 135-2022 | TZ | 5.62 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | 2022-04-21 06:59 | 633 | EAF 135-2022 | TZ | 6 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-04-21 20:34 | 636 | EAF 138-2022 | TZ | 0.04 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-04-22 19:22 | 637 | EAF 139-2022 | TZ | 0.21 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BARRA | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV
19602370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-04-22 19:22 | 637 | EAF 139-2022 | TZ | 9.25 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BARRA | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-04-23 03:15 | 639 | EAF 141-2022 | TZ | 0.07 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-04-23 03:15 | 639 | EAF 141-2022 | TZ | 0.07 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1
19602370 | PAMPA CAMARONES SPA | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-04-23 04:51 | 640 | EAF 142-2022 | TZ | 6.38 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BARRA | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-04-23 04:51 | 640 | EAF 142-2022 | TZ | 0.19 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BARRA | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-24 05:53 | 643 | EAF 145-2022 | TZ | 0.23 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-24 05:53 | 643 | EAF 145-2022 | TZ | 0.69 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2022-04-24 11:38 | 647 | EAF 149-2022 | TZ | 19.36 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV
0950174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2022-04-24 11:38 | 647 | EAF 149-2022 | TZ | 4.09 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV
0952415 | CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-04-24 11:50 | 648 | EAF 150-2022 | TZ | 0.07 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
1122415 | FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | SI | 2022-04-24 11:50 | 648 | EAF 150-2022 | TZ | 0.07 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-24 12:30 | 650 | EAF 152-2022 | TZ | 1.83 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-24 12:30 | 650 | EAF 152-2022 | TZ | 1.56 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
0850187 | CGE | BA S/E MAHNS 15KV | NO | 2022-04-24 14:12 | 651 | EAF 153-2022 | TZ | 11.45 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PENCO - TOME 66KV C1
0850196 | CGE | BA S/E PANGUILEMO 15KV | SI | 2022-04-24 21:52 | 652 | EAF 154-2022 | TZ | 0.29 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | ITAHUE - TALCA 66KV
0850118 | CGE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | SI | 2022-04-25 07:04 | 653 | EAF 155-2022 | TZ | 0.01 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | 2022-04-25 20:52 | 656 | EAF 158-2022 | TZ | 2.75 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TRAMO | PICARTE - CORRAL 66KV C1
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2022-04-26 06:26 | 658 | EAF 160-2022 | TZ | 0.54 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 2022-04-26 06:26 | 658 | EAF 160-2022 | TZ | 0.97 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | 2022-04-26 06:26 | 658 | EAF 160-2022 | TZ | 0.49 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | 2022-04-26 06:26 | 658 | EAF 160-2022 | TZ | 0.26 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1122840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | NO | 2022-04-26 18:35 | 662 | EAF 164-2022 | TD | 12.83 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | TRAMO | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | 2022-04-27 05:15 | 664 | EAF 166-2022 | TZ | 0.51 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LINEAS | PICARTE - CORRAL 66KV
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | 2022-04-27 07:05 | 665 | EAF 167-2022 | TZ | 0.97 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LINEAS | PICARTE - CORRAL 66KV
1020085 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | 2022-04-27 07:52 | 666 | EAF 168-2022 | TD | 1.25 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | PAÑO | S/E CENTRAL MAMPIL E1
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-27 12:30 | 668 | EAF 170-2022 | TZ | 0.55 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-04-27 16:40 | 669 | EAF 171-2022 | TZ | 0.35 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
1591209 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV | NO | 2022-04-29 06:20 | 670 | EAF 172-2022 | TD | 0.14 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | TRAMO | CARDONES - REFUGIO 110KV C1
1591209 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV | NO | 2022-04-29 08:02 | 671 | EAF 173-2022 | TD | 1.28 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | TRAMO | CARDONES - REFUGIO 110KV C1
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-05-01 12:20 | 673 | EAF 175-2022 | TZ | 0.13 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-05-01 12:20 | 673 | EAF 175-2022 | TZ | 17.6 | PALMUCHO S.A. | SSEE | S/E FAENAS PANGUE
4192092 | MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | SI | 2022-05-06 10:30 | 674 | EAF 176-2022 | TD | 49.88 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TRAMO | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1
0850552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | NO | 2022-05-07 07:06 | 675 | EAF 177-2022 | TZ | 7.58 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0850593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | 2022-05-07 07:06 | 675 | EAF 177-2022 | TZ | 6.83 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0850597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | NO | 2022-05-07 07:06 | 675 | EAF 177-2022 | TZ | 5.77 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | 2022-05-07 07:06 | 675 | EAF 177-2022 | TZ | 13.77 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1
1780480 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2022-05-08 00:56 | 676 | EAF 178-2022 | TD | 6.39 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | TRAMO | DIEGO DE ALMAGRO - FRANKE 110KV C1
0852376 | CGE | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | 2022-05-08 13:34 | 677 | EAF 179-2022 | TD | 1.01 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BARRA | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV - ALIMENTADOR ELECDA
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | 2022-05-08 16:39 | 678 | EAF 180-2022 | TZ | 8.39 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1
0850607 | CGE | BA S/E PLACILLA 13.2KV | SI | 2022-05-08 16:39 | 678 | EAF 180-2022 | TZ | 0.73 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1
0850483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 2022-05-12 10:05 | 680 | EAF 182-2022 | TZ | 0.6 | TRANSELEC S.A. | PAÑO | S/E DIEGO DE ALMAGRO E2
1160438 | SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | NO | 2022-05-12 10:29 | 681 | EAF 183-2022 | TZ | 2.21 | TRANSELEC S.A. | TRAMO | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1
0931825 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | SI | 2022-05-12 18:37 | 682 | EAF 184-2022 | TZ | 21.3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TRAMO | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1
0851344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 2022-05-12 18:37 | 682 | EAF 184-2022 | TZ | 8.77 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TRAMO | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1
0850030 | CGE | BA S/E COLBUN 13.8KV | NO | 2022-05-03 08:40 | 683 | SD2022035925 | TZ | 0.02 | COLBÚN S.A. | PAÑO | S/E COLBUN CT1
0930695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | 2022-05-07 09:55 | 684 | SD2022034976 | TZ | 0.7 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV
1120186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | 2022-05-29 08:00 | 690 | SD2022044449 | TZ | 0.74 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4
1020186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | 2022-05-29 08:00 | 690 | SD2022044449 | TZ | 35.8 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4
1162738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | NO | 2022-05-15 12:15 | 695 | EAF 188-2022 | TD | 4.96 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TRAMO | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1
4141866 | MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | 2022-05-15 22:03 | 696 | EAF 189-2022 | TD | 1.16 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | PAÑO | S/E TAP OFF LLANOS BT
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2022-05-16 07:57 | 697 | EAF 190-2022 | TZ | 0.92 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | 2022-05-16 07:57 | 697 | EAF 190-2022 | TZ | 1.35 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | 2022-05-16 07:57 | 697 | EAF 190-2022 | TZ | 0.72 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1
1771727 | MINERA CERRO NEGRO | BA S/E CATEMU 44KV | NO | 2022-05-18 07:22 | 700 | EAF 193-2022 | TD | 26.06 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | TRAMO | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-05-22 08:35 | 703 | EAF 196-2022 | TZ | 1.98 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV
1122840 | FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | NO | 2022-05-25 07:04 | 707 | EAF 200-2022 | TD | 2.4 | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | LINEAS | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2022-05-26 17:05 | 709 | EAF 202-2022 | TZ | 0.03 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | TRAMO | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1
0941034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | SI | 2022-05-26 17:05 | 709 | EAF 202-2022 | TZ | 0.02 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | TRAMO | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1
1591209 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV | NO | 2022-05-28 07:18 | 710 | EAF 203-2022 | TD | 1.33 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | TRAMO | CARDONES - REFUGIO 110KV C1
1121339 | FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | 2022-05-29 12:26 | 711 | EAF 204-2022 | TZ | 40.71 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - ANDALICAN 66KV
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | 2022-05-29 12:26 | 711 | EAF 204-2022 | TZ | 33.66 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - ANDALICAN 66KV
1120148 | FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | 2022-05-29 12:26 | 711 | EAF 204-2022 | TZ | 40.62 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - ANDALICAN 66KV
1120123 | FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | 2022-05-29 12:26 | 711 | EAF 204-2022 | TZ | 19.18 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - ANDALICAN 66KV
1121076 | FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | 2022-05-29 12:26 | 711 | EAF 204-2022 | TZ | 47.22 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - ANDALICAN 66KV
1120175 | FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | 2022-05-29 12:26 | 711 | EAF 204-2022 | TZ | 16.46 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CORONEL - ANDALICAN 66KV
3992310 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CHIZA | NO | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 0.08 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
3992771 | ENGIE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 0.17 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
0852771 | CGE | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 0.22 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
0852315 | CGE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 2.32 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
0332315 | ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 0.33 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
3992350 | ENGIE | BA S/E TAP OFF MAL PASO | NO | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 0.74 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-06-01 02:44 | 716 | EAF 209-2022 | TZ | 0.49 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TRAMO | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1
0850562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | NO | 2022-06-05 07:16 | 722 | EAF 215-2022 | TZ | 5.78 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E CHOCALAN C2
0851344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 2022-06-07 07:45 | 725 | EAF 218-2022 | TZ | 26.59 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2
3790480 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | SI | 2022-06-07 15:54 | 726 | EAF 219-2022 | TZ | 2.88 | S.W.OPERATIONS S.A. | UNIDAD | TER EL SALVADOR U1
0850483 | CGE | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | 2022-06-07 15:54 | 726 | EAF 219-2022 | TZ | 0.36 | S.W.OPERATIONS S.A. | UNIDAD | TER EL SALVADOR U1
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2022-06-07 15:54 | 726 | EAF 219-2022 | TZ | 0.62 | S.W.OPERATIONS S.A. | UNIDAD | TER EL SALVADOR U1
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2022-06-07 15:54 | 726 | EAF 219-2022 | TZ | 0.34 | S.W.OPERATIONS S.A. | UNIDAD | TER EL SALVADOR U1
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2022-06-07 15:54 | 726 | EAF 219-2022 | TZ | 0.34 | S.W.OPERATIONS S.A. | UNIDAD | TER EL SALVADOR U1
20140468 | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | BA S/E CASTILLA 23KV | SI | 2022-06-08 11:00 | 727 | EAF 220-2022 | TZ | 0.32 | TRANSELEC S.A. | PAÑO | S/E CASTILLA E1
0850488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | 2022-06-09 16:02 | 729 | EAF 222-2022 | TZ | 101.01 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2022-06-09 16:02 | 729 | EAF 222-2022 | TZ | 163.11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2022-06-09 16:02 | 729 | EAF 222-2022 | TZ | 89.56 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2022-06-09 16:02 | 729 | EAF 222-2022 | TZ | 5.29 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1
0851344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 2022-06-10 13:49 | 730 | EAF 223-2022 | TZ | 20.96 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2022-06-05 06:54 | 734 | SD2022050403 | TZ | 7.51 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1
0850488 | CGE | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | 2022-06-09 21:49 | 736 | SD2022052628 | TZ | 118.54 | TRANSELEC S.A. | LINEAS | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV
1120169 | FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | SI | 2022-06-12 07:49 | 737 | SD2022048143 | TZ | 41.46 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1
2241113 | CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | NO | 2022-06-17 19:33 | 744 | EAF 231-2022 | TN | 17.72 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | LINEAS | COLBUN - MACHICURA 220KV
0852079 | CGE | BA S/E EL LINCE 23KV | NO | 2022-06-18 04:11 | 745 | EAF 232-2022 | TD | 0.13 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | TRAMO | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1
4242079 | MINERA HMC S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV | NO | 2022-06-18 04:11 | 745 | EAF 232-2022 | TD | 27.79 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | TRAMO | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1
0851835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | 2022-06-23 07:14 | 747 | EAF 234-2022 | TZ | 4.76 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PAÑO | S/E HUALAÑE C2
0850576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | 2022-06-23 17:13 | 749 | EAF 236-2022 | TZ | 2.39 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1
0851835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | 2022-06-23 17:13 | 749 | EAF 236-2022 | TZ | 8.21 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1
0850605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | NO | 2022-06-23 17:13 | 749 | EAF 236-2022 | TZ | 0.75 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1
0850633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | 2022-06-23 17:13 | 749 | EAF 236-2022 | TZ | 2.85 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1
0850627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | NO | 2022-06-23 17:13 | 749 | EAF 236-2022 | TZ | 3.25 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1
0851911 | CGE | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | 2022-06-23 23:33 | 751 | EAF 238-2022 | TZ | 32.27 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E CALAMA HT4-S1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-06-28 15:33 | 753 | EAF 240-2022 | TZ | 5.63 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV
1020085 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | 2022-06-29 01:52 | 756 | EAF 243-2022 | TD | 1.24 | DUQUECO SPA | TRAMO | MAMPIL - RUCUE 220KV C1
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-06-30 17:02 | 757 | EAF 244-2022 | TZ | 0.32 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1
0850582 | CGE | BA S/E LA MANGA 13.2KV | NO | 2022-07-01 15:59 | 758 | EAF 245-2022 | TZ | 0.81 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAFO2D | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA
0950174 | CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2022-07-02 15:07 | 761 | EAF 248-2022 | TZ | 1.12 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV
1120174 | FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | 2022-07-02 15:07 | 761 | EAF 248-2022 | TZ | 3.05 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV
0851870 | CGE | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | NO | 2022-07-03 09:37 | 762 | EAF 249-2022 | TZ | 9.67 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | TRAMO | CONDORES - PACIFICO 110KV C1
0252432 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CIRUELOS 220KV BT | SI | 2022-07-06 00:19 | 765 | EAF 252-2022 | TD | 2.76 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | TRAFO2D | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1
0252432 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CIRUELOS 220KV BT | SI | 2022-07-07 00:54 | 766 | EAF 253-2022 | TD | 0.8 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | TRAFO2D | PLANTA VALDIVIA 220/15KV 90MVA 1
1120145 | FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | 2022-07-07 08:36 | 767 | EAF 254-2022 | TZ | 1.44 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | INTERRUPTOR | IM S/E HORCONES B7
0850184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | SI | 2022-07-07 17:38 | 768 | EAF 255-2022 | TZ | 2.27 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EJERCITO – CORONEL 66KV
0853165 | CGE | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | SI | 2022-07-07 17:38 | 768 | EAF 255-2022 | TZ | 1.97 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EJERCITO – CORONEL 66KV
0850727 | CGE | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | SI | 2022-07-09 12:53 | 771 | EAF 258-2022 | TZ | 88.38 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TRAMO | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1
0930788 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | NO | 2022-07-09 12:53 | 771 | EAF 258-2022 | TZ | 2.63 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TRAMO | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1
0930802 | ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | SI | 2022-07-09 12:53 | 771 | EAF 258-2022 | TZ | 3.82 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TRAMO | TAP SAN PABLO - TAP LO PRADO 110KV C1
0850552 | CGE | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | NO | 2022-07-09 13:03 | 772 | EAF 259-2022 | TZ | 1.11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV
0850593 | CGE | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | 2022-07-09 13:03 | 772 | EAF 259-2022 | TZ | 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV
0850597 | CGE | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | NO | 2022-07-09 13:03 | 772 | EAF 259-2022 | TZ | 0.85 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV
0850602 | CGE | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | 2022-07-09 13:03 | 772 | EAF 259-2022 | TZ | 7.11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV
0941024 | CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | SI | 2022-07-09 13:08 | 773 | EAF 260-2022 | TZ | 12.31 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | INTERRUPTOR | IM S/E QUILPUE C8
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2022-07-10 05:37 | 775 | EAF 262-2022 | TZ | 1.99 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
0941034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | SI | 2022-07-10 05:37 | 775 | EAF 262-2022 | TZ | 0.94 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
1160411 | SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | 2022-07-10 11:23 | 776 | EAF 263-2022 | TZ | 6.67 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TRAMO | PICARTE - CORRAL 66KV C1
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2022-07-10 22:35 | 777 | EAF 264-2022 | TZ | 1.33 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2022-07-11 03:17 | 778 | EAF 265-2022 | TZ | 0.17 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
1441209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV | SI | 2022-07-11 03:50 | 779 | EAF 266-2022 | TD | 253.89 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TRAFO2D | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA
2670505 | MINERA LUMINA COPPER | BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCION 1 EN AIRE | SI | 2022-07-11 06:36 | 780 | EAF 267-2022 | TD | 455.06 | CYT OPERACIONES SPA | LINEAS | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2022-07-11 08:26 | 781 | EAF 268-2022 | TZ | 0.52 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
0941034 | CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | SI | 2022-07-11 08:45 | 782 | EAF 269-2022 | TZ | 1.53 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
0941002 | CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | 2022-07-11 09:53 | 783 | EAF 270-2022 | TZ | 2.81 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
0852152 | CGE | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 2022-07-11 11:51 | 784 | EAF 271-2022 | TZ | 8.11 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL | PAÑO | S/E GUARDIAMARINA
1121073 | FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 2022-07-12 05:55 | 785 | EAF 272-2022 | TZ | 5.59 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
1121075 | FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | SI | 2022-07-12 05:55 | 785 | EAF 272-2022 | TZ | 3.39 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV
1120125 | FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | NO | 2022-07-12 09:04 | 786 | EAF 273-2022 | TZ | 3.81 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1
0850184 | CGE | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | SI | 2022-07-13 11:53 | 787 | EAF 274-2022 | TZ | 9.74 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | EJERCITO – CORONEL 66KV
0851344 | CGE | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | 2022-07-13 17:48 | 788 | EAF 275-2022 | TZ | 3.64 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | INTERRUPTOR | IM S/E MARISCAL E7
0970099 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-07-13 21:21 | 789 | EAF 276-2022 | TZ | 2.5 | PALMUCHO S.A. | LINEAS | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV
1120099 | FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 66KV | SI | 2022-07-13 21:21 | 789 | EAF 276-2022 | TZ | 3.59 | PALMUCHO S.A. | LINEAS | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV
1122892 | FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | 2022-07-13 21:21 | 789 | EAF 276-2022 | TZ | 0.29 | PALMUCHO S.A. | LINEAS | DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV
0850535 | CGE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | NO | 2022-07-14 03:54 | 790 | EAF 277-2022 | TZ | 79.31 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1
0850562 | CGE | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | NO | 2022-07-14 13:49 | 794 | EAF 281-2022 | TZ | 3.41 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SISTEMA DE PROTECCIÓN | SP S/E CHOCALAN CT1
1162738 | SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | NO | 2022-07-14 14:47 | 795 | EAF 282-2022 | TD | 2.66 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | TRAMO | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1
0850192 | CGE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | SI | 2022-07-14 21:20 | 798 | EAF 285-2022 | TD | 60.68 | TRANSELEC S.A. | TRAMO | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2
1441209 | ENAMI PAIPOTE | BA S/E CARDONES 110KV | SI | 2022-07-15 09:31 | 800 | EAF 287-2022 | TD | 21.66 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TRAMO | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1
3482514 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | NO | 2022-07-15 11:13 | 802 | EAF 289-2022 | TZ | 0.44 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110KV C1
1591209 | MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV | NO | 2022-07-15 20:57 | 803 | EAF 290-2022 | TD | 9.36 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | TRAMO | CARDONES - REFUGIO 110KV C1
1120186 | FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | 2022-07-17 08:41 | 810 | EAF 297-2022 | TZ | 0.02 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV
1020186 | COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | 2022-07-17 08:41 | 810 | EAF 297-2022 | TZ | 1.65 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV
0852370 | CGE | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | 2022-07-09 09:08 | 813 | SD2022058207 | TZ | 0.07 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LINEAS | ARICA - POZO ALMONTE 110KV
0850576 | CGE | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | 2022-07-20 06:48 | 822 | EAF 300-2022 | TZ | 6.2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SSEE | S/E HUALANE
0851835 | CGE | BA S/E LICANTEN 13.2KV | NO | 2022-07-20 06:48 | 822 | EAF 300-2022 | TZ | 18.99 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SSEE | S/E HUALANE
0850605 | CGE | BA S/E PARRONAL 13.2KV | NO | 2022-07-20 06:48 | 822 | EAF 300-2022 | TZ | 1.76 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SSEE | S/E HUALANE
0850633 | CGE | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | 2022-07-20 06:48 | 822 | EAF 300-2022 | TZ | 7.77 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SSEE | S/E HUALANE
0850627 | CGE | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | NO | 2022-07-20 06:48 | 822 | EAF 300-2022 | TZ | 2.91 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SSEE | S/E HUALANE
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2022-07-21 10:09 | 823 | EAF 301-2022 | TZ | 0.32 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1120155 | FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | 2022-07-21 10:09 | 823 | EAF 301-2022 | TZ | 2.65 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | 2022-07-21 10:09 | 823 | EAF 301-2022 | TZ | 0.5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | 2022-07-21 10:09 | 823 | EAF 301-2022 | TZ | 0.26 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1121587 | FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | SI | 2022-07-21 10:09 | 823 | EAF 301-2022 | TZ | 0.16 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1
1120140 | FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | 2022-07-21 10:58 | 824 | EAF 302-2022 | TZ | 0.3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1
1122847 | FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | 2022-07-21 10:58 | 824 | EAF 302-2022 | TZ | 0.44 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1
1121411 | FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | 2022-07-21 10:58 | 824 | EAF 302-2022 | TZ | 0.24 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRAMO | CENTRAL PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1
1043052 | COPELEC | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | SI | 2022-07-23 18:20 | 825 | EAF 303-2022 | TZ | 4.25 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SECCIÓN DE TRAMO | EST 788A - LUCERO 66KV C1
1751821 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | 2022-07-24 10:14 | 826 | EAF 304-2022 | TD | 22.64 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV
1751822 | MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | 2022-07-24 10:14 | 826 | EAF 304-2022 | TD | 12.8 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV
0851760 | CGE | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 2022-07-24 10:14 | 826 | EAF 304-2022 | TD | 4.15 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINEAS | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV
1020085 | COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | 2022-07-25 17:11 | 828 | EAF 306-2022 | TD | 0.13 | DUQUECO SPA | TRAMO | MAMPIL - RUCUE 220KV C1