## Estandar NT
Nivel de Tensión | HPROt | HFORt | FFORt
Mayor o igual que 500 [kV] | 20 | 5 | 2
Mayor o igual que 220 [kV] y menor que 500 [kV] | 20 | 10 | 3
Mayor o igual que 100 [kV] y menor que 220 [kV] | 20 | 15 | 4
Mayor o igual que 44 [kV] y menor que 100 [kV] | 15 | 30 | 5

## Cálculo
|  | Periodo Informe | 2017-09-01 | 2022-09-01
[5 empty] | Largo |  | Fecha | ESTADOS OPERATIVOS (Hrs) | [9 empty] | sumatorias |  |  | Meses de | Factor | total ponderado en 5 años |  |  | Estandar NT art5-59 |  |  | estandar real según km del tramo |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | sumatorias
| ID_Tramo | Nombre_Propietario | Nombre_Tramo_Tipo | Tramo_Nombre | total | Tensión | ENS | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM | hprot | hfort | ffort | historia | Alfa | hprot | hfort | ffort | hprot | hfort | ffort | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | Dfor | Dpro
LT005CI1TR01----G265 | 4885 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | - | USYA - CHIU CHIU 110KV C1 | 2.72 | 110 | 2020-12-07 | 15169.6333 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 6.1167 | 1 | 20.792 | 0.57715 | 9.3786 | 3.5302 | 0.57715 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT009CI1TR01----G265 | 5090 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | - | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV C1 | 11.0306 | 220 | 2019-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | 32.0329 | 0.37462 | 2.5037 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 5 | 62
LT021CI1TR03----G010 | 4241 | AES ANDES S.A. | - | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 | 6.149 | 110 | 2018-12-21 | 25990.8333 | 0 | 0 | 0 | 166.0833 | 6164.8833 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 6164.8833 | 166.0833 | 0 | 44.3593 | 0.27052 | 1667.7151 | 44.9286 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT021CI2TR03----G010 | 4244 | AES ANDES S.A. | - | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C2 | 6.149 | 110 | 2018-12-21 | 25439.35 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 6823.5833 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 6823.5833 | 41.6167 | 0 | 44.3593 | 0.27052 | 1845.9057 | 11.2581 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT022CI1TR01----G010 | 4366 | AES ANDES S.A. | - | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV C1 | 1.2 | 110 | 2022-03-26 | 3599.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8833 | 0 | 0 | 5.2274 | 1 | 216.8833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT001CI1TR01----T020 | 1504 | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 256.481 | 500 | 2015-09-26 | 60598.0833 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9 | 12.0167 | 2 | 83.1869 | 0.2 | 31.58 | 2.4033 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | C | C | C | 0 | 2
LT002CI1TR01----T020 | 1561 | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 256.481 | 500 | 2016-03-19 | 56402.05 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 137.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8333 | 28.1167 | 3 | 77.4298 | 0.2 | 27.5667 | 5.6233 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | C | C | C | 4 | 50
LT028CI1TR06----T011 | 45 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 31.21 | 220 | 2004-01-01 | 163512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.15 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 23.83 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 6 | 46
LT006CI1TR02----T011 | 65 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 0.38 | 220 | 1997-01-01 | 224960.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 3.09 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 11
LT007CI1TR02----T011 | 69 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 46.4 | 220 | 1997-01-01 | 224445.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 106.1667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
#N/A | 72 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | 214.4 | 220 | 1997-01-01 | 224585.3833 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 383.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4667 | 7.15 | 1 | 307.9916 | 0.2 | 76.6933 | 1.43 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C | 0 | 5
LT006CI2TR02----T011 | 111 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 0.42 | 220 | 2009-01-01 | 119571.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4333 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 42.4867 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 8
LT007CI2TR02----T011 | 113 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 46.4 | 220 | 1997-01-01 | 219052.2833 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 5916.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916.5333 | 7.1833 | 1 | 307.9916 | 0.2 | 1183.3067 | 1.4367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
#N/A | 114 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | 214.4 | 220 | 1997-01-01 | 224708.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4333 | 0 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 53.4867 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C | 0 | 2
LT022CI1TR01----G004 | 1250 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 0.17 | 220 | 2013-05-11 | 81329.1333 | 0 | 0 | 0 | 43.9667 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9 | 43.9667 | 4 | 111.7196 | 0.2 | 45.38 | 8.7933 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT028CI2TR01----T011 | 4358 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 39.45 | 220 | 2004-01-01 | 163370.4333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5667 | 31 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 46.1133 | 6.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 19
LT043CI2TR01----T011 | 4359 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 28.3 | 220 | 2004-01-01 | 163444.8167 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 20.6833 | 2 | 223.9919 | 0.2 | 33.3 | 4.1367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 8
LT049CI2TR01----T061 | 5096 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | - | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2 | 4.2305 | 110 | 1993-01-01 | 259890.3 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 136.85 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 136.85 | 7.6667 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 27.37 | 1.5333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 16
LT048CI1TR01----T061 | 5099 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | - | RIO ACONCAGUA - TAP CHAGRES 110KV C1 | 4.0198 | 110 | 1993-01-01 | 259908.9167 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 39.7833 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 18.26 | 7.9567 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT045CI1TR01----T061 | 5100 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | - | RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 4.0198 | 110 | 1993-01-01 | 259912.5333 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 82.5 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 39.7833 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 16.5 | 7.9567 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT005CI4TR06----L022 | 5036 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | - | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 6.483 | 66 | 1990-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 16.2 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 64.36 | 3.24 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----G720 | 4979 | AR ESCONDIDO SPA | - | RIO ESCONDIDO - CARDONES 220KV C1 | 56.275 | 220 | 2021-12-01 | 5825.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI1TR03----G765 | 5078 | AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA | - | SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV C1 | 1.8 | 110 | 2022-01-31 | 5098.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0 | 7.0027 | 1 | 13.0333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT040CI2TR02----T707 | 5035 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | - | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C2 | 5.8092 | 110 | 2022-05-22 | 2440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 3.3534 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 9
LT222CI1TR01----T005 | 4370 | CGE | Nacional | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 21.54 | 220 | 2018-09-30 | 34355.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 47.0537 | 0.25503 | 3.2431 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT270CI2TR03----T058 | 3555 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C1 | 14.99 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT232CI1TR01----T058 | 4501 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 24.13 | 66 | 2022-03-14 | 4103.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 1 | 5.6219 | 1 | 0 | 0.016667 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT270CI1TR01----T058 | 4873 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | EJERCITO – TAP OFF CERRO CHEPE 66KV C1 | 1.271 | 66 | 2020-12-20 | 14814.1333 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 8.7 | 1 | 20.365 | 0.58925 | 33.6853 | 5.1265 | 0.58925 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT270CI1TR03----T058 | 4875 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C1 | 14.99 | 66 | 1963-01-01 | 522966.4667 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 48.8833 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 3.33 | 9.7767 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT270CI2TR01----T058 | 4876 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | EJERCITO – TAP OFF CERRO CHEPE 66KV C2 | 1.299 | 66 | 1975-01-01 | 417713.15 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 2 | 571.9918 | 0.2 | 0 | 25.37 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT270CI2TR03----T058 | 4878 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | 14.99 | 66 | 1963-01-01 | 522964.4667 | 0 | 0 | 0 | 50.8833 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 50.8833 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 3.33 | 10.1767 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT285CI1TR09----T058 | 4940 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1 | 13.198 | 66 | 1961-01-01 | 540377.45 | 0 | 0 | 0 | 73.9833 | 100.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5667 | 73.9833 | 1 | 739.9917 | 0.2 | 20.1133 | 14.7967 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT285CI2TR11----T058 | 4942 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C2 | 13.183 | 66 | 1961-01-01 | 540387.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6833 | 137.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1167 | 27.6833 | 2 | 739.9917 | 0.2 | 27.4233 | 5.5367 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 0
LT278CI1TR01----T058 | 5063 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 12.37 | 66 | 1957-12-31 | 566871.95 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 5.2167 | 0 | 776.0325 | 0.2 | 0.56667 | 1.0433 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT279CI1TR01----T058 | 5074 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | - | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 9.8504 | 66 | 1965-01-01 | 505419.3667 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 60.85 | 1 | 691.9917 | 0.2 | 1.5567 | 12.17 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT147CI1TR01----T317 | 4415 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 200.1 | 500 | 2017-12-24 | 40953.6333 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 111.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.65 | 22.7167 | 6 | 56.2592 | 0.2133 | 23.8148 | 4.8454 | 1.2798 | 20 | 5 | 2 | 40.02 | 10.005 | 4.002 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
LT037CI1TR01----T057 | 5027 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | - | TAP PLACERES – LA POLVORA 110KV C1 | 7.4766 | 110 | 2022-05-22 | 2403.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 3.3534 | 1 | 44.2667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT037CI2TR02----T057 | 5028 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | - | TAP PLACERES – LA POLVORA 110KV C2 | 7.4766 | 110 | 2022-05-22 | 2401.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9667 | 0 | 0 | 3.3534 | 1 | 46.9667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 4 | 39
LT038CI2TR02----T057 | 5030 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | - | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C2 | 5.9632 | 110 | 2022-05-22 | 2427.9833 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 5.6833 | 0 | 3.3534 | 1 | 14.3333 | 5.6833 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 8
LT028CI1TR01----T011 | 1628 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Nacional | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 8.22 | 220 | 1998-01-01 | 216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR02----L077 | 4005 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | 28.3 | 220 | 1998-01-01 | 216003.75 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 209.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2667 | 2.9833 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 41.8533 | 0.59667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 1
LT020CI1TR01----L075 | 5080 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | - | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV C1 | 14.122 | 110 | 2001-01-01 | 171700.4 | 0 | 0 | 0 | 90.4333 | 18121.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18121.1667 | 90.4333 | 1 | 259.9915 | 0.2 | 3624.2333 | 18.0867 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT110CI1TR01----L138 | 3026 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Nacional | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | 2.7 | 220 | 2012-05-05 | 90255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 0 | 0 | 123.8855 | 0.2 | 49.78 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 10
LT001CI1TR01----G409 | 4629 | CUMBRES SPA | - | CENTRAL CUMBRES - MOCHO 23KV | 4.175 | 23 | 2018-09-10 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 1 | 47.7108 | 0.25152 | 0 | 0.96414 | 0.25152 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 9 | 10
LT001CI1TR01----T035 | 4362 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 52.13 | 220 | 2018-10-19 | 33874.1667 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7833 | 17.05 | 2 | 46.4294 | 0.25846 | 5.3716 | 4.4067 | 0.51691 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI2TR01----T035 | 4363 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 52.13 | 220 | 2018-10-19 | 33869.5 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 23.0667 | 0 | 46.4294 | 0.25846 | 5.0227 | 5.9617 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 13
LT116CI1TR01----G216 | 4797 | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A | Nacional | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 65.547 | 220 | 1987-01-01 | 312611.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 427.9918 | 0.2 | 7.2333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT116CI1TR01----G216 | 4798 | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A | Nacional | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 7.192 | 220 | 1987-01-01 | 312611.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 427.9918 | 0.2 | 7.2333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 6
LT005CI1TR01----T018 | 4544 | ELETRANS S.A. | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C1 | 27.1 | 220 | 1970-12-25 | 452512.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 37.05 | 424.65 | 0 | 93.25 | 0 | 37.05 | 4.6833 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 7.41 | 0.93667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 6
LT005CI2TR01----T018 | 4545 | ELETRANS S.A. | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C2 | 27.1 | 220 | 1970-12-25 | 453057.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI1TR01----T018 | 4547 | ELETRANS S.A. | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 48.89 | 220 | 1970-12-25 | 452512.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 37.05 | 424.65 | 0 | 93.25 | 0 | 37.05 | 4.6833 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 7.41 | 0.93667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4548 | ELETRANS S.A. | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 48.89 | 220 | 1970-12-25 | 453057.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4700 | ELETRANS S.A. | Nacional | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C2 | 36.41 | 220 | 1970-12-25 | 452958.4 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 13.4333 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 9.05 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 2.6867 | 1.81 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4701 | ELETRANS S.A. | Nacional | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C3 | 36.41 | 220 | 1970-12-25 | 452987.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 10.75 | 71.4333 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 2.15 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 2.15 | 0.43 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4702 | ELETRANS S.A. | Nacional | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C2 | 46.71 | 220 | 1970-12-25 | 452958.4 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 13.4333 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 9.05 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 2.6867 | 1.81 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4703 | ELETRANS S.A. | Nacional | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C3 | 46.71 | 220 | 1970-12-25 | 452987.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 10.75 | 71.4333 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 2.15 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 2.15 | 0.43 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR01----T018 | 4753 | ELETRANS S.A. | Nacional | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | 46.08 | 220 | 2017-09-03 | 43757.85 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1.65 | 0 | 59.9398 | 0.2002 | 3.3033 | 0.33033 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT009CI1TR01----T018 | 4754 | ELETRANS S.A. | Nacional | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | 46.08 | 220 | 2017-11-21 | 41866.65 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 6.3167 | 0 | 57.3437 | 0.20926 | 1.4718 | 1.3219 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT009CI1TR01----T018 | 4755 | ELETRANS S.A. | Nacional | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 27.61 | 220 | 2017-09-03 | 43759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 59.9398 | 0.2002 | 3.3033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT009CI1TR01----T018 | 4756 | ELETRANS S.A. | Nacional | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 27.61 | 220 | 2017-11-21 | 41866.65 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 6.3167 | 0 | 57.3437 | 0.20926 | 1.4718 | 1.3219 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
LT152CI1TR01----G848 | 5089 | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | - | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1 | 1.21 | 154 | 2022-07-29 |  | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 1718.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.35 | 241.2 | 0 | 1.1178 | 1 | 1718.35 | 241.2 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 2 | 8
LT080CI1TR01----G216 | 2966 | ENGIE | Nacional | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | 80.314 | 220 | 1986-06-01 | 317367.9167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 392.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.0833 | 24 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 78.4167 | 4.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT088CI1TR01----G216 | 2980 | ENGIE | Nacional | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | 19.114 | 220 | 1986-06-01 | 317048.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 147.05 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT131CI1TR01----G216 | 3081 | ENGIE | Nacional | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 12.6 | 220 | 2005-06-08 | 150932.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 206.8001 | 0.2 | 24.68 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT080CI1TR01----G216 | 4744 | ENGIE | Nacional | TEN - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TG 220 KV |  | 220 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 10
LT080CI1TR01----G216 | 4745 | ENGIE | Nacional | TEN - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TV 220 KV |  | 220 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 14
LT080CI1TR01----G216 | 4935 | ENGIE | Nacional | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 73.767 | 220 | 1986-06-01 | 317359.0167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 400.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.9833 | 24 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 80.1967 | 4.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 21
LT080CI1TR01----G216 | 4936 | ENGIE | Nacional | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 61.18 | 220 | 1986-06-01 | 317048.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 147.05 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 16
LT080CI1TR01----G216 | 4937 | ENGIE | Nacional | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 9.483 | 220 | 1986-06-01 | 317040.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.45 | 0 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 148.69 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT080CI1TR01----G216 | 4938 | ENGIE | Nacional | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV C1 | 4.521 | 220 | 2020-10-31 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0073 | 0.54527 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT008CI1TR01----G216 | 4934 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | - | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 | 11.54 | 220 | 2021-12-06 | 6452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 8.8438 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT003CI1TR01----G814 | 5161 | HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES SPA | - | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | 1.401 | 23 | 2022-01-06 | 5594.9333 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 115.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2667 | 1.8 | 1 | 7.8247 | 1 | 115.2667 | 1.8 | 1 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT001CI1TR01----T022 | 1591 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 134.54 | 500 | 2018-01-14 | 40436.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0 | 55.5641 | 0.21597 | 31.9127 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT001CI2TR01----T022 | 1592 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 134.54 | 500 | 2018-01-14 | 40550.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 0 | 0 | 55.5641 | 0.21597 | 7.1521 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT002CI1TR01----T022 | 1593 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 212.24 | 500 | 2018-05-31 | 37072.7167 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 202.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1333 | 21.15 | 2 | 51.0624 | 0.23501 | 47.5026 | 4.9704 | 0.47001 | 20 | 5 | 2 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT002CI2TR01----T022 | 1594 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 212.24 | 500 | 2018-05-31 | 37177.9 | 0 | 0 | 0 | 49.2167 | 68.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8833 | 49.2167 | 3 | 51.0624 | 0.23501 | 16.188 | 11.5662 | 0.70502 | 20 | 5 | 2 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | S/C | S/C | S/C | 0 | 14
LT003CI1TR01----T022 | 1595 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 407.8 | 500 | 2019-05-30 | 28229.9 | 0 | 0 | 0 | 296.1667 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 296.1667 | 5 | 39.0965 | 0.30693 | 10.4153 | 90.9033 | 1.5347 | 20 | 5 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | S/C | S/C | S/C | 0 | 9
LT003CI2TR01----T022 | 1596 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 407.8 | 500 | 2019-05-30 | 28266.7 | 0 | 0 | 0 | 269.1 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 269.1 | 1 | 39.0965 | 0.30693 | 7.4278 | 82.5956 | 0.30693 | 20 | 5 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
LT004CI1TR01----T022 | 4218 | INTERCHILE | Nacional | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 23.48 | 220 | 2017-04-25 | 46866.9667 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 40.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 12.5 | 0 | 64.2446 | 0.2 | 8.1067 | 2.5 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 11
LT004CI2TR01----T022 | 4219 | INTERCHILE | Nacional | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 23.48 | 220 | 2017-04-25 | 46863.7167 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 35.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2167 | 21.0667 | 0 | 64.2446 | 0.2 | 7.0433 | 4.2133 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 6
LT007CI1TR01----T022 | 4418 | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | 192.77 | 220 | 2017-06-01 | 45930.7 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 77.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 23.4333 | 0 | 63.0288 | 0.2 | 15.5733 | 4.6867 | 0 | 20 | 10 | 3 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | C | C | C | 3 | 4
LT007CI2TR01----T022 | 4419 | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | 192.77 | 220 | 2017-06-01 | 45919.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5333 | 62.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9667 | 49.5333 | 0 | 63.0288 | 0.2 | 12.5933 | 9.9067 | 0 | 20 | 10 | 3 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | C | C | C | 3 | 3
LT186CI1TR01----T022 | 4879 | INTERCHILE S.A. | - | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 31.2188 | 220 | 2021-08-16 | 9139.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 12.526 | 0.95801 | 4.3749 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
LT187CI2TR02----T022 | 4880 | INTERCHILE S.A. | - | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 167.8442 | 220 | 2021-08-16 | 9139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 12.526 | 0.95801 | 4.0236 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 33.5688 | 16.7844 | 5.0353 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
LT186CI3TR03----T022 | 4881 | INTERCHILE S.A. | - | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C2 | 31.2188 | 220 | 2021-08-16 | 9134.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0 | 12.526 | 0.95801 | 9.5481 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 4 | 9
LT187CI4TR04----T022 | 4882 | INTERCHILE S.A. | - | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 167.8442 | 220 | 2021-08-16 | 9138.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 12.526 | 0.95801 | 5.4926 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 33.5688 | 16.7844 | 5.0353 | S/C | S/C | S/C | 5 | 10
LT001CI1TR01----L120 | 4475 | MINERA ESCONDIDA |  | LABERINTO - KIMAL 220KV C1 | 134.925 | 220 | 2010-10-18 | 103954.6667 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 101.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9167 | 7.4167 | 0 | 142.4634 | 0.2 | 20.3833 | 1.4833 | 0 | 20 | 10 | 3 | 26.985 | 13.4925 | 4.0478 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----L120 | 4476 | MINERA ESCONDIDA |  | LABERINTO - KIMAL 220KV C2 | 134.925 | 220 | 2010-10-18 | 103601.9 | 0 | 0 | 0 | 270.8167 | 191.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2833 | 270.8167 | 0 | 142.4634 | 0.2 | 38.2567 | 54.1633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 26.985 | 13.4925 | 4.0478 | NC | NC | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G729 | 5005 | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | - | MARIA ELENA - SOL DEL DESIERTO 220KV C1 | 1.6281 | 220 | 2022-01-28 | 5168.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0 | 7.1014 | 1 | 15.9333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT002CI1TR01----G433 | 4729 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | - | TAP OFF ESTRUCTURA N°248-S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | 1.1115 | 110 | 2021-09-15 | 8132.6833 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 258.8 | 0 | 11.5397 | 1 | 32.5167 | 258.8 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT005CI1TR01----G433 | 4837 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | - | TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | 0.142 | 220 | 2022-01-08 | 5657.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0 | 7.7589 | 1 | 6.4833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT096CI1TR01----T046 | 2990 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | 81.296 | 220 | 2010-12-21 | 102470.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 1.4 | 0 | 140.3606 | 0.2 | 11.24 | 0.28 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT096CI2TR01----T046 | 2991 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | 81.296 | 220 | 2010-12-21 | 102428.4 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 42.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9833 | 56.6167 | 1 | 140.3606 | 0.2 | 8.5967 | 11.3233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 2
LT098CI1TR01----T046 | 4952 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1 | 7.736 | 220 | 2010-07-28 | 104287.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0 | 44.3833 | 0 | 0 | 145.1575 | 0.2 | 8.8767 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT098CI1TR01----T046 | 4953 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | CENTINELA - EL TESORO 220KV C1 | 4.496 | 220 | 2010-07-28 | 104273.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 55.5833 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0 | 55.5833 | 2.1833 | 1 | 145.1575 | 0.2 | 11.1167 | 0.43667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT100CI1TR03----T046 | 4954 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV C1 | 90.503 | 220 | 2000-12-01 | 190023.8833 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 7.8833 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 5.8333 | 1 | 260.9861 | 0.2 | 1.5767 | 1.1667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT002CI1TR01----T031 | 4235 | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | 9.86 | 220 | 2018-11-29 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 45.0821 | 0.26618 | 0.99818 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
LT002CI2TR01----T031 | 4236 | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C2 | 9.86 | 220 | 2018-11-29 | 32902.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 45.0821 | 0.26618 | 4.2944 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT061CI1TR01----T003 | 4802 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | - | RIO BONITO - BONITO 23KV C1 | 0.27554 | 23 | 2012-07-12 | 88868.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 121.6516 | 0.2 | 0 | 0.76 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 1
LT269CI1TR01----T003 | 4848 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | - | LA MISION - REMEHUE 66KV C1 | 8.2081 | 66 | 2021-06-12 | 10618.3667 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 83.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3667 | 2.2667 | 0 | 14.663 | 0.81839 | 68.2261 | 1.855 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT269CI2TR01----T003 | 4849 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | - | LA MISION - REMEHUE 66KV C2 | 8.413 | 66 | 2021-06-12 | 10624.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 14.663 | 0.81839 | 64.8571 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT041CI2TR02----T003 | 4960 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Nacional | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C2 | 24.6067 | 66 | 2021-07-27 | 9622.1167 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 13.1836 | 0.91022 | 0 | 1.7143 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT005CI1TR01----T003 | 4556 | STS | Nacional | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | 45.7682 | 220 | 2006-01-12 | 145823.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 1 | 199.6302 | 0.2 | 0 | 0.053333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT004CI1TR01----T003 | 4557 | STS | Nacional | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 51.414 | 220 | 2006-12-01 | 138056.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 189.0179 | 0.2 | 3.09 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT037CI1TR01----T003 | 4565 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0.35032 | 66 | 2019-09-20 | 25837.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 35.384 | 0.33914 | 3.6853 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT037CI2TR01----T003 | 4566 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | 0.35032 | 66 | 2019-09-21 | 25819.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 35.3511 | 0.33945 | 1.652 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
LT039CI1TR01----T003 | 4567 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 10.0724 | 66 | 1962-01-01 | 531775.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 2.1667 | 1 | 727.9917 | 0.2 | 2.8067 | 0.43333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT041CI1TR01----T003 | 4568 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 22.308 | 66 | 2020-05-16 | 20091.2333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 8 | 2 | 27.5255 | 0.43596 | 5.5657 | 3.4877 | 0.87192 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
LT039CI1TR01----T003 | 4569 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0.1977 | 66 | 1962-01-01 | 531790.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT039CI1TR02----T003 | 4835 | STS | Nacional | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 25.7294 | 66 | 1962-01-01 | 531751.6333 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 26.3333 | 3 | 727.9917 | 0.2 | 2.8067 | 5.2667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR03----T003 | 142 | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 0.071791 | 220 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 4
LT001CI2TR02----T003 | 1418 | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 0.071791 | 220 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----T030 | 3999 | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C1 | 12.5 | 220 | 2018-02-01 | 39965.3833 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 125.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8167 | 60.8 | 2 | 54.9726 | 0.21829 | 27.4646 | 13.2721 | 0.43658 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI2TR01----T030 | 4000 | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C2 | 12.5 | 220 | 2018-02-01 | 40017.2333 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 78.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0833 | 56.6833 | 2 | 54.9726 | 0.21829 | 17.0448 | 12.3734 | 0.43658 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
LT002CI1TR01----T030 | 4001 | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | 399.84 | 500 |  | 1075154.4167 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.85 | 24.7333 | 3 | 60 | 0.2 | 28.17 | 4.9467 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI2TR01----T030 | 4002 | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | 399.84 | 500 |  | 1075217.25 | 0 | 0 | 0 | 27.2833 | 75.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 27.2833 | 3 | 60 | 0.2 | 15.0933 | 5.4567 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----T030 | 4003 | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 189.1 | 500 |  | 1075217.9833 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 62.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 39.8667 | 4 | 60 | 0.2 | 12.43 | 7.9733 | 0.8 | 20 | 5 | 2 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | C | C | C | 1 | 8
LT003CI2TR01----T030 | 4004 | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 189.1 | 500 |  | 1075158.5 | 0 | 0 | 0 | 124.9167 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 124.9167 | 1 | 60 | 0.2 | 7.3167 | 24.9833 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | C | NC | C | 0 | 5
LT003CI2TR02----T009 | 4814 | TRANSCHILE | Nacional | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 96.903 | 220 | 2010-01-21 | 110503.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 32.4333 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0 | 32.4333 | 1.0667 | 1 | 151.3345 | 0.2 | 6.4867 | 0.21333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 24
LT003CI2TR02----T009 | 4815 | TRANSCHILE | Nacional | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 96.903 | 220 | 2010-01-21 | 110468.6167 | 23.7 | 0 | 0 | 6.8 | 30.6667 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0 | 30.6667 | 6.8 | 1 | 151.3345 | 0.2 | 6.1333 | 1.36 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT003CI2TR02----T009 | 4816 | TRANSCHILE | Nacional | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 43.325 | 220 | 2010-01-21 | 110505.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0 | 21.75 | 9.9833 | 0 | 151.3345 | 0.2 | 4.35 | 1.9967 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 8
LT003CI2TR02----T009 | 4817 | TRANSCHILE | Nacional | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 43.325 | 220 | 2010-01-21 | 110476.25 | 23.7 | 0 | 0 | 9.7167 | 20.1 | 8.1167 | 2.25 | 3.8667 | 0 | 20.1 | 9.7167 | 1 | 151.3345 | 0.2 | 4.02 | 1.9433 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 4
LT001CI1TR01----T009 | 1272 | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | 68.17 | 220 | 2010-01-21 | 110447.65 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 95.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8167 | 0.53333 | 3 | 151.3345 | 0.2 | 19.1633 | 0.10667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI2TR01----T009 | 1274 | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | 68.17 | 220 | 2010-01-21 | 110506.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 28.2667 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 28.2667 | 8.6833 | 1 | 151.3345 | 0.2 | 5.6533 | 1.7367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT151CI1TR01----T002 | 2920 | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 137.09 | 220 | 2016-06-30 | 54062.6167 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 17.2 | 1 | 74.0461 | 0.2 | 3.2367 | 3.44 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | C | C | C | 1 | 0
LT151CI2TR01----T002 | 2925 | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 137.09 | 220 | 2016-06-30 | 54054.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0.33333 | 1 | 74.0461 | 0.2 | 8.22 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | C | C | C | 1 | 0
LT083CI1TR05----T002 | 2972 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | 0.83 | 220 | 1999-01-01 | 206705.5333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 8.9 | 741.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.13333 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 1.78 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT083CI2TR02----T002 | 2973 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | 1.1 | 220 | 1999-01-01 | 206853.25 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 27.1 | 547.3833 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 28.2667 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 5.42 | 5.6533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 10
#N/A | 2976 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | 173.2 | 220 |  | 1074931.5 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 61.5167 | 297.85 | 0 | 0 | 0 | 61.5167 | 29.1333 | 1 | 60 | 0.2 | 12.3033 | 5.8267 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 34.64 | 17.32 | 5.196 | C | C | C | 11 | 6
LT158CI1TR01----T002 | 3038 | TRANSELEC | Nacional | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 16.26 | 220 | 1999-01-01 | 207419.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 0 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 7.3933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 11
LT158CI2TR01----T002 | 3040 | TRANSELEC | Nacional | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 16.26 | 220 | 2016-05-28 | 54829.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0 | 75.1302 | 0.2 | 11.79 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT136CI1TR01----T002 | 3087 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 69.78 | 220 | 2002-01-01 | 181097.2 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 11.9167 | 31.9333 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 10.95 | 1 | 247.9917 | 0.2 | 2.3833 | 2.19 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 2
LT137CI1TR01----T002 | 3088 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | 56 | 220 | 1996-01-01 | 230646.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9333 | 2935.45 | 0 | 0 | 0 | 177.9333 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 35.5867 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 5 | 7
LT137CI2TR01----T002 | 3089 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 56 | 220 | 1996-01-01 | 233371.2833 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 147.7167 | 226.5333 | 0 | 0 | 0 | 147.7167 | 14.4667 | 4 | 319.9919 | 0.2 | 29.5433 | 2.8933 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 6
LT106CI2TR01----T002 | 4015 | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 41.3763 | 220 | 1905-06-26 | 1027209.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 1.3333 | 4 | 1406.2093 | 0.2 | 2.5667 | 0.26667 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
#N/A | 4019 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | 2.4 | 220 | 1905-06-13 | 1027536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.6364 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 13
#N/A | 4335 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 58.9067 | 220 |  | 1075046.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 272.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2833 | 1.55 | 1 | 60 | 0.2 | 54.4567 | 0.31 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 25
#N/A | 4336 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 58.9067 | 220 |  | 1075303.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 3.2833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 22
LT139CI1TR01----T002 | 4337 | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 50.9551 | 220 | 1981-01-01 | 365232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT139CI2TR02----T002 | 4338 | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | 50.8933 | 220 | 1981-01-01 | 365221.75 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.95 | 1 | 499.9917 | 0.2 | 1.26 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT139CI2TR03----T002 | 4339 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 0.06077 | 220 | 1981-01-01 | 365221.75 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.95 | 1 | 499.9917 | 0.2 | 1.26 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT143CI1TR01----T002 | 4348 | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 3.1497 | 220 | 2017-01-10 | 49368.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 65.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 6.0667 | 1 | 67.6951 | 0.2 | 13.0933 | 1.2133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT143CI2TR02----T002 | 4349 | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 3.1497 | 220 | 2017-01-10 | 49104.0167 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 325.8167 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 325.8167 | 4.0167 | 0 | 67.6951 | 0.2 | 65.1633 | 0.80333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT129CI1TR01----T002 | 4368 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | 4.76 | 220 | 1905-07-03 | 1026991.2833 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 4.4667 | 2 | 1405.9793 | 0.2 | 12.05 | 0.89333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT130CI1TR02----T002 | 4369 | TRANSELEC | Nacional | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 9.8 | 220 | 1905-07-03 | 1027038.75 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0.066667 | 1 | 1405.9793 | 0.2 | 3.4367 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT150CI2TR01----T002 | 4411 | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 39.43 | 220 | 1980-01-01 | 373985.95 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 8.95 | 2 | 511.9919 | 0.2 | 4.22 | 1.79 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 9
LT113CI1TR01----T002 | 4484 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 70.5962 | 220 | 2020-09-04 | 17411.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 32.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6833 | 3.5667 | 1 | 23.8796 | 0.50252 | 16.4241 | 1.7923 | 0.50252 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 16
LT164CI1TR01----T002 | 4542 | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 140.714 | 500 | 2019-07-18 | 27175.9 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 197.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6833 | 10.4167 | 1 | 37.4867 | 0.32011 | 63.2812 | 3.3345 | 0.32011 | 20 | 5 | 2 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
LT164CI2TR01----T002 | 4543 | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 140.714 | 500 | 2019-07-18 | 27169.1667 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 184.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1833 | 30.65 | 1 | 37.4867 | 0.32011 | 58.9597 | 9.8115 | 0.32011 | 20 | 5 | 2 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT165CI3TR01----T002 | 4546 | TRANSELEC | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C3 | 26.91 | 220 | 1981-01-01 | 365209.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 0 | 0 | 499.9917 | 0.2 | 4.5933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT166CI3TR01----T002 | 4549 | TRANSELEC | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 47.71 | 220 | 1981-01-01 | 365208.35 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0.016667 | 1 | 499.9917 | 0.2 | 4.7267 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT167CI1TR01----T002 | 4570 | TRANSELEC | Nacional | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 222.18 | 220 | 2001-10-15 | 182879.7167 | 0 | 0 | 0 | 29.4333 | 70.6667 | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 29.4333 | 2 | 250.5618 | 0.2 | 14.1333 | 5.8867 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 44.436 | 22.218 | 6.6654 | C | C | C | 2 | 30
LT171CI1TR02----T002 | 4769 | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | 67.5 | 220 | 1998-01-01 | 215771.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 28
LT174CI1TR01----T002 | 4773 | TRANSELEC | Nacional | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 27.63 | 220 | 2018-07-31 | 35801.6167 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5833 | 6.8 | 1 | 49.0581 | 0.24461 | 5.7687 | 1.6633 | 0.24461 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
LT115CI2TR01----T002 | 4782 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | 29.4895 | 500 | 2019-08-25 | 26355.5667 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 58.9667 | 51.1167 | 0 | 0 | 0 | 58.9667 | 6.35 | 0 | 36.2382 | 0.33114 | 19.5264 | 2.1028 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT116CI1TR02----T002 | 4783 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 43.696 | 500 | 1991-01-01 | 277484.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 66 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.7833 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 13.2 | 1.3567 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 6 | 19
LT182CI1TR01----T002 | 4838 | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 29.31 | 220 | 2004-01-01 | 163579.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2333 | 3.8 | 1 | 223.9919 | 0.2 | 9.6467 | 0.76 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT182CI1TR01----T002 | 4839 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA RIO TOLTEN – TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 2.3 | 220 | 2004-01-01 | 163554.5333 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 41.2167 | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | 41.2167 | 12.5333 | 3 | 223.9919 | 0.2 | 8.2433 | 2.5067 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT182CI1TR01----T002 | 4840 | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 29.31 | 220 | 1905-06-26 | 1027170.35 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 34.2333 | 1 | 1406.2093 | 0.2 | 3.8833 | 6.8467 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 9
LT182CI1TR01----T002 | 4841 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C2 | 84.044 | 220 | 1905-06-26 | 1027122.7333 | 0 | 0 | 0 | 31.4833 | 19.4167 | 50.3667 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 31.4833 | 1 | 1406.2093 | 0.2 | 3.8833 | 6.2967 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 12
LT004CI1TR02----T002 | 154 | TRANSELEC | Nacional | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 45.3 | 220 | 1981-01-01 | 364777.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3667 | 376.85 | 0 | 0 | 0 | 77.3667 | 0 | 0 | 499.9917 | 0.2 | 15.4733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT009CI1TR05----T002 | 169 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 88.04 | 220 | 1980-01-01 | 373898.6333 | 0 | 0 | 0 | 31.1333 | 86.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2333 | 31.1333 | 2 | 511.9919 | 0.2 | 17.2467 | 6.2267 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT015CI1TR02----T002 | 194 | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 27 | 220 | 1980-01-01 | 373981.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 6.9833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT016CI1TR02----T002 | 197 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | 49.58 | 220 | 2003-01-01 | 172380.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 2.3067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 206 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 97.1 | 220 | 1980-01-01 | 373948.2833 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 40.05 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 5.5333 | 8.01 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 12
LT020CI1TR01----T002 | 217 | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 55.9 | 220 | 1968-01-01 | 479147.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 60.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0.3 | 2 | 655.9918 | 0.2 | 12.0267 | 0.06 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 14
LT020CI1TR02----T002 | 218 | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | 44.75 | 220 | 1968-01-01 | 479169.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 7.7733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT021CI1TR01----T002 | 224 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 241.24 | 500 | 1985-01-01 | 330026 | 0 | 0 | 0 | 89.0167 | 52.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9833 | 89.0167 | 9 | 451.9916 | 0.2 | 10.5967 | 17.8033 | 1.8 | 20 | 5 | 2 | 48.248 | 12.062 | 4.8248 | C | NC | C | 0 | 1
LT094CI1TR02----T002 | 228 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | 109.18 | 220 | 1980-01-01 | 374016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C | 1 | 6
#N/A | 251 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | 182.54 | 500 | 2004-01-01 | 163357.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 267.5333 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 1.36 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 36.508 | 9.127 | 3.6508 | C | C | C | 0 | 8
#N/A | 253 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | 196.53 | 500 | 2004-01-01 | 163076.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.6 | 151.5167 | 0 | 0 | 0 | 403.6 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 80.72 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 39.306 | 9.8265 | 3.9306 | NC | C | C | 0 | 6
LT035CI1TR05----T002 | 260 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 64.52 | 220 | 2004-01-01 | 163575.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 11.2267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 15
LT049CI1TR02----T002 | 310 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 72.58 | 220 | 1998-01-01 | 216140.4 | 0 | 0 | 0 | 38.2333 | 37.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 38.2333 | 3 | 295.9917 | 0.2 | 7.4733 | 7.6467 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT064CI1TR01----T002 | 344 | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 2.5 | 220 | 2004-01-01 | 163545.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 86.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6167 | 0.15 | 1 | 223.9919 | 0.2 | 17.3233 | 0.03 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT086CI1TR02----T002 | 393 | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 74.42 | 220 | 1980-01-01 | 373902.8667 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 13.2333 | 3 | 511.9919 | 0.2 | 19.98 | 2.6467 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
#N/A | 394 | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | 25.43 | 220 | 1980-01-01 | 373987.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 5.7533 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 11
LT091CI1TR05----T002 | 406 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | 83.84 | 220 | 2011-01-01 | 101939.6167 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 160.5 | 160.1167 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 3.7667 | 6 | 139.9918 | 0.2 | 32.1 | 0.75333 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 13
LT009CI2TR05----T002 | 531 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 88.04 | 220 | 1980-01-01 | 373905.7167 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 110.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0333 | 0.25 | 3 | 511.9919 | 0.2 | 22.0067 | 0.05 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 9
LT015CI2TR02----T002 | 537 | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 27 | 220 | 1980-01-01 | 373938.55 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 72.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1167 | 5.3333 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 14.4233 | 1.0667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 17
LT016CI2TR02----T002 | 538 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | 49.58 | 220 | 2003-01-01 | 172374.4333 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 7.3333 | 1 | 235.9918 | 0.2 | 2.0467 | 1.4667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT093CI2TR05----T002 | 542 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 97.1 | 220 | 1980-01-01 | 373836.55 | 0 | 0 | 0 | 42.9667 | 136.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4833 | 42.9667 | 4 | 511.9919 | 0.2 | 27.2967 | 8.5933 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 7
LT094CI2TR02----T002 | 545 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | 109.18 | 220 | 1980-01-01 | 374016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C | 0 | 21
LT035CI2TR05----T002 | 556 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 64.52 | 220 | 2004-01-01 | 163460.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 43.3167 | 124.0833 | 0 | 0 | 0 | 43.3167 | 4.4333 | 4 | 223.9919 | 0.2 | 8.6633 | 0.88667 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 4
LT064CI2TR01----T002 | 575 | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 2 | 220 | 1991-01-01 | 277484.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 19.87 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 1
LT066CI2TR02----T002 | 576 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 7.28 | 220 | 1991-01-01 | 277584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 15
LT106CI1TR02----T002 | 581 | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 34.65 | 220 | 2004-01-01 | 163597.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0.16667 | 2 | 223.9919 | 0.2 | 6.9467 | 0.033333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT086CI2TR02----T002 | 586 | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 74.42 | 220 | 1980-01-01 | 373856.9167 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 108.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.65 | 50.4333 | 4 | 511.9919 | 0.2 | 21.73 | 10.0867 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 9
LT091CI2TR05----T002 | 588 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | 83.84 | 220 | 2011-01-01 | 101988.9333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125.75 | 143.3167 | 0 | 0 | 0 | 125.75 | 6 | 7 | 139.9918 | 0.2 | 25.15 | 1.2 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 15
LT020CI2TR01----T002 | 596 | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 55.9 | 220 | 1968-01-01 | 479147.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0.38333 | 1 | 655.9918 | 0.2 | 12.1 | 0.076667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT020CI2TR02----T002 | 597 | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | 44.75 | 220 | 1968-01-01 | 479162.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 45.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1333 | 0.38333 | 1 | 655.9918 | 0.2 | 9.0267 | 0.076667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT088CI1TR01----T002 | 971 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 33.19 | 220 | 2010-01-01 | 111007.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1.0167 | 2 | 151.9916 | 0.2 | 3.12 | 0.20333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 13
LT088CI3TR01----T002 | 1268 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 28.955 | 220 | 1986-01-01 | 321339.0167 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 54.4167 | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | 54.4167 | 2.9833 | 2 | 439.9917 | 0.2 | 10.8833 | 0.59667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 8
LT088CI4TR01----T002 | 1269 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 28.926 | 220 | 1989-01-01 | 294999.4333 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 58.5333 | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 3.8667 | 3 | 403.9916 | 0.2 | 11.7067 | 0.77333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
#N/A | 1323 | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | 47.34 | 220 | 2010-01-01 | 111008.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 4.1 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 2.2967 | 0.82 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
#N/A | 1331 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | 108.6 | 220 | 1991-01-01 | 277584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.72 | 10.86 | 3.258 | C | C | C | 0 | 7
LT116CI2TR01----T002 | 1385 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 47.271 | 500 | 1985-01-01 | 330155.3667 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 2.8 | 2 | 451.9916 | 0.2 | 1.9667 | 0.56 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 1 | 11
LT018CI2TR01----T002 | 1386 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | 73.52 | 500 | 1991-01-01 | 277564.0667 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 8.9667 | 2 | 379.9918 | 0.2 | 2.1933 | 1.7933 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 0 | 16
LT096CI1TR01----T002 | 1387 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 257.36 | 500 | 1985-01-01 | 330097.5833 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 51.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4333 | 18.9833 | 6 | 451.9916 | 0.2 | 10.2867 | 3.7967 | 1.2 | 20 | 5 | 2 | 51.472 | 12.868 | 5.1472 | C | C | C | 1 | 1
LT087CI1TR03----T002 | 1395 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | 125.82 | 220 | 1980-01-01 | 372796.15 | 0 | 0 | 0 | 1099.2667 | 97.7167 | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | 97.7167 | 1099.2667 | 3 | 511.9919 | 0.2 | 19.5433 | 219.8533 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 25.164 | 12.582 | 3.7746 | C | NC | C | 0 | 0
LT113CI2TR03----T002 | 1397 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 72.82 | 220 | 1980-01-01 | 373863.1833 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 13.0167 | 3 | 511.9919 | 0.2 | 27.96 | 2.6033 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT088CI2TR01----T002 | 1403 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 11 | 220 | 2010-01-01 | 111008.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 4.5333 | 3 | 151.9916 | 0.2 | 2.1433 | 0.90667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT088CI2TR02----T002 | 1404 | TRANSELEC | Nacional | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 22.19 | 220 | 2010-01-01 | 111011.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 1.8333 | 2 | 151.9916 | 0.2 | 2.1433 | 0.36667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 11
LT095CI1TR01----T002 | 1410 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | 12.1 | 220 | 2011-01-01 | 102263.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 1 | 139.9918 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 7 | 10
LT095CI1TR02----T002 | 1411 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C1 | 0.471 | 220 | 1995-01-01 | 242519.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 1 | 331.9918 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 12
LT095CI2TR01----T002 | 1412 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 12.1 | 220 | 2012-01-01 | 93484.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT095CI2TR02----T002 | 1413 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 0.471 | 220 | 1995-01-01 | 242500.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT019CI1TR01----T002 | 1419 | TRANSELEC | Nacional | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | 30 | 220 | 1981-01-01 | 363739.25 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 1352.3333 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 1352.3333 | 0.016667 | 1 | 499.9917 | 0.2 | 270.4667 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT097CI1TR01----T002 | 1424 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 18 | 220 | 1989-01-01 | 295066.2167 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 12.9 | 24.35 | 5 | 403.9916 | 0.2 | 2.58 | 4.87 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT097CI1TR02----T002 | 1425 | TRANSELEC | Nacional | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | 31.1 | 220 | 1989-01-01 | 295066.2167 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 12.9 | 24.35 | 5 | 403.9916 | 0.2 | 2.58 | 4.87 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
#N/A | 1426 | TRANSELEC | Nacional | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | 24.7 | 220 | 1989-01-01 | 295104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
#N/A | 1473 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 1.7115 | 220 | 1991-01-01 | 277492.5333 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2167 | 7.25 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 16.8433 | 1.45 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT115CI1TR02----T002 | 1479 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 29.36 | 500 | 2019-08-25 | 26118.1667 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 311.7167 | 23.2167 | 0 | 0 | 0 | 311.7167 | 18.9 | 1 | 36.2382 | 0.33114 | 103.2226 | 6.2586 | 0.33114 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT101CI1TR01----T002 | 1490 | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | 18.896 | 220 | 1968-01-01 | 477886.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 106.2167 | 1213.3333 | 0 | 0 | 0 | 106.2167 | 2.0167 | 1 | 655.9918 | 0.2 | 21.2433 | 0.40333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT101CI2TR01----T002 | 1491 | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 18.896 | 220 | 1968-01-01 | 478689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9167 | 393.2833 | 0 | 0 | 0 | 124.9167 | 0 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 24.9833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT105CI1TR04----T002 | 1533 | TRANSELEC | Nacional | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 82.65 | 220 | 2004-01-01 | 163586.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 3.4333 | 6 | 223.9919 | 0.2 | 8.48 | 0.68667 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 1539 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - EST 1118 220KV L2 C1 | 104.86 | 220 | 1991-01-01 | 277492.5333 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2167 | 7.25 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 16.8433 | 1.45 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20.972 | 10.486 | 3.1458 | C | C | C | 1 | 5
#N/A | 1567 | TRANSELEC | Nacional | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | 122.6 | 220 | 1989-01-01 | 295104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 24.52 | 12.26 | 3.678 | C | C | C | 0 | 11
LT066CI2TR01----T002 | 1624 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | 199.74 | 220 | 1991-01-01 | 277584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 39.948 | 19.974 | 5.9922 | C | C | C | 0 | 9
LT125CI1TR01----T002 | 1663 | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C1 | 79.2018 | 220 | 1980-01-01 | 373921.25 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 58.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8167 | 35.9333 | 2 | 511.9919 | 0.2 | 11.7633 | 7.1867 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT125CI2TR01----T002 | 1664 | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C2 | 79.2018 | 220 | 1980-01-01 | 373881.6833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3167 | 3 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 26.2633 | 0.6 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT126CI1TR01----T002 | 1665 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C1 | 33.1258 | 220 | 1980-01-01 | 373971.8167 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 11.75 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 6.4867 | 2.35 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT126CI2TR01----T002 | 1666 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C2 | 33.1258 | 220 | 1980-01-01 | 373978.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2333 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 7.4467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT140CI1TR01----T002 | 4341 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 168.955 | 500 | 2018-05-24 | 37376.3167 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 53.3833 | 3 | 51.2924 | 0.23395 | 8.0246 | 12.4892 | 0.70186 | 20 | 5 | 2 | 33.791 | 8.4478 | 3.3791 | S/C | S/C | S/C | 4 | 9
LT140CI1TR02----T002 | 4342 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 183.585 | 500 | 2018-05-24 | 37423.0667 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 27.2 | 7 | 51.2924 | 0.23395 | 3.2129 | 6.3635 | 1.6377 | 20 | 5 | 2 | 36.717 | 9.1793 | 3.6717 | S/C | S/C | S/C | 1 | 24
LT141CI1TR01----T002 | 4343 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 15.614 | 500 | 2018-05-24 | 37443.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 51.2924 | 0.23395 | 4.7648 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C | 1 | 7
LT141CI1TR02----T002 | 4344 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 15.5 | 500 | 2018-07-20 | 36085.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0.15 | 1 | 49.4195 | 0.24282 | 2.5294 | 0.036423 | 0.24282 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
LT142CI1TR01----T002 | 4345 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 15.5 | 220 | 2018-07-20 | 35748.6833 | 0 | 0 | 0 | 56.1833 | 289.6167 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 289.6167 | 56.1833 | 0 | 49.4195 | 0.24282 | 70.3245 | 13.6424 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 7
LT142CI1TR02----T002 | 4346 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 15.5 | 220 | 2018-07-20 | 35870.9333 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 201.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8333 | 23.2333 | 1 | 49.4195 | 0.24282 | 49.009 | 5.6415 | 0.24282 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 4 | 7
LT144CI1TR01----T002 | 4409 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 3.4381 | 220 | 1980-01-01 | 373982.5 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 6.0333 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0.016667 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 1.2067 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT144CI1TR02----T002 | 4410 | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | 8.8199 | 220 | 1980-01-01 | 373982.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 1.2067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT144CI2TR03----T002 | 4412 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | 11.66 | 220 | 2010-01-01 | 110949.9833 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 40.05 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 9.3167 | 2 | 151.9916 | 0.2 | 8.01 | 1.8633 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 14
LT145CI1TR01----T002 | 4413 | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | 17.5739 | 220 | 1980-01-01 | 373986.65 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.7333 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0.016667 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 1.9467 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 11
LT145CI2TR01----T002 | 4414 | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | 17.5739 | 220 | 2010-01-01 | 110977.9333 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 10.3833 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 25.3667 | 4 | 151.9916 | 0.2 | 2.0767 | 5.0733 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT150CI2TR02----T002 | 4481 | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | 19.19 | 220 | 2010-01-01 | 109924.4833 | 0 | 0 | 0 | 1085.4667 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 1085.4667 | 5 | 151.9916 | 0.2 | 2.81 | 217.0933 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 1
#N/A | 4485 | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 | 58.8 | 220 | 2020-09-04 | 17429.3667 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7167 | 3.9167 | 0 | 23.8796 | 0.50252 | 7.3954 | 1.9682 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
LT163CI1TR01----T002 | 4534 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C1 | 9.87 | 220 | 2017-12-19 | 41208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4236 | 0.21268 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT163CI2TR01----T002 | 4535 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C2 | 9.87 | 220 | 2017-12-08 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.785 | 0.21132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT108CI1TR03----T002 | 4709 | TRANSELEC | Nacional | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 | 29.077 | 220 | 1991-01-01 | 277529.2833 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 21.15 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 19.0167 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 4.23 | 3.8033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 2
LT173CI1TR01----T002 | 4772 | TRANSELEC | Nacional | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | 125 | 220 | 2018-07-31 | 35732.3667 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 4 | 49.0581 | 0.24461 | 0 | 1.7571 | 0.97843 | 20 | 10 | 3 | 25 | 12.5 | 3.75 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
LT174CI1TR02----T002 | 4774 | TRANSELEC | Nacional | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 16.2 | 220 | 2018-07-31 | 35420.9167 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 77.3 | 297.85 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 35.9333 | 1 | 49.0581 | 0.24461 | 18.9082 | 8.7896 | 0.24461 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT178CI1TR01----T002 | 4804 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 5.3931 | 220 | 2019-07-22 | 27193.4167 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 82.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2833 | 12.3 | 2 | 37.3552 | 0.32124 | 26.4327 | 3.9513 | 0.64248 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT178CI2TR01----T002 | 4805 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 5.3931 | 220 | 2019-07-22 | 27185.2167 | 0 | 0 | 0 | 30.8167 | 71.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9667 | 30.8167 | 2 | 37.3552 | 0.32124 | 23.1186 | 9.8995 | 0.64248 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 3 | 13
LT179CI1TR01----T002 | 4806 | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 53.9452 | 220 | 2019-07-22 | 27205.3833 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 59.85 | 3 | 37.3552 | 0.32124 | 7.3136 | 19.2262 | 0.96372 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT179CI2TR01----T002 | 4807 | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 53.9452 | 220 | 2019-07-22 | 26978.1333 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 41.0667 | 3 | 37.3552 | 0.32124 | 86.3493 | 13.1923 | 0.96372 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT093CI1TR02----T002 | 4867 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 28.4 | 220 |  | 1075247.1833 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 23.0667 | 0 | 60 | 0.2 | 9.95 | 4.6133 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 10
LT093CI1TR01----T002 | 4868 | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 71.5 | 220 |  | 1075187.7833 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 104.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0333 | 28.1833 | 3 | 60 | 0.2 | 20.8067 | 5.6367 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 9
LT160CI1TR01----T002 | 4468 | TRANSELEC S.A. | - | MARIA ELENA - KIMAL KV C1 | 23.7254 | 220 | 1998-01-01 | 215835.6833 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 202.5667 | 170.4833 | 0 | 0 | 0 | 202.5667 | 7.2667 | 1 | 295.9917 | 0.2 | 40.5133 | 1.4533 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 4
LT180CI1TR01----T002 | 4819 | TRANSELEC S.A. | - | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | 8.992 | 154 | 1955-01-01 | 593044.2833 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 87.9667 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 87.9667 | 22.1667 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 17.5933 | 4.4333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 8
LT180CI2TR04----T002 | 4828 | TRANSELEC S.A. | - | TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | 9.97 | 154 | 1955-01-01 | 593111 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 33.1833 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 2.5167 | 1 | 811.9918 | 0.2 | 6.6367 | 0.50333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 9
LT181CI2TR01----T002 | 4832 | TRANSELEC S.A. | - | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 18.622 | 154 | 1955-01-01 | 593151.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 17
LT184CI1TR01----T002 | 4850 | TRANSELEC S.A. | Nacional | POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C1 | 17.2 | 220 | 1973-01-01 | 435231.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 106.5667 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 106.5667 | 0.75 | 0 | 595.9917 | 0.2 | 21.3133 | 0.15 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT184CI2TR02----T002 | 4851 | TRANSELEC S.A. | Nacional | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C1 | 0.16455 | 220 | 1973-01-01 | 435238.9 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 98.7833 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 98.7833 | 0.75 | 0 | 595.9917 | 0.2 | 19.7567 | 0.15 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT185CI1TR01----T002 | 4854 | TRANSELEC S.A. | Nacional | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA 220KV C1 | 13.5816 | 220 | 1973-01-01 | 435217.2167 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 116.0167 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 5.2 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 23.2033 | 1.04 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT184CI2TR01----T002 | 4855 | TRANSELEC S.A. | Nacional | POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C2 | 17.2 | 220 | 1973-01-01 | 435223.3167 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 73.7333 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 38.2 | 0 | 595.9917 | 0.2 | 14.7467 | 7.64 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT184CI2TR02----T002 | 4865 | TRANSELEC S.A. | Nacional | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C2 | 0.16455 | 220 | 1973-01-01 | 435234.25 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 75.5833 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 75.5833 | 38.2 | 0 | 595.9917 | 0.2 | 15.1167 | 7.64 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT185CI2TR01----T002 | 4866 | TRANSELEC S.A. | Nacional | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA 220KV C2 | 13.5816 | 220 | 1973-01-01 | 435226.5667 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 86.3167 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 86.3167 | 35.15 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 17.2633 | 7.03 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT196CI3TR03----T002 | 4943 | TRANSELEC S.A. | Nacional | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C1 | 85.502 | 220 | 1981-01-01 | 365158.2333 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 53.15 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 53.15 | 10.3833 | 0 | 499.9917 | 0.2 | 10.63 | 2.0767 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT196CI3TR03----T002 | 4944 | TRANSELEC S.A. | Nacional | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C2 | 85.349 | 220 | 2009-01-01 | 119766.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 3.5067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT196CI3TR03----T002 | 4945 | TRANSELEC S.A. | Nacional | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C3 | 85.349 | 220 | 2009-01-01 | 119659.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 124.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0.05 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 24.9333 | 0.01 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 0
LT197CI4TR01----T002 | 4946 | TRANSELEC S.A. | Nacional | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C1 | 52.07 | 220 | 1981-01-01 | 365099.0333 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 112.35 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 10.3833 | 0 | 499.9917 | 0.2 | 22.47 | 2.0767 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 1
LT196CI3TR03----T002 | 4947 | TRANSELEC S.A. | Nacional | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C2 | 51.0744 | 220 | 2009-01-01 | 119766.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4833 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 3.4967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT197CI6TR03----T002 | 4948 | TRANSELEC S.A. | Nacional | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C3 | 52.07 | 220 | 2009-01-01 | 119644.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 139.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4667 | 0.05 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 27.8933 | 0.01 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT205CI1TR01----T002 | 5010 | TRANSELEC S.A. | Nacional | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 73.5647 | 220 | 1991-01-01 | 277504.4833 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 45.75 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 19.2167 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 9.15 | 3.8433 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT205CI2TR01----T002 | 5011 | TRANSELEC S.A. | Nacional | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 59.9828 | 220 | 1991-01-01 | 277569.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 0.5 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 2.8733 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT206CI1TR01----T002 | 5012 | TRANSELEC S.A. | - | FRUTILLAR NORTE - TAP AURORA 220KV C1 | 25.4125 | 220 | 2020-09-30 | 15903.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 734.1333 | 183.95 | 0 | 0 | 0 | 734.1333 | 2.0333 | 1 | 23.0255 | 0.52116 | 382.6011 | 1.0597 | 0.52116 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT206CI2TR01----T002 | 5019 | TRANSELEC S.A. | Nacional | FRUTILLAR NORTE - PUERTO MONTT 220KV C2 | 46.9645 | 220 | 1991-01-01 | 276853.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 544.2667 | 183.95 | 0 | 0 | 0 | 544.2667 | 1.95 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 108.8533 | 0.39 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
LT211CI1TR02----T002 | 5060 | TRANSELEC S.A. | Nacional | HUALQUI - CHARRUA 220KV C1 | 58.132 | 220 | 2012-01-01 | 93162.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 329.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.0167 | 12.05 | 0 | 127.992 | 0.2 | 65.8033 | 2.41 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT210CI1TR01----T002 | 5061 | TRANSELEC S.A. | Nacional | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV C1 | 21.887 | 220 | 2012-01-01 | 93155.5 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 336.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.45 | 12.05 | 0 | 127.992 | 0.2 | 67.29 | 2.41 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT218CI2TR01----T002 | 5092 | TRANSELEC S.A. | - | RIO ACONCAGUA – POLPAICO 220KV C2 | 54.6475 | 220 | 2021-10-31 | 7234.2667 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.95 | 72.6833 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 1.1 | 1 | 10.0274 | 1 | 11.95 | 1.1 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 17
LT218CI1TR01----T002 | 5093 | TRANSELEC S.A. | - | RIO ACONCAGUA – POLPAICO 220KV C1 | 53.4599 | 220 | 2021-10-31 | 7292.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 1.5333 | 1 | 10.0274 | 1 | 25.5667 | 1.5333 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 28
LT217CI2TR01----T002 | 5094 | TRANSELEC S.A. | - | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | 31.5859 | 220 | 2021-10-31 | 7247.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT217CI1TR01----T002 | 5095 | TRANSELEC S.A. | - | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | 31.2716 | 220 | 2021-10-31 | 7294.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0.16667 | 1 | 10.0274 | 1 | 25.5667 | 0.16667 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT220CI1TR02----T002 | 5119 | TRANSELEC S.A. | - | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1 | 35.658 | 220 | 2022-06-30 | 1503.1333 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 1 | 2.0712 | 1 | 0 | 8.8667 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT130CI1TR01----T025 | 3080 | TRANSEMEL | Nacional | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 17.24 | 220 | 2011-04-30 | 99407.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 136.0821 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G818 | 5112 | WPD DUQUECO SPA | - | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 4.432 | 66 | 2022-08-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7833 | 0 | 0 | 0.95342 | 1 | 327.7833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT006CI1TR01----G010 | 66 | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | 6.24 | 110 | 1923-01-01 | 867283.8 | 0 | 0 | 0 | 166.0833 | 6143.9167 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 6143.9167 | 166.0833 | 0 | 1195.9918 | 0.2 | 1228.7833 | 33.2167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 1
LT006CI2TR01----G010 | 127 | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | 6.24 | 110 | 1923-01-01 | 866728.9667 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 6805.9667 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 6805.9667 | 41.6167 | 0 | 1195.9918 | 0.2 | 1361.1933 | 8.3233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT035CI2TR02----R002 | 816 | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 0.04 | 110 | 2006-01-01 | 146082.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 1.0567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 1070 | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C2 | 2.2 | 110 | 1983-01-01 | 347712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT036CI1TR01----T011 | 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | 0.42 | 110 | 1993-01-01 | 260040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT037CI1TR03----T011 | 5 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0.3 | 110 | 1993-01-01 | 260040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 119
LT012CI1TR04----T011 | 6 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 14.2 | 110 | 1993-01-01 | 259907.8667 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 49.6333 | 2 | 355.9916 | 0.2 | 16.5 | 9.9267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 146
LT034CI1TR05----T011 | 7 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 2.1 | 110 | 1993-01-01 | 260040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT012CI1TR06----T011 | 8 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 20.77 | 110 | 1993-01-01 | 259845.3 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 145.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0667 | 49.6333 | 2 | 355.9916 | 0.2 | 29.0133 | 9.9267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT013CI1TR02----T011 | 38 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0.27 | 110 | 1993-01-01 | 259973.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 13.39 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT031CI1TR02----T011 | 46 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | 36.6 | 44 | 1950-01-01 | 636984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT021CI1TR01----T011 | 81 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 12.9 | 66 | 1996-01-01 | 233741.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 3.66 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT037CI2TR02----T011 | 100 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 0.3 | 110 | 1993-01-01 | 260040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT039CI1TR03----T011 | 101 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | 14.2 | 110 | 1993-01-01 | 259956.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 4.7333 | 3 | 355.9916 | 0.2 | 15.78 | 0.94667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 15
LT034CI2TR06----T011 | 102 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 2.1 | 110 | 1993-01-01 | 260040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT039CI1TR04----T011 | 103 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | 12.57 | 110 | 1993-01-01 | 259956.3833 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 4.7167 | 2 | 355.9916 | 0.2 | 15.78 | 0.94333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT040CI1TR05----T011 | 104 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | 9.8 | 110 | 1993-01-01 | 259997.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0333 | 6.7 | 1 | 355.9916 | 0.2 | 7.2067 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT031CI2TR02----T011 | 108 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | 36.6 | 44 | 1950-01-01 | 636961.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 4.4833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT012CI1TR09----T011 | 990 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | 8.02 | 110 | 1993-01-01 | 259917.7167 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 39.7833 | 1 | 355.9916 | 0.2 | 16.5 | 7.9567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT038CI1TR10----T011 | 991 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | 8.42 | 110 | 1993-01-01 | 259895.4833 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 136.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.85 | 7.6667 | 1 | 355.9916 | 0.2 | 27.37 | 1.5333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT039CI1TR07----T011 | 993 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | 20.92 | 110 | 1993-01-01 | 259949.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 85.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9167 | 4.7167 | 2 | 355.9916 | 0.2 | 17.1833 | 0.94333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 15
LT003CI1TR01----T011 | 4862 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 3.8567 | 110 | 1993-01-01 | 259886.4833 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 113.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7333 | 39.7833 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 22.7467 | 7.9567 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 6
LT003CI1TR01----T011 | 4863 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Zonal | NUEVA PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | 16.3798 | 110 | 1993-01-01 | 259842.95 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 157.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2667 | 39.7833 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 31.4533 | 7.9567 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT033CI1TR01----G005 | 1577 | CAPULLO | Zonal | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 29.17 | 66 | 1995-01-01 | 242485.2 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 22.3333 | 2 | 331.9918 | 0.2 | 2.4933 | 4.4667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT034CI1TR01----G005 | 1579 | CAPULLO | Zonal | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 25.3 | 110 | 2016-01-19 | 58008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4009 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT182CI1TR06----T005 | 21 | CGE | Zonal | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | 31.2 | 66 | 2012-01-01 | 93453.95 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 32.0833 | 11 | 127.992 | 0.2 | 3.5933 | 6.4167 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT184CI1TR01----T005 | 140 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 6.85 | 66 | 2002-01-01 | 181047.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.75 | 0 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 20.95 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----T005 | 143 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | 5.4 | 66 | 1953-01-01 | 610678.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 835.9917 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT001CI1TR02----T005 | 144 | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 4.235 | 66 | 1953-01-01 | 610678.15 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 6 | 835.9917 | 0.2 | 0 | 0.37 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT003CI1TR02----T005 | 153 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 46.673 | 66 | 1954-01-01 | 601869.4 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 44.55 | 5 | 823.9917 | 0.2 | 1.21 | 8.91 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT058CI1TR03----T005 | 156 | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | 64.65 | 110 | 1953-01-01 | 610661.55 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.15 | 7 | 835.9917 | 0.2 | 2.86 | 0.83 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT005CI1TR01----T005 | 157 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | 22.65 | 66 | 1953-01-01 | 610680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 32
LT006CI1TR02----T005 | 160 | CGE | Zonal | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 23.169 | 66 | 1955-01-01 | 593145.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0.016667 | 5 | 811.9918 | 0.2 | 2.93 | 0.0033333 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT007CI1TR04----T005 | 164 | CGE | Zonal | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | 27.212 | 66 | 1959-01-01 | 557552.8833 | 0 | 0 | 0 | 328.7 | 214.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4167 | 328.7 | 32 | 763.9918 | 0.2 | 42.8833 | 65.74 | 6.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC | 0 | 0
LT007CI1TR05----T005 | 165 | CGE | Zonal | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 29.26 | 66 | 1959-01-01 | 557904.1667 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 70.2333 | 14 | 763.9918 | 0.2 | 24.32 | 14.0467 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 1
LT007CI1TR03----T005 | 166 | CGE | Zonal | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 22.996 | 66 | 1957-01-01 | 574890.15 | 0 | 0 | 0 | 94.1833 | 631.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.6667 | 94.1833 | 17 | 787.9917 | 0.2 | 126.3333 | 18.8367 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 2
LT007CI1TR01----T005 | 167 | CGE | Zonal | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 38.677 | 66 | 1944-01-01 | 689489.15 | 0 | 0 | 0 | 54.2167 | 48.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6333 | 54.2167 | 14 | 943.9918 | 0.2 | 9.7267 | 10.8433 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT007CI1TR02----T005 | 168 | CGE | Zonal | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 34.223 | 66 | 1957-01-01 | 574299.3667 | 0 | 0 | 0 | 436.6833 | 879.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.95 | 436.6833 | 30 | 787.9917 | 0.2 | 175.99 | 87.3367 | 6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC | 0 | 1
LT010CI1TR01----T005 | 173 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 68.746 | 110 | 1980-01-01 | 374004.7 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 0 | 2.26 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 28
LT012CI1TR02----T005 | 186 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 8.515 | 110 | 1954-01-01 | 601919.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 2 | 823.9917 | 0.2 | 0 | 0.0033333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 14
LT058CI2TR02----T005 | 188 | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | 64.65 | 110 | 2013-01-01 | 84644.4833 | 0 | 0 | 0 | 24.9833 | 50.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 24.9833 | 5 | 115.9912 | 0.2 | 10.1067 | 4.9967 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 79
LT013CI1TR01----T005 | 189 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | 22.8 | 110 | 1953-01-01 | 610673.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0.33333 | 2 | 835.9917 | 0.2 | 1.2333 | 0.066667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 5
LT015CI1TR01----T005 | 196 | CGE | Zonal | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | 147.588 | 110 | 1953-01-01 | 610646.0833 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 2.6167 | 3 | 835.9917 | 0.2 | 6.26 | 0.52333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 29.5176 | 22.1382 | 5.9035 | C | C | C | 17 | 93
LT016CI1TR04----T005 | 199 | CGE | Zonal | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 24.423 | 110 | 1992-01-01 | 268822.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 367.9919 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT017CI1TR04----T005 | 203 | CGE | Zonal | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 47.904 | 110 | 1961-01-01 | 540005.85 | 0 | 0 | 0 | 434.6167 | 111.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5333 | 434.6167 | 13 | 739.9917 | 0.2 | 22.3067 | 86.9233 | 2.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT018CI1TR05----T005 | 208 | CGE | Zonal | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 0.183 | 110 | 2003-01-01 | 172392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT019CI1TR05----T005 | 213 | CGE | Zonal | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 59.375 | 110 | 1961-01-01 | 540508.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 1.9667 | 1 | 739.9917 | 0.2 | 8.2133 | 0.39333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT086CI1TR02----T005 | 214 | CGE | Zonal | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 8.269 | 110 | 1961-01-01 | 540519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 2 | 739.9917 | 0.2 | 6.42 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT209CI1TR01----T005 | 215 | CGE | Zonal | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 39.423 | 110 | 1961-01-01 | 540496.2167 | 0 | 0 | 0 | 30.4833 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 30.4833 | 6 | 739.9917 | 0.2 | 5.06 | 6.0967 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT086CI1TR01----T005 | 216 | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 18.481 | 110 | 1961-01-01 | 540541.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 2 | 739.9917 | 0.2 | 2.0267 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 12
LT020CI1TR01----T005 | 223 | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 27.703 | 110 | 1972-01-01 | 444144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT021CI1TR01----T005 | 225 | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 2.4 | 110 | 1991-01-01 | 277510.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 14.75 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 5
LT191CI1TR01----T005 | 226 | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 2.654 | 110 | 2009-01-01 | 119773.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 2.0633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT023CI1TR01----T005 | 234 | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | 9.635 | 66 | 1944-01-01 | 689547.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 | 943.9918 | 0.2 | 8.9833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 3
LT025CI1TR02----T005 | 238 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | 0.885 | 66 | 1998-01-01 | 216093.4833 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 87.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8333 | 34.6833 | 2 | 295.9917 | 0.2 | 17.5667 | 6.9367 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT027CI1TR02----T005 | 241 | CGE | Zonal | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | 2.144 | 66 | 1944-01-01 | 689500.15 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.55 | 36.3 | 1 | 943.9918 | 0.2 | 11.11 | 7.26 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT210CI1TR01----T005 | 242 | CGE | Zonal | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 13.327 | 66 | 1944-01-01 | 687637.8667 | 0 | 0 | 0 | 1628.5167 | 325.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6167 | 1628.5167 | 23 | 943.9918 | 0.2 | 65.1233 | 325.7033 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 3
LT027CI1TR03----T005 | 243 | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 8.452 | 66 | 1944-01-01 | 689341.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 229.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.15 | 21.7667 | 1 | 943.9918 | 0.2 | 45.83 | 4.3533 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT210CI1TR02----T005 | 244 | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 4.51 | 66 | 1944-01-01 | 689389.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 193.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6167 | 9.2167 | 6 | 943.9918 | 0.2 | 38.7233 | 1.8433 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6
LT029CI1TR05----T005 | 247 | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | 0.058 | 66 | 1971-01-01 | 452731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 619.9918 | 0.2 | 34.6 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 15
LT030CI1TR01----T005 | 249 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 0.24 | 66 | 1955-01-01 | 593005.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8333 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 30.9667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 9
LT030CI1TR02----T005 | 250 | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | 3.673 | 66 | 1984-01-01 | 338816.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8667 | 0 | 0 | 463.9919 | 0.2 | 27.1733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 65
LT031CI1TR02----T005 | 252 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 8.173 | 66 | 1993-01-01 | 259978.8333 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 58.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7833 | 2.3833 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 11.7567 | 0.47667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 31
LT032CI1TR02----T005 | 254 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 5.865 | 66 | 1998-01-01 | 216007.6333 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 198.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2167 | 10.15 | 3 | 295.9917 | 0.2 | 39.6433 | 2.03 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 19
LT185CI1TR02----T005 | 255 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 5.663 | 66 | 1984-01-01 | 338875.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 74.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9167 | 1.9 | 1 | 463.9919 | 0.2 | 14.9833 | 0.38 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 14
LT033CI1TR02----T005 | 258 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 12.307 | 66 | 1984-01-01 | 338866.1 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 27.15 | 4 | 463.9919 | 0.2 | 11.75 | 5.43 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 22
LT035CI1TR03----T005 | 261 | CGE | Zonal | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 14.375 | 66 | 1992-01-01 | 268759.4667 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 20.1667 | 3 | 367.9919 | 0.2 | 8.8733 | 4.0333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 22
LT036CI1TR03----T005 | 264 | CGE | Zonal | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 0.154 | 66 | 1955-01-01 | 593085.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 14.9633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT037CI1TR04----T005 | 266 | CGE | Zonal | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 7.394 | 66 | 1946-01-01 | 671953.8167 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.15 | 4.0333 | 2 | 919.9918 | 0.2 | 18.03 | 0.80667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 19
LT211CI1TR03----T005 | 267 | CGE | Zonal | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 10.692 | 66 | 1946-01-01 | 671819.75 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 196.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8167 | 31.4333 | 8 | 919.9918 | 0.2 | 39.3633 | 6.2867 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 10
LT037CI1TR01----T005 | 268 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 1.913 | 66 | 1946-01-01 | 672028.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 2 | 919.9918 | 0.2 | 3.95 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 13
LT211CI1TR01----T005 | 269 | CGE | Zonal | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 7.827 | 66 | 1946-01-01 | 671937.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7667 | 0 | 3 | 919.9918 | 0.2 | 22.1533 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 8
LT211CI1TR04----T005 | 270 | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 5.644 | 66 | 1946-01-01 | 671841.3 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 26.3 | 7 | 919.9918 | 0.2 | 36.08 | 5.26 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 9
LT037CI1TR03----T005 | 271 | CGE | Zonal | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 6.029 | 66 | 1946-01-01 | 671992.9833 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 49.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.85 | 5.1667 | 2 | 919.9918 | 0.2 | 9.97 | 1.0333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT037CI1TR02----T005 | 272 | CGE | Zonal | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 7 | 66 | 1946-01-01 | 672020.2667 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 5.1833 | 3 | 919.9918 | 0.2 | 4.51 | 1.0367 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 23
LT211CI1TR02----T005 | 273 | CGE | Zonal | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 7.221 | 66 | 1946-01-01 | 671963.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8167 | 0 | 4 | 919.9918 | 0.2 | 16.9633 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT038CI1TR05----T005 | 278 | CGE | Zonal | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 0.462 | 66 | 1948-01-01 | 654503.8667 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 20.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2833 | 3.85 | 0 | 895.9918 | 0.2 | 4.0567 | 0.77 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 12
LT039CI1TR05----T005 | 279 | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 1.558 | 66 | 1996-01-01 | 233716.1167 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 42.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3833 | 1.5 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 8.4767 | 0.3 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 20
LT046CI1TR02----T005 | 283 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 15.75 | 66 | 1948-01-01 | 654336.1333 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 5.2667 | 1 | 895.9918 | 0.2 | 37.32 | 1.0533 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 5
LT046CI1TR01----T005 | 284 | CGE | Zonal | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 10.846 | 66 | 1948-01-01 | 654312.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 214.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.35 | 1.5833 | 3 | 895.9918 | 0.2 | 42.87 | 0.31667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 4
LT213CI1TR01----T005 | 285 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 5.019 | 66 | 1965-01-01 | 505440.9333 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 33.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 14.05 | 2 | 691.9917 | 0.2 | 6.6033 | 2.81 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT208CI1TR01----T005 | 291 | CGE | Zonal | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 13.346 | 66 | 1999-01-01 | 207370.6 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 69.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7167 | 15.6833 | 4 | 283.9918 | 0.2 | 13.9433 | 3.1367 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT043CI1TR01----T005 | 292 | CGE | Zonal | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 6.442 | 66 | 1996-01-01 | 233649.15 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 19.7 | 1 | 319.9919 | 0.2 | 18.23 | 3.94 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 5
LT047CI1TR01----T005 | 304 | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 5.55 | 66 | 2007-01-01 | 137231.25 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 96.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7167 | 0.033333 | 1 | 187.9918 | 0.2 | 19.3433 | 0.0066667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 34
LT047CI1TR02----T005 | 305 | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 12.092 | 66 | 1960-01-01 | 549217.2 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 118.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7667 | 0.033333 | 1 | 751.9918 | 0.2 | 23.7533 | 0.0066667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 33
LT048CI1TR01----T005 | 307 | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | 19.017 | 66 | 1960-01-01 | 549277.4167 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 49.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 8.9667 | 3 | 751.9918 | 0.2 | 9.9233 | 1.7933 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 4
LT048CI1TR02----T005 | 308 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | 8.692 | 66 | 1960-01-01 | 549284.05 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 45.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1833 | 6.7667 | 2 | 751.9918 | 0.2 | 9.0367 | 1.3533 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT048CI1TR03----T005 | 309 | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 7.6 | 66 | 1960-01-01 | 549257.1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 72.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 6.7667 | 2 | 751.9918 | 0.2 | 14.4267 | 1.3533 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT004CI1TR01----T005 | 311 | CGE | Zonal | MAULE - TALCA 66KV C1 | 11.983 | 66 | 1998-01-01 | 216159.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0.41667 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 11.25 | 0.083333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 13
LT052CI1TR05----T005 | 314 | CGE | Zonal | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | 2.434 | 66 | 1980-01-01 | 374016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 12
LT053CI1TR02----T005 | 316 | CGE | Zonal | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 0.525 | 66 | 1955-01-01 | 593146.3167 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 4.95 | 2 | 811.9918 | 0.2 | 1.7467 | 0.99 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 8
LT053CI1TR01----T005 | 318 | CGE | Zonal | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | 15.158 | 66 | 1955-01-01 | 593030.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 123.95 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 123.95 | 4.9333 | 1 | 811.9918 | 0.2 | 24.79 | 0.98667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT053CI1TR05----T005 | 319 | CGE | Zonal | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 1.933 | 66 | 1955-01-01 | 593074 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 11.1833 | 4 | 811.9918 | 0.2 | 14.9633 | 2.2367 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT055CI1TR03----T005 | 323 | CGE | Zonal | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 2.583 | 66 | 1964-01-01 | 514230.3333 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 37.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 4.6 | 5 | 703.9918 | 0.2 | 7.4133 | 0.92 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 12
LT055CI1TR02----T005 | 324 | CGE | Zonal | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 15.1 | 66 | 1964-01-01 | 514230.45 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 37.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 3.6333 | 3 | 703.9918 | 0.2 | 7.5833 | 0.72667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT057CI1TR01----T005 | 330 | CGE | Zonal | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | 10.11 | 66 | 1950-01-01 | 636773.2 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 161.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3333 | 49.4667 | 11 | 871.9917 | 0.2 | 32.2667 | 9.8933 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT059CI1TR05----T005 | 336 | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 0.066 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 22
LT060CI1TR01----T005 | 338 | CGE | Zonal | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 7.964 | 66 | 1950-01-01 | 636941.55 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.45 | 8 | 871.9917 | 0.2 | 7.2 | 1.29 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT060CI1TR02----T005 | 339 | CGE | Zonal | PENCO - TOME 66KV C1 | 11.926 | 66 | 1950-01-01 | 636932.25 | 0 | 0 | 0 | 43.6833 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 43.6833 | 11 | 871.9917 | 0.2 | 1.6133 | 8.7367 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT060CI1TR04----T005 | 341 | CGE | Zonal | TOME - MAHNS 66KV C1 | 1.306 | 66 | 1950-01-01 | 636947.55 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 21.5333 | 9 | 871.9917 | 0.2 | 2.9833 | 4.3067 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT062CI1TR01----T005 | 342 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 0.087 | 66 | 1976-01-01 | 409071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 559.9918 | 0.2 | 1.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 25
LT063CI1TR03----T005 | 343 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 8.592 | 66 | 1990-01-01 | 286339.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 0.84333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT064CI1TR01----T005 | 345 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 2.592 | 66 | 1992-01-01 | 268824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 367.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT181CI1TR01----T005 | 346 | CGE | Zonal | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 1.646 | 66 | 1995-01-01 | 242195.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9333 | 0 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 64.9867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT187CI2TR02----T005 | 347 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 3.002 | 66 | 1999-01-01 | 207348.65 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0.016667 | 4 | 283.9918 | 0.2 | 21.4667 | 0.0033333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT065CI1TR01----T005 | 348 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 15.095 | 66 | 1967-01-01 | 487944.95 | 0 | 0 | 0 | 17.7667 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 17.7667 | 11 | 667.9918 | 0.2 | 1.0567 | 3.5533 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT067CI1TR01----T005 | 351 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 8.312 | 66 | 2000-01-01 | 198663.95 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 10.6333 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 4.2833 | 2.1267 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT069CI1TR02----T005 | 356 | CGE | Zonal | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 0.468 | 66 | 1950-01-01 | 636965.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 4 | 871.9917 | 0.2 | 3.6067 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT069CI1TR01----T005 | 357 | CGE | Zonal | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 3.657 | 66 | 1950-01-01 | 636972.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 4 | 871.9917 | 0.2 | 2.2933 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 20
LT070CI1TR05----T005 | 359 | CGE | Zonal | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0.949 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT217CI1TR03----T005 | 361 | CGE | Zonal | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | 0.213 | 66 | 1999-01-01 | 207394.1833 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 47.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9667 | 13.85 | 9 | 283.9918 | 0.2 | 9.5933 | 2.77 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT190CI1TR04----T005 | 362 | CGE | Zonal | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 0.858 | 66 | 1999-01-01 | 207435.7167 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2333 | 5.05 | 2 | 283.9918 | 0.2 | 3.0467 | 1.01 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT217CI1TR01----T005 | 363 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 9.725 | 66 | 1999-01-01 | 207437.85 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.85 | 15 | 283.9918 | 0.2 | 0.86 | 2.77 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT190CI1TR06----T005 | 364 | CGE | Zonal | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 5.135 | 66 | 1999-01-01 | 207416.4167 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 6.7833 | 2 | 283.9918 | 0.2 | 6.56 | 1.3567 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT217CI1TR02----T005 | 365 | CGE | Zonal | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 0.556 | 66 | 1999-01-01 | 207437.85 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.85 | 9 | 283.9918 | 0.2 | 0.86 | 2.77 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT074CI1TR02----T005 | 372 | CGE | Zonal | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 1.434 | 66 | 1950-01-01 | 636934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 9.9 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT075CI1TR04----T005 | 374 | CGE | Zonal | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 2.352 | 66 | 1950-01-01 | 636958.2833 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 3.5167 | 1 | 871.9917 | 0.2 | 4.44 | 0.70333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT076CI1TR05----T005 | 376 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 3.863 | 66 | 1978-01-01 | 391498.8667 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 4.3167 | 0 | 535.9917 | 0.2 | 6.5633 | 0.86333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT186CI1TR05----T005 | 377 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 2.975 | 66 | 2000-01-01 | 198695.95 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8 | 271.9919 | 0.2 | 0 | 0.01 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
LT077CI1TR05----T005 | 378 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 4.713 | 66 | 1988-01-01 | 303869.45 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 17.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2167 | 1.3333 | 0 | 415.9919 | 0.2 | 3.4433 | 0.26667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT078CI1TR04----T005 | 380 | CGE | Zonal | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 3.612 | 66 | 1980-01-01 | 373982.1167 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.8833 | 5 | 511.9919 | 0.2 | 5 | 1.7767 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT041CI1TR01----T005 | 381 | CGE | Zonal | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 24.817 | 66 | 1991-01-01 | 277573.4833 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 5 | 379.9918 | 0.2 | 0 | 2.1033 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
#N/A | 382 | CGE | Zonal | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | 11.163 | 66 | 1963-01-01 | 522958.8 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3167 | 55.8833 | 1 | 715.9918 | 0.2 | 3.4633 | 11.1767 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT218CI1TR01----T005 | 384 | CGE | Zonal | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 20.372 | 66 | 1969-01-01 | 470402.6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 5 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 4.28 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT219CI1TR01----T005 | 386 | CGE | Zonal | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 21.75 | 66 | 1969-01-01 | 470399.0333 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 9 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 4.9933 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT085CI1TR01----T005 | 391 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 2.981 | 66 | 1985-01-01 | 330159.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 2.2333 | 1 | 451.9916 | 0.2 | 1.3033 | 0.44667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
LT085CI1TR02----T005 | 392 | CGE | Zonal | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 4.058 | 66 | 1999-01-01 | 207434.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 2.2333 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 3.78 | 0.44667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT087CI1TR01----T005 | 396 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 15.295 | 66 | 1954-01-01 | 601872.45 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 42.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3167 | 5.2333 | 3 | 823.9917 | 0.2 | 8.4633 | 1.0467 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT087CI1TR02----T005 | 397 | CGE | Zonal | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 10.769 | 66 | 1954-01-01 | 601849.5 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 50.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 19.8333 | 8 | 823.9917 | 0.2 | 10.1333 | 3.9667 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT087CI1TR03----T005 | 398 | CGE | Zonal | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 2.3745 | 66 | 1954-01-01 | 601884.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 11.55 | 8 | 823.9917 | 0.2 | 4.8367 | 2.31 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT184CI2TR01----T005 | 399 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 6.683 | 66 | 1966-01-01 | 496613.35 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 93.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7833 | 20.8667 | 1 | 679.9917 | 0.2 | 18.7567 | 4.1733 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 2
LT089CI1TR01----T005 | 401 | CGE | Zonal | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 22.596 | 66 | 1954-01-01 | 601839.4333 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 54.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 26.4 | 11 | 823.9917 | 0.2 | 10.8333 | 5.28 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT089CI1TR02----T005 | 402 | CGE | Zonal | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 35 | 66 | 1958-01-01 | 566347.6167 | 0 | 0 | 0 | 320.5167 | 187.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8667 | 320.5167 | 24 | 775.9917 | 0.2 | 37.5733 | 64.1033 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 1 | 5
LT090CI1TR02----T005 | 404 | CGE | Zonal | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 28.404 | 66 | 1957-01-01 | 575550.9 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46.1 | 16 | 787.9917 | 0.2 | 3.8 | 9.22 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 5
LT090CI1TR01----T005 | 405 | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 2.404 | 66 | 1957-01-01 | 575585.55 | 0 | 0 | 0 | 18.5167 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 18.5167 | 9 | 787.9917 | 0.2 | 2.3867 | 3.7033 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT091CI1TR05----T005 | 407 | CGE | Zonal | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | 43.596 | 66 | 1955-01-01 | 593160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 16
LT092CI1TR03----T005 | 408 | CGE | Zonal | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 11.394 | 66 | 1957-01-01 | 575606.4333 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 7 | 787.9917 | 0.2 | 0 | 1.9133 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 7
LT092CI1TR04----T005 | 409 | CGE | Zonal | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 10.481 | 66 | 1957-01-01 | 575534.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 76.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 5.5167 | 6 | 787.9917 | 0.2 | 15.2133 | 1.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 11 | 27
LT092CI1TR02----T005 | 410 | CGE | Zonal | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 1.923 | 66 | 1957-01-01 | 575574.9 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 31.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 10.0667 | 9 | 787.9917 | 0.2 | 6.2067 | 2.0133 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 3
LT092CI1TR01----T005 | 411 | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 32.74 | 66 | 1957-01-01 | 575590.55 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 5.5167 | 6 | 787.9917 | 0.2 | 3.9867 | 1.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 2
LT093CI1TR05----T005 | 412 | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 0.192 | 66 | 1985-01-01 | 330137.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0 | 451.9916 | 0.2 | 6.1167 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT094CI1TR02----T005 | 413 | CGE | Zonal | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 4.471 | 66 | 1985-01-01 | 330085.9 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 82.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0667 | 0.033333 | 2 | 451.9916 | 0.2 | 16.4133 | 0.0066667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 0
LT095CI1TR01----T005 | 414 | CGE | Zonal | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 5.529 | 66 | 1999-01-01 | 207207.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.3833 | 235.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7333 | 12.3833 | 2 | 283.9918 | 0.2 | 47.1467 | 2.4767 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 8
LT220CI1TR01----T005 | 415 | CGE | Zonal | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 3.615 | 66 | 1999-01-01 | 207256.65 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 119.95 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 15.88 | 23.99 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT096CI1TR04----T005 | 416 | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | 0.577 | 66 | 1961-01-01 | 540177.7833 | 0 | 0 | 0 | 58.7667 | 315.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.45 | 58.7667 | 12 | 739.9917 | 0.2 | 63.09 | 11.7533 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT096CI1TR05----T005 | 418 | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | 8.952 | 66 | 1961-01-01 | 540343.8167 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 155.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6833 | 52.5 | 13 | 739.9917 | 0.2 | 31.1367 | 10.5 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6
LT096CI1TR02----T005 | 419 | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | 17.202 | 66 | 1961-01-01 | 540335.5833 | 0 | 0 | 0 | 60.7333 | 155.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6833 | 60.7333 | 12 | 739.9917 | 0.2 | 31.1367 | 12.1467 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 18
LT096CI1TR03----T005 | 420 | CGE | Zonal | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | 5.856 | 66 | 1961-01-01 | 540343.8333 | 0 | 0 | 0 | 52.4833 | 155.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6833 | 52.4833 | 8 | 739.9917 | 0.2 | 31.1367 | 10.4967 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 24
LT189CI2TR03----T005 | 421 | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | 0.577 | 66 | 1961-01-01 | 540397.1667 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 122.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9667 | 31.8667 | 10 | 739.9917 | 0.2 | 24.5933 | 6.3733 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 10 | 9
LT189CI2TR02----T005 | 424 | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | 22.885 | 66 | 1961-01-01 | 540230.55 | 0 | 0 | 0 | 59.8833 | 261.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5667 | 59.8833 | 16 | 739.9917 | 0.2 | 52.3133 | 11.9767 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 35
LT097CI1TR04----T005 | 425 | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 36.538 | 66 | 1987-01-01 | 312414.1167 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 194.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0333 | 39.85 | 20 | 427.9918 | 0.2 | 38.8067 | 7.97 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 17
LT099CI1TR05----T005 | 428 | CGE | Zonal | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 21.442 | 66 | 1951-01-01 | 628004.85 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 196.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9667 | 22.1833 | 7 | 859.9918 | 0.2 | 39.3933 | 4.4367 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 17
LT100CI1TR04----T005 | 429 | CGE | Zonal | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 4.2 | 66 | 1951-01-01 | 628102.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | 8.4667 | 0 | 859.9918 | 0.2 | 22.58 | 1.6933 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 17
LT101CI1TR05----T005 | 430 | CGE | Zonal | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 2.45 | 154 | 2000-01-01 | 198523.7 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 158.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4667 | 13.8333 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 31.6933 | 2.7667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 18
LT106CI1TR03----T005 | 433 | CGE | Zonal | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 0.865 | 154 | 1992-01-01 | 268807.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 3.2567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 40
LT108CI1TR03----T005 | 435 | CGE | Zonal | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 42.202 | 154 | 1997-01-01 | 224918.6167 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 44.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 12.85 | 1 | 307.9916 | 0.2 | 8.9067 | 2.57 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 26
LT109CI1TR05----T005 | 436 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 0.077 | 154 | 1990-01-01 | 286344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 35
LT110CI1TR03----T005 | 437 | CGE | Zonal | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | 0.076 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 14
LT110CI1TR01----T005 | 438 | CGE | Zonal | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | 2.93 | 66 | 1975-01-01 | 417782.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 571.9918 | 0.2 | 11.4333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT110CI1TR02----T005 | 439 | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | 1.242 | 66 | 1975-01-01 | 417782.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 571.9918 | 0.2 | 11.4333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT110CI1TR05----T005 | 440 | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | 0.058 | 66 | 1975-01-01 | 417782.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 571.9918 | 0.2 | 11.4333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 6
LT113CI1TR02----T005 | 442 | CGE | Zonal | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 32.99 | 66 | 2005-01-01 | 154800.6667 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 23.8667 | 22 | 211.9915 | 0.2 | 4.6933 | 4.7733 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT115CI1TR02----T005 | 445 | CGE | Zonal | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 10.096 | 66 | 2010-01-01 | 110974.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 9.9733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT116CI1TR01----T005 | 446 | CGE | Zonal | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 13.077 | 66 | 2000-01-01 | 198547.4 | 0 | 0 | 0 | 50.3833 | 98.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2167 | 50.3833 | 5 | 271.9919 | 0.2 | 19.6433 | 10.0767 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 7
#N/A | 447 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | 0.185 | 66 | 1969-01-01 | 470410.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 2.6833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
#N/A | 448 | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | 4.411 | 66 | 1969-01-01 | 470423.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
#N/A | 449 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | 1.692 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 5
#N/A | 450 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | 1.799 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
#N/A | 451 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | 1.82 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 13
#N/A | 453 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | 0.088 | 66 | 1969-01-01 | 470412.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 2.3067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 455 | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | 4.316 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 457 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | 1.8 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT127CI1TR02----T005 | 459 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | 1.888 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT128CI1TR01----T005 | 460 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | 0.428 | 66 | 1963-01-01 | 523017.7333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 3 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 2.2533 | 0.6 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT128CI1TR04----T005 | 461 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 13.942 | 66 | 1963-01-01 | 523016.6333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 3 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 2.4733 | 0.6 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT128CI1TR03----T005 | 462 | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | 7.007 | 66 | 1963-01-01 | 523017.7333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 3 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 2.2533 | 0.6 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT129CI1TR02----T005 | 463 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | 1.888 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI2TR03----T005 | 466 | CGE | Zonal | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2.45 | 66 | 1998-01-01 | 216181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT132CI1TR05----T005 | 467 | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 0.298 | 66 | 1944-01-01 | 689558.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0 | 943.9918 | 0.2 | 6.7767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT133CI1TR02----T005 | 468 | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - ALAMEDA 66KV C1 | 0.067 | 66 | 1984-01-01 | 338952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT135CI1TR05----T005 | 469 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 0.01 | 66 | 2006-01-01 | 146083.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 0.96667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT137CI1TR01----T005 | 471 | CGE | Zonal | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 0.096 | 66 | 2009-01-01 | 119761.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 4.4267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT143CI1TR02----T005 | 474 | CGE | Zonal | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 12.5 | 110 | 1983-01-01 | 347682.3667 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 3 | 475.9918 | 0.2 | 0 | 5.9267 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT144CI1TR02----T005 | 475 | CGE | Zonal | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 7.5 | 110 | 1986-01-01 | 321352.5167 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 13.1333 | 0 | 439.9917 | 0.2 | 8.47 | 2.6267 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT146CI1TR02----T005 | 478 | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 8.173 | 110 | 1994-01-01 | 251274.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 2.5833 | 1 | 343.9917 | 0.2 | 0.63333 | 0.51667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT147CI1TR02----T005 | 479 | CGE | Zonal | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 0.01 | 110 | 2004-01-01 | 163632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT148CI1TR01----T005 | 480 | CGE | Zonal | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 21 | 110 | 2004-01-01 | 163625.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 1.2767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT200CI1TR02----T005 | 481 | CGE | Zonal | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 52.115 | 110 | 1986-01-01 | 321380.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 1 | 439.9917 | 0.2 | 0 | 5.52 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT204CI1TR03----T005 | 482 | CGE | Zonal | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 32.019 | 110 | 1996-01-01 | 233731.5167 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 14.4167 | 1 | 319.9919 | 0.2 | 2.8133 | 2.8833 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 5
LT153CI1TR03----T005 | 483 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 4.06 | 110 | 1998-01-01 | 216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT154CI1TR01----T005 | 484 | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 3.37 | 66 | 1957-01-01 | 575572.8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 7.1 | 8 | 787.9917 | 0.2 | 7.22 | 1.42 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT202CI1TR03----T005 | 485 | CGE | Zonal | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 8.05 | 66 | 1952-01-01 | 619378.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 80.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2833 | 4.9167 | 0 | 847.9918 | 0.2 | 16.0567 | 0.98333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT201CI1TR02----T005 | 486 | CGE | Zonal | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 12.06 | 66 | 1957-01-01 | 575472.45 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 103.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4167 | 40.1333 | 0 | 787.9917 | 0.2 | 20.6833 | 8.0267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 0
LT155CI1TR01----T005 | 487 | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 4.01 | 66 | 1957-01-01 | 575590.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 7 | 787.9917 | 0.2 | 5.09 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT203CI1TR03----T005 | 488 | CGE | Zonal | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 19.34 | 66 | 1957-01-01 | 575425.9667 | 0 | 0 | 0 | 34.2167 | 155.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8167 | 34.2167 | 9 | 787.9917 | 0.2 | 31.1633 | 6.8433 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT155CI1TR02----T005 | 489 | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 9.55 | 66 | 1957-01-01 | 575519.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9667 | 0 | 3 | 787.9917 | 0.2 | 19.3933 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 2
LT156CI1TR02----T005 | 490 | CGE | Zonal | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 5.42 | 66 | 1998-01-01 | 216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT157CI1TR02----T005 | 491 | CGE | Zonal | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | 11.74 | 66 | 2001-01-01 | 189912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 8
LT158CI1TR01----T005 | 492 | CGE | Zonal | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 2.5 | 66 | 1996-01-01 | 233743.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 1 | 319.9919 | 0.2 | 3.3667 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT158CI1TR02----T005 | 493 | CGE | Zonal | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | 5.1 | 66 | 1996-01-01 | 233743.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 1 | 319.9919 | 0.2 | 3.3667 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 8 | 49
LT159CI1TR02----T005 | 494 | CGE | Zonal | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 9.57 | 66 | 1999-01-01 | 207413.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 8.4567 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT205CI1TR02----T005 | 495 | CGE | Zonal | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 25.84 | 66 | 1960-01-01 | 549323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 2.46 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT160CI1TR01----T005 | 496 | CGE | Zonal | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 11.5192 | 66 | 1960-01-01 | 549255.55 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 65.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7667 | 14.6833 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 13.1533 | 2.9367 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT102CI1TR03----T005 | 497 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 0.558 | 66 | 1968-01-01 | 479208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT206CI1TR05----T005 | 498 | CGE | Zonal | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | 8.654 | 66 | 1960-01-01 | 548668.8167 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 653.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4167 | 13.7667 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 130.6833 | 2.7533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT162CI1TR03----T005 | 501 | CGE | Zonal | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 10.017 | 66 | 1964-01-01 | 514272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 703.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT162CI1TR02----T005 | 502 | CGE | Zonal | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 6.692 | 66 | 1964-01-01 | 514272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 703.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT163CI1TR02----T005 | 503 | CGE | Zonal | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 19.167 | 66 | 1994-01-01 | 251213.4 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 17.55 | 8 | 343.9917 | 0.2 | 9.81 | 3.51 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 6
LT164CI1TR02----T005 | 504 | CGE | Zonal | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 42.583 | 66 | 1950-01-01 | 636930.7 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 7.2833 | 15 | 871.9917 | 0.2 | 9.2033 | 1.4567 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT165CI1TR01----T005 | 505 | CGE | Zonal | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 27.875 | 66 | 1994-01-01 | 251266.3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9.5 | 5 | 343.9917 | 0.2 | 0.84 | 1.9 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 76
LT008CI1TR01----T005 | 506 | CGE | Zonal | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 19.375 | 33 | 1994-01-01 | 251241.6 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 12.8333 | 7 | 343.9917 | 0.2 | 5.1133 | 2.5667 | 1.4 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT167CI1TR03----T005 | 507 | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 11.88 | 66 | 1958-01-01 | 566856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT167CI1TR02----T005 | 508 | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 15.24 | 66 | 1958-01-01 | 566819.45 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 20.2667 | 1 | 775.9917 | 0.2 | 3.2567 | 4.0533 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 7
LT170CI1TR02----T005 | 509 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 0.27 | 110 | 1996-01-01 | 233760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 3
LT171CI1TR03----T005 | 510 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 19.13 | 110 | 2003-01-01 | 172386.7833 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 5 | 235.9918 | 0.2 | 0 | 1.0433 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT172CI1TR03----T005 | 511 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 0.63 | 220 | 2006-07-01 | 141743.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 1 | 194.0448 | 0.2 | 0 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 4
LT173CI1TR02----T005 | 512 | CGE | Zonal | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 23.09 | 110 | 2006-01-01 | 146087.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT175CI1TR02----T005 | 514 | CGE | Zonal | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 12.083 | 66 | 2007-01-01 | 137328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT176CI1TR03----T005 | 515 | CGE | Zonal | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 17.033 | 66 | 2008-01-01 | 128508.5333 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 3.9667 | 1 | 175.992 | 0.2 | 11.1 | 0.79333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT155CI1TR03----T005 | 516 | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 0.012 | 66 | 1957-01-01 | 575615.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3 | 787.9917 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT178CI1TR03----T005 | 517 | CGE | Zonal | TAP HUALTE - HUALTE 33KV C1 | 0.092 | 33 | 1994-01-01 | 251280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT179CI1TR03----T005 | 518 | CGE | Zonal | TAP EL MAITEN - EL MAITEN 66KV C1 | 0.04 | 66 | 1957-01-01 | 575616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT180CI1TR02----T005 | 519 | CGE | Zonal | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 7.66 | 66 | 2006-01-01 | 146050.0667 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 28.5167 | 3 | 199.9916 | 0.2 | 1.8833 | 5.7033 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR01----T005 | 524 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | 5.4 | 66 | 1953-01-01 | 610578.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4333 | 0 | 0 | 835.9917 | 0.2 | 20.2867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT001CI2TR02----T005 | 525 | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 4.235 | 66 | 1953-01-01 | 610615.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 64.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0833 | 0.55 | 0 | 835.9917 | 0.2 | 12.8167 | 0.11 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT025CI2TR02----T005 | 551 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | 0.885 | 66 | 1998-01-01 | 216033.4167 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 172.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5167 | 10.0667 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 34.5033 | 2.0133 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT031CI2TR02----T005 | 554 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 8.173 | 66 | 1993-01-01 | 259949.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 90.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0667 | 0.26667 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 18.0133 | 0.053333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT047CI2TR01----T005 | 564 | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 5.55 | 66 | 2007-01-01 | 137276.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0.066667 | 4 | 187.9918 | 0.2 | 10.38 | 0.013333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT047CI2TR02----T005 | 565 | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 12.092 | 66 | 1960-01-01 | 549253.4667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 82.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4667 | 0.066667 | 4 | 751.9918 | 0.2 | 16.4933 | 0.013333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 12
LT048CI2TR01----T005 | 566 | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 19.017 | 66 | 1960-01-01 | 549218.0333 | 0 | 0 | 0 | 34.3833 | 83.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5833 | 34.3833 | 2 | 751.9918 | 0.2 | 16.7167 | 6.8767 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT048CI2TR02----T005 | 567 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | 1.508 | 66 | 1960-01-01 | 549267.8667 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 25.9 | 2 | 751.9918 | 0.2 | 8.4467 | 5.18 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 24
LT048CI2TR04----T005 | 568 | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 7.6 | 66 | 1960-01-01 | 549296.1 | 0 | 0 | 0 | 19.2333 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 19.2333 | 2 | 751.9918 | 0.2 | 4.1333 | 3.8467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT048CI2TR03----T005 | 569 | CGE | Zonal | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 7.125 | 66 | 1960-01-01 | 549293.7333 | 0 | 0 | 0 | 19.2333 | 23.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0333 | 19.2333 | 2 | 751.9918 | 0.2 | 4.6067 | 3.8467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT004CI2TR01----T005 | 570 | CGE | Zonal | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 11.283 | 66 | 1998-01-01 | 216139.8 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 51.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 24.65 | 1 | 295.9917 | 0.2 | 10.31 | 4.93 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT059CI2TR05----T005 | 574 | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 0.067 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 11
#N/A | 583 | CGE | Zonal | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | 5.053 | 66 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
#N/A | 584 | CGE | Zonal | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | 5.818 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
#N/A | 585 | CGE | Zonal | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | 1.654 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT093CI2TR05----T005 | 589 | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 0.404 | 66 | 1985-01-01 | 330148.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 2.2 | 0 | 451.9916 | 0.2 | 3.4933 | 0.44 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 6
LT189CI2TR04----T005 | 590 | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | 8.952 | 66 | 1961-01-01 | 540397.1667 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 122.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9667 | 31.8667 | 12 | 739.9917 | 0.2 | 24.5933 | 6.3733 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT110CI2TR03----T005 | 591 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | 4.203 | 66 | 1963-01-01 | 522971.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 3.9833 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 11.27 | 0.79667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 592 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | 1.708 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 593 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | 1.822 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT135CI2TR05----T005 | 594 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 0.01 | 66 | 2006-01-01 | 146073.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 2.8633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT128CI2TR01----T005 | 598 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | 0.41 | 66 | 1963-01-01 | 522941.6667 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 46.0333 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 8.86 | 9.2067 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 21
LT128CI2TR04----T005 | 599 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | 13.942 | 66 | 1963-01-01 | 522969.3167 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 46.0333 | 3 | 715.9918 | 0.2 | 3.33 | 9.2067 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT128CI2TR03----T005 | 600 | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | 7.016 | 66 | 1963-01-01 | 522941.6667 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 46.0333 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 8.86 | 9.2067 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT022CI1TR01----T005 | 626 | CGE | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | 5.335 | 66 | 1963-01-01 | 522958.3833 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 20.4167 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 10.64 | 4.0833 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT161CI1TR02----T005 | 941 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 14.231 | 66 | 1960-01-01 | 548945.8667 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 369.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0667 | 21.0667 | 8 | 751.9918 | 0.2 | 73.8133 | 4.2133 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT166CI1TR02----T005 | 979 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 0.12 | 66 | 1958-01-01 | 566856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT166CI2TR03----T005 | 980 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 0.12 | 66 | 1958-01-01 | 566856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT026CI1TR02----T005 | 996 | CGE | Zonal | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 6.615 | 66 | 1999-01-01 | 207366.6333 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 9.9667 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 15.88 | 1.9933 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT167CI1TR01----T005 | 1025 | CGE | Zonal | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 7.44 | 66 | 1958-01-01 | 566840.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 0 | 1 | 775.9917 | 0.2 | 3.1933 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 10
LT054CI1TR01----T005 | 1026 | CGE | Zonal | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 9.75 | 66 | 1963-01-01 | 522976.8167 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 7.2333 | 5 | 715.9918 | 0.2 | 9.59 | 1.4467 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 41
LT055CI1TR01----T005 | 1038 | CGE | Zonal | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | 10.933 | 66 | 1964-01-01 | 514168.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9833 | 0 | 0 | 703.9918 | 0.2 | 20.7967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT024CI2TR01----T005 | 1039 | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 9.212 | 66 | 1963-01-01 | 522774.5333 | 0 | 0 | 0 | 65.1333 | 192.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3333 | 65.1333 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 38.4667 | 13.0267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT040CI1TR01----T005 | 1045 | CGE | Zonal | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 19.596 | 66 | 1965-01-01 | 505424.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4333 | 0 | 0 | 691.9917 | 0.2 | 12.6867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 14
LT214CI1TR01----T005 | 1046 | CGE | Zonal | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 13.26 | 66 | 1999-01-01 | 207394.7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 54.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4167 | 6.8833 | 2 | 283.9918 | 0.2 | 10.8833 | 1.3767 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT212CI1TR02----T005 | 1047 | CGE | Zonal | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 5.533 | 66 | 1950-01-01 | 636877.2833 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 72.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 33.8667 | 10 | 871.9917 | 0.2 | 14.57 | 6.7733 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT212CI1TR01----T005 | 1060 | CGE | Zonal | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | 9.142 | 66 | 1950-01-01 | 636913.9 | 0 | 0 | 0 | 47.05 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 47.05 | 17 | 871.9917 | 0.2 | 4.61 | 9.41 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT152CI1TR04----T005 | 1061 | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 3.846 | 110 | 2002-01-01 | 181152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 35
LT207CI1TR04----T005 | 1067 | CGE | Zonal | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 11.923 | 66 | 1960-01-01 | 549140.8 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 178.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0833 | 17.1167 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 35.6167 | 3.4233 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 10
LT046CI1TR03----T005 | 1071 | CGE | Zonal | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 7.51 | 66 | 1948-01-01 | 654441.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 895.9918 | 0.2 | 17.38 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 5
LT053CI1TR08----T005 | 1082 | CGE | Zonal | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66kV C1 | 21.585 | 66 | 1955-01-01 | 592968.3333 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 179.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.65 | 12.0167 | 5 | 811.9918 | 0.2 | 35.93 | 2.4033 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 10
LT053CI1TR12----T005 | 1126 | CGE | Zonal | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | 12.976 | 66 | 2011-01-01 | 102165.4 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 87.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4167 | 11.1833 | 8 | 139.9918 | 0.2 | 17.4833 | 2.2367 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 6
LT054CI1TR02----T005 | 1129 | CGE | Zonal | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | 12.259 | 66 | 1950-01-01 | 636866.6167 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 70.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8333 | 46.55 | 6 | 871.9917 | 0.2 | 14.1667 | 9.31 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT055CI1TR04----T005 | 1158 | CGE | Zonal | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 17.13 | 66 | 1964-01-01 | 514212.1 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 52.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 7.2167 | 7 | 703.9918 | 0.2 | 10.5367 | 1.4433 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 23
LT271CI1TR03----T005 | 1161 | CGE | Zonal | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 10.963 | 66 | 1950-01-01 | 636854.4333 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 80.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0667 | 49.5 | 30 | 871.9917 | 0.2 | 16.0133 | 9.9 | 6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 0 | 8
LT271CI1TR07----T005 | 1165 | CGE | Zonal | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 20.969 | 66 | 1950-01-01 | 636702.8333 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | 207.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7167 | 73.45 | 22 | 871.9917 | 0.2 | 41.5433 | 14.69 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 36
LT054CI1TR03----T005 | 1166 | CGE | Zonal | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | 8.709 | 66 | 1963-01-01 | 522990.6833 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 34.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 7.2333 | 5 | 715.9918 | 0.2 | 6.8167 | 1.4467 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 18
LT162CI1TR04----T005 | 1172 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | 20.917 | 66 | 1960-01-01 | 549321.3333 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 19 | 751.9918 | 0.2 | 0 | 2.9333 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT044CI1TR01----T005 | 1177 | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 5.365 | 110 | 1924-01-01 | 864912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 13
LT044CI2TR01----T005 | 1178 | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 5.365 | 110 | 2012-01-01 | 93501.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 0.50333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 15
LT027CI1TR01----T005 | 1179 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | 9.356 | 66 | 1944-01-01 | 689524.4333 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 31.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 36.3 | 1 | 943.9918 | 0.2 | 6.2533 | 7.26 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 9 | 33
LT027CI1TR04----T005 | 1180 | CGE | Zonal | DOLE - INDURA 66KV C1 | 3.02 | 66 | 1944-01-01 | 689592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT193CI1TR01----T005 | 1370 | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 37.212 | 66 | 2014-05-02 | 72820.4667 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 116.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1833 | 119.35 | 8 | 100.0158 | 0.2 | 23.2367 | 23.87 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT215CI1TR05----T005 | 1371 | CGE | Zonal | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 4.629 | 66 | 2014-01-01 | 75917.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0 | 103.9915 | 0.2 | 8.4067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT216CI1TR09----T005 | 1372 | CGE | Zonal | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 9.844 | 66 | 2014-01-01 | 75894.1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 24.1 | 12 | 103.9915 | 0.2 | 8.36 | 4.82 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT056CI1TR01----T005 | 1373 | CGE | Zonal | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 1.941 | 66 | 1998-01-01 | 216189.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 5.3333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 5
LT056CI1TR02----T005 | 1374 | CGE | Zonal | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 1.666 | 66 | 1998-01-01 | 216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT194CI1TR01----T005 | 1375 | CGE | Zonal | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 2.837 | 66 | 2013-12-10 | 76468.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0 | 104.7207 | 0.2 | 3.8633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 16
LT148CI1TR02----T005 | 1546 | CGE | Zonal | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 19.5 | 110 | 2004-01-01 | 163632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT195CI1TR01----T005 | 1548 | CGE | Zonal | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 0.8 | 110 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT196CI1TR01----T005 | 1550 | CGE | Zonal | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 16.23 | 110 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT197CI1TR01----T005 | 1552 | CGE | Zonal | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 18.81 | 110 |  | 1075315.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0.94333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT198CI1TR01----T005 | 1554 | CGE | Zonal | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 33 | 110 | 2016-01-01 | 58440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9922 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT199CI1TR01----T005 | 1555 | CGE | Zonal | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 9.2 | 110 |  | 1075172.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5333 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 29.5067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT200CI1TR01----T005 | 1556 | CGE | Zonal | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 6.5 | 110 |  | 1075315.1167 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0.97667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT087CI1TR04----T005 | 1565 | CGE | Zonal | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 1.471 | 66 | 2010-01-01 | 111000.5167 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 13.8833 | 10 | 151.9916 | 0.2 | 1.92 | 2.7767 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT087CI1TR05----T005 | 1566 | CGE | Zonal | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 15.3 | 66 | 1954-01-01 | 601882.3667 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 16.5833 | 10 | 823.9917 | 0.2 | 4.21 | 3.3167 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT013CI2TR01----T005 | 1669 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | 23.712 | 110 | 2017-01-01 | 49623.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 1 | 67.9909 | 0.2 | 6.5633 | 0 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT221CI1TR01----T005 | 1681 | CGE | Zonal | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 45.556 | 66 | 1905-07-07 | 1026857.0167 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 26.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6333 | 76.35 | 37 | 1405.8479 | 0.2 | 5.3267 | 15.27 | 7.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC | 0 | 13
LT259CI1TR01----T005 | 3197 | CGE | Zonal | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 0.41 | 66 | 2002-06-01 | 177514.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 243.0305 | 0.2 | 2.61 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 0
LT164CI1TR01----T005 | 4008 | CGE | Zonal | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | 16.3 | 66 | 2018-10-18 | 33882.7333 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 7.25 | 12 | 46.4622 | 0.25827 | 11.8849 | 1.8725 | 3.0993 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
LT164CI1TR03----T005 | 4009 | CGE | Zonal | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | 34.8 | 66 |  | 1075266.75 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 7.2333 | 12 | 60 | 0.2 | 9.2033 | 1.4467 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT224CI1TR01----T005 | 4427 | CGE | Zonal | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 11.355 | 66 | 2018-01-01 | 40828.8667 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 55.8833 | 14 | 55.9912 | 0.21432 | 2.4111 | 11.9769 | 3.0005 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
LT226CI1TR01----T005 | 4429 | CGE | Zonal | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | 6.051 | 66 | 2018-01-01 | 40851.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 15.4167 | 1 | 55.9912 | 0.21432 | 6.1688 | 3.3041 | 0.21432 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
LT226CI1TR02----T005 | 4430 | CGE | Zonal | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | 1.812 | 66 | 2018-01-01 | 40851.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 15.4167 | 1 | 55.9912 | 0.21432 | 6.1688 | 3.3041 | 0.21432 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT227CI1TR01----T005 | 4431 | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 15.104 | 66 | 2018-01-01 | 39660.2667 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 1145.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.4667 | 90.2667 | 29 | 55.9912 | 0.21432 | 245.4956 | 19.3459 | 6.2153 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 3 | 3
LT227CI2TR01----T005 | 4432 | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 15.243 | 66 | 2018-01-01 | 40841.9 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 47.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 6.2167 | 21 | 55.9912 | 0.21432 | 10.2623 | 1.3324 | 4.5007 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 2 | 3
LT081CI1TR01----T005 | 4486 | CGE | Zonal | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 5.464 | 66 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 3
LT081CI1TR02----T005 | 4488 | CGE | Zonal | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 25.691 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 1 | 32.4271 | 0.37006 | 0.10485 | 0 | 0.37006 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT228CI2TR01----T005 | 4489 | CGE | Zonal | HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C2 | 6.83 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 32.4271 | 0.37006 | 4.4901 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT228CI2TR02----T005 | 4490 | CGE | Zonal | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | 27.17 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 32.4271 | 0.37006 | 4.4901 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 117
LT081CI1TR02----T005 | 4491 | CGE | Zonal | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 3.148 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4271 | 0.37006 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 1 | 20
LT081CI1TR02----T005 | 4492 | CGE | Zonal | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | 26.12 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 32.4271 | 0.37006 | 0.10485 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
#N/A | 4498 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO – PLACILLA 66KV C1 | 14.8 | 66 | 1960-01-01 | 549336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT015CI1TR02----T005 | 4730 | CGE | Zonal | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1 | 32 | 110 | 1979-01-01 | 382573.7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 98 | 4 | 523.9918 | 0.2 | 20.86 | 19.6 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 2
LT015CI1TR03----T005 | 4731 | CGE | Zonal | TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 | 36.7 | 110 | 1979-01-01 | 382770.9667 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 523.9918 | 0.2 | 0 | 1.0067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT015CI1TR04----T005 | 4732 | CGE | Zonal | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1 | 59.3 | 110 | 1979-01-01 | 382776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT271CI1TR08----T005 | 4750 | CGE | Zonal | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 11.912 | 66 | 2011-01-01 | 102108.5167 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 34.4833 | 5 | 139.9918 | 0.2 | 24.2 | 6.8967 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT267CI1TR01----T005 | 4811 | CGE | Zonal | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 15.809 | 66 | 1995-01-01 | 242474.9833 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 2.3667 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 8.53 | 0.47333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT292CI1TR01----T005 | 5140 | CGE | Zonal | ILLAPEL - EST. 110 66KV C1 |  | 66 |  | 1075238.3833 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 2.0667 | 3 | 60 | 0.2 | 15.91 | 0.41333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 8
LT271CI1TR01----T005 | 4895 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 0.0745 | 66 | 1950-01-01 | 636815.65 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 108.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.85 | 59.5 | 1 | 871.9917 | 0.2 | 21.77 | 11.9 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 0
LT272CI1TR01----T058 | 4896 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Zonal | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 10.859 | 66 | 1950-01-01 | 636816.7333 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 49.4667 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 23.56 | 9.8933 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT276CI1TR02----T058 | 5039 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Zonal | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 26.62 | 110 | 2006-01-01 | 146087.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 15
LT277CI1TR01----T058 | 5040 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Zonal | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV C1 | 14.527 | 110 | 2006-01-01 | 146087.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 0.0033333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 8
LT013CI1TR01----R003 | 40 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | 19.3698 | 110 | 1922-01-01 | 882309.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 2.5167 | 0 | 1207.9918 | 0.2 | 23.92 | 0.50333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT001CI1TR01----R003 | 52 | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 34.0527 | 220 | 2000-01-01 | 198524.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7167 | 0 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 34.3433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 0
LT031CI1TR02----R003 | 332 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO ANTIGUA - FFCC SAN PEDRO 44KV C1 | 0.816 | 44 | 1925-01-01 | 856128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR01----R003 | 615 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | 4.284 | 110 | 2000-01-01 | 198421.85 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1 | 16.05 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 51.62 | 3.21 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT002CI1TR02----R003 | 616 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 1.734 | 110 | 1940-01-01 | 724420.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 227.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8833 | 7.85 | 0 | 991.9918 | 0.2 | 45.5767 | 1.57 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR03----R003 | 617 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | 5.865 | 110 | 1939-01-01 | 733165.6 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.55 | 7.85 | 0 | 1003.9918 | 0.2 | 48.51 | 1.57 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 17
LT002CI1TR04----R003 | 618 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | 6.1812 | 110 | 1939-01-01 | 733202.1167 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 206.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0333 | 7.85 | 0 | 1003.9918 | 0.2 | 41.2067 | 1.57 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 19
LT002CI1TR05----R003 | 619 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | 5.1 | 110 | 1974-01-01 | 426320.3167 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 271.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8333 | 7.85 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 54.3667 | 1.57 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR06----R003 | 620 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0.2346 | 110 | 1939-01-01 | 733165.6 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.55 | 7.85 | 0 | 1003.9918 | 0.2 | 48.51 | 1.57 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 42
LT002CI1TR07----R003 | 621 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | 1.8972 | 110 | 1940-01-01 | 724427.1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 221.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.05 | 7.85 | 0 | 991.9918 | 0.2 | 44.21 | 1.57 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 26
LT006CI1TR04----R003 | 646 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 6.6096 | 110 | 2000-01-01 | 198604.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 18.2667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 29
LT007CI1TR03----R003 | 649 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0.9282 | 220 | 1996-01-01 | 233700.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 11.9833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 26
LT008CI1TR04----R003 | 652 | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 23.154 | 110 | 2007-01-01 | 137253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 14.94 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 36
LT009CI1TR01----R003 | 653 | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 3.6822 | 66 | 1969-01-01 | 470236.9833 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 181.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6833 | 5.3333 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 36.3367 | 1.0667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 29
LT009CI1TR02----R003 | 654 | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 13.6782 | 66 | 1969-01-01 | 470276.45 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 142.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2167 | 5.3333 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 28.4433 | 1.0667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 24
LT009CI1TR03----R003 | 655 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | 18.6966 | 66 | 1964-01-01 | 514115.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7333 | 0 | 0 | 703.9918 | 0.2 | 31.3467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 34
LT009CI1TR04----R003 | 656 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 16.6362 | 66 | 1969-01-01 | 470304.45 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 107.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5333 | 12.0167 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 21.5067 | 2.4033 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT009CI1TR05----R003 | 657 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 13.6578 | 66 | 1969-01-01 | 470280.2833 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 138.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3833 | 5.3333 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 27.6767 | 1.0667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 9
LT009CI1TR06----R003 | 658 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 2.7336 | 66 | 1997-01-01 | 224923.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0.23333 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 10.53 | 0.046667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 22
LT009CI1TR07----R003 | 659 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 2.856 | 66 | 1969-01-01 | 470323.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 82.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5833 | 18.2333 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 16.5167 | 3.6467 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 18
LT009CI1TR08----R003 | 660 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 10.8222 | 66 | 1950-01-01 | 636866.7333 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 12.0167 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 21.05 | 2.4033 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 21
LT015CI1TR01----R003 | 684 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 6.4362 | 110 | 1960-01-01 | 549312.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 4.7833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 12
LT015CI1TR02----R003 | 685 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 6.375 | 110 | 1960-01-01 | 549295.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 36.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4333 | 3.6333 | 0 | 751.9918 | 0.2 | 7.2867 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 17
LT015CI1TR03----R003 | 686 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 2.907 | 110 | 1979-01-01 | 382735.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 36.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4333 | 3.6333 | 0 | 523.9918 | 0.2 | 7.2867 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT017CI1TR03----R003 | 687 | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 0.2754 | 110 | 1996-01-01 | 233705.25 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 3.95 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 10.16 | 0.79 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 12
LT019CI1TR03----R003 | 689 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 14.382 | 44 | 1925-01-01 | 856085.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 8.43 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 12
LT020CI1TR04----R003 | 690 | CHILQUINTA | Zonal | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 11.9646 | 44 | 1984-01-01 | 338922.0167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 2.4167 | 0 | 463.9919 | 0.2 | 5.5133 | 0.48333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT021CI1TR02----R003 | 691 | CHILQUINTA | Zonal | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 8.976 | 44 | 1994-01-01 | 251222.8167 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 44.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6333 | 12.55 | 0 | 343.9917 | 0.2 | 8.9267 | 2.51 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 14
LT022CI1TR04----R003 | 693 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 0.3774 | 44 | 1925-01-01 | 856088.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 2.3333 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 7.49 | 0.46667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT023CI1TR01----R003 | 702 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | 20.7162 | 44 | 1925-01-01 | 855841.3 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6 | 26.1 | 2 | 1171.9917 | 0.2 | 52.12 | 5.22 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT023CI1TR02----R003 | 703 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 7.65 | 44 | 1925-01-01 | 855847.1333 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 254.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7667 | 26.1 | 2 | 1171.9917 | 0.2 | 50.9533 | 5.22 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6
LT023CI1TR03----R003 | 704 | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 4.3758 | 44 | 1925-01-01 | 855786.45 | 0 | 0 | 0 | 30.6167 | 310.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.9333 | 30.6167 | 2 | 1171.9917 | 0.2 | 62.1867 | 6.1233 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 11
LT023CI1TR04----R003 | 705 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 12.1176 | 44 | 1925-01-01 | 855813.5167 | 0 | 0 | 0 | 27.2833 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 27.2833 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 57.44 | 5.4567 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 7
LT023CI1TR05----R003 | 706 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 3.6414 | 44 | 1925-01-01 | 855828.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2833 | 272.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5167 | 27.2833 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 54.5033 | 5.4567 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT023CI1TR06----R003 | 707 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | 1.836 | 44 | 1925-01-01 | 856061.9333 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 64.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6667 | 1.4 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 12.9333 | 0.28 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 33
LT024CI1TR03----R003 | 708 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 0.306 | 44 | 1974-01-01 | 426600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 32
LT026CI1TR04----R003 | 709 | CHILQUINTA | Zonal | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 15.3 | 110 | 2007-01-01 | 137247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 16.1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 35
LT027CI1TR01----R003 | 710 | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 28.203 | 44 | 1926-01-01 | 847150.95 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 216.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9833 | 0.066667 | 0 | 1159.9918 | 0.2 | 43.3967 | 0.013333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 24
LT027CI1TR02----R003 | 712 | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 5.202 | 44 | 1926-01-01 | 847200.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 1159.9918 | 0.2 | 33.5733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 23
LT027CI1TR03----R003 | 713 | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 16.371 | 44 | 1926-01-01 | 847200.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 1159.9918 | 0.2 | 33.5733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI1TR01----R003 | 728 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 3.8964 | 44 | 1945-01-01 | 680789.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 931.9917 | 0.2 | 3.73 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT029CI1TR03----R003 | 729 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 4.6206 | 110 | 1996-01-01 | 233721.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 7.6233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT030CI1TR03----R003 | 730 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | 16.9524 | 44 | 1925-01-01 | 856128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 25
LT032CI1TR03----R003 | 732 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 6.528 | 110 | 2006-01-01 | 146052.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 7.0633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 16
LT033CI1TR04----R003 | 733 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 4.386 | 110 | 2007-01-01 | 137188.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2333 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 27.8467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 21
LT006CI2TR04----R003 | 772 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 6.6096 | 110 | 2000-01-01 | 198657.25 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 1.15 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 7.52 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT017CI2TR03----R003 | 774 | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 0.2754 | 110 | 1996-01-01 | 233695.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 12.93 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT027CI2TR01----R003 | 777 | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 28.203 | 44 | 1926-01-01 | 847126.6667 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 227.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3167 | 14.0167 | 2 | 1159.9918 | 0.2 | 45.4633 | 2.8033 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT027CI2TR02----R003 | 779 | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 5.202 | 44 | 1926-01-01 | 847205.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 162.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.45 | 0.05 | 0 | 1159.9918 | 0.2 | 32.49 | 0.01 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT027CI2TR03----R003 | 780 | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 16.371 | 44 | 1926-01-01 | 847188.2 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 169.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.45 | 10.35 | 0 | 1159.9918 | 0.2 | 33.89 | 2.07 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 15
LT030CI2TR03----R003 | 781 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | 16.9524 | 44 | 1925-01-01 | 856128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 6
LT009CI2TR01----R003 | 789 | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | 3.6924 | 66 | 1950-01-01 | 636751.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 232.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7333 | 0.13333 | 1 | 871.9917 | 0.2 | 46.5467 | 0.026667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT009CI2TR02----R003 | 790 | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 13.6272 | 66 | 1950-01-01 | 636811.1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 168.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9333 | 3.9667 | 1 | 871.9917 | 0.2 | 33.7867 | 0.79333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 29
LT009CI2TR03----R003 | 791 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 18.36 | 66 | 1964-01-01 | 514039.5667 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 7.6 | 2 | 703.9918 | 0.2 | 44.9667 | 1.52 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 19
LT009CI2TR04----R003 | 792 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 16.0242 | 66 | 1950-01-01 | 636806.9667 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | 17.2333 | 2 | 871.9917 | 0.2 | 31.96 | 3.4467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 5 | 26
LT009CI2TR05----R003 | 793 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 13.7496 | 66 | 1950-01-01 | 636814.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 168.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9333 | 0.13333 | 1 | 871.9917 | 0.2 | 33.7867 | 0.026667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT009CI2TR06----R003 | 794 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 1.53 | 66 | 1969-01-01 | 470265.85 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 140.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9167 | 17.2333 | 2 | 643.9917 | 0.2 | 28.1833 | 3.4467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 25
LT009CI2TR07----R003 | 795 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | 12.0666 | 66 | 1950-01-01 | 636825.85 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 140.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9167 | 17.2333 | 2 | 871.9917 | 0.2 | 28.1833 | 3.4467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 19
LT007CI2TR03----R003 | 810 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 0.9282 | 220 | 1996-01-01 | 232038.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.0167 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 344.2033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 26
LT019CI2TR03----R003 | 873 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | 14.382 | 44 | 1925-01-01 | 856106.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 17
LT002CI2TR01----R003 | 874 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | 4.284 | 110 | 2000-01-01 | 198540.5167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4833 | 8 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 29.4967 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 19
LT002CI2TR02----R003 | 875 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | 1.734 | 110 | 1940-01-01 | 724543.3167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 8 | 0 | 991.9918 | 0.2 | 20.9367 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 15
LT002CI2TR03----R003 | 876 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | 5.865 | 110 | 1939-01-01 | 733277.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.25 | 8 | 0 | 1003.9918 | 0.2 | 26.05 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 15
LT002CI2TR04----R003 | 877 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | 6.1812 | 110 | 1939-01-01 | 733276.4833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5167 | 8 | 0 | 1003.9918 | 0.2 | 26.3033 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT002CI2TR05----R003 | 878 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | 5.1 | 110 | 1974-01-01 | 426459.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 8 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 26.44 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT002CI2TR06----R003 | 879 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | 0.2346 | 110 | 1939-01-01 | 733277.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.25 | 8 | 0 | 1003.9918 | 0.2 | 26.05 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT002CI2TR07----R003 | 880 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | 1.8972 | 110 | 1940-01-01 | 724517.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.25 | 8 | 0 | 991.9918 | 0.2 | 26.05 | 1.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT022CI2TR01----R003 | 882 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 18.2886 | 44 | 1925-01-01 | 856067.9667 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8833 | 27.15 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 6.5767 | 5.43 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 13
LT022CI2TR03----R003 | 883 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | 0.3774 | 44 | 1925-01-01 | 856084.1333 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8833 | 10.9833 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 6.5767 | 2.1967 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 14
LT022CI2TR02----R003 | 884 | CHILQUINTA | Zonal | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | 6.9054 | 44 | 1925-01-01 | 856077.05 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8833 | 18.0667 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 6.5767 | 3.6133 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 14
LT029CI2TR03----R003 | 885 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 4.6206 | 110 | 1996-01-01 | 233697.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 12.4033 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 13
LT023CI2TR01----R003 | 886 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | 20.7162 | 44 | 1925-01-01 | 855788.6833 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 337.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.45 | 1.8667 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 67.49 | 0.37333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 13
LT023CI2TR02----R003 | 887 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | 7.65 | 44 | 1925-01-01 | 855858.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 267.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9667 | 1.8667 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 53.5933 | 0.37333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 5
LT023CI2TR03----R003 | 888 | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | 4.3758 | 44 | 1925-01-01 | 855853.5833 | 0 | 0 | 0 | 44.0167 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 44.0167 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 46.08 | 8.8033 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 5
LT023CI2TR04----R003 | 889 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | 12.1176 | 44 | 1925-01-01 | 855845.3 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 244.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.35 | 38.35 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 48.87 | 7.67 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 5
LT023CI2TR05----R003 | 890 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | 3.6414 | 44 | 1925-01-01 | 855841.5 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 244.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.35 | 42.15 | 1 | 1171.9917 | 0.2 | 48.87 | 8.43 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 7
LT023CI2TR06----R003 | 891 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | 1.836 | 44 | 1925-01-01 | 855964.8833 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 8.2167 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 30.98 | 1.6433 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 39
LT022CI1TR01----R003 | 962 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | 0.3774 | 44 | 1970-12-25 | 453032.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 2.3333 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 7.49 | 0.46667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 28
LT022CI2TR11----R003 | 963 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | 0.3774 | 44 | 1970-12-25 | 453028.1333 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8833 | 10.9833 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 6.5767 | 2.1967 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 30
LT013CI1TR03----R003 | 1049 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 0.9384 | 110 | 1922-01-01 | 882321.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 1207.9918 | 0.2 | 22.1233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 25
LT036CI1TR03----R003 | 1050 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | 0.9384 | 110 | 1922-01-01 | 882298.0667 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4333 | 33.5 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 20.0867 | 6.7 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 25
LT013CI1TR04----R003 | 1055 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 8.5068 | 110 | 1922-01-01 | 882321.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 1207.9918 | 0.2 | 22.1233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 14
LT036CI1TR05----R003 | 1056 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | 3.57 | 110 | 1922-01-01 | 882278.1333 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 112.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3833 | 41.4833 | 2 | 1207.9918 | 0.2 | 22.4767 | 8.2967 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 6
LT036CI1TR04----R003 | 1057 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | 8.5068 | 110 | 1922-01-01 | 882298.0667 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4333 | 33.5 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 20.0867 | 6.7 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 5
LT022CI1TR07----R003 | 1066 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 15.6978 | 44 | 1925-01-01 | 856088.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 2.3333 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 7.49 | 0.46667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 12
LT022CI1TR06----R003 | 1073 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 9.4962 | 44 | 1925-01-01 | 856074.5833 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 51.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 2.3333 | 0 | 1171.9917 | 0.2 | 10.2167 | 0.46667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 11
LT013CI1TR05----R003 | 1075 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | 3.57 | 110 | 1922-01-01 | 882321.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 1207.9918 | 0.2 | 22.1233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 12
LT001CI2TR01----R003 | 1359 | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 34.0527 | 220 | 2000-01-01 | 198559.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1167 | 0 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 27.2233 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 12
LT003CI1TR01----R003 | 1364 | CHILQUINTA | Zonal | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 4.896 | 110 | 2013-01-01 | 84661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 11.8 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 11
LT034CI1TR01----R003 | 1478 | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 38.45 | 110 | 1996-01-01 | 233686.9 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 67.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4167 | 5.6833 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 13.4833 | 1.1367 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT019CI1TR01----R003 | 1514 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 15.8 | 44 | 1970-12-25 | 453050.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT019CI2TR01----R003 | 1515 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | 15.8 | 44 | 1970-12-25 | 453050.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 12
LT024CI2TR03----R003 | 1537 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | 0.306 | 44 | 1974-01-01 | 426584.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 3.1367 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 14
LT035CI1TR01----R003 | 1679 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | 18.2294 | 110 | 1922-01-01 | 882348.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0 | 1207.9918 | 0.2 | 16.6367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT036CI1TR02----R003 | 1680 | CHILQUINTA | Zonal | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | 17.5154 | 110 | 1922-01-01 | 882298.0667 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4333 | 33.5 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 20.0867 | 6.7 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 9
LT037CI1TR01----T048 | 4364 | CHILQUINTA | Zonal | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 5.676 | 110 | 2019-12-01 | 24091.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 33.0185 | 0.36343 | 10.267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT037CI2TR02----T048 | 4365 | CHILQUINTA | Zonal | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C2 | 5.676 | 110 | 2019-12-01 | 24120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0185 | 0.36343 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT002CI1TR02----R003 | 4721 | CHILQUINTA | Zonal | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 0.148 | 110 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR02----R003 | 4722 | CHILQUINTA | Zonal | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C2 | 0.148 | 110 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 21
LT004CI1TR01----L079 | 934 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Zonal | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 14.18 | 110 | 1997-01-01 | 224830.4167 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 135.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4667 | 10.1167 | 3 | 307.9916 | 0.2 | 27.0933 | 2.0233 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 14
LT268CI1TR01----T005 | 4812 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Zonal | LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 2.389 | 66 | 1995-01-01 | 242512.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 1.5533 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----R013 | 608 | COPELEC | Zonal | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | 0.31 | 66 | 1997-01-01 | 224976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----R013 | 609 | COPELEC | Zonal | QUILMO - LAJUELAS 33KV C1 | 8.49 | 33 | 1997-06-19 | 220908.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.91667 | 1 | 302.4389 | 0.2 | 2.16 | 0.18333 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT003CI1TR03----R013 | 610 | COPELEC | Zonal | LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 4.26 | 33 | 1997-06-01 | 221352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0303 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT004CI1TR04----R013 | 611 | COPELEC | Zonal | LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 36.97 | 33 | 1997-06-01 | 221350.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 303.0303 | 0.2 | 0 | 0.25333 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 8
LT005CI1TR05----R013 | 627 | COPELEC | Zonal | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 19.1 | 33 | 1997-06-01 | 221352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0303 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 1
LT006CI2TR06----R013 | 1085 | COPELEC | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0.31 | 66 | 1983-01-01 | 347712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----T048 | 12 | CTNG SpA | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 14.38 | 110 | 1976-01-01 | 408939.85 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 138.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5167 | 1.6333 | 0 | 559.9918 | 0.2 | 27.7033 | 0.32667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT066CI1TR05----T048 | 74 | CTNG SpA | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 19.27 | 110 | 1954-01-01 | 601355.0333 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 502.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.3667 | 62.6 | 0 | 823.9917 | 0.2 | 100.4733 | 12.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT066CI1TR03----T048 | 75 | CTNG SpA | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 38.046 | 110 | 1954-01-01 | 601169.7333 | 0 | 0 | 0 | 60.4833 | 689.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.7833 | 60.4833 | 0 | 823.9917 | 0.2 | 137.9567 | 12.0967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 0
LT010CI1TR02----T048 | 79 | CTNG SpA | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 21.4 | 110 | 1976-01-01 | 408733.4 | 0 | 0 | 0 | 70.8167 | 275.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7833 | 70.8167 | 0 | 559.9918 | 0.2 | 55.1567 | 14.1633 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT014CI1TR02----T048 | 89 | CTNG SpA | Zonal | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1928-01-01 | 829553.0667 | 0 | 0 | 0 | 161.7667 | 133.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1667 | 161.7667 | 0 | 1135.9918 | 0.2 | 26.6333 | 32.3533 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT001CI2TR02----T048 | 96 | CTNG SpA | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 14.38 | 110 | 1976-01-01 | 408956.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1167 | 0 | 0 | 559.9918 | 0.2 | 24.6233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 14
LT010CI2TR02----T048 | 117 | CTNG SpA | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | 21.4 | 110 | 1976-01-01 | 408726.1833 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 314.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.3167 | 39.5 | 1 | 559.9918 | 0.2 | 62.8633 | 7.9 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 6 | 47
LT008CI2TR04----T048 | 123 | CTNG SpA | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 19.27 | 110 | 1954-01-01 | 601087.4 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.5 | 156.1 | 2 | 823.9917 | 0.2 | 135.3 | 31.22 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 5 | 42
LT008CI2TR03----T048 | 124 | CTNG SpA | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 38.046 | 110 | 1954-01-01 | 601109.2333 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 672.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4667 | 138.3 | 2 | 823.9917 | 0.2 | 134.4933 | 27.66 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 8 | 23
LT009CI1TR03----T048 | 731 | CTNG SpA | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 4.118 | 110 | 1983-01-01 | 347684.05 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 22.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 5.4667 | 0 | 475.9918 | 0.2 | 4.4967 | 1.0933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 10
LT004CI1TR01----T048 | 1040 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | 8.16 | 110 | 1938-01-01 | 741972.1333 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 197.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.65 | 6.2167 | 2 | 1015.9918 | 0.2 | 39.53 | 1.2433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 13
LT004CI2TR01----T048 | 1041 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | 8.16 | 110 | 1938-01-01 | 741909.0167 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 251.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.95 | 15.0333 | 1 | 1015.9918 | 0.2 | 50.39 | 3.0067 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 17
LT003CI1TR03----T048 | 1042 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 14.07 | 110 | 1938-01-01 | 741898.4167 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 256.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1833 | 21.4 | 4 | 1015.9918 | 0.2 | 51.2367 | 4.28 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 10 | 58
LT003CI2TR03----T048 | 1043 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 14.07 | 110 | 1938-01-01 | 741844.15 | 0 | 0 | 0 | 27.4333 | 304.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4167 | 27.4333 | 2 | 1015.9918 | 0.2 | 60.8833 | 5.4867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 10 | 50
LT065CI1TR01----T048 | 1629 | CTNG SpA | Zonal | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 32.64 | 110 | 2001-01-01 | 189350.7167 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 539.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.45 | 21.8333 | 1 | 259.9915 | 0.2 | 107.89 | 4.3667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 4
LT066CI1TR04----T048 | 4675 | CTNG SpA | Zonal | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 8.78 | 110 | 1954-01-01 | 601377.2833 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 469.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.6833 | 73.0333 | 0 | 823.9917 | 0.2 | 93.9367 | 14.6067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 21
LT066CI1TR04----T048 | 4676 | CTNG SpA | Zonal | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 | 12.922 | 110 | 1954-01-01 | 601377.2833 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 469.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.6833 | 73.0333 | 0 | 823.9917 | 0.2 | 93.9367 | 14.6067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 28
LT008CI2TR01----T048 | 4677 | CTNG SpA | Zonal | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 8.78 | 110 | 1954-01-01 | 601216.1167 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 630.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.85 | 73.0333 | 0 | 823.9917 | 0.2 | 126.17 | 14.6067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 27
LT008CI2TR01----T048 | 4678 | CTNG SpA | Zonal | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 | 12.922 | 110 | 1954-01-01 | 601216.1167 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 630.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.85 | 73.0333 | 0 | 823.9917 | 0.2 | 126.17 | 14.6067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 43
LT003CI1TR01----T048 | 4784 | CTNG SpA | Zonal | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 13.27 | 110 | 1938-01-01 | 741771.95 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 371.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.5667 | 32.4833 | 2 | 1015.9918 | 0.2 | 74.3133 | 6.4967 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 29
LT003CI1TR04----T048 | 4785 | CTNG SpA | Zonal | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA C1 | 3.01 | 110 | 1938-01-01 | 741861.9 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 277.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5167 | 36.5833 | 2 | 1015.9918 | 0.2 | 55.5033 | 7.3167 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT003CI2TR05----T048 | 4786 | CTNG SpA | Zonal | SAN PEDRO - TAP LA PALMA 110KV C2 | 13.27 | 110 | 1938-01-01 | 741847.35 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 298.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5167 | 30.1333 | 1 | 1015.9918 | 0.2 | 59.7033 | 6.0267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT003CI2TR06----T048 | 4787 | CTNG SpA | Zonal | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA 110KV C2 | 3.01 | 110 | 1938-01-01 | 741852.9167 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 292.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.95 | 30.1333 | 1 | 1015.9918 | 0.2 | 58.59 | 6.0267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT001CI1TR03----R026 | 614 | EEPA | Zonal | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 7.644 | 110 | 1992-01-01 | 268813.55 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.45 | 7 | 367.9919 | 0.2 | 0.8 | 1.29 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR03----R026 | 625 | EEPA | Zonal | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 2.844 | 110 | 2001-01-01 | 189898.5333 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 5.8333 | 2 | 259.9915 | 0.2 | 1.5267 | 1.1667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 18
LT257CI1TR02----T005 | 603 | ELECDA | Zonal | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 35 | 110 | 1985-01-01 | 330149.85 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.65 | 5 | 451.9916 | 0.2 | 1.5 | 2.13 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT257CI1TR01----T005 | 1035 | ELECDA | Zonal | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 10.5 | 110 | 1985-01-01 | 330097.85 | 0 | 0 | 0 | 43.5333 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 43.5333 | 3 | 451.9916 | 0.2 | 5.3233 | 8.7067 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT256CI1TR03----T005 | 1064 | ELECDA | Zonal | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 23.36 | 110 | 1985-01-01 | 330139.3833 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 28.6 | 5 | 451.9916 | 0.2 | 0.0033333 | 5.72 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT257CI1TR05----T005 | 1471 | ELECDA | Zonal | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 50 | 110 | 1985-01-01 | 330123.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 18.3167 | 3 | 451.9916 | 0.2 | 5.3 | 3.6633 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT003CI1TR03----R002 | 229 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 0.23 | 220 | 1988-01-01 | 303888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT013CI1TR08----R002 | 431 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 13.641 | 110 | 1966-01-01 | 496722.5667 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 3 | 679.9917 | 0.2 | 0 | 1.0867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT001CI1TR01----R002 | 604 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 8.233 | 220 | 1991-01-01 | 277481.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 20.5267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 3
LT001CI1TR02----R002 | 605 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | 0.087 | 220 | 1992-01-01 | 268709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 22.98 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR03----R002 | 606 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 42.088 | 220 | 1991-01-01 | 277481.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 20.5267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 4
LT004CI1TR05----R002 | 632 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 40.7 | 220 | 1988-01-01 | 303661.4 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 212.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3667 | 14.2333 | 2 | 415.9919 | 0.2 | 42.4733 | 2.8467 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR01----R002 | 635 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 0.39 | 110 | 1973-01-01 | 435302.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR02----R002 | 636 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 0.491 | 110 | 1966-01-01 | 496670.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 679.9917 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT005CI1TR03----R002 | 637 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 12.55 | 110 | 1973-01-01 | 434865.9333 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 5.0667 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 97.8 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT005CI1TR04----R002 | 638 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | 0.057 | 110 | 1960-01-01 | 549278.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 751.9918 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT005CI1TR06----R002 | 640 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 6.09 | 110 | 1973-01-01 | 435280.7333 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 15.6667 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 12.72 | 3.1333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 17
LT005CI1TR07----R002 | 641 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 3.1 | 110 | 1987-01-01 | 312590.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 427.9918 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT005CI1TR08----R002 | 642 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | 0.021 | 110 | 2007-01-01 | 137270.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 187.9918 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT005CI1TR09----R002 | 643 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | 0.89 | 110 | 1973-01-01 | 435309.6667 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 45.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 5.0667 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 9.0533 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT010CI1TR01----R002 | 662 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 3.639 | 110 | 1963-01-01 | 522980.2333 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 26.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5167 | 25.25 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 5.3033 | 5.05 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT010CI1TR02----R002 | 663 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | 5.65 | 110 | 1963-01-01 | 522982.7333 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 20.2 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 5.8133 | 4.04 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 7
LT010CI1TR03----R002 | 664 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | 0.02 | 110 | 2002-01-01 | 181114.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 20.2 | 2 | 247.9917 | 0.2 | 3.4533 | 4.04 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT010CI1TR04----R002 | 665 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | 11.59 | 110 | 1963-01-01 | 522994.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 20.2 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 3.4533 | 4.04 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT010CI1TR05----R002 | 666 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 0.053 | 110 | 2006-01-01 | 146050.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 20.2 | 2 | 199.9916 | 0.2 | 3.4533 | 4.04 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT014CI1TR03----R002 | 673 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | 0.03 | 110 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 4
LT015CI1TR01----R002 | 674 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 1.97 | 110 | 1923-01-01 | 872875.7833 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 477.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.7167 | 318.5 | 4 | 1195.9918 | 0.2 | 95.5433 | 63.7 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 4
LT015CI1TR02----R002 | 675 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 1.26 | 110 | 1923-01-01 | 873219.8 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 305.25 | 3 | 1195.9918 | 0.2 | 29.39 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 3
LT015CI1TR03----R002 | 676 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 0.02 | 110 | 1980-01-01 | 373574.4333 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3167 | 305.25 | 3 | 511.9919 | 0.2 | 27.2633 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 3
LT015CI1TR04----R002 | 677 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | 4.88 | 110 | 1923-01-01 | 873210.6333 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 156.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1167 | 305.25 | 3 | 1195.9918 | 0.2 | 31.2233 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 3
LT015CI1TR05----R002 | 678 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 4.854 | 110 | 1996-01-01 | 233611.6167 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3167 | 12.0667 | 2 | 319.9919 | 0.2 | 27.2633 | 2.4133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT015CI1TR06----R002 | 679 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | 5.24 | 110 | 1923-01-01 | 873230.4333 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3167 | 305.25 | 3 | 1195.9918 | 0.2 | 27.2633 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 33
LT015CI1TR07----R002 | 680 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | 4.461 | 110 | 1983-01-01 | 346747.5667 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 659.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.1833 | 305.25 | 3 | 475.9918 | 0.2 | 131.8367 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 21
LT015CI1TR08----R002 | 681 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 1.5 | 110 | 1923-01-01 | 873003.3 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 656.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.6333 | 12.0667 | 2 | 1195.9918 | 0.2 | 131.3267 | 2.4133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 19
LT015CI1TR09----R002 | 682 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | 2.74 | 110 | 1923-01-01 | 873230.4333 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3167 | 305.25 | 3 | 1195.9918 | 0.2 | 27.2633 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 21
LT015CI1TR10----R002 | 683 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 1.566 | 110 | 1965-01-01 | 505058.0167 | 0 | 0 | 0 | 301.9333 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.05 | 301.9333 | 2 | 691.9917 | 0.2 | 25.61 | 60.3867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 19
LT050CI1TR02----R002 | 692 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 14.54 | 110 | 1922-01-01 | 881739.55 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 645.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.55 | 46.9 | 4 | 1207.9918 | 0.2 | 129.11 | 9.38 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 37
LT050CI1TR01----R002 | 694 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 2.555 | 110 | 2000-01-01 | 198666.9833 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 19.8 | 2 | 271.9919 | 0.2 | 1.8433 | 3.96 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 21
LT050CI1TR03----R002 | 695 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 4.203 | 110 | 2001-01-01 | 189593.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 306.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.7333 | 11.6667 | 2 | 259.9915 | 0.2 | 61.3467 | 2.3333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 26
LT050CI1TR04----R002 | 696 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 5.8 | 110 | 2003-01-01 | 170590.6167 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 1789.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.35 | 12.0333 | 2 | 235.9918 | 0.2 | 357.87 | 2.4067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 19
LT050CI1TR05----R002 | 697 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 2.715 | 110 | 1994-01-01 | 251138.3167 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 19.4333 | 2 | 343.9917 | 0.2 | 24.45 | 3.8867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 18
LT050CI1TR06----R002 | 698 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 4.3 | 110 | 2001-01-01 | 189769.95 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 19.8 | 2 | 259.9915 | 0.2 | 24.45 | 3.96 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 6 | 79
LT050CI1TR07----R002 | 699 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 0.86 | 110 | 1986-01-01 | 321266.3167 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 19.4333 | 2 | 439.9917 | 0.2 | 24.45 | 3.8867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 1
LT050CI1TR08----R002 | 700 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 4 | 110 | 2002-01-01 | 181017.7167 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 12.0333 | 2 | 247.9917 | 0.2 | 24.45 | 2.4067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 17
LT050CI1TR09----R002 | 701 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 0.21 | 110 | 1978-01-01 | 391407.35 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 116.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9833 | 11.6667 | 2 | 535.9917 | 0.2 | 23.3967 | 2.3333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 18
LT028CI1TR01----R002 | 714 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 0.082 | 110 | 1947-01-01 | 662957.8833 | 0 | 0 | 0 | 24.2833 | 305.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8333 | 24.2833 | 1 | 907.9918 | 0.2 | 61.1667 | 4.8567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 15
LT028CI1TR02----R002 | 715 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 4.15 | 110 | 1990-01-01 | 286170.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 21.7 | 2 | 391.9917 | 0.2 | 30.4433 | 4.34 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 15
LT028CI1TR03----R002 | 716 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 3.6 | 110 | 1947-01-01 | 663117.0667 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 18.7167 | 1 | 907.9918 | 0.2 | 30.4433 | 3.7433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 15
LT028CI1TR04----R002 | 717 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | 0.033 | 110 | 1982-01-01 | 356298.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 21.7 | 2 | 487.9917 | 0.2 | 30.4433 | 4.34 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 15
LT028CI1TR05----R002 | 718 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 0.526 | 110 | 1947-01-01 | 663117.0667 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 18.7167 | 1 | 907.9918 | 0.2 | 30.4433 | 3.7433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 14
LT028CI1TR06----R002 | 719 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 2.26 | 110 | 1994-01-01 | 251106.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 21.7 | 2 | 343.9917 | 0.2 | 30.4433 | 4.34 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 22
LT028CI1TR07----R002 | 720 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 0.038 | 110 | 1947-01-01 | 663117.0667 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 18.7167 | 1 | 907.9918 | 0.2 | 30.4433 | 3.7433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI1TR08----R002 | 721 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | 0.021 | 110 | 1963-01-01 | 522738.5333 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 271.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7667 | 21.7 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 54.3533 | 4.34 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI1TR09----R002 | 722 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 2.63 | 110 | 1947-01-01 | 663117.0667 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 18.7167 | 1 | 907.9918 | 0.2 | 30.4433 | 3.7433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI1TR10----R002 | 723 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 2.153 | 110 | 1964-01-01 | 514098.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 21.7 | 2 | 703.9918 | 0.2 | 30.4433 | 4.34 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI1TR11----R002 | 724 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 4.08 | 110 | 1947-01-01 | 663117.0667 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 18.7167 | 1 | 907.9918 | 0.2 | 30.4433 | 3.7433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI1TR12----R002 | 725 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 0.808 | 110 | 1947-01-01 | 663114.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 21.7 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 30.4433 | 4.34 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI1TR13----R002 | 726 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 0.63 | 110 | 2000-01-01 | 198530.5167 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 146.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7667 | 18.7167 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 29.3533 | 3.7433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 20
LT035CI1TR02----R002 | 734 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | 0.04 | 110 | 2006-01-01 | 146082.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 1.0767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 17
LT037CI1TR01----R002 | 735 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 4.652 | 110 | 1962-01-01 | 531441.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.3667 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 70.0733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT037CI1TR02----R002 | 736 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 0.113 | 110 | 1962-01-01 | 531762.2 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 29.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0.066667 | 1 | 727.9917 | 0.2 | 5.9467 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 17
LT037CI1TR03----R002 | 737 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 0.708 | 110 | 1962-01-01 | 531785.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 1.39 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 17
LT039CI1TR05----R002 | 738 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 3.847 | 110 | 1980-01-01 | 373978 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2833 | 4.7167 | 2 | 511.9919 | 0.2 | 6.6567 | 0.94333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 16
LT063CI2TR03----R002 | 739 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | 0.843 | 110 | 1982-01-01 | 356466.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 2.4333 | 1 | 487.9917 | 0.2 | 0.62667 | 0.48667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT041CI1TR03----R002 | 740 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 13.95 | 44 | 1965-01-01 | 505409.3833 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 64.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 14.3333 | 6 | 691.9917 | 0.2 | 12.8567 | 2.8667 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT042CI1TR01----R002 | 741 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1961-01-01 | 540470.3667 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 75.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6833 | 5.95 | 1 | 739.9917 | 0.2 | 15.1367 | 1.19 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT042CI1TR02----R002 | 742 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 2.973 | 110 | 1999-01-01 | 207399.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 11.3867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT042CI1TR03----R002 | 743 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 0.398 | 110 | 1968-01-01 | 479151.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 11.3867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT044CI1TR03----R002 | 744 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | 0.03 | 110 | 1974-01-01 | 426522.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4333 | 0 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 15.4867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT045CI1TR03----R002 | 745 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | 5.12 | 110 | 1974-01-01 | 426339.1667 | 0 | 0 | 0 | 203.95 | 56.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8833 | 203.95 | 1 | 583.9917 | 0.2 | 11.3767 | 40.79 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 3 | 8
LT046CI1TR05----R002 | 746 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | 1.462 | 110 | 1947-01-01 | 663227.25 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 57.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 3.4667 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 11.4567 | 0.69333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT047CI1TR01----R002 | 747 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 3.74 | 110 | 1947-01-01 | 663223.3833 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 59.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 4.6833 | 0 | 907.9918 | 0.2 | 11.9867 | 0.93667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT047CI1TR02----R002 | 748 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | 2.9 | 110 | 1947-01-01 | 663082.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4333 | 0 | 0 | 907.9918 | 0.2 | 41.0867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 6
LT047CI1TR03----R002 | 749 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | 0.7 | 110 | 1947-01-01 | 663222.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 907.9918 | 0.2 | 13.1833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT047CI1TR04----R002 | 750 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 1.886 | 110 | 1967-01-01 | 487902.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 667.9918 | 0.2 | 13.1833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT049CI1TR01----R002 | 751 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 9.9 | 110 | 1922-01-01 | 882306.2833 | 0 | 0 | 0 | 26.1833 | 99.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5333 | 26.1833 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 19.9067 | 5.2367 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT049CI1TR02----R002 | 752 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | 0.03 | 110 | 1996-01-01 | 233639.1333 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 85.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2167 | 35.65 | 3 | 319.9919 | 0.2 | 17.0433 | 7.13 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT049CI1TR03----R002 | 753 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 2.791 | 110 | 1922-01-01 | 882222.6333 | 0 | 0 | 0 | 23.0167 | 186.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.35 | 23.0167 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 37.27 | 4.6033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 12
LT049CI1TR04----R002 | 754 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 5.234 | 110 | 1968-01-01 | 479131.7167 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 50.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 25.95 | 2 | 655.9918 | 0.2 | 10.0667 | 5.19 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT049CI1TR05----R002 | 755 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 5.55 | 110 | 1922-01-01 | 882337.5167 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 61.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 32.5 | 2 | 1207.9918 | 0.2 | 12.3967 | 6.5 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT052CI1TR01----R002 | 756 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 0.81 | 110 | 1948-01-01 | 654327.9833 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 195.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2833 | 4.7333 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 39.0567 | 0.94667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 10
LT052CI1TR02----R002 | 757 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 0.366 | 110 | 1946-01-01 | 671876.7 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 168.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.45 | 2.85 | 1 | 919.9918 | 0.2 | 33.69 | 0.57 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 11
LT052CI1TR03----R002 | 758 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 3.8392 | 110 | 1948-01-01 | 654183.45 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 338.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8667 | 5.6833 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 67.7733 | 1.1367 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 19
LT052CI1TR04----R002 | 759 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 6.83 | 110 | 1948-01-01 | 654211.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 313.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 2.95 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 62.62 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 8
LT052CI1TR05----R002 | 760 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 0.421 | 110 | 1979-01-01 | 382607.2333 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 165.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8167 | 2.95 | 2 | 523.9918 | 0.2 | 33.1633 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 9
LT052CI1TR06----R002 | 761 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 0.027 | 110 | 1988-01-01 | 303653.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2833 | 0.1 | 1 | 415.9919 | 0.2 | 46.8567 | 0.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 22
LT052CI1TR07----R002 | 762 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 1.889 | 110 | 1951-01-01 | 628017.6167 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 203.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4333 | 2.95 | 2 | 859.9918 | 0.2 | 40.6867 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 19
LT052CI1TR08----R002 | 763 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 4.543 | 110 | 1948-01-01 | 654245.0833 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 279.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9667 | 2.95 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 55.9933 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 20
LT052CI1TR09----R002 | 764 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 1.12 | 110 | 1948-01-01 | 654256.1833 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 268.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8667 | 2.95 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 53.7733 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 21
LT039CI1TR02----R002 | 767 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | 0.151 | 110 | 2002-01-01 | 181140.6167 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 1.9667 | 1 | 247.9917 | 0.2 | 1.8833 | 0.39333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 19
LT065CI1TR02----R002 | 768 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | 14.4 | 110 | 1979-01-01 | 382766.05 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 6.8167 | 1 | 523.9918 | 0.2 | 0.62667 | 1.3633 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 17
LT064CI1TR02----R002 | 769 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - METRO 110KV C1 | 5.56 | 110 | 1974-01-01 | 426536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 12.7 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 20
LT004CI2TR05----R002 | 771 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 40.7 | 220 | 1988-01-01 | 303365.5 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 501.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.1833 | 21.3167 | 1 | 415.9919 | 0.2 | 100.2367 | 4.2633 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 21
LT014CI2TR03----R002 | 773 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | 0.03 | 110 | 1963-01-01 | 523032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 21
LT050CI2TR02----R002 | 776 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 14.54 | 110 | 1922-01-01 | 881860.2 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 552.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.0833 | 19.7167 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 110.4167 | 3.9433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT039CI2TR05----R002 | 782 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 3.847 | 110 | 1980-01-01 | 374006.05 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 6.8167 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 0.62667 | 1.3633 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT044CI2TR03----R002 | 783 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | 0.03 | 110 | 1974-01-01 | 426534.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 13.07 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 12
LT046CI2TR05----R002 | 784 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | 1.462 | 110 | 1947-01-01 | 663009.5333 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 29.3667 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 49.82 | 5.8733 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 13
LT015CI2TR01----R002 | 796 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 1.97 | 110 | 1923-01-01 | 873520.0667 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1833 | 7.75 | 1 | 1195.9918 | 0.2 | 28.8367 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT015CI2TR02----R002 | 797 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | 0.02 | 110 | 2005-01-01 | 154702.5667 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 137.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6833 | 7.75 | 1 | 211.9915 | 0.2 | 27.5367 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 11 | 46
LT015CI2TR03----R002 | 798 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | 1.26 | 110 | 1923-01-01 | 873516.4667 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1833 | 11.35 | 2 | 1195.9918 | 0.2 | 28.8367 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT015CI2TR04----R002 | 799 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | 0.02 | 110 | 1980-01-01 | 373860.4667 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1833 | 11.35 | 2 | 511.9919 | 0.2 | 28.8367 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT015CI2TR05----R002 | 800 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | 4.88 | 110 | 1923-01-01 | 873244.6833 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 415.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.9667 | 11.35 | 2 | 1195.9918 | 0.2 | 83.1933 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 11
LT015CI2TR06----R002 | 801 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 4.854 | 110 | 1996-01-01 | 233604.4667 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1833 | 11.35 | 2 | 319.9919 | 0.2 | 28.8367 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 20
LT015CI2TR07----R002 | 802 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | 5.24 | 110 | 1923-01-01 | 873523.1167 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 137.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5333 | 11.35 | 2 | 1195.9918 | 0.2 | 27.5067 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 19
LT015CI2TR08----R002 | 803 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | 4.461 | 110 | 1983-01-01 | 347285.9667 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 414.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6833 | 11.35 | 2 | 475.9918 | 0.2 | 82.9367 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 20
LT015CI2TR09----R002 | 804 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 1.5 | 110 | 1923-01-01 | 873384.6 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 281.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.35 | 6.05 | 2 | 1195.9918 | 0.2 | 56.27 | 1.21 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 20
LT015CI2TR10----R002 | 805 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | 2.74 | 110 | 1923-01-01 | 873516.4667 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1833 | 11.35 | 2 | 1195.9918 | 0.2 | 28.8367 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 25
LT015CI2TR11----R002 | 806 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 1.566 | 110 | 1965-01-01 | 505344.1667 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 136.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0833 | 7.75 | 1 | 691.9917 | 0.2 | 27.2167 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 20
LT037CI2TR01----R002 | 807 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | 4.652 | 110 | 1962-01-01 | 531769.65 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 2.5167 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 3.9667 | 0.50333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 31
LT037CI2TR02----R002 | 808 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | 0.71 | 110 | 1962-01-01 | 531784.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 1.4567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 22
LT037CI2TR03----R002 | 809 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | 0.113 | 110 | 1962-01-01 | 531784.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 1.4567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 21
LT049CI2TR01----R002 | 811 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | 9.9 | 110 | 1922-01-01 | 882321.75 | 0 | 0 | 0 | 23.1833 | 87.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0667 | 23.1833 | 2 | 1207.9918 | 0.2 | 17.4133 | 4.6367 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 20
LT049CI2TR02----R002 | 812 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | 0.03 | 110 | 1996-01-01 | 233686.2833 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 60.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 12.7833 | 1 | 319.9919 | 0.2 | 12.1867 | 2.5567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 19
LT049CI2TR03----R002 | 813 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 2.791 | 110 | 1922-01-01 | 882238.9667 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6 | 20.4333 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 34.52 | 4.0867 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT049CI2TR04----R002 | 814 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | 5.234 | 110 | 1968-01-01 | 479134.2833 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 60.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 12.7833 | 1 | 655.9918 | 0.2 | 12.1867 | 2.5567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT049CI2TR05----R002 | 815 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | 5.55 | 110 | 1922-01-01 | 882326.9667 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.55 | 26.4833 | 1 | 1207.9918 | 0.2 | 15.71 | 5.2967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT005CI2TR01----R002 | 817 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | 0.39 | 110 | 1973-01-01 | 435249.7667 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 15.15 | 6 | 595.9917 | 0.2 | 19.0167 | 3.03 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 10
LT005CI2TR02----R002 | 818 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | 0.491 | 110 | 1966-01-01 | 496623.35 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 9.5667 | 4 | 679.9917 | 0.2 | 19.0167 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT005CI2TR03----R002 | 819 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 12.55 | 110 | 1973-01-01 | 435233.5 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 126.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4833 | 0.016667 | 3 | 595.9917 | 0.2 | 25.2967 | 0.0033333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 17
LT005CI2TR04----R002 | 820 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | 0.057 | 110 | 1960-01-01 | 549250.9333 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 9.5667 | 4 | 751.9918 | 0.2 | 15.1 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT005CI2TR06----R002 | 822 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | 6.09 | 110 | 1973-01-01 | 435292.9667 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 57.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 9.5667 | 4 | 595.9917 | 0.2 | 11.4933 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 11
LT005CI2TR07----R002 | 823 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | 2.892 | 110 | 1987-01-01 | 312543.35 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 9.5667 | 4 | 427.9918 | 0.2 | 19.0167 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT005CI2TR08----R002 | 824 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | 0.021 | 110 | 2007-01-01 | 137223.35 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 9.5667 | 4 | 187.9918 | 0.2 | 19.0167 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT005CI2TR09----R002 | 825 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | 0.89 | 110 | 1973-01-01 | 435303.3833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0.016667 | 3 | 595.9917 | 0.2 | 11.32 | 0.0033333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 13
LT042CI2TR01----R002 | 826 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | 0.2 | 110 | 1961-01-01 | 540478.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1833 | 0 | 0 | 739.9917 | 0.2 | 14.6367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT042CI2TR02----R002 | 827 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 2.973 | 110 | 1999-01-01 | 207398.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 11.45 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT042CI2TR03----R002 | 828 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | 0.398 | 110 | 1968-01-01 | 479150.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 11.45 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT050CI2TR01----R002 | 829 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 2.555 | 110 | 2000-01-01 | 198530.8167 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 152.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5833 | 12.6 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 30.5167 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT050CI2TR03----R002 | 830 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 4.203 | 110 | 2001-01-01 | 189794.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 12.6 | 0 | 259.9915 | 0.2 | 20.8933 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 6
LT050CI2TR04----R002 | 831 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | 5.8 | 110 | 2003-01-01 | 172274.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 12.6 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 20.8933 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT050CI2TR05----R002 | 832 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | 2.715 | 110 | 1994-01-01 | 251127.35 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 140.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.05 | 12.6 | 0 | 343.9917 | 0.2 | 28.01 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT050CI2TR06----R002 | 833 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | 4.3 | 110 | 2001-01-01 | 189794.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 12.6 | 0 | 259.9915 | 0.2 | 20.8933 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 6
LT050CI2TR07----R002 | 834 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | 0.86 | 110 | 1986-01-01 | 321290.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 12.6 | 0 | 439.9917 | 0.2 | 20.8933 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT050CI2TR08----R002 | 835 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | 4 | 110 | 2002-01-01 | 181034.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 12.6 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 20.8933 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT050CI2TR09----R002 | 836 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | 0.21 | 110 | 1978-01-01 | 391432.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12.6 | 0 | 535.9917 | 0.2 | 18.2 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 13
LT052CI2TR01----R002 | 838 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | 0.81 | 110 | 1948-01-01 | 654336.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 176.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3667 | 15.3333 | 3 | 895.9918 | 0.2 | 35.2733 | 3.0667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 19
LT052CI2TR02----R002 | 839 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | 0.366 | 110 | 1946-01-01 | 671903.3167 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 131.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2333 | 13.45 | 2 | 919.9918 | 0.2 | 26.2467 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT052CI2TR03----R002 | 840 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | 3.8392 | 110 | 1948-01-01 | 654295.7333 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 218.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8167 | 13.45 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 43.7633 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT052CI2TR04----R002 | 841 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | 6.83 | 110 | 1948-01-01 | 654201.9667 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 312.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5833 | 13.45 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 62.5167 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT052CI2TR05----R002 | 842 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | 0.421 | 110 | 1979-01-01 | 382500.05 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 13.45 | 2 | 523.9918 | 0.2 | 52.5 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 12
LT052CI2TR06----R002 | 843 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | 0.027 | 110 | 1988-01-01 | 303596.2167 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 281.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1833 | 10.6 | 1 | 415.9919 | 0.2 | 56.2367 | 2.12 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 27
LT052CI2TR07----R002 | 844 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | 1.889 | 110 | 1951-01-01 | 628079.3167 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 131.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2333 | 13.45 | 2 | 859.9918 | 0.2 | 26.2467 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 21
LT052CI2TR08----R002 | 845 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | 4.543 | 110 | 1948-01-01 | 654166.5667 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 347.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9833 | 13.45 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 69.5967 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT052CI2TR09----R002 | 846 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | 1.12 | 110 | 1948-01-01 | 654298.5833 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 218.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8167 | 10.6 | 1 | 895.9918 | 0.2 | 43.7633 | 2.12 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 26
LT001CI2TR01----R002 | 847 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 8.233 | 220 | 1991-01-01 | 277496.2333 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 71.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5667 | 16.2 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 14.3133 | 3.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 25
LT001CI2TR02----R002 | 848 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | 0.087 | 220 | 1992-01-01 | 268690.3167 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 12.0833 | 2 | 367.9919 | 0.2 | 24.32 | 2.4167 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 21
LT001CI2TR03----R002 | 849 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | 42.088 | 220 | 1991-01-01 | 277496.2333 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 71.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5667 | 16.2 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 14.3133 | 3.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 21
LT047CI2TR01----R002 | 850 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | 3.74 | 110 | 1947-01-01 | 663198.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 907.9918 | 0.2 | 17.8133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 23
LT047CI2TR02----R002 | 851 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | 2.9 | 110 | 1947-01-01 | 663069.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9833 | 0 | 0 | 907.9918 | 0.2 | 43.7967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT047CI2TR03----R002 | 852 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | 0.7 | 110 | 1947-01-01 | 663198.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 907.9918 | 0.2 | 17.8133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT047CI2TR04----R002 | 853 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | 1.886 | 110 | 1967-01-01 | 487878.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 667.9918 | 0.2 | 17.8133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 12
LT010CI2TR01----R002 | 855 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | 3.639 | 110 | 1963-01-01 | 522981.05 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 32.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1833 | 18.7667 | 1 | 715.9918 | 0.2 | 6.4367 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT010CI2TR02----R002 | 856 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | 5.65 | 110 | 1963-01-01 | 522931.9 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 81.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 18.7667 | 1 | 715.9918 | 0.2 | 16.2667 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT010CI2TR03----R002 | 857 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | 0.02 | 110 | 2002-01-01 | 181073.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 18.7667 | 1 | 247.9917 | 0.2 | 12.0067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 21
LT010CI2TR04----R002 | 858 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | 11.59 | 110 | 1963-01-01 | 522953.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 18.7667 | 1 | 715.9918 | 0.2 | 12.0067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT010CI2TR05----R002 | 859 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | 0.053 | 110 | 2006-01-01 | 146009.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 18.7667 | 1 | 199.9916 | 0.2 | 12.0067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT028CI2TR01----R002 | 860 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | 0.082 | 110 | 1947-01-01 | 662724.1 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 522.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.8333 | 41.0667 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 104.5667 | 8.2133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 4
LT028CI2TR02----R002 | 861 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | 4.15 | 110 | 1990-01-01 | 286106.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 391.9917 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 8
LT028CI2TR03----R002 | 862 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | 3.6 | 110 | 1947-01-01 | 663050.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 6
LT028CI2TR04----R002 | 863 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | 0.033 | 110 | 1982-01-01 | 356234.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 487.9917 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 6
LT028CI2TR05----R002 | 864 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | 0.526 | 110 | 1947-01-01 | 663050.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 6
LT028CI2TR06----R002 | 865 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | 2.26 | 110 | 1994-01-01 | 251042.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 343.9917 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 6 | 44
LT028CI2TR07----R002 | 866 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | 0.38 | 110 | 1947-01-01 | 663050.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT028CI2TR08----R002 | 867 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | 0.021 | 110 | 1963-01-01 | 522662.7333 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 347.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.7333 | 21.5333 | 2 | 715.9918 | 0.2 | 69.5467 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT028CI2TR09----R002 | 868 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | 2.63 | 110 | 1947-01-01 | 663050.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT028CI2TR10----R002 | 869 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | 2.153 | 110 | 1964-01-01 | 514034.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 703.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT028CI2TR11----R002 | 870 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | 4.08 | 110 | 1947-01-01 | 663050.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT028CI2TR12----R002 | 871 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | 0.808 | 110 | 1947-01-01 | 663050.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 907.9918 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT028CI2TR13----R002 | 872 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | 0.63 | 110 | 2000-01-01 | 198458.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 271.9919 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 37
LT039CI2TR01----R002 | 892 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | 0.151 | 110 | 2002-01-01 | 181068.35 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 65.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1167 | 18.5333 | 2 | 247.9917 | 0.2 | 13.0233 | 3.7067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 30
LT057CI1TR02----R002 | 893 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 0.056 | 44 | 1971-01-01 | 452904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 30
LT050CI1TR10----R002 | 960 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 2.69 | 110 | 2011-01-01 | 102132.3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 9.45 | 1 | 139.9918 | 0.2 | 24.45 | 1.89 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT050CI2TR10----R002 | 961 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 2.69 | 110 | 2011-01-01 | 102146.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 12.6 | 0 | 139.9918 | 0.2 | 20.8933 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 30
LT041CI2TR01----R002 | 1017 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 13.95 | 44 | 1965-01-01 | 505304.3333 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 114.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4667 | 69.2 | 12 | 691.9917 | 0.2 | 22.8933 | 13.84 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 30
LT015CI1TR23----R002 | 1028 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | 0.02 | 110 | 2005-01-01 | 154408.6833 | 0 | 0 | 0 | 303 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3167 | 303 | 2 | 211.9915 | 0.2 | 27.2633 | 60.6 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 3
LT028CI1TR14----R002 | 1078 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 3.1 | 110 | 2000-01-01 | 198515.6667 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 160.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7667 | 19.5667 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 32.1533 | 3.9133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT028CI2TR15----R002 | 1079 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | 3.1 | 110 | 2000-01-01 | 197821.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 852.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.9667 | 21.5333 | 2 | 271.9919 | 0.2 | 170.5933 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 15
LT028CI1TR15----R002 | 1080 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 0.037 | 110 | 2012-01-01 | 93329.2333 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2167 | 22.55 | 2 | 127.992 | 0.2 | 30.4433 | 4.51 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT028CI2TR16----R002 | 1081 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | 0.037 | 110 | 2012-01-01 | 93266.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 21.5333 | 2 | 127.992 | 0.2 | 43.19 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 10 | 11
LT005CI1TR05----R002 | 1204 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | 1.98 | 110 | 1973-01-01 | 435302.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 19
LT005CI1TR10----R002 | 1205 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 2.52 | 110 | 1973-01-01 | 435302.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9167 | 5.0667 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 10.5833 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 18
LT005CI2TR05----R002 | 1206 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | 1.98 | 110 | 1973-01-01 | 435170.7 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 127.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9333 | 61.3667 | 6 | 595.9917 | 0.2 | 25.5867 | 12.2733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 31
LT005CI2TR10----R002 | 1207 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | 2.52 | 110 | 1973-01-01 | 435284.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0.016667 | 3 | 595.9917 | 0.2 | 15.1 | 0.0033333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 17
LT001CI1TR04----R002 | 1508 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 33.87 | 220 | 1991-01-01 | 277454.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8833 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 25.9767 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 30
LT001CI2TR04----R002 | 1509 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 33.87 | 220 | 1991-01-01 | 277486.6167 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 81.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1833 | 16.2 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 16.2367 | 3.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT001CI1TR05----R002 | 1510 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 6.2 | 220 | 2015-01-01 | 67085.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 22.98 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 6
LT001CI2TR05----R002 | 1511 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | 6.2 | 220 | 2015-01-01 | 67112.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 81.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1833 | 6.65 | 1 | 91.9918 | 0.2 | 16.2367 | 1.33 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 14
LT021CI1TR01----G216 | 2832 | ENGIE | Zonal | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 16.005 | 110 | 1987-06-01 | 308313.3667 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 480.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.8333 | 229.8 | 14 | 423.0308 | 0.2 | 96.1667 | 45.96 | 2.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 8
LT021CI1TR02----G216 | 2833 | ENGIE | Zonal | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 59.323 | 110 | 1987-06-01 | 307766.9667 | 0 | 0 | 0 | 70.1833 | 1186.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.85 | 70.1833 | 9 | 423.0308 | 0.2 | 237.37 | 14.0367 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 12
LT021CI1TR03----G216 | 2834 | ENGIE | Zonal | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 32.002 | 110 | 1987-06-01 | 308610.0167 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 333.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.7167 | 80.2667 | 9 | 423.0308 | 0.2 | 66.7433 | 16.0533 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 7
LT021CI1TR04----G216 | 2835 | ENGIE | Zonal | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 27.053 | 110 | 1987-06-01 | 308871.8333 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 80.2667 | 9 | 423.0308 | 0.2 | 14.38 | 16.0533 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 9
LT021CI1TR05----G216 | 2836 | ENGIE | Zonal | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | 19.006 | 110 | 1987-06-01 | 308896.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4167 | 60.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 67.4167 | 9 | 423.0308 | 0.2 | 12.0367 | 13.4833 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT021CI1TR06----G216 | 2837 | ENGIE | Zonal | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 37.087 | 110 | 1987-06-01 | 308153.75 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 802.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.6 | 67.65 | 9 | 423.0308 | 0.2 | 160.52 | 13.53 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 13 | 56
LT021CI1TR07----G216 | 2838 | ENGIE | Zonal | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 0.074 | 110 | 1987-06-01 | 308898.9667 | 0 | 0 | 0 | 66.4833 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 | 66.4833 | 7 | 423.0308 | 0.2 | 11.71 | 13.2967 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 11 | 26
LT021CI1TR08----G216 | 2839 | ENGIE | Zonal | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 24.915 | 110 | 1987-06-01 | 308064.5 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 885.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6667 | 73.8333 | 8 | 423.0308 | 0.2 | 177.1333 | 14.7667 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 13 | 34
LT040CI1TR01----G216 | 2868 | ENGIE | Zonal | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | 11.7 | 110 | 1987-06-01 | 307611.35 | 0 | 0 | 0 | 326.45 | 1086.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.2 | 326.45 | 3 | 423.0308 | 0.2 | 217.24 | 65.29 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 13 | 33
LT160CI1TR01----G216 | 3189 | ENGIE | Zonal | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 20.8 | 66 | 1968-06-01 | 475467.4833 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4333 | 9.0833 | 3 | 650.9981 | 0.2 | 16.6867 | 1.8167 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 9 | 20
LT160CI1TR02----G216 | 3190 | ENGIE | Zonal | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 20.8 | 66 | 1968-06-01 | 475472.3 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4333 | 4.2667 | 2 | 650.9981 | 0.2 | 16.6867 | 0.85333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 8 | 24
LT001CI1TR01----R019 | 612 | FRONTEL | Zonal | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 10.9438 | 66 | 1990-01-01 | 286344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 8 | 16
LT002CI1TR01----R019 | 622 | FRONTEL | Zonal | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 30.328 | 66 | 1992-01-01 | 268806.7333 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 11.15 | 7 | 367.9919 | 0.2 | 1.2233 | 2.23 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 8 | 33
LT005CI1TR01----R019 | 644 | FRONTEL | Zonal | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 0.18434 | 66 | 2007-01-01 | 137328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 22 | 15
LT006CI1TR01----R019 | 647 | FRONTEL | Zonal | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 2.951 | 66 | 1989-01-01 | 295099.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 403.9916 | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT007CI1TR01----R019 | 650 | FRONTEL | Zonal | LOS ANGELES - SAN CARLOS PUREN 23KV C1 | 16.11 | 23 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 5
LT008CI1TR01----R019 | 1176 | FRONTEL | Zonal | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 29.494 | 66 | 1924-01-01 | 864899.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 1183.9918 | 0.2 | 2.4733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR01----R019 | 1326 | FRONTEL | Zonal | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | 0.2 | 220 | 2013-01-01 | 84720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 1
LT011CI1TR01----R019 | 1590 | FRONTEL | Zonal | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 34.4 | 66 | 2013-12-15 | 76341 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 14.05 | 1 | 104.5564 | 0.2 | 2.59 | 2.81 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----R020 | 607 | LITORAL | Zonal | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 2.5 | 66 | 1991-01-15 | 277247.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 379.5318 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR04----R020 | 613 | LITORAL | Zonal | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | 0.01 | 66 | 1978-10-13 | 384695.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 526.6281 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----R020 | 628 | LITORAL | Zonal | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 2.0783 | 66 | 1991-01-15 | 277247.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 379.5318 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR02----R020 | 629 | LITORAL | Zonal | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | 5.6623 | 66 | 2006-11-17 | 138397.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 6.1167 | 2 | 189.4779 | 0.2 | 0.92333 | 1.2233 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR05----R020 | 630 | LITORAL | Zonal | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 3.969 | 66 | 1991-01-15 | 277247.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 379.5318 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR07----R020 | 1353 | LITORAL | Zonal | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 0.004386 | 66 | 1991-01-15 | 277247.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 379.5318 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----R022 | 4010 | LUZ PARRAL | Zonal | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 7.516 | 66 | 2017-02-11 | 48668.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 66.6435 | 0.2 | 0 | 0.66 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR10----T008 | 987 | PALMUCHO | Zonal | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 40 | 66 | 1991-01-01 | 277546.45 | 0 | 5.4 | 0 | 21.35 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 21.35 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 2.16 | 4.27 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR10----T008 | 5077 | PALMUCHO | Zonal | TAP SANTA BARBARA - FANEAS PANGUE 66kV C1 | 40 | 66 | 1991-01-01 | 277529.0667 | 0 | 5.4 | 0 | 38.7333 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 38.7333 | 2 | 379.9918 | 0.2 | 2.16 | 7.7467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT030CI1TR01----T003 | 1518 | SAESA | Zonal | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 1.688 | 110 | 1970-12-25 | 453066.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 1.0733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI1TR01----R024 | 634 | SAESA | Zonal | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 32.65 | 110 | 1970-12-25 | 453061.25 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 4.8667 | 1 | 620.2298 | 0.2 | 1.1767 | 0.97333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR01----R024 | 645 | SAESA | Zonal | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 24.99 | 110 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI1TR01----R024 | 648 | SAESA | Zonal | PID PID - CASTRO 110KV C1 | 8.07 | 110 | 1992-01-01 | 268824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT007CI1TR01----R024 | 651 | SAESA | Zonal | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 17.89 | 110 | 1970-12-25 | 453071.85 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT009CI1TR01----R024 | 661 | SAESA | Zonal | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 14.94 | 110 | 1970-12-25 | 453061.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 2.0633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT010CI1TR01----R024 | 667 | SAESA | Zonal | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1970-12-25 | 453065.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT011CI1TR01----R024 | 1576 | SAESA | Zonal | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 7.77 | 110 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT271CI1TR01----T003 | 4842 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 28.326 | 66 | 2021-06-12 | 10699.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 2 | 14.663 | 0.81839 | 0 | 4.0646 | 1.6368 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT169CI1TR01----T003 | 4843 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 6.7341 | 66 | 2021-06-12 | 10686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 14.663 | 0.81839 | 14.199 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT169CI2TR01----T003 | 4844 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | PILAUCO - REMEHUE 66KV C2 | 6.7341 | 66 | 2021-06-12 | 10686.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 14.663 | 0.81839 | 14.5536 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT270CI1TR01----T003 | 4846 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 3.355 | 66 | 2021-06-12 | 10684.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | 14.663 | 0.81839 | 15.7266 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT270CI2TR01----T003 | 4847 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | OSORNO - REMEHUE 66KV C2 | 3.355 | 66 | 2021-06-12 | 10687.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 14.663 | 0.81839 | 13.708 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT033CI1TR01----T003 | 4347 | STS | Zonal | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 49.15 | 66 | 2016-06-23 | 54218.8667 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 38.6 | 2 | 74.2761 | 0.2 | 1.3067 | 7.72 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT051CI1TR01----T003 | 4716 | STS | Zonal | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 25.606 | 66 | 1941-10-25 | 708698.75 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16.25 | 2 | 970.2339 | 0.2 | 5.8 | 3.25 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT051CI2TR01----T003 | 4717 | STS | Zonal | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | 25.561 | 66 | 1941-10-25 | 708685.1833 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 40.2667 | 4 | 970.2339 | 0.2 | 3.71 | 8.0533 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT052CI1TR01----T003 | 4736 | STS | Zonal | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 9.4403 | 66 | 1962-01-01 | 531765.3167 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 8.3833 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 3.66 | 1.6767 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT052CI2TR01----T003 | 4737 | STS | Zonal | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C2 | 9.4349 | 66 | 1944-01-01 | 689564.7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 10.6167 | 0 | 943.9918 | 0.2 | 3.3367 | 2.1233 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT052CI1TR01----T003 | 4738 | STS | Zonal | SANGRA - MELIPULLI 66kV C1 | 6.4553 | 66 | 1962-01-01 | 531780.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 1.0167 | 1 | 727.9917 | 0.2 | 2.0033 | 0.20333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 1
LT052CI2TR01----T003 | 4739 | STS | Zonal | SANGRA - MELIPULLI 66kV C2 | 6.4553 | 66 | 1944-01-01 | 689576.0167 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.8833 | 0 | 943.9918 | 0.2 | 2.22 | 0.97667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 4
LT006CI1TR01----T003 | 159 | STS | Zonal | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 30.726 | 66 | 1944-01-01 | 689496.5167 | 0 | 0 | 0 | 71.0333 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 71.0333 | 15 | 943.9918 | 0.2 | 4.89 | 14.2067 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT013CI1TR03----T003 | 187 | STS | Zonal | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 38.419 | 66 | 1962-01-01 | 531753.5333 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 26.1 | 6 | 727.9917 | 0.2 | 2.4733 | 5.22 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 1
LT014CI1TR03----T003 | 192 | STS | Zonal | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 5.053 | 66 | 1992-01-01 | 268824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 1
LT015CI1TR02----T003 | 195 | STS | Zonal | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 58.292 | 110 | 2005-01-01 | 154841.7833 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 1 | 211.9915 | 0.2 | 0 | 1.2433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT018CI1TR02----T003 | 207 | STS | Zonal | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 22.64 | 110 | 2009-01-01 | 119781.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 163.9914 | 0.2 | 0 | 0.58 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI2TR03----T003 | 532 | STS | Zonal | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | 36.749 | 66 | 1962-01-01 | 531702.05 | 0 | 0 | 0 | 13.8167 | 8.3833 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 13.8167 | 2 | 727.9917 | 0.2 | 1.6767 | 2.7633 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 3
LT014CI2TR03----T003 | 536 | STS | Zonal | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 2.02 | 66 | 1992-01-01 | 268824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 2
LT505CI1TR01----T003 | 1095 | STS | Zonal | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 12.48 | 110 | 2012-01-01 | 93496.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 1.4467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT021CI1TR02----T003 | 1097 | STS | Zonal | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 56.9 | 110 | 2012-01-01 | 93487.8833 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 8.8833 | 1 | 127.992 | 0.2 | 1.4467 | 1.7767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT002CI1TR01----T003 | 1106 | STS | Zonal | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 11.9 | 110 | 1970-12-25 | 452991.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7167 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 16.1433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----T003 | 1107 | STS | Zonal | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 15.429 | 110 | 1970-12-25 | 453041.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT022CI1TR01----T003 | 1309 | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 3.61 | 66 | 2000-01-01 | 198680.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 3.1733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT022CI2TR01----T003 | 1311 | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 3.61 | 66 | 2000-01-01 | 198667.9333 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 22.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8833 | 5.1833 | 0 | 271.9919 | 0.2 | 4.5767 | 1.0367 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT023CI1TR01----T003 | 1313 | STS | Zonal | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0.68 | 66 | 2013-01-01 | 84720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT023CI1TR02----T003 | 1314 | STS | Zonal | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0.68 | 66 | 2013-01-01 | 84720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT022CI3TR01----T003 | 1315 | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | 9.8 | 66 | 1962-01-01 | 531785.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 1.3833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT024CI1TR01----T003 | 1318 | STS | Zonal | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | 6.61 | 66 | 2013-01-01 | 84717.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 115.9912 | 0.2 | 0 | 0.56 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT025CI1TR01----T003 | 1321 | STS | Zonal | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | 0.15 | 220 | 2013-01-01 | 84720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 3
LT029CI1TR01----T003 | 1513 | STS | Zonal | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 19.096 | 66 | 2015-01-01 | 67180.4667 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 4.85 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 2.9367 | 0.97 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT031CI1TR01----T003 | 1532 | STS | Zonal | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 0.38 | 66 | 1970-12-25 | 453040.3167 | 0 | 0 | 0 | 31.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6833 | 2 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 6.3367 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT032CI1TR01----T003 | 1534 | STS | Zonal | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 0.1 | 220 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT036CI2TR02----T003 | 4493 | STS | Zonal | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 14.328 | 66 | 1941-10-25 | 708705.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 34.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 3.55 | 1 | 970.2339 | 0.2 | 6.9033 | 0.71 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT036CI2TR02----T003 | 4494 | STS | Zonal | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 14.328 | 66 | 1941-10-25 | 708733.8167 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 1.1 | 1 | 970.2339 | 0.2 | 1.8167 | 0.22 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT035CI1TR01----T003 | 4495 | STS | Zonal | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 26.7897 | 66 | 1941-10-25 | 708701.8167 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.1833 | 1 | 970.2339 | 0.2 | 6.4 | 2.0367 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT035CI1TR01----T003 | 4496 | STS | Zonal | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 26.749 | 66 | 1941-10-25 | 708710.7 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 33.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2667 | 0.033333 | 0 | 970.2339 | 0.2 | 6.6533 | 0.0066667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT042CI1TR01----T003 | 4571 | STS | Zonal | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 | 8.022 | 110 | 2011-06-30 | 97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.078 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT043CI1TR01----T003 | 4572 | STS | Zonal | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 | 20.785 | 110 | 2011-06-30 | 97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.078 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
#N/A | 4573 | STS | Zonal | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | 0.010506 | 110 | 2012-01-01 | 93504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT050CI1TR01----T003 | 4714 | STS | Zonal | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C1 | 21.537 | 66 | 1962-01-01 | 531778.15 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 5.7333 | 1 | 727.9917 | 0.2 | 1.6233 | 1.1467 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT050CI2TR01----T003 | 4715 | STS | Zonal | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C2 | 21.534 | 66 | 1944-01-01 | 689495.9667 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 79.6 | 1 | 943.9918 | 0.2 | 3.2867 | 15.92 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT099CI1TR02----T002 | 432 | TRANSELEC | Zonal | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 0.867 | 154 | 1953-01-01 | 610638.1667 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18.8333 | 1 | 835.9917 | 0.2 | 4.6 | 3.7667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT063CI1TR01----T002 | 2919 | TRANSELEC | Zonal | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 69.36 | 220 | 2001-01-01 | 189828.3 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 75.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.65 | 8.05 | 3 | 259.9915 | 0.2 | 15.13 | 1.61 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
| 4646 | TRANSELEC | Zonal | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | 68.1757 | 220 | 2020-06-26 | 18679.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 1 | 26.1788 | 0.45839 | 0 | 1.6578 | 0.45839 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT168CI2TR01----T002 | 4647 | TRANSELEC | Zonal | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | 68.5877 | 220 | 2020-06-26 | 19018.7667 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.5833 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 7.2 | 1 | 26.1788 | 0.45839 | 4.3929 | 3.3004 | 0.45839 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 4 | 1
| 4648 | TRANSELEC | Zonal | SAN SIMON - FRONTERA 220KV C1 | 79.0834 | 220 | 2020-06-26 | 18967 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 2 | 26.1788 | 0.45839 | 0 | 31.4223 | 0.91677 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
LT204CI1TR01----T002 | 4649 | TRANSELEC | Zonal | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA 220KV C1 | 0.29252 | 220 | 2020-06-26 | 18594.6667 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 8.1 | 3 | 26.1788 | 0.45839 | 36.9764 | 3.7129 | 1.3752 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 6
LT204CI1TR02----T002 | 4650 | TRANSELEC | Zonal | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 102.4191 | 220 | 1998-01-01 | 215690.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 16.1333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20.4838 | 10.2419 | 3.0726 | C | C | C | 3 | 38
LT176CI1TR01----T002 | 4856 | TRANSELEC | Zonal | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | 10.7827 | 66 | 1980-01-01 | 373962.9 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 18.9833 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 4.6 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 3.7967 | 0.92 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT188CI1TR02----T002 | 135 | TRANSELEC | Zonal | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | 40.78 | 66 | 1975-01-01 | 417758.3667 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 37.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 44.5667 | 12 | 571.9918 | 0.2 | 7.4133 | 8.9133 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT010CI1TR05----T002 | 171 | TRANSELEC | Zonal | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 15.09 | 110 | 1971-01-01 | 452850.2 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 47.25 | 4 | 619.9918 | 0.2 | 1.31 | 9.45 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT011CI1TR02----T002 | 175 | TRANSELEC | Zonal | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 26 | 110 | 1974-01-01 | 418335.55 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 8255.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8255.8167 | 8.6333 | 13 | 583.9917 | 0.2 | 1651.1633 | 1.7267 | 2.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 10
LT011CI1TR04----T002 | 176 | TRANSELEC | Zonal | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 22.9 | 110 | 1974-01-01 | 424749.4833 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.5 | 14.0167 | 12 | 583.9917 | 0.2 | 367.3 | 2.8033 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT011CI1TR06----T002 | 177 | TRANSELEC | Zonal | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 14.85 | 110 | 1974-01-01 | 424736.1 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 1855.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.2167 | 8.6833 | 14 | 583.9917 | 0.2 | 371.0433 | 1.7367 | 2.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT011CI1TR01----T002 | 178 | TRANSELEC | Zonal | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | 31.9 | 110 | 1974-01-01 | 424754.8667 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.5 | 8.6333 | 13 | 583.9917 | 0.2 | 367.3 | 1.7267 | 2.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 18
LT011CI1TR03----T002 | 179 | TRANSELEC | Zonal | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 15.82 | 110 | 1974-01-01 | 424754.8667 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.5 | 8.6333 | 12 | 583.9917 | 0.2 | 367.3 | 1.7267 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 11 | 2
LT011CI1TR05----T002 | 180 | TRANSELEC | Zonal | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 67.48 | 110 | 1974-01-01 | 424752 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 1839.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.3667 | 8.6333 | 12 | 583.9917 | 0.2 | 367.8733 | 1.7267 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 85
LT012CI1TR05----T002 | 184 | TRANSELEC | Zonal | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | 13.4 | 110 | 1974-01-01 | 426544.9 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2333 | 6.8667 | 2 | 583.9917 | 0.2 | 9.6467 | 1.3733 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 17
LT014CI1TR01----T002 | 191 | TRANSELEC | Zonal | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 29 | 66 | 1952-01-01 | 619291.8667 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 61.6667 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 98.6 | 16 | 847.9918 | 0.2 | 12.3333 | 19.72 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 19
LT023CI1TR01----T002 | 230 | TRANSELEC | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | 17.3 | 154 | 1989-01-01 | 295003.15 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 73.1 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 22.1667 | 1 | 403.9916 | 0.2 | 14.62 | 4.4333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 18
LT023CI1TR02----T002 | 231 | TRANSELEC | Zonal | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | 33.3 | 154 | 1989-01-01 | 295030.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51.5167 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 16 | 0 | 403.9916 | 0.2 | 10.3033 | 3.2 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 17
LT023CI1TR04----T002 | 232 | TRANSELEC | Zonal | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 18.282 | 154 | 1955-01-01 | 593103.4833 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 34.7 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 9.0333 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 6.94 | 1.8067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 18
LT023CI1TR03----T002 | 233 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | 8.85 | 154 | 1989-01-01 | 295030.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51.5167 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 16 | 0 | 403.9916 | 0.2 | 10.3033 | 3.2 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 5
LT024CI1TR01----T002 | 236 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | 37.1 | 154 | 1955-01-01 | 593145.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 2.9267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 16
LT024CI1TR02----T002 | 237 | TRANSELEC | Zonal | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 34.72 | 154 | 1955-01-01 | 593145.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 2.9267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 13
LT030CI1TR02----T002 | 248 | TRANSELEC | Zonal | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 4.01 | 154 | 1955-01-01 | 593138.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 4.26 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 6
LT038CI1TR01----T002 | 274 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 42.96 | 154 | 1955-01-01 | 593099.35 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 47.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5167 | 13.1333 | 3 | 811.9918 | 0.2 | 9.5033 | 2.6267 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 4
LT120CI1TR04----T002 | 275 | TRANSELEC | Zonal | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 36.8 | 154 | 1955-01-01 | 593099.9667 | 0 | 0 | 0 | 31.8833 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 31.8833 | 3 | 811.9918 | 0.2 | 5.63 | 6.3767 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 6
LT119CI1TR02----T002 | 276 | TRANSELEC | Zonal | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 22.03 | 154 | 1955-01-01 | 593042.9167 | 0 | 0 | 0 | 73.1667 | 43.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 73.1667 | 6 | 811.9918 | 0.2 | 8.7833 | 14.6333 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT121CI1TR01----T002 | 277 | TRANSELEC | Zonal | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 64.8 | 154 | 1955-01-01 | 592735.25 | 0 | 0 | 0 | 355.0833 | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 355.0833 | 2 | 811.9918 | 0.2 | 13.9333 | 71.0167 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 5
LT190CI1TR02----T002 | 280 | TRANSELEC | Zonal | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | 24.8 | 66 | 1980-01-01 | 373958.9667 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 10.85 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 16.6667 | 6 | 511.9919 | 0.2 | 2.17 | 3.3333 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT191CI1TR01----T002 | 281 | TRANSELEC | Zonal | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | 0.45 | 66 | 1980-01-01 | 374006.6 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 0.016667 | 1 | 511.9919 | 0.2 | 1.8767 | 0.0033333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 9
LT048CI1TR02----T002 | 306 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 72.1 | 220 | 1978-01-01 | 391461.2667 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 23.5333 | 2 | 535.9917 | 0.2 | 10.24 | 4.7067 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 5
LT051CI1TR02----T002 | 313 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 72 | 154 | 1948-01-01 | 654485.05 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 27.4167 | 4 | 895.9918 | 0.2 | 3.1067 | 5.4833 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 3
LT053CI1TR02----T002 | 315 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 46.79 | 66 | 1956-01-01 | 584357.9 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 11 | 799.9918 | 0.2 | 0 | 8.42 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 11 | 15
LT056CI1TR02----T002 | 325 | TRANSELEC | Zonal | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 10.94 | 154 | 1949-01-01 | 645632.1167 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 89.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0167 | 22.8667 | 2 | 883.9917 | 0.2 | 17.8033 | 4.5733 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 3
LT057CI1TR01----T002 | 327 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 2.86 | 154 | 1970-01-01 | 461585.0667 | 0 | 0 | 0 | 29.9167 | 49.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0167 | 29.9167 | 3 | 631.9917 | 0.2 | 9.8033 | 5.9833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT057CI1TR02----T002 | 328 | TRANSELEC | Zonal | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 2.37 | 154 | 1970-01-01 | 461601.7333 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | 25.1167 | 3 | 631.9917 | 0.2 | 7.43 | 5.0233 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 9
LT059CI1TR03----T002 | 333 | TRANSELEC | Zonal | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 7.276 | 154 | 1970-01-01 | 461591.0167 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 47.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 12.3667 | 1 | 631.9917 | 0.2 | 9.57 | 2.4733 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 4
LT059CI1TR01----T002 | 334 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | 8.564 | 154 | 1970-01-01 | 461607.9667 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 10.4167 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 6.57 | 2.0833 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT059CI1TR02----T002 | 335 | TRANSELEC | Zonal | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 8.29 | 154 | 1970-01-01 | 461607.9667 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 10.4167 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 6.57 | 2.0833 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 18
LT069CI1TR02----T002 | 354 | TRANSELEC | Zonal | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 54.1 | 66 | 1960-01-01 | 548519.1 | 0 | 0 | 0 | 742.75 | 74.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.15 | 742.75 | 31 | 751.9918 | 0.2 | 14.83 | 148.55 | 6.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | NC | NC | 4 | 11
LT071CI1TR02----T002 | 360 | TRANSELEC | Zonal | CRUCE AEREO CANAL DE CHACAO 220KV C1 | 3.6 | 220 | 1994-01-01 | 251280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT074CI1TR01----T002 | 370 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | 58.13 | 154 | 2006-01-29 | 145380.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0.16667 | 1 | 199.0717 | 0.2 | 7.11 | 0.033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 12
LT074CI1TR02----T002 | 371 | TRANSELEC | Zonal | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | 3 | 154 | 1955-01-01 | 593149.3 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0.16667 | 1 | 811.9918 | 0.2 | 2.1067 | 0.033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 9
LT023CI1TR05----T002 | 375 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | 10 | 154 | 1989-01-01 | 295062.6 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 28.2333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 7.5833 | 0 | 403.9916 | 0.2 | 5.6467 | 1.5167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 9
LT085CI1TR01----T002 | 389 | TRANSELEC | Zonal | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2.9 | 154 | 1970-01-01 | 461151.35 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 0 | 102.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 8 | 8
LT085CI1TR03----T002 | 390 | TRANSELEC | Zonal | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 0.862 | 154 | 1970-01-01 | 461151.35 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 0 | 102.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 0
LT089CI1TR01----T002 | 400 | TRANSELEC | Zonal | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 4.5 | 110 | 2011-04-17 | 99686.8167 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 0.93333 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.93333 | 31.5833 | 1 | 136.5092 | 0.2 | 0.18667 | 6.3167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT014CI2TR01----T002 | 535 | TRANSELEC | Zonal | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | 29 | 66 | 1952-01-01 | 619392.0167 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 48.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7833 | 23.2 | 5 | 847.9918 | 0.2 | 9.7567 | 4.64 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT023CI2TR01----T002 | 546 | TRANSELEC | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | 50.8 | 154 | 1989-01-01 | 295035.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 53 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.1333 | 1 | 403.9916 | 0.2 | 10.6 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 3
LT023CI2TR03----T002 | 547 | TRANSELEC | Zonal | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 18.282 | 154 | 1955-01-01 | 592953.4667 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 191.2167 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 191.2167 | 10.3833 | 2 | 811.9918 | 0.2 | 38.2433 | 2.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 0
LT023CI2TR02----T002 | 548 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | 8.85 | 154 | 1989-01-01 | 295055.3833 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 33.1833 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 2.1333 | 1 | 403.9916 | 0.2 | 6.6367 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 0
#N/A | 549 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | 37.1 | 154 | 1955-01-01 | 593160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
#N/A | 550 | TRANSELEC | Zonal | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 36.33 | 154 | 1955-01-01 | 593160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 10
LT030CI2TR01----T002 | 553 | TRANSELEC | Zonal | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | 2.2 | 154 | 1955-01-01 | 593160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 16
LT072CI2TR02----T002 | 563 | TRANSELEC | Zonal | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 25 | 220 | 1996-01-01 | 233755.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 319.9919 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 10
LT056CI2TR02----T002 | 572 | TRANSELEC | Zonal | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 10.94 | 154 | 1949-01-01 | 645637.1 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 44.5 | 3 | 883.9917 | 0.2 | 12.48 | 8.9 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT057CI2TR02----T002 | 573 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 5.23 | 154 | 1970-01-01 | 461602.95 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 47.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 13.3167 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 9.5467 | 2.6633 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT069CI2TR02----T002 | 577 | TRANSELEC | Zonal | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | 64.22 | 66 | 1975-01-01 | 417785.5 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 23.25 | 21 | 571.9918 | 0.2 | 6.25 | 4.65 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI2TR05----T002 | 582 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | 10 | 154 | 1989-01-01 | 295074.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2.1333 | 1 | 403.9916 | 0.2 | 5.46 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI1TR22----T002 | 973 | TRANSELEC | Zonal | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 14.782 | 154 | 1955-01-01 | 593116.2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 21.9833 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 21.9833 | 9.0333 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 4.3967 | 1.8067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT023CI2TR23----T002 | 974 | TRANSELEC | Zonal | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | 14.782 | 154 | 1955-01-01 | 593103.8833 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 45.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 10.3833 | 2 | 811.9918 | 0.2 | 9.1467 | 2.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 29
LT006CI1TR04----T002 | 978 | TRANSELEC | Zonal | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | 35.1 | 110 | 1974-01-01 | 426481.7 | 0 | 0 | 0 | 56.6333 | 61.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 56.6333 | 6 | 583.9917 | 0.2 | 12.3333 | 11.3267 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 13
LT006CI1TR03----T002 | 984 | TRANSELEC | Zonal | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | 23.3 | 110 | 1974-01-01 | 426571.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0.13333 | 1 | 583.9917 | 0.2 | 5.6267 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 12
#N/A | 986 | TRANSELEC | Zonal | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | 13.6 | 110 | 1974-01-01 | 426599.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 1 | 583.9917 | 0.2 | 0 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT006CI1TR01----T002 | 994 | TRANSELEC | Zonal | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | 26 | 110 | 1974-01-01 | 426571.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0 | 583.9917 | 0.2 | 5.6267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 2
LT006CI1TR02----T002 | 1022 | TRANSELEC | Zonal | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 35 | 110 | 1974-01-01 | 426571.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0.13333 | 1 | 583.9917 | 0.2 | 5.6267 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 7
LT023CI1TR34----T002 | 1032 | TRANSELEC | Zonal | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 18.942 | 154 | 1955-01-01 | 593116.2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 21.9833 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 21.9833 | 9.0333 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 4.3967 | 1.8067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 7
LT023CI2TR33----T002 | 1033 | TRANSELEC | Zonal | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 18.942 | 154 | 1955-01-01 | 592969.1667 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 45.7333 | 134.7167 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 10.3833 | 2 | 811.9918 | 0.2 | 9.1467 | 2.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT084CI1TR01----T002 | 1094 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | 24.4 | 220 | 2011-01-01 | 102233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 139.9918 | 0.2 | 6.14 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT119CI1TR03----T002 | 1334 | TRANSELEC | Zonal | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 18.43 | 154 | 1955-01-01 | 593130.2833 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14.5167 | 1 | 811.9918 | 0.2 | 3.04 | 2.9033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT089CI1TR02----T002 | 1512 | TRANSELEC | Zonal | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 24.65 | 110 | 2011-04-17 | 99718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 136.5092 | 0.2 | 0.18667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT127CI1TR01----T002 | 1675 | TRANSELEC | Zonal | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 89.29 | 220 | 1962-01-01 | 531668.8333 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 42.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4167 | 80.75 | 19 | 727.9917 | 0.2 | 8.4833 | 16.15 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC | 3 | 2
LT128CI1TR01----T002 | 1676 | TRANSELEC | Zonal | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | 57.71 | 220 | 1962-01-01 | 531702.1167 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 6.4833 | 6 | 727.9917 | 0.2 | 16.68 | 1.2967 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT148CI1TR01----T002 | 4477 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP OFF TENO 154 KV C1 | 38.1399 | 154 | 2017-08-28 | 43911.45 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 1.3667 | 4 | 60.1369 | 0.2 | 1.4367 | 0.27333 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT148CI1TR02----T002 | 4478 | TRANSELEC | Zonal | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 12.0252 | 154 | 2019-02-21 | 30903.75 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 1.0667 | 3 | 42.3162 | 0.28358 | 2.037 | 0.30248 | 0.85074 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 3 | 2
LT149CI1TR01----T002 | 4479 | TRANSELEC | Zonal | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | 24.0855 | 154 | 2019-02-21 | 30879.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | 42.3162 | 0.28358 | 9.3392 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT190CI1TR04----T002 | 4894 | TRANSELEC | Zonal | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 15.457 | 66 | 2021-01-06 | 14430.4167 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 1 | 19.8247 | 0.60531 | 0 | 7.304 | 0.60531 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 2 | 5
LT177CI1TR01----T002 | 4857 | TRANSELEC S.A. | Zonal | PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | 10.0026 | 66 | 2021-01-06 | 14460.6167 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 2.7 | 0 | 19.8247 | 0.60531 | 5.2561 | 1.6343 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 11
LT188CI1TR04----T002 | 4888 | TRANSELEC S.A. | Zonal | TAP NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | 42.856 | 66 | 1975-01-01 | 417780.2333 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 22.7833 | 0 | 571.9918 | 0.2 | 7.3967 | 4.5567 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT188CI1TR03----T002 | 4889 | TRANSELEC S.A. | Zonal | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 | 42.856 | 66 | 1975-01-01 | 417780.2333 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 22.7833 | 0 | 571.9918 | 0.2 | 7.3967 | 4.5567 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT212CI1TR01----T002 | 5065 | TRANSELEC S.A. | Zonal | EST.517 - PUEBLO SECO 154 KV C1 | 32.8 | 154 | 1955-01-01 | 592591.3333 | 0 | 0 | 0 | 422.55 | 126.2667 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 126.2667 | 422.55 | 3 | 811.9918 | 0.2 | 25.2533 | 84.51 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 4
LT212CI1TR01----T002 | 5066 | TRANSELEC S.A. | Zonal | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | 29.98 | 154 | 1955-01-01 | 592750.8833 | 0 | 0 | 0 | 349.4333 | 59.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6833 | 349.4333 | 1 | 811.9918 | 0.2 | 11.9367 | 69.8867 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 2 | 1
LT032CI1TR01----T025 | 2856 | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 2.68 | 110 | 2001-01-12 | 189630.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 2 | 259.6301 | 0.2 | 3.41 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT032CI1TR02----T025 | 2857 | TRANSEMEL | Zonal | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 2.23 | 110 | 2001-01-12 | 189641.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 2 | 259.6301 | 0.2 | 1.39 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT033CI1TR01----T025 | 2858 | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 10.48 | 110 | 2001-12-01 | 181722.3167 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 138.0667 | 26.3167 | 0 | 2.8833 | 0 | 138.0667 | 6.4167 | 3 | 249.0175 | 0.2 | 27.6133 | 1.2833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT034CI1TR01----T025 | 2860 | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 8.61 | 110 | 2001-12-01 | 181701.8 | 0 | 0 | 0 | 106.7333 | 87.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 106.7333 | 5 | 249.0175 | 0.2 | 17.4933 | 21.3467 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 11 | 13
LT035CI1TR01----T025 | 2861 | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 0.58 | 110 | 2001-12-01 | 181893.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 249.0175 | 0.2 | 0 | 0.46 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT036CI1TR01----T025 | 2862 | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 16.91 | 110 | 2001-12-01 | 181888.2167 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 3 | 249.0175 | 0.2 | 0 | 1.5567 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT037CI1TR01----T025 | 2863 | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 6.65 | 110 | 2001-12-01 | 181880.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 13.7833 | 1 | 249.0175 | 0.2 | 0.31 | 2.7567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT045CI1TR01----T025 | 2877 | TRANSEMEL | Zonal | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0.108 | 110 | 2001-12-01 | 181878.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 249.0175 | 0.2 | 3.4067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 26
LT156CI1TR01----T025 | 3183 | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 3.49 | 66 | 2002-06-01 | 177432.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2333 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 25.2333 | 0 | 0 | 243.0305 | 0.2 | 5.0467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 8 | 15
LT157CI1TR01----T025 | 3184 | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | 2.4 | 66 | 2003-07-01 | 168041.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 230.0452 | 0.2 | 1.2067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT258CI1TR01----T005 | 3186 | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 7.1078 | 66 | 2002-06-01 | 176273.8 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 173.6667 | 1044.9167 | 0 | 7.0667 | 0 | 173.6667 | 28.55 | 7 | 243.0305 | 0.2 | 34.7333 | 5.71 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 0
LT001CI1TR01----G265 | 1626 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Dedicado | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | 0.07 | 220 | 2016-11-10 | 50904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.677 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT234CI1TR01----G122 | 4539 | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Dedicado | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | 2.995 | 154 | 2013-11-12 | 77118.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | 105.6407 | 0.2 | 8.2133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G332 | 4441 | AELA EOLICA SARCO SpA | Dedicado | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | 71.3 | 220 | 2018-01-05 | 40531.15 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 192.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.45 | 76.4 | 0 | 55.8598 | 0.21482 | 41.3428 | 16.4125 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
LT020CI1TR01----G010 | 4238 | AES ANDES S.A. | Dedicado | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 3.5275 | 110 | 2021-07-07 | 10088.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 13.8411 | 0.86698 | 13.077 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT021CI1TR02----G010 | 4240 | AES ANDES S.A. | Dedicado | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 | 8.6816 | 110 | 1923-01-01 | 866320.4833 | 0 | 0 | 0 | 205.8833 | 7035.1167 | 110.5167 | 0 | 0 | 0 | 7035.1167 | 205.8833 | 0 | 1195.9918 | 0.2 | 1407.0233 | 41.1767 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 6 | 11
LT021CI2TR02----G010 | 4243 | AES ANDES S.A. | Dedicado | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C2 | 8.6816 | 110 | 1923-01-01 | 865855.5 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 7561.2333 | 213.65 | 0 | 0 | 0 | 7561.2333 | 41.6167 | 0 | 1195.9918 | 0.2 | 1512.2467 | 8.3233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----G010 | 4991 | AES ANDES S.A. | Dedicado | CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 7.7454 | 110 | 2017-01-01 | 44650.0333 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971 | 34.9667 | 0 | 67.9909 | 0.2 | 994.2 | 6.9933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 4
LT017CI1TR02----G010 | 36 | AES GENER | Dedicado | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 14.3 | 66 | 1994-01-01 | 251107.0333 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 159.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.75 | 13.2167 | 1 | 343.9917 | 0.2 | 31.95 | 2.6433 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 18
LT016CI1TR02----G010 | 49 | AES GENER | Dedicado | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | 0.12 | 66 | 1994-01-01 | 251205.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5833 | 0 | 0 | 343.9917 | 0.2 | 14.9167 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT005CI1TR01----G010 | 61 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 32.2 | 220 | 1991-01-01 | 277029.4 | 0 | 0 | 0 | 54.0333 | 500.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5667 | 54.0333 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 100.1133 | 10.8067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 21
LT005CI1TR02----G010 | 62 | AES GENER | Dedicado | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 12 | 220 | 1991-01-01 | 277142.5833 | 0 | 0 | 0 | 54.0333 | 387.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.3833 | 54.0333 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 77.4767 | 10.8067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 3
LT006CI1TR03----G010 | 67 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | 19.8 | 110 | 1923-01-01 | 867942.2833 | 0 | 0 | 0 | 163.1833 | 5453.05 | 113.4833 | 0 | 0 | 0 | 5453.05 | 163.1833 | 0 | 1195.9918 | 0.2 | 1090.61 | 32.6367 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 2
LT007CI1TR02----G010 | 70 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | 35.3 | 110 | 1928-01-01 | 826653.0167 | 0 | 0 | 0 | 119.55 | 3070.1333 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 3070.1333 | 119.55 | 0 | 1135.9918 | 0.2 | 614.0267 | 23.91 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 12
LT013CI1TR01----G010 | 87 | AES GENER | Dedicado | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 30.1 | 220 | 2009-01-01 | 119655.8167 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 106.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1333 | 22.05 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 21.2267 | 4.41 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 6
LT007CI2TR02----G010 | 112 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | 35.3 | 110 | 1928-01-01 | 826767.6167 | 0 | 0 | 0 | 119.5833 | 2841.9833 | 118.8167 | 0 | 0 | 0 | 2841.9833 | 119.5833 | 1 | 1135.9918 | 0.2 | 568.3967 | 23.9167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 40
LT013CI2TR01----G010 | 118 | AES GENER | Dedicado | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 30.1 | 220 | 2009-01-01 | 119686.2167 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 40.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8833 | 56.9 | 1 | 163.9914 | 0.2 | 8.1767 | 11.38 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 31
LT005CI2TR01----G010 | 125 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 32.2 | 220 | 1991-01-01 | 276631.9167 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 945.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1167 | 6.9667 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 189.0233 | 1.3933 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 7 | 152
LT005CI2TR02----G010 | 126 | AES GENER | Dedicado | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 12 | 220 | 1991-01-01 | 275481.3333 | 0 | 0 | 0 | 1163.8333 | 938.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.8333 | 1163.8333 | 3 | 379.9918 | 0.2 | 187.7667 | 232.7667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 7 | 162
LT006CI2TR03----G010 | 128 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | 16.3 | 110 | 1923-01-01 | 866207.3 | 0 | 0 | 0 | 538.0667 | 6926.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926.6333 | 538.0667 | 0 | 1195.9918 | 0.2 | 1385.3267 | 107.6133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 11
LT012CI1TR02----G010 | 137 | AES GENER | Dedicado | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 4.3 | 110 | 2007-01-01 | 137263.5333 | 0 | 0 | 0 | 53.4833 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 53.4833 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 2.1967 | 10.6967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 152
LT018CI1TR01----G010 | 1599 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 9.5 | 220 |  | 1069401.2333 | 0 | 0 | 0 | 930.4667 | 4988.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.3 | 930.4667 | 0 | 60 | 0.2 | 997.66 | 186.0933 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 5 | 5
LT018CI1TR02----G010 | 1600 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 9.5 | 220 |  | 1070155.3667 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 5162.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162.8167 | 1.8167 | 1 | 60 | 0.2 | 1032.5633 | 0.36333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 24
LT049CI1TR01----G010 | 2882 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 33 | 110 | 1997-11-01 | 217667.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 1.8833 | 1 | 298.0034 | 0.2 | 2.1067 | 0.37667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 35
LT056CI1TR01----G010 | 2899 | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 37 | 220 | 1998-01-02 | 216184.55 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.45 | 1 | 295.9588 | 0.2 | 1 | 0.49 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 6 | 132
LT056CI1TR02----G010 | 2900 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 85 | 220 | 1998-01-02 | 216187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295.9588 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 1
LT057CI1TR01----G010 | 2901 | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 63.3 | 220 | 1999-04-01 | 205072.7167 | 0 | 0 | 0 | 148.5667 | 74.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7167 | 148.5667 | 1 | 281.0349 | 0.2 | 14.9433 | 29.7133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 2 | 9
LT057CI2TR01----G010 | 2902 | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 63.3 | 220 | 1999-04-01 | 205271.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 1.1667 | 1 | 281.0349 | 0.2 | 4.61 | 0.23333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT111CI1TR01----G010 | 3027 | AES GENER SING | Dedicado | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 10 | 220 | 1997-11-01 | 217648.0167 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 14.0167 | 0 | 298.0034 | 0.2 | 3.5933 | 2.8033 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT112CI1TR01----G010 | 3028 | AES GENER SING | Dedicado | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 70 | 220 | 1999-06-01 | 203676.8333 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 44.1167 | 0 | 0 | 0 | 102.1167 | 146.2333 | 8.9333 | 0 | 279.0308 | 0.2 | 29.2467 | 1.7867 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT120CI1TR01----G010 | 3042 | AES GENER SING | Dedicado | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 17.5 | 220 | 1997-01-05 | 224450.5 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 236.6333 | 0 | 0 | 0 | 108.6833 | 345.3167 | 84.1833 | 2 | 307.8602 | 0.2 | 69.0633 | 16.8367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 1
LT120CI1TR02----G010 | 3043 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 42.5 | 220 | 1998-01-05 | 215898.3167 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | 108.6833 | 137.5 | 84.1833 | 2 | 295.8603 | 0.2 | 27.5 | 16.8367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 5
LT120CI1TR03----G010 | 3044 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 12 | 220 | 1999-01-05 | 207138.3167 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | 108.6833 | 137.5 | 84.1833 | 2 | 283.8604 | 0.2 | 27.5 | 16.8367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 2
LT120CI2TR01----G010 | 3045 | AES GENER SING | Dedicado | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 17.5 | 220 | 2000-01-05 | 198272.3167 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 235.7833 | 0 | 0 | 3.9333 | 53.9 | 289.6833 | 34.0667 | 2 | 271.8605 | 0.2 | 57.9367 | 6.8133 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 1
LT120CI2TR02----G010 | 3046 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 42.5 | 220 | 2001-01-05 | 189562.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 199 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 252.9 | 0.98333 | 1 | 259.8601 | 0.2 | 50.58 | 0.19667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 8
LT120CI2TR03----G010 | 3047 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 12 | 220 | 2002-01-05 | 180790.6 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 210.5167 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 264.4167 | 0.98333 | 1 | 247.8602 | 0.2 | 52.8833 | 0.19667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 21
LT124CI1TR01----G010 | 3053 | AES GENER SING | Dedicado | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | 0.21 | 220 | 1994-12-01 | 243137.6667 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 108.1333 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 108.1333 | 9.45 | 0 | 333.0181 | 0.2 | 21.6267 | 1.89 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 3
LT151CI1TR01----G010 | 3113 | AES GENER SING | Dedicado | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | 408 | 345 | 1999-04-01 | 204650.7667 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 580.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.9333 | 64.3 | 0 | 281.0349 | 0.2 | 116.1867 | 12.86 | 0 | 20 | 10 | 3 | 74.04 | 37.02 | 11.106 | NC | C | C | 2 | 3
LT012CI1TR02----T011 | 4 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 11.47 | 110 | 1993-01-01 | 259882.2167 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 105.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2167 | 52.5667 | 3 | 355.9916 | 0.2 | 21.0433 | 10.5133 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 6
LT029CI1TR02----T011 | 19 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | 10.2 | 44 | 1950-01-01 | 636984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR02----G036 | 22 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 21.11 | 220 | 2007-01-01 | 137213.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0667 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 22.8133 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT022CI1TR02----T011 | 43 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | 8 | 66 | 1978-01-01 | 391525.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 535.9917 | 0.2 | 2.1267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 7
LT024CI1TR06----T011 | 58 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 23.9 | 66 | 1987-01-01 | 312275.8667 | 0 | 0 | 0 | 63.5667 | 308.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5667 | 63.5667 | 5 | 427.9918 | 0.2 | 61.7133 | 12.7133 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 15
LT025CI1TR06----T011 | 63 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 11 | 66 | 1993-01-01 | 259896.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0 | 355.9916 | 0.2 | 28.6133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 11
LT026CI1TR06----T011 | 71 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0.2 | 110 | 2004-01-01 | 163552.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 15.82 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR02----T011 | 76 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 0.1 | 220 | 2005-01-01 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT016CI1TR02----T011 | 78 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | 7.4 | 220 | 1985-01-01 | 330130.3167 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 36.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5667 | 1.1167 | 1 | 451.9916 | 0.2 | 7.3133 | 0.22333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT021CI1TR02----T011 | 80 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 10.6 | 66 | 1996-01-01 | 233741.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.083333 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 3.66 | 0.016667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 30
LT020CI2TR01----T011 | 82 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 44 | 220 | 1998-01-01 | 213028.9167 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 3163.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163.2667 | 23.8167 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 632.6533 | 4.7633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 13
LT020CI1TR02----T011 | 83 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 55.6 | 220 | 1998-01-01 | 214348.9833 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 11.0167 | 1 | 295.9917 | 0.2 | 371.2 | 2.2033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 7
LT020CI2TR03----T011 | 84 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | 11.6 | 220 | 1998-01-01 | 216148.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 13.5333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT019CI1TR02----T011 | 85 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 42.8 | 220 | 2000-01-01 | 197761.3833 | 0 | 0 | 0 | 902 | 32.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 902 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 6.5233 | 180.4 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 4
LT019CI1TR01----T011 | 86 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | 17 | 220 | 2000-01-01 | 198228.8 | 0 | 0 | 0 | 464.5333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 464.5333 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 0.53333 | 92.9067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 1 | 2
LT015CI1TR02----T011 | 90 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 3.2 | 66 | 2007-01-01 | 137259.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2167 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 13.6433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 15
LT018CI1TR02----T011 | 91 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 0.7 | 220 | 2008-01-05 | 128374.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8667 | 0 | 0 | 175.8606 | 0.2 | 19.5733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 16
LT014CI1TR02----T011 | 92 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 16.2 | 220 | 2002-01-01 | 181103.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 9.79 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 7
LT017CI1TR02----T011 | 95 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 32.6 | 220 | 1997-01-01 | 224883.5333 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 5.3167 | 3 | 307.9916 | 0.2 | 17.43 | 1.0633 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 3
LT029CI2TR02----T011 | 97 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | 10.2 | 44 | 1950-01-01 | 636984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 1
LT040CI1TR01----T011 | 99 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | 11.47 | 110 | 1993-01-01 | 259928.95 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.35 | 6.7 | 1 | 355.9916 | 0.2 | 20.87 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT022CI2TR02----T011 | 107 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 8 | 66 | 1978-01-01 | 391518.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 0 | 0 | 535.9917 | 0.2 | 3.5267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT024CI2TR06----T011 | 110 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 23.9 | 66 | 1987-01-01 | 312262.9833 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 238.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0667 | 146.95 | 4 | 427.9918 | 0.2 | 47.6133 | 29.39 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT009CI2TR02----T011 | 116 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 0.1 | 220 | 2005-01-01 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT014CI2TR02----T011 | 120 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 16.2 | 220 | 2002-01-01 | 181136.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 3.07 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT032CI1TR02----T011 | 245 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 74.3 | 220 | 2010-01-01 | 110896.4667 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 78.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 49.0667 | 2 | 151.9916 | 0.2 | 15.6933 | 9.8133 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT033CI1TR02----T011 | 297 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 7.22 | 66 | 2010-01-01 | 110938.4833 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 6.2667 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 15.85 | 1.2533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT032CI2TR02----T011 | 552 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | 74.3 | 220 | 2010-01-01 | 101609.0667 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 9345.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345.1333 | 69.8 | 3 | 151.9916 | 0.2 | 1869.0267 | 13.96 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 19
LT023CI1TR22----T011 | 975 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | 1.3 | 66 | 1983-01-01 | 340515.15 | 0 | 0 | 0 | 2874.8333 | 4322.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322.0167 | 2874.8333 | 1 | 475.9918 | 0.2 | 864.4033 | 574.9667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 0
LT030CI1TR03----T011 | 977 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | 13.7 | 44 | 1937-01-01 | 743685.9 | 0 | 0 | 0 | 741.2833 | 147.6 | 0 | 6361.2167 | 0 | 0 | 147.6 | 741.2833 | 12 | 1027.9917 | 0.2 | 29.52 | 148.2567 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 2
LT035CI1TR01----T011 | 1401 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | 41.6 | 220 | 2013-05-01 | 81776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 112.0482 | 0.2 | 12.64 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT035CI2TR02----T011 | 1402 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | 41.6 | 220 | 2013-05-01 | 81718 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.75 | 11.25 | 1 | 112.0482 | 0.2 | 22.15 | 2.25 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 9
LT041CI1TR01----T011 | 1652 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 20.8 | 66 | 2017-03-03 | 48120.2667 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8167 | 4.9167 | 2 | 65.9863 | 0.2 | 13.3633 | 0.98333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT010CI1TR01----T011 | 4422 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 89.6347 | 220 | 2018-06-15 | 36398.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0 | 50.5696 | 0.2373 | 127.646 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 15
LT011CI1TR01----T011 | 4423 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 127.6405 | 220 | 2018-06-15 | 36250.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 677.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.1667 | 8.3667 | 2 | 50.5696 | 0.2373 | 160.6896 | 1.9854 | 0.47459 | 20 | 10 | 3 | 25.5281 | 12.7641 | 3.8292 | S/C | S/C | S/C | 3 | 8
LT010CI2TR01----T011 | 4424 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 89.6347 | 220 | 2018-06-15 | 34366.7333 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2565.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.3167 | 3.95 | 2 | 50.5696 | 0.2373 | 608.7418 | 0.93732 | 0.47459 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
LT011CI2TR01----T011 | 4425 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Dedicado | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | 127.6405 | 220 | 2018-06-15 | 36343.9333 | 0 | 0 | 0 | 32.7333 | 559.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.3333 | 32.7333 | 8 | 50.5696 | 0.2373 | 132.7281 | 7.7675 | 1.8984 | 20 | 10 | 3 | 25.5281 | 12.7641 | 3.8292 | S/C | S/C | S/C | 1 | 11
LT150CI2TR01----L106 | 3109 | ALGORTA | Dedicado | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 10.18 | 33 | 2011-12-15 | 93912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5585 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 7
LT150CI2TR02----L106 | 3110 | ALGORTA | Dedicado | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | 2.294 | 33 | 2011-12-15 | 93912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5585 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 5
LT150CI2TR03----L106 | 3111 | ALGORTA | Dedicado | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | 14.687 | 33 | 2011-12-15 | 93912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5585 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 13
LT150CI2TR04----L106 | 3112 | ALGORTA | Dedicado | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 15.424 | 33 | 2011-12-15 | 93896.2333 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 128.5585 | 0.2 | 0 | 3.1533 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 7
LT003CI1TR01----G810 | 4792 | ALMEYDA SPA | Dedicado | CUMBRES - ALMEYDA 220KV C1 | 15.7 | 220 | 05-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2333 | 0 | 0 | 27.8869 | 0.43031 | 38.398 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 14
LT008CI1TR02----G810 | 5003 | ALMEYDA SPA | Dedicado | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 20.8534 | 220 | 2021-06-19 | 10531.45 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 1 | 14.4329 | 0.83144 | 0 | 3.783 | 0.83144 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT021CI1TR01----G482 | 4239 | ALTO MAIPO S.A. | Dedicado | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | 13.0179 | 110 | 2021-07-07 | 9120.7 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 982.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.5333 | 0.76667 | 0 | 13.8411 | 0.86698 | 851.8401 | 0.66469 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT021CI2TR01----G482 | 4242 | ALTO MAIPO S.A. | Dedicado | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | 13.0179 | 110 | 2021-07-07 | 9526.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6667 | 0 | 0 | 13.8411 | 0.86698 | 500.8274 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G119 | 1280 | AMANECER SOLAR | Dedicado | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 9 | 220 | 2014-04-30 | 73041.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0 | 100.0815 | 0.2 | 12.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 0
LT001CI1TR01----G146 | 1558 | ANDES GENERACIÓN | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - ANDES GENERACION 110KV C1 | 0.95 | 110 | 2015-12-27 | 58555.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 80.1643 | 0.2 | 0.95667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT059CI1TR04----G213 | 2906 | ANGAMOS | Dedicado | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 11.6219 | 220 | 2016-07-13 | 53536.3167 | 0 | 0 | 0 | 139.1333 | 108.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.55 | 139.1333 | 1 | 73.6191 | 0.2 | 21.71 | 27.8267 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT059CI2TR06----G213 | 2908 | ANGAMOS | Dedicado | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 11.622 | 220 | 2016-10-06 | 51587.8667 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 129.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0833 | 27.05 | 0 | 70.8268 | 0.2 | 25.8167 | 5.41 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 14
#N/A | 3010 | ANGAMOS | Dedicado | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | 0.05 | 220 | 2015-01-01 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 40
LT001CI1TR01----L061 | 912 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Dedicado | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 19.2 | 110 | 1985-01-01 | 330146.5833 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 3.2 | 0 | 451.9916 | 0.2 | 3.6433 | 0.64 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT008CI1TR03----L022 | 520 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | 28.24 | 220 | 2011-01-01 | 99529.6333 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2724.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.6167 | 9.75 | 0 | 139.9918 | 0.2 | 544.9233 | 1.95 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT005CI1TR04----L022 | 623 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 6.75 | 66 | 1990-01-01 | 286041.65 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 286.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.15 | 16.2 | 1 | 391.9917 | 0.2 | 57.23 | 3.24 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 15 | 4
LT003CI3TR01----L022 | 924 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 15.2 | 66 | 2000-01-01 | 197183.8667 | 0 | 0 | 0 | 1178.3333 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 1178.3333 | 3 | 271.9919 | 0.2 | 66.76 | 235.6667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 8 | 7
LT003CI1TR02----L022 | 925 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 10.6 | 66 | 2009-01-01 | 119386.8 | 0 | 0 | 0 | 39.1167 | 358.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0833 | 39.1167 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 71.6167 | 7.8233 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR03----L022 | 926 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 4.6 | 66 | 2009-01-01 | 119366.5167 | 0 | 0 | 0 | 72.6167 | 344.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8667 | 72.6167 | 1 | 163.9914 | 0.2 | 68.9733 | 14.5233 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 2
LT002CI1TR01----L022 | 927 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 0.2 | 66 | 2003-01-01 | 172392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT003CI2TR02----L022 | 951 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 15.2 | 66 | 1990-01-01 | 286084.4 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 192.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.65 | 66.95 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 38.53 | 13.39 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT009CI1TR06----L022 | 985 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | 16.59 | 220 | 2011-01-01 | 101461.7667 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 768.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.7333 | 33.5 | 0 | 139.9918 | 0.2 | 153.7467 | 6.7 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
LT007CI1TR02----L022 | 1021 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | 33 | 220 | 2011-01-01 | 101538.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 724.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.8333 | 0.65 | 1 | 139.9918 | 0.2 | 144.9667 | 0.13 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 3
LT001CI1TR02----L022 | 1062 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | 8.8 | 220 | 1990-01-01 | 285567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.5 | 0 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 155.3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 1
LT005CI2TR03----L022 | 1068 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 6.4 | 66 | 1990-01-01 | 286088.5833 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 238.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5333 | 16.8833 | 2 | 391.9917 | 0.2 | 47.7067 | 3.3767 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT005CI3TR01----L022 | 1194 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 7 | 66 | 2006-01-01 | 145897.4333 | 0 | 0 | 0 | 132.6667 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 132.6667 | 4 | 199.9916 | 0.2 | 11.58 | 26.5333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 37 | 7
LT004CI1TR01----L022 | 1203 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS BRONCES - MINA NUEVA 66kV C1 | 1.07 | 66 | 2009-01-01 | 119733.4333 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 13.5833 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 7.3967 | 2.7167 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT010CI1TR01----L022 | 1208 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 1.3 | 220 | 1990-01-01 | 286344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT010CI2TR02----L022 | 1209 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | 1.3 | 220 | 1990-01-01 | 286344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G699 | 5002 | AR CERRO TIGRE SPA |  | CENTRAL CERRO TIGRE - FARELLON 220KV C1 | 14.2097 | 220 | 2022-03-08 | 3980.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1833 | 213.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 3
LT001CI1TR01----G693 | 4984 | AR TCHAMMA SPA |  | TCHAMMA - PALLATA 220KV C1 | 36.41 | 220 | 2022-02-21 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 3
LT001CI1TR01----G306 | 4433 | ATACAMA GENERACION CHILE | Dedicado | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 2.8 | 220 | 2017-07-17 | 44810.7833 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 112.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3667 | 4.85 | 1 | 61.5171 | 0.2 | 22.4733 | 0.97 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR01----G716 | 4977 | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Dedicado | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1 | 2.755 | 220 | 2021-07-23 | 9706.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 13.3151 | 0.90123 | 11.8212 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G333 | 4446 | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Dedicado | SANTA RITA - SAN SIMON 220 KV C1 | 10.2897 | 220 | 2019-09-05 | 26151.2667 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 22.1833 | 1 | 35.8768 | 0.33448 | 11.5562 | 7.4198 | 0.33448 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G088 | 1083 | BIOENERGÍAS FORESTALES | Dedicado | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | 0.6 | 220 | 2012-01-01 | 93504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----L151 | 4788 | CAITAN | Dedicado | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 15.997 | 66 | 2019-11-01 | 24745.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 86.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2833 | 8.0833 | 1 | 34.0041 | 0.3529 | 30.4493 | 2.8526 | 0.3529 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT002CI1TR02----L151 | 4789 | CAITAN | Dedicado | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | 18.4748 | 66 | 2019-11-01 | 24512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 34.0041 | 0.3529 | 115.6449 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
LT003CI1TR03----L151 | 4790 | CAITAN | Dedicado | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 32.77 | 66 | 2019-11-01 | 24513.8 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 284.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1667 | 42.0333 | 4 | 34.0041 | 0.3529 | 100.282 | 14.8335 | 1.4116 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
LT002CI1TR02----L018 | 923 | CAP CMP | Dedicado | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 1.3 | 110 | 1978-01-01 | 391200.95 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 293.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0667 | 41.9833 | 0 | 535.9917 | 0.2 | 58.6133 | 8.3967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 5
LT003CI1TR02----L018 | 936 | CAP CMP | Dedicado | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 15 | 110 | 2007-01-01 | 137312.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 3.03 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI2TR02----L018 | 950 | CAP CMP | Dedicado | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 1.3 | 110 | 1978-01-01 | 391355.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2167 | 0 | 0 | 535.9917 | 0.2 | 36.0433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 7 | 3
LT001CI1TR02----L018 | 959 | CAP CMP | Dedicado | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | 14 | 110 | 1997-01-01 | 224968.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 1.4267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT007CI1TR03----L018 | 1338 | CAP CMP | Dedicado | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 85 | 220 | 2013-09-02 | 78820.35 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 30.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5167 | 13.1333 | 0 | 107.9737 | 0.2 | 6.1033 | 2.6267 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 7
LT005CI1TR01----L018 | 1415 | CAP CMP | Dedicado | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 46 | 220 | 2013-09-02 | 78846.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0.13333 | 1 | 107.9737 | 0.2 | 3.47 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 3
LT006CI1TR02----L018 | 1416 | CAP CMP | Dedicado | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 19.3 | 220 | 2013-09-02 | 78808.55 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 48.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3667 | 7.0833 | 0 | 107.9737 | 0.2 | 9.6733 | 1.4167 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT004CI1TR01----L018 | 1560 | CAP CMP | Dedicado | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | 0.306 | 110 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR02----L029 | 388 | CAP HUACHIPATO | Dedicado | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | 1.07 | 154 | 1970-01-01 | 461367.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1167 | 0 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 59.2233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI2TR01----L029 | 1516 | CAP HUACHIPATO | Dedicado | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | 1.07 | 154 | 1970-01-01 | 461530.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6667 | 0 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 26.7333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 3
LT001CI1TR01----G005 | 976 | CAPULLO | Dedicado | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 1 | 66 | 1995-01-01 | 242462.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 2.1833 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 10.99 | 0.43667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR02----L089 | 2 | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 5.2 | 66 | 1997-01-01 | 224742.35 | 0 | 0 | 0 | 122.2167 | 111.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4333 | 122.2167 | 16 | 307.9916 | 0.2 | 22.2867 | 24.4433 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 5
LT002CI1TR02----L089 | 37 | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | 1.8 | 220 | 2003-01-01 | 172329.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2167 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 12.4433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----L089 | 50 | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 0.79 | 66 | 1996-01-01 | 233669 | 0 | 0 | 0 | 16.8167 | 74.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1833 | 16.8167 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 14.8367 | 3.3633 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 19
LT001CI1TR02----L026 | 933 | CEMENTO MELÓN | Dedicado | CEMENTO MELON - PRINCIPAL MINA NAVIO 44KV C1 | 16 | 44 | 1935-01-01 | 768480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 14
LT002CI1TR02----L026 | 939 | CEMENTO MELÓN | Dedicado | PRINCIPAL MINA NAVIO - COMPRESORA MINA NAVIO 44KV C1 | 2 | 44 | 1935-01-01 | 768480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 2
LT001CI1TR01----L025 | 1356 | CEMENTO POLPAICO | Dedicado | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 4.25 | 44 | 1970-01-01 | 461664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 11
LT001CI1TR02----G047 | 27 | CENTRAL CARDONES | Dedicado | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 0.08 | 220 | 2014-07-04 | 71206.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.8667 | 0 | 0 | 97.9458 | 0.2 | 67.5733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G446 | 4761 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Dedicado | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220kV | 3.24 | 220 | 2019-07-01 | 27672.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.15 | 3.9167 | 1 | 38.0452 | 0.31541 | 36.32 | 1.2354 | 0.31541 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 3 | 7
LT114CI1TR02----T005 | 93 | CGE | Dedicado | SALAMANCA - ESTRUCTURA 170 110KV C1 | 7.702 | 110 | 1992-01-01 | 268824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G071 | 139 | CGE | Dedicado | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 26.317 | 66 | 2008-10-01 | 121421.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 568.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.0667 | 2.5 | 2 | 166.9903 | 0.2 | 113.6133 | 0.5 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT014CI1TR02----T005 | 193 | CGE | Dedicado | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 25.696 | 110 | 1997-01-01 | 224944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 1 | 307.9916 | 0.2 | 6.32 | 0 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT098CI1TR06----T005 | 426 | CGE | Dedicado | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 41.981 | 66 | 1960-01-01 | 548874.2333 | 0 | 0 | 0 | 302.7333 | 159.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0333 | 302.7333 | 17 | 751.9918 | 0.2 | 31.8067 | 60.5467 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 3
LT188CI1TR06----T005 | 427 | CGE | Dedicado | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 41.981 | 66 | 1960-01-01 | 548783.9833 | 0 | 0 | 0 | 428.7833 | 123.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2333 | 428.7833 | 18 | 751.9918 | 0.2 | 24.6467 | 85.7567 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 14
LT107CI1TR01----T005 | 434 | CGE | Dedicado | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | 20.635 | 154 | 1987-01-01 | 312646.2833 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 1 | 427.9918 | 0.2 | 0 | 0.34333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT112CI1TR04----T005 | 441 | CGE | Dedicado | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 2.813 | 66 | 1969-01-01 | 470282.6333 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 135.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6833 | 5.6833 | 2 | 643.9917 | 0.2 | 27.1367 | 1.1367 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT138CI1TR02----T005 | 472 | CGE | Dedicado | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | 0.405 | 66 | 2009-01-01 | 119742.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 4.15 | 1 | 163.9914 | 0.2 | 7.4333 | 0.83 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT183CI1TR01----T005 | 521 | CGE | Dedicado | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 0.094 | 66 | 2008-01-01 | 128515.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 175.992 | 0.2 | 10.45 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 20
LT001CI1TR02----L064 | 913 | CGE | Dedicado | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 2 | 66 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 17
LT103CI1TR02----T005 | 1069 | CGE | Dedicado | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | 30.917 | 66 | 2003-01-01 | 172382.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 1.89 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT011CI1TR01----T005 | 1185 | CGE | Dedicado | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | 0.65 | 66 | 2012-01-12 | 93186.65 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 53.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1167 | 0.23333 | 1 | 127.6307 | 0.2 | 10.6233 | 0.046667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT049CI1TR01----T005 | 1417 | CGE | Dedicado | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 3.138 | 23 | 2014-07-07 | 71455.2167 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.2333 | 1 | 97.8473 | 0.2 | 0.71 | 2.6467 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 3
LT051CI1TR01----G263 | 2884 | CGE | Dedicado | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | 13.554 | 110 | 2014-03-21 | 74029.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 101.3958 | 0.2 | 6.85 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT223CI1TR01----T005 | 4426 | CGE | Dedicado | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 | 5.88 | 110 | 2019-08-31 | 26292.9 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 32.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 2.2667 | 0 | 36.0411 | 0.33295 | 10.932 | 0.75469 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT225CI1TR01----T005 | 4428 | CGE | Dedicado | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 5.262 | 66 | 2018-01-01 | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9912 | 0.21432 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
LT233CI1TR01----T005 | 4538 | CGE | Dedicado | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 9.54 | 154 | 1987-01-01 | 311809.8833 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.8 | 6.3167 | 8 | 427.9918 | 0.2 | 166.36 | 1.2633 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 4
LT235CI1TR01----T005 | 4743 | CGE | Dedicado | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | 9.049 | 154 | 1987-01-01 | 312054.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.0333 | 0 | 0 | 427.9918 | 0.2 | 118.6067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT273CI1TR02----T058 | 4983 | CGE TRANSMISIÓN S.A. |  | CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1 | 0.982 | 154 | 2021-12-13 | 6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
LT028CI1TR02----R003 | 727 | CHILQUINTA | Dedicado | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 21.216 | 44 | 1945-01-01 | 680720.6 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 78.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 9.1167 | 1 | 931.9917 | 0.2 | 15.6567 | 1.8233 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 2
LT002CI1TR02----A021 | 18 | CMPC CELULOSA | Dedicado | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | 35.9 | 220 | 1998-01-01 | 216153.8 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 22.5 | 9 | 295.9917 | 0.2 | 7.94 | 4.5 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR03----A021 | 56 | CMPC CELULOSA | Dedicado | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | 29.8 | 220 | 1998-01-01 | 216142.5167 | 0 | 0 | 0 | 33.7833 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 33.7833 | 9 | 295.9917 | 0.2 | 7.94 | 6.7567 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 18
LT002CI1TR04----A021 | 94 | CMPC CELULOSA | Dedicado | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 44.25 | 220 | 2003-01-01 | 172271.8167 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 97.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6833 | 22.5 | 9 | 235.9918 | 0.2 | 19.5367 | 4.5 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR01----A021 | 1019 | CMPC CELULOSA | Dedicado | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | 34.8 | 220 | 1998-01-01 | 216153.8 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 22.5 | 9 | 295.9917 | 0.2 | 7.94 | 4.5 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----L079 | 935 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Dedicado | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 6 | 110 | 1997-01-01 | 224422.8667 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 551.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.35 | 1.7833 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 110.27 | 0.35667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT001CI1TR01----G215 | 2952 | COCHRANE | Dedicado | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | 152.18 | 220 | 2015-02-27 | 65616.6833 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 2.8167 | 0 | 90.1191 | 0.2 | 42.5 | 0.56333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 30.436 | 15.218 | 4.5654 | NC | C | C | 0 | 4
LT001CI2TR06----G215 | 2957 | COCHRANE | Dedicado | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C2 | 152.18 | 220 | 2015-02-27 | 65571.4 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 259.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6333 | 0.96667 | 0 | 90.1191 | 0.2 | 51.9267 | 0.19333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 30.436 | 15.218 | 4.5654 | NC | C | C | 1 | 4
LT004CI1TR01----L077 | 444 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 9.75 | 66 | 2010-01-01 | 111007.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 3.3433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT004CI1TR02----L077 | 668 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | KM 21 - MINA 66KV C1 | 8.2 | 66 | 2010-01-01 | 111007.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 3.3433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT007CI1TR02----L077 | 921 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 36.89 | 220 | 1998-01-01 | 208262.2833 | 0 | 0 | 0 | 7588.0333 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6833 | 7588.0333 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 73.1367 | 1517.6067 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 5
LT003CI1TR01----L077 | 940 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 38.85 | 220 | 1969-01-01 | 470333.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1667 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 18.0333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 9
LT002CI1TR01----L077 | 1476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | 0.3 | 220 | 1969-01-01 | 470210.3833 | 0 | 0 | 0 | 213.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6167 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 42.7233 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 4 | 12
LT005CI1TR01----L077 | 1477 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 9.75 | 66 | 1970-12-25 | 453057.05 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 2.99 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR01----L135 | 2809 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 0.8 | 100 | 1988-08-31 | 297978.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3833 | 0 | 0 | 408.0084 | 0.2 | 15.4767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI2TR01----L135 | 2810 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 0.8 | 100 | 1988-09-01 | 297966.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.05 | 0 | 0 | 407.9756 | 0.2 | 13.01 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 152 | 6
LT003CI1TR01----L135 | 2811 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | 12 | 100 | 1990-09-06 | 280322.7333 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 60.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4667 | 8.8 | 0 | 383.8437 | 0.2 | 12.0933 | 1.76 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 12
LT004CI1TR01----L135 | 2812 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 11 | 100 | 1988-09-06 | 297538.4333 | 0 | 0 | 0 | 205.7667 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8 | 205.7667 | 1 | 407.8113 | 0.2 | 33.56 | 41.1533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 0
LT005CI1TR01----L135 | 2813 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | 5.85 | 100 | 1988-11-17 | 296099.65 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 73.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5833 | 10.7667 | 0 | 405.4459 | 0.2 | 14.7167 | 2.1533 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT006CI1TR01----L135 | 2814 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | 6.5 | 100 | 1988-11-09 | 289464.0667 | 0 | 0 | 0 | 235.4667 | 6676.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676.4667 | 235.4667 | 0 | 405.7087 | 0.2 | 1335.2933 | 47.0933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 5
LT007CI1TR01----L135 | 2815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | 7.45 | 100 | 1988-09-19 | 297375.6167 | 0 | 0 | 0 | 78.4167 | 145.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9667 | 78.4167 | 0 | 407.3842 | 0.2 | 29.1933 | 15.6833 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 4
LT009CI1TR01----L135 | 2817 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | 2 | 100 | 1993-07-07 | 255175.55 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 57.95 | 0 | 349.8476 | 0.2 | 63.7 | 11.59 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 6
LT010CI1TR01----L135 | 2818 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | KM6 - 10A 100KV C1 | 5.52 | 100 | 1988-04-27 | 300955.1167 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 107.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2167 | 17.6667 | 0 | 412.148 | 0.2 | 21.4433 | 3.5333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 11 | 33
LT011CI1TR01----L135 | 2819 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | K1 - 10 100KV C1 | 1.3 | 100 | 1985-10-10 | 321833.7833 | 0 | 0 | 0 | 50.3833 | 1515.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.8333 | 50.3833 | 0 | 442.7264 | 0.2 | 303.1667 | 10.0767 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 11
LT013CI1TR01----L135 | 2821 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | SALAR - KM6 100KV C1 | 2.2 | 100 | 2005-05-31 | 151175.45 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 70.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4333 | 2.1167 | 0 | 207.063 | 0.2 | 14.0867 | 0.42333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 13 | 38
LT013CI2TR01----L135 | 2822 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | SALAR - KM6 100KV C2 | 2.2 | 100 | 2005-09-29 | 148189.15 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6.85 | 0 | 203.0873 | 0.2 | 29.6 | 1.37 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 19
LT014CI1TR01----L135 | 2823 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | 10A - 10 100KV C1 | 0.2 | 100 | 1980-01-01 | 373729.3167 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 263.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4167 | 23.2667 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 52.6833 | 4.6533 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 19
LT015CI1TR01----L135 | 4563 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 78.93 | 220 |  | 1074959 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 72.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 3 | 15
LT006CI1TR02----L020 | 942 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - COLON 110KV C1 | 0.56 | 110 | 2003-01-01 | 172284.9667 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 97.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4667 | 9.5667 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 19.4933 | 1.9133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 20
LT007CI1TR02----L020 | 943 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 1.84 | 110 | 2003-01-01 | 172233.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7167 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 31.7433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 14
LT006CI2TR02----L020 | 956 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - COLON 110KV C2 | 0.56 | 110 | 2003-01-01 | 172310.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 78.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1167 | 3.1667 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 15.6233 | 0.63333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 23
LT007CI2TR02----L020 | 957 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 1.84 | 110 | 2003-01-01 | 172219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 235.9918 | 0.2 | 34.5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 19
LT008CI1TR07----L020 | 988 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 25.3 | 110 | 1968-01-01 | 477959.1667 | 0 | 0 | 0 | 1248.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.8333 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 0 | 249.7667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 1 | 0
LT008CI2TR08----L020 | 989 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 26.1 | 110 | 1968-01-01 | 479020.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 655.9918 | 0.2 | 37.59 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 11
LT001CI1TR01----L020 | 1482 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | 2.549 | 110 | 2015-06-15 | 62957.9167 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 19.0833 | 2 | 86.5708 | 0.2 | 52.6 | 3.8167 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 17
LT001CI2TR01----L020 | 1483 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | 2.549 | 110 | 2015-06-15 | 62933.2833 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 154.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5167 | 152.2 | 2 | 86.5708 | 0.2 | 30.9033 | 30.44 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 9
LT002CI1TR01----L020 | 1543 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SEWELL 110KV C1 | 9.113 | 110 | 2015-03-11 | 65482.1833 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 51.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 10.35 | 2 | 89.7248 | 0.2 | 10.2933 | 2.07 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 16
LT002CI2TR02----L020 | 1544 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 9.113 | 110 | 2015-03-11 | 65479.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 58.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2167 | 6.5167 | 1 | 89.7248 | 0.2 | 11.6433 | 1.3033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 23 | 0
LT009CI1TR01----L020 | 1583 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | 10.55 | 110 |  | 1075305.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 2.9933 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT009CI2TR02----L020 | 1584 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | 10.55 | 110 |  | 1075295.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 12.9333 | 0 | 60 | 0.2 | 2.2267 | 2.5867 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 12 | 28
#N/A | 1585 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SAUZAL 110KV C3 |  | 110 |  | 1075307.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 2.5133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 17 | 39
LT097CI1TR01----L138 | 2992 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Dedicado | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 57 | 220 | 2010-08-13 | 105620.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 2 | 144.6318 | 0.2 | 0 | 5.44 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT101CI1TR01----L150 | 3000 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Dedicado | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 74.12 | 220 | 2013-08-01 | 79618.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 109.0252 | 0.2 | 2.6033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT001CI1TR01----L075 | 917 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 19.043 | 110 | 2001-01-01 | 179965.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 9936.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936.1 | 9.9833 | 1 | 259.9915 | 0.2 | 1987.22 | 1.9967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT002CI1TR01----L075 | 931 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | 28.75 | 110 | 2001-01-01 | 171762.0333 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 18121.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18121.1667 | 28.8 | 2 | 259.9915 | 0.2 | 3624.2333 | 5.76 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 2
LT002CI1TR02----L075 | 932 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 34.05 | 110 | 2001-01-01 | 171823.15 | 0 | 0 | 0 | 85.5333 | 18003.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18003.3167 | 85.5333 | 4 | 259.9915 | 0.2 | 3600.6633 | 17.1067 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 1
LT003CI1TR02----L075 | 938 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 23 | 110 | 2001-01-01 | 184229.1333 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 5673.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673.45 | 9.4167 | 1 | 259.9915 | 0.2 | 1134.69 | 1.8833 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI2TR01----L075 | 952 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 25.86 | 110 | 2001-01-01 | 170490.0667 | 0 | 0 | 0 | 6827.1333 | 12594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12594.8 | 6827.1333 | 15 | 259.9915 | 0.2 | 2518.96 | 1365.4267 | 3 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 1
LT002CI2TR02----L075 | 953 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 37.04 | 110 | 2001-01-01 | 173060.4333 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 16844.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16844.2333 | 7.3333 | 4 | 259.9915 | 0.2 | 3368.8467 | 1.4667 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 1
LT003CI2TR02----L075 | 954 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 23 | 110 | 2002-01-01 | 176422.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.5 | 72 | 3 | 247.9917 | 0.2 | 931.5 | 14.4 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 17
LT001CI1TR02----L075 | 1564 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 29.065 | 110 | 2001-01-01 | 179969.2167 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 9942.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9942.4167 | 0.36667 | 1 | 259.9915 | 0.2 | 1988.4833 | 0.073333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT001CI1TR03----L076 | 919 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 1.62 | 110 | 1964-01-01 | 514272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT002CI1TR01----L076 | 1545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Dedicado | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 0.77 | 110 | 1970-12-25 | 453068.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 2 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0.61333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 38
LT001CI1TR02----G004 | 9 | COLBÚN S.A. | Dedicado | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 0.73 | 220 | 1998-01-01 | 216185.05 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 30.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0.73333 | 1 | 295.9917 | 0.2 | 6.0433 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 43
LT002CI1TR02----G004 | 39 | COLBÚN S.A. | Dedicado | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 0.73 | 220 | 1998-01-01 | 216203.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 2.4567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT003CI1TR02----G004 | 51 | COLBÚN S.A. | Dedicado | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 1.45 | 220 | 2003-01-01 | 172360.8333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 1 | 1 | 235.9918 | 0.2 | 6.0333 | 0.2 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT004CI1TR02----G004 | 57 | COLBÚN S.A. | Dedicado | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 1.19 | 220 | 2004-01-01 | 163632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR02----G004 | 60 | COLBÚN S.A. | Dedicado | NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 0.36 | 220 | 2002-01-01 | 181152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G067 | 32 | COMASA | Dedicado | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 0.8 | 66 | 2011-01-01 | 102244.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 139.9918 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT031CI1TR01----L141 | 2855 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 54.9 | 110 | 2010-08-30 | 105178.1 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 21.65 | 1 | 144.0733 | 0.2 | 8.05 | 4.33 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT043CI1TR01----L141 | 2872 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 3 | 110 | 2010-12-21 | 101665.0667 | 0 | 0 | 0 | 754.6167 | 108.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3167 | 754.6167 | 2 | 140.3606 | 0.2 | 21.6633 | 150.9233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 1
LT043CI1TR02----L141 | 2873 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | 0.3 | 110 | 2010-12-21 | 102446.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 3.9833 | 0 | 140.3606 | 0.2 | 15.46 | 0.79667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT043CI1TR03----L141 | 2874 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | 39.7 | 110 | 2010-12-21 | 102446.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 3.9833 | 0 | 140.3606 | 0.2 | 15.46 | 0.79667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT043CI1TR04----L141 | 2875 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 7 | 110 | 2010-12-21 | 102446.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 3.9833 | 0 | 140.3606 | 0.2 | 15.46 | 0.79667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT001CI1TR01----L142 | 4006 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Dedicado | PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 0.1 | 33 | 2017-04-01 | 47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 5
LT002CI1TR01----L142 | 4007 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Dedicado | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | 34.8 | 33 | 2017-04-01 | 47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 9
LT113CI2TR01----L120 | 3030 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Dedicado | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 89.93 | 220 | 1994-12-01 | 243161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 102.7 | 0 | 0 | 333.0181 | 0.2 | 20.54 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 7
LT105CI1TR01----L128 | 4203 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Dedicado | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 94 | 66 | 1994-01-01 | 251280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT001CI1TR01----G195 | 1581 | CONEJO SOLAR | Dedicado | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | 16 | 220 | 2016-02-04 | 57342.0833 | 0 | 0 | 0 | 85.6833 | 196.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2333 | 85.6833 | 1 | 78.8752 | 0.2 | 39.2467 | 17.1367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 7
LT002CI1TR02----T048 | 41 | CTNG SpA | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 2.58 | 110 | 1964-01-01 | 514039.2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7 | 30.1 | 1 | 703.9918 | 0.2 | 40.54 | 6.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI2TR05----T048 | 131 | CTNG SpA | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 2.58 | 110 | 1964-01-01 | 513963.7 | 0 | 0 | 0 | 186.9667 | 121.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 186.9667 | 2 | 703.9918 | 0.2 | 24.2667 | 37.3933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT002CI2TR02----T048 | 286 | CTNG SpA | Dedicado | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 35.3 | 110 | 1964-01-01 | 513994.5333 | 0 | 0 | 0 | 179.95 | 97.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5167 | 179.95 | 1 | 703.9918 | 0.2 | 19.5033 | 35.99 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 4
LT002CI1TR01----T048 | 287 | CTNG SpA | Dedicado | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | 35.3 | 110 | 1964-01-01 | 514060.1667 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 185.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8667 | 25.9667 | 1 | 703.9918 | 0.2 | 37.1733 | 5.1933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT107CI1TR01----G213 | 3018 | CTNG SpA | Dedicado | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 135.027 | 220 | 2016-10-06 | 51248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9 | 0 | 0 | 70.8268 | 0.2 | 99.18 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 27.0054 | 13.5027 | 4.0508 | NC | C | C | 1 | 18
LT107CI2TR02----G213 | 3020 | CTNG SpA | Dedicado | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 135.027 | 220 | 2016-10-06 | 51479.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6833 | 0 | 0 | 70.8268 | 0.2 | 52.9367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 27.0054 | 13.5027 | 4.0508 | NC | C | C | 1 | 20
LT052CI1TR01----T016 | 1224 | CYT OPERACIONES | Dedicado | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 132.9 | 220 | 2013-05-03 | 79066.1333 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 2716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.2 | 9.6667 | 1 | 111.9825 | 0.2 | 543.24 | 1.9333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 26.58 | 13.29 | 3.987 | NC | C | C | 4 | 14
LT052CI1TR02----T016 | 1225 | CYT OPERACIONES | Dedicado | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 52.2 | 220 | 2013-05-03 | 79095.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.6667 | 0 | 0 | 111.9825 | 0.2 | 539.3333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 11
LT055CI2TR02----T016 | 1226 | CYT OPERACIONES | Dedicado | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 132.9 | 220 | 2013-04-05 | 80809.4 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 1648.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.3167 | 6.2833 | 1 | 112.9025 | 0.2 | 329.6633 | 1.2567 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 26.58 | 13.29 | 3.987 | NC | C | C | 0 | 18
LT055CI2TR01----T016 | 1227 | CYT OPERACIONES | Dedicado | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | 52.2 | 220 | 2013-04-05 | 80815.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.3167 | 0 | 0 | 112.9025 | 0.2 | 329.6633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR06----G014 | 15 | DEI DUQUECO | Dedicado | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 10.5 | 220 | 1999-01-01 | 207380.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0333 | 0 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 15.0067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT002CI1TR06----G014 | 44 | DEI DUQUECO | Dedicado | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 26 | 220 | 1999-01-01 | 207399.2333 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 33.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 23.45 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 6.6633 | 4.69 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 28
LT001CI1TR02----G029 | 20 | DUKE ENERGY | Dedicado | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 2.9 | 154 | 2006-01-01 | 145085.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 1000.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.45 | 1.9667 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 200.09 | 0.39333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 24
LT008CI1TR01----L108 | 2816 | ECOMETALES | Dedicado | KM6 - ACL 100KV C1 | 6.063 | 100 | 2000-01-01 | 198622.1167 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2667 | 16.6167 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 11.4533 | 3.3233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 27
#N/A | 2989 | EGP SUR | Dedicado | EL ARRIERO - TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO 220KV C1 | 14.9 | 220 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 25
LT102CI1TR01----G292 | 3002 | EGP SUR | Dedicado | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 7.344 | 220 | 2016-01-04 | 58301.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0 | 79.8936 | 0.2 | 13.2267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT001CI1TR01----G292 | 4734 | EGP SUR | Dedicado | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220kV C1 | 41.9 | 220 | 2019-01-01 | 32072.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0 | 43.9918 | 0.27278 | 17.4487 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 3 | 3
LT001CI1TR01----G179 | 1502 | EL PASO | Dedicado | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | 21 | 154 | 2015-08-28 | 60431.1333 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 9.4667 | 8 | 84.1396 | 0.2 | 204.68 | 1.8933 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 6
LT001CI1TR02----G039 | 24 | ELÉCTRICA CENIZAS | Dedicado | CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 0.79 | 110 | 2009-01-04 | 119712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8928 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT001CI1TR01----G711 | 4968 | Eléctrica Digua SpA | Dedicado | DIGUA - CATILLO 220 KV C1 | 1.522 | 220 | 2021-05-19 | 11271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 15.4521 | 0.7766 | 6.5234 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT030CI1TR05----T011 | 995 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Dedicado | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | 26.74 | 44 | 1938-01-01 | 742068.75 | 0 | 0 | 0 | 49.9667 | 57.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 49.9667 | 3 | 1015.9918 | 0.2 | 11.4567 | 9.9933 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT001CI1TR01----G006 | 11 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 43.5 | 66 | 1944-01-01 | 689430.05 | 0 | 0 | 0 | 153.6667 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 153.6667 | 5 | 943.9918 | 0.2 | 1.6567 | 30.7333 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C | 0 | 2
LT001CI2TR01----G006 | 105 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 43.5 | 66 | 1944-01-01 | 689536.65 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 48.7 | 3 | 943.9918 | 0.2 | 1.33 | 9.74 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 43
LT002CI1TR01----G006 | 1461 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | 2 | 220 | 2014-01-12 | 75681.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 3.5667 | 0 | 103.6301 | 0.2 | 2.2267 | 0.71333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G006 | 1462 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | 4.5 | 110 | 2014-07-12 | 71325.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0 | 97.683 | 0.2 | 5.2533 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G035 | 1668 | ELEKTRAGEN | Dedicado | CONSTITUCIÓN - CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV C1 | 5.7 | 23 |  | 1075312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 1.56 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 12
LT001CI1TR01----G311 | 4480 | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Dedicado | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0.325 | 154 | 2019-02-21 | 30757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 42.3162 | 0.28358 | 43.8981 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 3 | 1
LT001CI1TR02----G061 | 31 | EMELDA | Dedicado | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 2.88 | 110 | 2010-01-01 | 110884.95 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 2.65 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 27.28 | 0.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 1
LT011CI1TR01----L011 | 5151 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Dedicado | CURICO - CURICO (FF.CC) 66KV |  | 66 |  | 1075308.0333 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 1 | 60 | 0.2 | 0 | 2.3933 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT001CI1TR01----G050 | 1357 | EMR | Dedicado | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | 16.5 | 220 | 2012-05-28 | 89760.55 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 161.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6833 | 29.7667 | 0 | 123.1299 | 0.2 | 32.3367 | 5.9533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT042CI1TR01----L109 | 2871 | ENAEX | Dedicado | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | 1.44 | 110 | 2009-07-03 | 115353.75 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 9.7167 | 0 | 157.9785 | 0.2 | 5.7067 | 1.9433 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR02----L002 | 922 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Dedicado | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 3.8 | 110 | 2007-10-12 | 130104.7833 | 0 | 0 | 0 | 379.5667 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 379.5667 | 1 | 178.6612 | 0.2 | 5.53 | 75.9133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 2
LT002CI2TR02----L002 | 949 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Dedicado | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 3.8 | 110 | 2007-10-12 | 130483.0667 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 19.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 9.5667 | 0 | 178.6612 | 0.2 | 3.8733 | 1.9133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 5
LT060CI1TR02----R002 | 766 | ENEL DISTRIBUCION | Dedicado | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | 0.05 | 220 | 1998-01-01 | 216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT060CI2TR02----R002 | 854 | ENEL DISTRIBUCION | Dedicado | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | 0.05 | 220 | 1998-01-01 | 216216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 8
LT001CI1TR01----G065 | 1538 | ENERGÍA COYANCO | Dedicado | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | 7 | 23 | 1970-12-25 | 453067.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0.96 | 0.8 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 4
#N/A | 1956 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 16 | 220 | 1996-06-01 | 229676.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0 | 0 | 329.95 | 435.0833 | 0 | 0 | 314.9982 | 0.2 | 87.0167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 5
#N/A | 1957 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 | 50 | 220 | 1996-06-01 | 229676.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0 | 0 | 329.95 | 435.0833 | 0 | 0 | 314.9982 | 0.2 | 87.0167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR01----G216 | 2808 | ENGIE | Dedicado | TAP VITOR N°2 - CHACA 23kV C1 | 9.0265 | 23 | 2015-12-04 | 59112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9199 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT022CI1TR01----G216 | 2840 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 38.015 | 110 | 2000-06-01 | 195010.85 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 32.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5667 | 4.5833 | 1 | 266.9982 | 0.2 | 6.5133 | 0.91667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT022CI1TR02----G216 | 2841 | ENGIE | Dedicado | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 2.14 | 110 | 2000-06-01 | 193045.2333 | 0 | 0 | 0 | 1986.1833 | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 1986.1833 | 2 | 266.9982 | 0.2 | 3.3167 | 397.2367 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 0
LT023CI1TR01----G216 | 2842 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | 20.91 | 110 | 2000-06-01 | 194809.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 236.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.85 | 1.5667 | 0 | 266.9982 | 0.2 | 47.37 | 0.31333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT023CI1TR02----G216 | 2843 | ENGIE | Dedicado | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 7.5 | 110 | 2000-06-01 | 194833.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.15 | 0 | 0 | 266.9982 | 0.2 | 42.83 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT025CI1TR01----G216 | 2845 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 128 | 110 | 2009-06-01 | 116091.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0 | 159.0299 | 0.2 | 13.7267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 25.6 | 19.2 | 5.12 | C | C | C | 0 | 0
LT026CI1TR01----G216 | 2846 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | 140 | 110 | 2009-06-01 | 116039.95 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 81.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9333 | 38.1167 | 1 | 159.0299 | 0.2 | 16.3867 | 7.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 28 | 21 | 5.6 | C | C | C | 1 | 5
LT050CI1TR01----G216 | 2847 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | 147.06 | 110 | 1910-06-01 | 983359.8333 | 0 | 0 | 0 | 551.85 | 88.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3167 | 551.85 | 1 | 1347.0307 | 0.2 | 17.6633 | 110.37 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 29.412 | 22.059 | 5.8824 | C | NC | C | 0 | 3
LT050CI2TR01----G216 | 2848 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | 143.23 | 110 | 1910-06-01 | 981201.9333 | 0 | 0 | 0 | 524.55 | 2216.7333 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 2273.5167 | 524.55 | 1 | 1347.0307 | 0.2 | 454.7033 | 104.91 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 28.646 | 21.4845 | 5.7292 | NC | NC | C | 2 | 10
LT051CI3TR01----G216 | 2849 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 15.15 | 110 | 2009-06-01 | 114222.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 250.0667 | 1937.0667 | 0 | 0 | 159.0299 | 0.2 | 387.4133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT051CI4TR01----G216 | 2850 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 15.15 | 110 | 2009-06-01 | 115659.7 | 0 | 0 | 0 | 193.2667 | 104.0333 | 0 | 0 | 0 | 203 | 307.0333 | 193.2667 | 0 | 159.0299 | 0.2 | 61.4067 | 38.6533 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 11
LT030CI1TR01----G216 | 2854 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 1.4 | 110 | 1995-06-01 | 238867.6333 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 9.5 | 3 | 327.0308 | 0.2 | 3.7733 | 1.9 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 11
LT040CI1TR02----G216 | 2869 | ENGIE | Dedicado | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | 52.8 | 110 | 1987-06-01 | 307292.6833 | 0 | 0 | 0 | 120.1667 | 941.8 | 0 | 0 | 0 | 669.35 | 1611.15 | 120.1667 | 3 | 423.0308 | 0.2 | 322.23 | 24.0333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 23 | 17
LT047CI1TR01----G216 | 2879 | ENGIE | Dedicado | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 1.9 | 110 | 2003-02-04 | 171576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8747 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 109
LT069CI1TR01----G216 | 2940 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 152.7 | 220 | 1987-01-01 | 306243.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.25 | 0 | 1 | 427.9918 | 0.2 | 1280.85 | 0 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 30.54 | 15.27 | 4.581 | NC | C | C | 0 | 18
LT070CI1TR01----G216 | 2941 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | 144 | 220 | 2011-01-13 | 101520.75 | 0 | 0 | 0 | 62.7833 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 345.2667 | 392.4667 | 62.7833 | 1 | 139.5975 | 0.2 | 78.4933 | 12.5567 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 28.8 | 14.4 | 4.32 | NC | C | C | 1 | 17
LT070CI2TR01----G216 | 2942 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | 144 | 220 | 2011-01-13 | 101633 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 295.8833 | 329.1333 | 13.8667 | 0 | 139.5975 | 0.2 | 65.8267 | 2.7733 | 0 | 20 | 10 | 3 | 28.8 | 14.4 | 4.32 | NC | C | C | 2 | 2
LT071CI1TR02----G216 | 2944 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 66 | 220 | 1996-01-01 | 233324.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0 | 0 | 329.95 | 435.0833 | 0 | 0 | 319.9919 | 0.2 | 87.0167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 11 | 18
LT072CI1TR01----G216 | 2945 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 1.3 | 220 | 1987-01-01 | 312118.1333 | 0 | 0 | 0 | 122.1833 | 407.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6833 | 122.1833 | 0 | 427.9918 | 0.2 | 81.5367 | 24.4367 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT087CI1TR01----G216 | 2979 | ENGIE | Dedicado | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 82 | 220 | 1996-06-01 | 230048.85 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 | 1.7 | 1 | 314.9982 | 0.2 | 12.29 | 0.34 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 39
LT152CI1TR01----G216 | 3114 | ENGIE | Dedicado | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 37.685 | 66 | 1967-03-30 | 485819.5333 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 13.0167 | 5 | 665.1006 | 0.2 | 4.69 | 2.6033 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT152CI1TR02----G216 | 3115 | ENGIE | Dedicado | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 45.464 | 66 | 1967-03-30 | 485826.7667 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 5.7833 | 3 | 665.1006 | 0.2 | 4.69 | 1.1567 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 5
LT153CI1TR03----G216 | 3116 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 3.2 | 66 | 1964-06-01 | 509858 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 369.9 | 0 | 0 | 0 | 386.0333 | 755.9333 | 10.0667 | 2 | 698.9981 | 0.2 | 151.1867 | 2.0133 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 8
LT153CI1TR04----G216 | 3117 | ENGIE | Dedicado | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 3.6 | 66 | 1964-06-01 | 509402.1833 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 904.35 | 1212.55 | 9.2667 | 1 | 698.9981 | 0.2 | 242.51 | 1.8533 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 6
#N/A | 3118 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | 1.6 | 66 | 1970-06-01 | 458040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.0307 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 13
LT155CI2TR01----G216 | 3182 | ENGIE | Dedicado | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | 39.5 | 66 | 1987-06-01 | 308734.0833 | 0 | 0 | 0 | 186.2833 | 103.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6333 | 186.2833 | 10 | 423.0308 | 0.2 | 20.7267 | 37.2567 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 1 | 3
LT057CI1TR01----G216 | 4170 | ENGIE | Dedicado | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | 4.6 | 13.8 | 2013-07-01 | 80372.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 110.0438 | 0.2 | 0.73667 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 3
#N/A | 4188 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - SIERRA MIRANDA 23KV C1 |  | 23 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 33
LT002CI1TR02----G222 | 4357 | ENGIE | Dedicado | IEM-TEN 220 KV C1 | 1.2 | 220 | 2018-06-01 | 37272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0296 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 1 | 22
LT068CI1TR03----G216 | 4469 | ENGIE | Dedicado | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 62.2 | 220 | 1986-06-01 | 317404.8667 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 370.6667 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 370.6667 | 7.1167 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 74.1333 | 1.4233 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT068CI2TR04----G216 | 4470 | ENGIE | Dedicado | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 21.782 | 220 | 1986-06-01 | 316910 | 0 | 0 | 0 | 16.8167 | 855.8333 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 855.8333 | 16.8167 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 171.1667 | 3.3633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 18
LT068CI2TR05----G216 | 4473 | ENGIE | Dedicado | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 (6A) | 62.2 | 220 | 1986-06-01 | 317495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 57.68 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT068CI1TR02----G216 | 4474 | ENGIE | Dedicado | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C2 (6A) | 21.76 | 220 | 1986-06-01 | 316915.2333 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 866.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.6833 | 2.0833 | 0 | 435.0306 | 0.2 | 173.3367 | 0.41667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G222 | 4976 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Dedicado | OASIS - TAP OASIS 220KV C1 | 0.052 | 220 | 2021-10-29 | 7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G041 | 148 | ENLASA | Dedicado | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0.3 | 220 | 1962-01-01 | 531792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 16
LT003CI1TR02----G041 | 1016 | ENLASA | Dedicado | LAS PIEDRAS - EL PENON 110KV C1 | 0.07 | 110 | 1962-01-01 | 531787.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 727.9917 | 0.2 | 0.83333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR02----T008 | 64 | EÓLICA CANELA | Dedicado | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 3.26 | 220 | 1970-12-25 | 453026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 9.04 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT001CI1TR01----G200 | 1588 | EÓLICA LA ESPERANZA | Dedicado | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV C1 | 1.73 | 23 | 2016-04-01 | 56256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0027 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT001CI1TR01----G122 | 1358 | EÓLICA NEGRETE | Dedicado | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | 2.98 | 154 | 2013-12-11 | 76452.9667 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 104.6878 | 0.2 | 0 | 2.2067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI1TR01----G042 | 4740 | ESPINOS S.A | Dedicado | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | 29 | 23 | 2013-01-01 | 84712.95 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2.4 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 0.93 | 0.48 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT004CI1TR02----G042 | 4741 | ESPINOS S.A. | Dedicado | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | 0.4 | 23 | 2013-01-01 | 84712.95 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2.4 | 0 | 115.9912 | 0.2 | 0.93 | 0.48 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 1
LT050CI1TR01----G261 | 2883 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | Dedicado | Línea 110 kV Uribe - Uribe Solar | 7.7 | 110 | 2017-03-30 | 47532.9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 65.099 | 0.2 | 0 | 2.22 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----L081 | 1072 | FPC | Dedicado | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 0.5 | 154 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT018CI1TR01----R019 | 4451 | FRONTEL | Dedicado | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 4.23 | 66 | 2015-01-01 | 67195.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 0.99667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT015CI1TR01----R019 | 4452 | FRONTEL | Dedicado | DEUCO - PICOIQUEN 66KV C1 | 5.575 | 66 | 2015-01-01 | 67195.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 0.99667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT018CI1TR01----R019 | 4794 | FRONTEL | Dedicado | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C1 | 2.15 | 23 | 2020-06-16 | 19368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5073 | 0.45271 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 1
LT018CI1TR01----R019 | 4795 | FRONTEL | Dedicado | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C2 | 2.1709 | 23 | 2020-06-16 | 19368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5073 | 0.45271 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT018CI1TR01----R019 | 4897 | FRONTEL | Dedicado | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | 12.09 | 66 | 2020-07-31 | 18250.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 25.0292 | 0.47944 | 18.1628 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT002CI1TR02----L064 | 929 | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 3.37 | 66 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----L064 | 1432 | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 3.43 | 66 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----G052 | 29 | GENPAC | Dedicado | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 0.4 | 220 | 2009-01-01 | 119665.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9167 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 23.7833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT077CI1TR01----G232 | 2962 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Dedicado | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | 75.3 | 220 |  | 1074784.2833 | 0 | 0 | 0 | 195 | 340.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.7167 | 195 | 0 | 60 | 0.2 | 68.1433 | 39 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT029CI1TR01----L110 | 2852 | GNL MEJILLONES | Dedicado | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | 11.13 | 110 | 2010-09-08 | 105024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7776 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR02----L067 | 914 | GNL QUINTERO | Dedicado | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C1 | 0.72 | 110 | 2009-03-01 | 118368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0528 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR02----L067 | 948 | GNL QUINTERO | Dedicado | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C2 | 0.72 | 110 | 2009-03-01 | 118368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0528 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT046CI1TR01----L111 | 2878 | GRACE | Dedicado | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | 27 | 110 | 2006-01-17 | 145673.7167 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 15.25 | 0 | 199.4659 | 0.2 | 3.0067 | 3.05 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G011 | 13 | GUACOLDA | Dedicado | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 16 | 110 | 1997-01-01 | 224942.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 27.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 6.35 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 5.4967 | 1.27 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 11 | 5
LT001CI1TR02----G011 | 14 | GUACOLDA | Dedicado | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 0.35 | 110 | 1997-01-01 | 224942.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 27.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 6.35 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 5.4967 | 1.27 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G011 | 42 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 34.7 | 220 | 1995-01-01 | 241132.4333 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 1306.4167 | 62.4167 | 0 | 0 | 0 | 1306.4167 | 18.7333 | 2 | 331.9918 | 0.2 | 261.2833 | 3.7467 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----G011 | 55 | GUACOLDA | Dedicado | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 2.95 | 110 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI2TR02----G011 | 106 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 34.7 | 220 | 1995-01-01 | 241459.4 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 986.1333 | 36.3833 | 0 | 0 | 0 | 986.1333 | 38.0833 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 197.2267 | 7.6167 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 2
LT004CI1TR05----G011 | 998 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | 36.7 | 220 | 2010-01-01 | 110348.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.4167 | 0 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 135.0833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 3
LT004CI2TR06----G011 | 999 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | 36.7 | 220 | 2010-01-01 | 110817.3167 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 4.4833 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 40.44 | 0.89667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 3
LT159CI1TR01----L112 | 3188 | HALDEMAN | Dedicado | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 49.5 | 66 | 2001-10-29 | 182611.4 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 50.1 | 3 | 250.1018 | 0.2 | 5.3 | 10.02 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 19
LT066CI1TR01----G233 | 2933 | HELIO ATACAMA TRES | Dedicado | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 2.53 | 220 | 2018-06-04 | 37028.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7667 | 0 | 0 | 50.931 | 0.23561 | 40.4704 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G253 | 1674 | HIDROELÉCTRICA DOS VALLES SPA | Dedicado | DOS VALLES - EL PASO 23KV C1 Aereo | 6.227 | 23 | 2017-03-15 | 47049.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.5667 | 0 | 0 | 65.592 | 0.2 | 170.9133 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 4 | 16
LT002CI1TR01----G298 | 4224 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Dedicado | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | 30 | 66 | 2017-09-28 | 42976.5167 | 0 | 0 | 0 | 133.9833 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 133.9833 | 2 | 59.1182 | 0.20298 | 13.2954 | 27.1964 | 0.40597 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 15
LT001CI1TR06----G078 | 34 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Dedicado | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 18 | 154 | 2010-12-16 | 101811.6 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 831.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.75 | 4.65 | 0 | 140.5249 | 0.2 | 166.35 | 0.93 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 18
LT001CI2TR06----G078 | 98 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Dedicado | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | 18 | 154 | 2010-12-16 | 101702.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.4667 | 0 | 0 | 140.5249 | 0.2 | 189.0933 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 4
LT003CI1TR01----G043 | 5006 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Dedicado | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 22.018 | 220 | 2010-09-13 | 103061.6667 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 1132.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.35 | 709.9833 | 0 | 143.6133 | 0.2 | 226.47 | 141.9967 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 13
LT003CI2TR02----G043 | 5007 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Dedicado | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 22.018 | 220 | 2010-09-13 | 103392.85 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 1508.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.4833 | 2.6667 | 0 | 143.6133 | 0.2 | 301.6967 | 0.53333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 20
LT003CI1TR01----G043 | 5008 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Dedicado | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C1 | 17.003 | 220 | 2010-09-13 | 103413.95 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 1487.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.3833 | 2.6667 | 0 | 143.6133 | 0.2 | 297.4767 | 0.53333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 5
LT003CI1TR01----G043 | 5009 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Dedicado | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C2 | 17.013 | 220 | 2010-09-13 | 103082.2333 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 1111.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.7833 | 709.9833 | 0 | 143.6133 | 0.2 | 222.3567 | 141.9967 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 12
LT001CI1TR01----G322 | 4420 | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | Dedicado | TAP PALACIOS , CENTRAL PALACIOS 23KV C1 | 1.5 | 44 | 2018-01-15 | 39873.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 684.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.7167 | 1.75 | 1 | 55.5312 | 0.21609 | 147.9636 | 0.37817 | 0.21609 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 0 | 13
LT001CI1TR01----G291 | 1649 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | Dedicado | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 2.9 | 66 | 2017-04-01 | 47111.6667 | 0 | 0 | 0 | 291.7167 | 92.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6167 | 291.7167 | 0 | 65.0333 | 0.2 | 18.5233 | 58.3433 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----G117 | 1265 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Dedicado | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 2013-10-09 | 77976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7579 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----G118 | 1276 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Dedicado | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 21 | 154 | 2014-06-23 | 71059.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.4 | 9.3 | 3 | 98.3073 | 0.2 | 147.88 | 1.86 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----G071 | 1333 | HIDROLIRCAY | Dedicado | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | 9.1 | 66 | 2013-03-01 | 83104.75 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 187.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3833 | 11.8667 | 5 | 114.0526 | 0.2 | 37.4767 | 2.3733 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----G071 | 33 | HIDROLIRCAY | Dedicado | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 7 | 66 | 2010-12-21 | 101835.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 684.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.35 | 8.3167 | 2 | 140.3606 | 0.2 | 136.87 | 1.6633 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G425 | 4752 | INERSA | Dedicado | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | 0.3 | 66 | 2018-12-01 | 32876.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 45.0164 | 0.26657 | 1.0529 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
LT005CI1TR01----T022 | 4220 | INTERCHILE | Dedicado | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | 5.02 | 220 | 2017-03-11 | 47961.7333 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 27.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 10.4 | 0 | 65.7234 | 0.2 | 5.5733 | 2.08 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI2TR01----T022 | 4221 | INTERCHILE | Dedicado | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | 5.02 | 220 | 2017-03-11 | 47934.9667 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 35.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5667 | 29.4667 | 0 | 65.7234 | 0.2 | 7.1133 | 5.8933 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 35
LT006CI1TR01----T022 | 4231 | INTERCHILE | Dedicado | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 0.78 | 220 | 2018-12-01 | 32864 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 2.55 | 0 | 45.0164 | 0.26657 | 3.5854 | 0.67975 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
LT006CI2TR01----T022 | 4232 | INTERCHILE | Dedicado | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 0.78 | 220 | 2018-12-01 | 32826.8333 | 0 | 0 | 0 | 39.0167 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 39.0167 | 1 | 45.0164 | 0.26657 | 3.772 | 10.4006 | 0.26657 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 4
LT001CI1TR02----G059 | 30 | KDM | Dedicado | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 21.37 | 110 | 2011-01-01 | 102222.65 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 2.7 | 1 | 139.9918 | 0.2 | 7.73 | 0.54 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G148 | 1465 | LA LEONERA | Dedicado | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | 0.35 | 66 | 2015-01-23 | 66672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 3
LT001CI1TR01----T032 | 4227 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Dedicado | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | 109.56 | 220 | 2017-08-22 | 44042.0167 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 9.9667 | 0 | 60.3341 | 0.2 | 2.4033 | 1.9933 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.912 | 10.956 | 3.2868 | C | C | C | 6 | 4
LT001CI2TR01----T032 | 4228 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Dedicado | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C2 | 109.56 | 220 | 2017-08-22 | 44064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3341 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.912 | 10.956 | 3.2868 | C | C | C | 1 | 3
LT001CI1TR06----G042 | 25 | LOS ESPINOS | Dedicado | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 7 | 220 | 2009-01-01 | 119774.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 1.8567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR01----G149 | 1468 | LOS GUINDOS | Dedicado | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 2 | 220 | 2019-04-19 | 29437.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 40.4435 | 0.29671 | 31.7232 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT001CI2TR01----G149 | 4781 | LOS GUINDOS | Dedicado | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 2.816 | 220 | 2019-07-16 | 27180.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 37.5524 | 0.31955 | 78.035 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G171 | 1469 | LUZ DEL NORTE | Dedicado | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | 2.86 | 220 | 2015-01-08 | 67032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7618 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR02----L104 | 910 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 43 | 110 | 1995-01-01 | 242470.45 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 47.95 | 2 | 331.9918 | 0.2 | 0.32 | 9.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----L104 | 1379 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 18.7 | 110 | 2014-01-01 | 75946.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 7.1833 | 0 | 103.9915 | 0.2 | 1.2467 | 1.4367 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR02----L104 | 1380 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | 22.2 | 110 | 2014-01-01 | 75960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G672 | 4818 | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | Dedicado | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220kV C1 | 23.7 | 220 | 2019-11-15 | 24047.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 451.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2333 | 5.1667 | 0 | 33.5441 | 0.35774 | 161.4231 | 1.8483 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
LT001CI1TR02----L044 | 903 | MASISA | Dedicado | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 10.6 | 66 | 1997-01-01 | 224905.7 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 61.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2667 | 9.0333 | 0 | 307.9916 | 0.2 | 12.2533 | 1.8067 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----L068 | 1027 | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SEAT EL SOL - SER ES 44KV C1 | 11.2 | 44 | 2005-01-01 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 2
LT003CI3TR01----L068 | 1029 | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SER ES - SER PO 44KV C3 | 10.3 | 44 | 2005-01-01 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT001CI2TR01----L068 | 1048 | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SEAT EL SOL - SER VA 44KV C2 | 4.8 | 44 | 2005-01-01 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT048CI1TR01----L114 | 2881 | MINERA ANTUCOYA | Dedicado | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | 14 | 110 | 2014-05-23 | 72552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3258 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT133CI1TR01----L114 | 3084 | MINERA ANTUCOYA | Dedicado | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 25 | 220 | 2015-01-15 | 66825.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 91.5318 | 0.2 | 7.74 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 7
LT162CI1TR01----L115 | 3193 | MINERA ATACAMA MINERALS | Dedicado | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 28.2 | 66 | 2013-01-01 | 84573.3667 | 0 | 0 | 0 | 121.2667 | 25.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 121.2667 | 9 | 115.9912 | 0.2 | 5.0733 | 24.2533 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L057 | 911 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 11.3 | 220 | 1994-01-01 | 251202.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 76.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6833 | 0.45 | 1 | 343.9917 | 0.2 | 15.3367 | 0.09 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----L057 | 1500 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | 20 | 110 | 2012-10-01 | 86895.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 118.9905 | 0.2 | 6.55 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----L057 | 1501 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | 22 | 110 | 2012-10-01 | 86900.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 0 | 0 | 118.9905 | 0.2 | 5.5433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----L057 | 1578 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | 49.2 | 110 | 2013-01-03 | 84620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 115.9255 | 0.2 | 10.28 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR03----L073 | 916 | MINERA CENTENARIO | Dedicado | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 74.5 | 110 | 2009-07-01 | 115406.0667 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 16.2167 | 0 | 158.0442 | 0.2 | 3.5433 | 3.2433 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 2
LT044CI1TR01----L116 | 2876 | MINERA CERRO COLORADO | Dedicado | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 61 | 110 | 2002-07-09 | 176590.6167 | 0 | 0 | 0 | 25.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3833 | 1 | 241.782 | 0.2 | 0 | 5.0767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT001CI1TR01----L072 | 1112 | MINERA CERRO NEGRO | Dedicado | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 7.053 | 44 | 1940-01-01 | 724656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT015CI1TR01----L117 | 2824 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C1 | 0.03 | 11 | 2012-04-10 | 91096.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 124.7068 | 0.2 | 1.5967 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT015CI2TR01----L117 | 2825 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C2 | 0.03 | 11 | 2012-04-10 | 91098.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 124.7068 | 0.2 | 1.1567 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 4
LT099CI1TR01----L117 | 2994 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 201 | 220 | 2004-06-08 | 158501.2833 | 0 | 0 | 0 | 74.8333 | 1239.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.8833 | 74.8333 | 3 | 218.7683 | 0.2 | 247.9767 | 14.9667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 40.2 | 20.1 | 6.03 | NC | C | C | 2 | 2
LT099CI2TR01----L117 | 2995 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 201.2 | 220 | 2012-10-04 | 85655.8 | 0 | 0 | 0 | 85.45 | 1114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.75 | 85.45 | 2 | 118.892 | 0.2 | 222.95 | 17.09 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 40.24 | 20.12 | 6.036 | NC | C | C | 0 | 0
LT114CI1TR01----L117 | 3031 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 118 | 220 | 1998-09-03 | 209611.65 | 0 | 0 | 0 | 81.9333 | 642.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.4167 | 81.9333 | 0 | 287.9422 | 0.2 | 128.4833 | 16.3867 | 0 | 20 | 10 | 3 | 23.6 | 11.8 | 3.54 | NC | NC | C | 0 | 0
LT114CI2TR01----L117 | 3032 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 118 | 220 | 1998-09-03 | 210037.25 | 0 | 0 | 0 | 82.55 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 82.55 | 1 | 287.9422 | 0.2 | 43.24 | 16.51 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 23.6 | 11.8 | 3.54 | NC | NC | C | 0 | 1
LT142CI1TR01----L117 | 3100 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | 5.36 | 23 | 2012-04-10 | 91049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 124.7068 | 0.2 | 10.88 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 1
LT142CI2TR02----L117 | 3101 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | 5.36 | 23 | 2012-04-10 | 91038.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5333 | 0 | 0 | 124.7068 | 0.2 | 13.1067 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 4 | 39
#N/A | 1535 | MINERA DAYTON | Dedicado | ANDACOLLO - TAP SDGx01 23KV C1 |  | 23 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 14 | 38
#N/A | 1536 | MINERA DAYTON | Dedicado | TAP SDGx01 - MINERA DAYTON 23KV C1 |  | 23 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 4 | 54
LT065CI1TR01----L120 | 2929 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 74.33 | 220 | 2016-11-25 | 48288.3833 | 0 | 0 | 0 | 1287.65 | 967.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.9667 | 1287.65 | 8 | 69.1842 | 0.2 | 193.5933 | 257.53 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 4 | 7
LT065CI2TR03----L120 | 2931 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 74.26 | 220 | 2016-11-25 | 49645.3667 | 0 | 0 | 0 | 248.8333 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 248.8333 | 6 | 69.1842 | 0.2 | 129.96 | 49.7667 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 6
LT074CI1TR01----L120 | 2947 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 17.02 | 220 | 2016-11-25 | 50131.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.6333 | 0 | 0 | 69.1842 | 0.2 | 82.5267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 8
LT089CI1TR01----L120 | 2982 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 7 | 220 | 1999-12-15 | 197889.8333 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 1084.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.3667 | 129.8 | 1 | 272.5585 | 0.2 | 216.8733 | 25.96 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT090CI1TR01----L120 | 2983 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 13 | 220 | 2001-05-14 | 186692.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | 255.6217 | 0.2 | 5.5067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT091CI1TR01----L120 | 2984 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 15.465 | 220 | 2014-06-30 | 71387.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1167 | 0 | 0 | 98.0773 | 0.2 | 50.4233 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 19 | 52
LT092CI1TR01----L120 | 2986 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | 1 | 220 | 1998-10-06 | 209444.35 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 99.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5833 | 0.066667 | 1 | 286.858 | 0.2 | 19.9167 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 17 | 29
LT093CI1TR01----L120 | 2987 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 1 | 220 | 2006-01-01 | 145837.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3333 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 50.0667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 32
LT094CI1TR01----L120 | 2988 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 0.071 | 220 | 2015-01-01 | 66476.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.95 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 144.79 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 18
LT106CI1TR01----L120 | 3011 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | Línea 220 kV Farellón - Chimborazo | 76.58 | 220 | 2016-11-25 | 50352.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8667 | 0 | 0 | 69.1842 | 0.2 | 38.3733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 4
LT113CI1TR01----L120 | 3029 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 89.93 | 220 | 2010-10-25 | 103896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2334 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 15
LT118CI1TR01----L120 | 3037 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 74 | 220 | 1993-03-05 | 258083.5833 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 425.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5833 | 18.8333 | 0 | 353.9217 | 0.2 | 85.1167 | 3.7667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT122CI1TR01----L120 | 3049 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 28 | 220 |  | 1075234.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 17.0333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 11
LT123CI1TR01----L120 | 3052 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | 13 | 220 | 2006-07-11 | 141231.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9667 | 0 | 0 | 193.7162 | 0.2 | 54.5933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 11
LT125CI1TR02----L120 | 3055 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 32.46 | 220 | 1993-03-05 | 254678.6833 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 3838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838.7 | 10.6167 | 1 | 353.9217 | 0.2 | 767.74 | 2.1233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 8
LT125CI2TR01----L120 | 3057 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 32.46 | 220 | 2016-11-25 | 49978.65 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 513.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.2667 | 52.0833 | 1 | 69.1842 | 0.2 | 102.6533 | 10.4167 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT126CI1TR01----L120 | 3059 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 34.6 | 220 | 1993-05-03 | 255137.5833 | 0 | 0 | 0 | 1880.0167 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 1880.0167 | 3 | 351.9832 | 0.2 | 18.88 | 376.0033 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 1 | 15
LT126CI1TR02----L120 | 3060 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | 20.4 | 220 | 1993-05-03 | 257012.3333 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 41.3667 | 2 | 351.9832 | 0.2 | 11.66 | 8.2733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT126CI1TR03----L120 | 3061 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | 24.4 | 220 | 1993-05-03 | 257012.3333 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 41.3667 | 2 | 351.9832 | 0.2 | 11.66 | 8.2733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT126CI1TR04----L120 | 3062 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | 18.7 | 220 | 1993-05-03 | 256518.9333 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.7 | 41.3667 | 2 | 351.9832 | 0.2 | 110.34 | 8.2733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 35
LT126CI1TR05----L120 | 3063 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | 0.3 | 220 | 1993-05-03 | 257012.3333 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 41.3667 | 2 | 351.9832 | 0.2 | 11.66 | 8.2733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 20
LT126CI1TR06----L120 | 3064 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 29.17 | 220 | 1993-05-03 | 257012.3333 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 41.3667 | 2 | 351.9832 | 0.2 | 11.66 | 8.2733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 8
LT127CI1TR01----L120 | 3065 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | 41.01 | 220 | 2016-11-25 | 50153.6667 | 0 | 0 | 0 | 43.1167 | 347.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2167 | 43.1167 | 1 | 69.1842 | 0.2 | 69.4433 | 8.6233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 4
LT128CI1TR01----L120 | 3071 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | Línea 220 kV O´higgins - Puri | 92.85 | 220 | 2016-11-25 | 50258.05 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9 | 26.05 | 1 | 69.1842 | 0.2 | 51.98 | 5.21 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 4
LT129CI1TR01----L120 | 3076 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 41.91 | 220 | 2016-11-25 | 50338.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 204.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1667 | 1.2833 | 0 | 69.1842 | 0.2 | 40.8333 | 0.25667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 5
LT138CI1TR01----L120 | 3090 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 14 | 220 | 2010-10-26 | 103669.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9833 | 0 | 0 | 142.2005 | 0.2 | 40.5967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 4
LT168CI1TR01----L120 | 3199 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | 4.27 | 69 | 2004-08-01 | 158507.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 216.9942 | 0.2 | 2.4733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT169CI1TR01----L120 | 3200 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | 65 | 69 | 2008-08-01 | 123390.15 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 22.55 | 0 | 168.9943 | 0.2 | 8.66 | 4.51 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 33 | 29
LT170CI1TR01----L120 | 3201 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | 2.1 | 69 | 2002-01-08 | 180032.7333 | 0 | 0 | 0 | 641.65 | 309.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6167 | 641.65 | 1 | 247.7617 | 0.2 | 61.9233 | 128.33 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 20 | 19
LT170CI1TR02----L120 | 3202 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 180950.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 6.6467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 19
LT170CI1TR03----L120 | 3203 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | 7 | 69 | 2002-01-08 | 180950.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 6.6467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 10
LT170CI1TR04----L120 | 3204 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 180958.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT170CI1TR05----L120 | 3205 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 14 | 69 | 2002-01-08 | 180872.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3167 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 22.2633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT170CI1TR06----L120 | 3206 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | 7 | 69 | 2002-01-08 | 180958.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 14
LT170CI1TR07----L120 | 3207 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 180958.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT171CI1TR01----L120 | 3208 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | 5.8836 | 69 | 2016-02-08 | 57478.85 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 2.55 | 0 | 78.7438 | 0.2 | 9.32 | 0.51 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT172CI1TR01----L120 | 3209 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | 11.549 | 69 | 2012-01-01 | 93504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT172CI1TR02----L120 | 3210 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | 0.64 | 69 | 2002-01-08 | 180967.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 16.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0.16667 | 1 | 247.7617 | 0.2 | 3.2633 | 0.033333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT172CI1TR03----L120 | 3211 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | 0.093 | 69 | 2012-01-01 | 93498.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 127.992 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT172CI1TR04----L120 | 3212 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | 0.029 | 69 | 2002-01-08 | 180978.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT172CI1TR05----L120 | 3213 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | 0.3 | 69 | 2002-01-08 | 180978.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT172CI1TR06----L120 | 3214 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | 2.86 | 69 | 2002-01-08 | 180978.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT172CI1TR07----L120 | 3215 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | 0.162 | 69 | 2002-01-08 | 180978.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT172CI1TR08----L120 | 3216 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | 0.036 | 69 | 2002-01-08 | 180984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT172CI1TR09----L120 | 3217 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | 4 | 69 | 2002-01-08 | 180984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT172CI1TR10----L120 | 3218 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | 1.3 | 69 | 2002-01-08 | 180984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT172CI1TR11----L120 | 3219 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | 0.629 | 69 | 2002-01-08 | 180984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT172CI1TR12----L120 | 3220 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | 1.5 | 69 | 2002-01-08 | 180978.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT173CI1TR01----L120 | 3221 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | 3.5 | 69 | 2002-08-01 | 176030.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 241.0263 | 0.2 | 6.7733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT173CI1TR02----L120 | 3222 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | 8.5 | 69 | 2002-01-08 | 180950.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 6.7733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT173CI1TR03----L120 | 3223 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 180950.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 6.7733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT173CI1TR04----L120 | 3224 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | 1.8 | 69 | 2002-01-08 | 180962.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 4.3633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT173CI1TR05----L120 | 3225 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 180950.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 6.7733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT173CI1TR06----L120 | 3226 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 180962.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 4.3633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT174CI1TR01----L120 | 3227 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | 2.5 | 69 | 2013-12-12 | 76290.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3833 | 0 | 0 | 104.655 | 0.2 | 29.8767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT174CI2TR01----L120 | 3228 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | 2.5 | 69 | 2013-12-12 | 76378.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7833 | 0 | 0 | 104.655 | 0.2 | 12.3567 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT175CI1TR01----L120 | 3229 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | 14 | 69 | 2006-05-26 | 142575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 195.2276 | 0.2 | 6.58 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT175CI2TR01----L120 | 3230 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | 14 | 69 | 2006-05-26 | 142240.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.3833 | 0 | 0 | 195.2276 | 0.2 | 73.4767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT176CI1TR01----L120 | 3231 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | 15 | 69 | 2008-08-01 | 123399.8 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.65 | 22.55 | 0 | 168.9943 | 0.2 | 6.73 | 4.51 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT177CI1TR01----L120 | 3232 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OGP1 - NEURARA 69KV C1 | 74 | 69 | 2002-01-08 | 180972.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 | 247.7617 | 0.2 | 2.2633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT178CI1TR01----L120 | 3233 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0.9 | 69 | 01-08-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT178CI1TR02----L120 | 3234 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 14 | 69 | 2002-08-01 | 176064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT178CI1TR03----L120 | 3235 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 4.3 | 69 | 02-08-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9621 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT178CI1TR04----L120 | 3236 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | 1 | 69 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT178CI1TR05----L120 | 3237 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | 0.11 | 69 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT178CI1TR06----L120 | 3238 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | 0.15 | 69 | 20-05-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4251 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT178CI1TR07----L120 | 3239 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | 0.9 | 69 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT178CI1TR08----L120 | 3240 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | 3.8 | 69 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT178CI1TR09----L120 | 3241 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | 1.75 | 69 | 02-08-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9621 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT179CI1TR01----L120 | 3242 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | 5.5 | 69 |  | 1075294.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 5.0933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L070 | 915 | MINERA LAS CENIZAS | Dedicado | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 37 | 33 | 1995-01-01 | 242520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT002CI1TR02----L070 | 930 | MINERA LAS CENIZAS | Dedicado | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 1.16 | 33 | 2008-01-01 | 128568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.992 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT117CI1TR01----L122 | 3036 | MINERA LOMAS BAYAS | Dedicado | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 6.3 | 220 | 2012-07-19 | 88670.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 14.7 | 0 | 121.4216 | 0.2 | 3.78 | 2.94 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----L051 | 906 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 141 | 220 | 1999-01-01 | 207450.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L051 | 907 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | 37 | 220 | 1999-01-01 | 207429.6 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 0 | 4.2667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR03----L051 | 908 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 16 | 220 | 2008-01-01 | 128562.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.992 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR01----L051 | 946 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 141 | 220 | 1999-01-01 | 207426.4167 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 2 | 283.9918 | 0.2 | 0 | 5.5333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR02----L051 | 947 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | 37 | 220 | 1999-01-01 | 207405.1 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 3 | 283.9918 | 0.2 | 0 | 9.7967 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT002CI1TR01----L051 | 1623 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | 8 | 23 | 1999-01-01 | 207419.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6167 | 3.05 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 6.7233 | 0.61 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT002CI2TR02----L051 | 1625 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | 8 | 23 | 1999-01-01 | 207419.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6167 | 3.05 | 1 | 283.9918 | 0.2 | 6.7233 | 0.61 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT001CI1TR02----L053 | 909 | MINERA MANTOS DE ORO | Dedicado | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 72 | 220 | 1991-01-01 | 277265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 63.7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L050 | 905 | MINERA MARICUNGA | Dedicado | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 130.08 | 110 | 2005-01-01 | 154727.3333 | 0 | 0 | 0 | 47.1167 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.55 | 47.1167 | 7 | 211.9915 | 0.2 | 14.71 | 9.4233 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 26.016 | 19.512 | 5.2032 | C | C | C | 0 | 0
LT165CI1TR01----L124 | 3196 | MINERA MERIDIAN | Dedicado | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | 65.7 | 66 | 1999-08-18 | 201456.5333 | 0 | 0 | 0 | 105.0167 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.45 | 105.0167 | 4 | 276.4682 | 0.2 | 79.69 | 21.0033 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT041CI1TR01----L125 | 2870 | MINERA MICHILLA | Dedicado | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 74 | 110 | 1991-09-03 | 271121.75 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 507.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.45 | 74.8 | 11 | 371.9425 | 0.2 | 101.49 | 14.96 | 2.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT076CI1TR01----L126 | 2961 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Dedicado | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 18 | 220 | 2002-12-04 | 172437 | 0 | 0 | 0 | 503.4 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 503.4 | 7 | 236.9194 | 0.2 | 24.72 | 100.68 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 3
#N/A | 3008 | MINERA SPENCE | Dedicado | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 |  | 220 |  | 1074757.1333 | 0 | 0 | 0 | 435.2333 | 127.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6333 | 435.2333 | 0 | 60 | 0.2 | 25.5267 | 87.0467 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 5
#N/A | 3009 | MINERA SPENCE | Dedicado | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 |  | 220 |  | 1074757.1333 | 0 | 0 | 0 | 435.2333 | 127.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6333 | 435.2333 | 0 | 60 | 0.2 | 25.5267 | 87.0467 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 10
LT232CI1TR01----L127 | 4499 | MINERA SPENCE | Dedicado | ENCUENTRO-SGO 220KV | 64.79 | 220 | 2019-03-15 | 30384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5934 | 0.28851 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 6 | 26
LT233CI1TR01----L127 | 4500 | MINERA SPENCE | Dedicado | SGO-SPENCE 220KV | 4.61 | 220 | 2019-03-15 | 30361.2167 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 2 | 41.5934 | 0.28851 | 0 | 6.5732 | 0.57701 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 7 | 25
LT001CI1TR01----L049 | 904 | MINERA VALLE CENTRAL | Dedicado | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 3.36 | 154 | 1997-01-01 | 224850.0333 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 116.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3833 | 9.5833 | 1 | 307.9916 | 0.2 | 23.2767 | 1.9167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 8 | 10
LT011CI1TR03----L094 | 174 | MINERA ZALDIVAR | Dedicado | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | 19.373 | 110 | 1980-01-01 | 374016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
#N/A | 183 | MINERA ZALDIVAR | Dedicado | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | 91 | 110 | 1980-01-01 | 374016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.9919 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT073CI1TR01----L031 | 2946 | MOLY-COP SING | Dedicado | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 0.814 | 220 | 2004-01-01 | 163570.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0 | 223.9919 | 0.2 | 12.2733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR06----G051 | 28 | NORVIND | Dedicado | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 7 | 66 | 2010-01-01 | 111013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 151.9916 | 0.2 | 2.12 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G051 | 48 | NORVIND | Dedicado | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 0.21 | 220 | 2011-06-01 | 98618.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 135.0308 | 0.2 | 4.3167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT004CI1TR01----G030 | 4603 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - COYA BLANCA 50Hz 66KV |  | 66 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR01----G030 | 4605 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - COYA NEGRA 66KV |  | 66 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G030 | 4607 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - SAUZAL 60Hz 66KV |  | 66 |  | 1075311.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 1.7133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT002CI1TR01----G030 | 4608 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - SAUZAL 50Hz 66KV |  | 66 |  | 1075038.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2167 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 56.2433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT006CI1TR01----G030 | 4609 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - MAITENES 2 50Hz 66KV | 4.75 | 66 | 1914-01-01 | 952560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT007CI1TR01----G030 | 4610 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | COYA - MAITENES 1 50Hz 66KV | 4.25 | 66 | 1914-01-01 | 952560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----G030 | 896 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | SAUZAL - COYA 66KV C1 | 14.2 | 66 | 2008-07-08 | 123999.45 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 2 | 169.7828 | 0.2 | 0 | 6.51 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G101 | 1392 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Dedicado | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 16.5 | 110 | 2012-01-01 | 93295.9667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0333 | 3 | 0 | 127.992 | 0.2 | 41.0067 | 0.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI2TR02----G101 | 1393 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Dedicado | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 16.5 | 110 | 2012-01-01 | 93322.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 1.9167 | 0 | 127.992 | 0.2 | 35.92 | 0.38333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR02----T008 | 146 | PALMUCHO | Dedicado | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 10 | 66 | 2007-04-02 | 135110.8667 | 0 | 0 | 0 | 20.5167 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 20.5167 | 2 | 185.0021 | 0.2 | 2.5233 | 4.1033 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----T008 | 151 | PALMUCHO | Dedicado | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 0.4 | 220 | 2007-11-02 | 130008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9713 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----L003 | 1377 | PANELES ARAUCO | Dedicado | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 6.844 | 154 | 2012-03-30 | 91239.6333 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 126.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5667 | 1.8 | 1 | 125.0682 | 0.2 | 25.3133 | 0.36 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 0
LT002CI1TR01----T005 | 1627 | PANELES ARAUCO | Dedicado | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | 1.4 | 66 | 2013-07-01 | 80363.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 110.0438 | 0.2 | 2.5333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 10
LT001CI1TR03----L041 | 901 | PAPELES BIO BIO | Dedicado | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | 0.89553 | 66 | 1955-01-01 | 593127.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2167 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 6.4433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT001CI2TR03----L041 | 945 | PAPELES BIO BIO | Dedicado | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | 0.89553 | 66 | 1955-01-01 | 593082.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 0 | 0 | 811.9918 | 0.2 | 15.41 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----G130 | 1378 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Dedicado | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | 21.406 | 220 | 2014-04-16 | 73240.5833 | 0 | 0 | 0 | 64.7833 | 134.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6333 | 64.7833 | 3 | 100.5415 | 0.2 | 26.9267 | 12.9567 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G180 | 1517 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | 12.131 | 220 |  | 1075301.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2833 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 3.6567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR01----G180 | 1559 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | 2.7 | 220 |  | 1075301.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4833 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 3.6967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT003CI1TR01----G180 | 1562 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | 27 | 220 | 2016-03-08 | 56641.3 | 0 | 0 | 0 | 140.3667 | 50.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 140.3667 | 2 | 77.7912 | 0.2 | 10.0667 | 28.0733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----G104 | 1325 | PARQUE EÓLICO TALINAY | Dedicado | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | 0.71 | 220 | 2013-12-31 | 75968.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0 | 104.0307 | 0.2 | 3.0267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT135CI1TR01----G221 | 3086 | PARQUE QUILLAGUA | Dedicado | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | 2.1 | 220 | 2016-11-16 | 50757.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 69.4799 | 0.2 | 0 | 0.58 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR01----G194 | 1580 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Dedicado | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | 6.753 | 110 | 2016-08-17 | 52921.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 72.4693 | 0.2 | 4.5667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR03----L038 | 899 | PETRODOW | Dedicado | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | 0.55 | 154 | 1969-01-01 | 470424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR02----L038 | 900 | PETRODOW | Dedicado | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 0.53 | 154 | 1970-01-01 | 461664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 6
LT001CI1TR01----L038 | 902 | PETRODOW | Dedicado | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 0.8 | 154 | 1970-01-01 | 461664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR04----L038 | 1352 | PETRODOW | Dedicado | TAP OXY - OXY 154KV C1 | 0.3 | 154 | 1970-01-01 | 461664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT001CI1TR03----L035 | 898 | PETROQUIM | Dedicado | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 1.35 | 66 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT067CI1TR01----G222 | 2935 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 31.968 | 220 | 2015-04-06 | 64781.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.45 | 0 | 0 | 88.8706 | 0.2 | 27.69 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G222 | 4967 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 6.532 | 220 |  | 1075298.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 4.3067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G222 | 4974 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV C1 | 15.789 | 220 | 2016-06-24 | 54233.8167 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 74.2433 | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G222 | 4975 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 13.556 | 220 | 2020-07-30 | 18312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.062 | 0.47881 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G145 | 1505 | PORTEZUELO | Dedicado | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | 0.43 | 110 | 2015-01-01 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G042 | 23 | POTENCIA | Dedicado | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 0.15 | 110 | 2007-01-01 | 137328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 15
LT053CI1TR01----G223 | 2887 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 3 | 13.8 | 2014-03-29 | 73846.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 101.1329 | 0.2 | 5.02 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT054CI1TR04----G224 | 2890 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 1.67 | 13.8 | 2014-06-07 | 71541.1667 | 0 | 0 | 0 | 644.25 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 644.25 | 1 | 98.833 | 0.2 | 1.3167 | 128.85 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 0
LT054CI2TR01----G224 | 2894 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 1.67 | 13.8 | 2014-06-07 | 72192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.833 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT055CI1TR01----G224 | 2898 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0.25 | 13.8 | 2014-06-07 | 72162.7333 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 7.1667 | 1 | 98.833 | 0.2 | 4.42 | 1.4333 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT001CI1TR01----G433 | 4728 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Dedicado | CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 (110KV C1) | 0.4429 | 110 |  | 1075242.7 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 11.5 | 1 | 60 | 0.2 | 13.16 | 2.3 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G433 | 4733 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | Dedicado | LOS CONDORES - LOS VILOS 220KV C1 | 0.06 | 220 | 2021-08-27 | 8448.7667 | 0 | 0 | 0 | 248.1333 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 248.1333 | 1 | 12.1644 | 0.98649 | 180.6257 | 244.7802 | 0.98649 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
LT001CI1TR01----G305 | 4436 | PUERTO SECO SOLAR | Dedicado | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 |  | 23 |  | 1075187.6 | 0 | 0 | 0 | 108.4667 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 108.4667 | 2 | 60 | 0.2 | 4.7867 | 21.6933 | 0.4 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT001CI1TR01----G144 | 1563 | PUNTA PALMERAS | Dedicado | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | 6.6 | 220 | 2014-11-19 | 68200.15 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 25.1 | 7 | 93.4116 | 0.2 | 1.35 | 5.02 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----G019 | 17 | PUNTILLA | Dedicado | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 2006-01-01 | 146077.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 199.9916 | 0.2 | 2.0633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT002CI1TR01----G019 | 1503 | PUNTILLA | Dedicado | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | 12 | 66 | 2015-01-01 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9918 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G141 | 1464 | PV SALVADOR | Dedicado | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | 0.1 | 110 | 2014-02-11 | 74976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6444 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----R024 | 4766 | SAESA | Dedicado | COLACO – TAP PARGUA 110kV C1 | 10.537 | 110 | 2006-05-28 | 142560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1619 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT001CI1TR02----R024 | 4767 | SAESA | Dedicado | TAP PARGUA – EST. AT 15097 110kV C1 | 0.747 | 110 | 2006-05-28 | 142560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1619 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----R024 | 4780 | SAESA | Dedicado | PARGUA - TAP PARGUA 110KV C1 | 0.047 | 110 | 2006-05-28 | 142560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1619 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G204 | 1589 | SAN JUAN | Dedicado | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | 83.8 | 220 | 2016-07-21 | 53475.05 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 94.25 | 3 | 73.3563 | 0.2 | 4.54 | 18.85 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G111 | 1405 | SANTA MARTA | Dedicado | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | 2 | 220 | 2013-08-19 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4337 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G110 | 1252 | SDGx01 | Dedicado | TAP SDGx01 - SDGx01 23KV C1 |  | 23 | 1970-12-25 | 453072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
#N/A | 3085 | SIERRA GORDA SCM | Dedicado | TAP OFF PAMPA LINA - SIERRA GORDA ETAPA 1 220KV C1 |  | 220 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT167CI1TR01----G225 | 3198 | SPS LA HUAYCA | Dedicado | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 18 | 66 | 2015-07-03 | 62725.5833 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 59.8667 | 2 | 85.9795 | 0.2 | 4.51 | 11.9733 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT132CI1TR01----L132 | 3083 | SQM | Dedicado | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 8.4 | 220 | 2000-06-01 | 195048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9982 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 5
LT161CI1TR01----L132 | 3191 | SQM | Dedicado | MÓVIL - SE021 66KV C1 | 0.7 | 66 | 2007-01-03 | 137275.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 187.9261 | 0.2 | 0.90667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT161CI1TR02----L132 | 3192 | SQM | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - MÓVIL 66KV C1 | 6.3 | 66 | 2007-01-03 | 137275.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 187.9261 | 0.2 | 0.90667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT163CI1TR01----L132 | 3194 | SQM | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 22.9 | 66 | 2006-01-05 | 145974.5167 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.6333 | 0 | 199.8602 | 0.2 | 2.17 | 1.3267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT164CI1TR01----L132 | 3195 | SQM | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | 16.4 | 66 | 2006-01-05 | 145984.0167 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 199.8602 | 0.2 | 0 | 1.5967 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
LT001CI1TR03----T033 | 4969 | STC | Dedicado | TAP CATILLO - ANCOA 220 KV C1 | 46.7535 | 220 |  | 1075285.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 6.9467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----T033 | 4970 | STC | Dedicado | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220 KV C1 | 78.9679 | 220 |  | 1075291.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 5.6667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT108CI1TR01----T133 | 3022 | STN S. A. | Dedicado | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 67.914 | 220 | 2016-10-06 | 51575.9833 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 103.85 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 103.85 | 7.6667 | 1 | 70.8268 | 0.2 | 20.77 | 1.5333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT108CI2TR02----T133 | 3023 | STN S. A. | Dedicado | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 67.914 | 220 | 2016-10-06 | 51636.1833 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 103.0833 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 103.0833 | 4.15 | 0 | 70.8268 | 0.2 | 20.6167 | 0.83 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 1
LT045CI1TR01----T003 | 4681 | STS | Dedicado | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | 14.9968 | 110 | 2019-02-27 | 30768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1191 | 0.28491 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
LT059CI1TR01----T003 | 4796 | STS | Dedicado | ANTILLANCA - MANTILHUE 110KV C1 | 16 | 110 |  | 1075320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT012CI1TR03----T003 | 185 | STS | Dedicado | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 1.6 | 66 | 1992-01-01 | 268818.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 367.9919 | 0.2 | 1.08 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT026CI1TR01----T003 | 1322 | STS | Dedicado | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 21.4 | 220 | 2011-02-07 | 101364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 138.7762 | 0.2 | 2.38 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 8
LT028CI1TR01----T003 | 1406 | STS | Dedicado | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE - CHILOE 110KV C1 | 22.21 | 110 | 1970-12-25 | 453021.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0.95 | 1 | 620.2298 | 0.2 | 9.82 | 0.19 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT054CI1TR01----T003 | 4759 | STS | Dedicado | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 7.2924 | 110 | 2019-02-28 | 30718.45 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 1 | 42.0862 | 0.28513 | 0 | 7.285 | 0.28513 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT109CI1TR01----G226 | 3024 | TAMAKAYA ENERGÍA | Dedicado | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 15.229 | 220 | 2016-12-27 | 49613.7 | 0 | 0 | 0 | 55.1167 | 107.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1833 | 55.1167 | 1 | 68.133 | 0.2 | 21.4367 | 11.0233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT109CI2TR01----G226 | 3025 | TAMAKAYA ENERGÍA | Dedicado | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 15.229 | 220 | 2016-12-27 | 49706.2833 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 65.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5167 | 4.2 | 0 | 68.133 | 0.2 | 13.1033 | 0.84 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR06----G123 | 26 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Dedicado | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 0.698 | 110 | 2008-08-18 | 122238.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9333 | 0 | 0 | 168.4358 | 0.2 | 161.9867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----G246 | 1667 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | EL PELICANO  DON HECTOR 220KV C1 | 5.4689 | 220 | 2018-08-13 | 35491.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 48.6309 | 0.24676 | 7.1189 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
#N/A | 1799 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | 0.94393 | 220 | 13-08-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 48.6309 | 0.24676 | 7.1189 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
#N/A | 3139 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | 4.525 | 220 | 13-08-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 48.6309 | 0.24676 | 7.1189 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 2 | 1
LT004CI1TR02----G021 | 59 | TRANSELEC | Dedicado | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 26.6 | 220 | 2009-01-01 | 119723.6833 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 58.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4833 | 1.8333 | 0 | 163.9914 | 0.2 | 11.6967 | 0.36667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 4
LT152CI1TR01----T002 | 2963 | TRANSELEC | Dedicado | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 3.252 | 220 | 1995-06-01 | 238896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0308 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT154CI1TR03----T002 | 2968 | TRANSELEC | Dedicado | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 97.603 | 220 | 1995-06-01 | 238877.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 2.5833 | 3 | 327.0308 | 0.2 | 3.1967 | 0.51667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT201CI1TR01----T002 | 4957 | TRANSELEC | Dedicado | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | 47.776 | 220 | 2021-04-29 | 11217.5833 | 0 | 0 | 0 | 245.0167 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.4 | 245.0167 | 1 | 16.1096 | 0.7449 | 221.5327 | 182.5124 | 0.7449 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
LT100CI1TR03----T002 | 136 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 0.8 | 220 | 1970-12-25 | 453026.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 620.2298 | 0.2 | 9.09 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----T002 | 141 | TRANSELEC | Dedicado | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | 20 | 220 | 2000-01-01 | 198559.3833 | 0 | 0 | 0 | 24.8167 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 24.8167 | 1 | 271.9919 | 0.2 | 22.36 | 4.9633 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 7
LT102CI2TR01----T002 | 145 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 140.68 | 220 | 2004-01-08 | 163440.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 22.5 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 22.5 | 0.33333 | 1 | 223.762 | 0.2 | 4.5 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 28.136 | 14.068 | 4.2204 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----T002 | 150 | TRANSELEC | Dedicado | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | 30.66 | 23 | 1981-01-01 | 365223.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 1.2167 | 1 | 499.9917 | 0.2 | 1.4033 | 0.24333 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT014CI1TR02----T002 | 190 | TRANSELEC | Dedicado | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 37.8 | 66 | 1952-01-01 | 618935.35 | 0 | 0 | 0 | 406.6167 | 110.1667 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 110.1667 | 406.6167 | 26 | 847.9918 | 0.2 | 22.0333 | 81.3233 | 5.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC | 1 | 4
LT028CI1TR02----T002 | 239 | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | 61.34 | 110 | 1946-01-01 | 671931.05 | 0 | 0 | 0 | 81.2833 | 35.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 81.2833 | 6 | 919.9918 | 0.2 | 7.1333 | 16.2567 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 6
LT028CI1TR01----T002 | 240 | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | 61.34 | 110 | 1946-01-01 | 671925.45 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.35 | 50.2 | 5 | 919.9918 | 0.2 | 14.47 | 10.04 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 12
LT029CI1TR01----T002 | 246 | TRANSELEC | Dedicado | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | 9.5 | 154 | 1971-01-01 | 452892.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 619.9918 | 0.2 | 2.2167 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT033CI1TR02----T002 | 256 | TRANSELEC | Dedicado | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | 0.5 | 220 | 1991-01-01 | 277538.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | 0.016667 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 9.07 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT033CI1TR01----T002 | 257 | TRANSELEC | Dedicado | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | 21.46 | 220 | 1991-01-01 | 277549.35 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6333 | 0.016667 | 1 | 379.9918 | 0.2 | 6.9267 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 16 | 37
LT036CI1TR02----T002 | 262 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | 12.8 | 154 | 1955-01-01 | 593005.65 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18.8333 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 121 | 11 | 811.9918 | 0.2 | 3.7667 | 24.2 | 2.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 3 | 5
LT036CI1TR01----T002 | 263 | TRANSELEC | Dedicado | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 98.4 | 154 | 1955-01-01 | 593076.7333 | 0 | 0 | 0 | 35.2167 | 33.5333 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 33.5333 | 35.2167 | 6 | 811.9918 | 0.2 | 6.7067 | 7.0433 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 9
LT037CI1TR02----T002 | 265 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | 3.3 | 154 | 1962-01-01 | 531719.2167 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 39.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2333 | 33.55 | 1 | 727.9917 | 0.2 | 7.8467 | 6.71 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT042CI1TR02----T002 | 288 | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 67.5 | 220 | 1973-01-01 | 435251.3833 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 61.0667 | 9 | 595.9917 | 0.2 | 9.51 | 12.2133 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 4
LT043CI1TR02----T002 | 289 | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | 23.39 | 220 | 1981-01-01 | 365183.0667 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 26.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 22.6 | 8 | 499.9917 | 0.2 | 5.2667 | 4.52 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT043CI1TR01----T002 | 290 | TRANSELEC | Dedicado | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | 44.45 | 220 | 1981-01-01 | 365196.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 499.9917 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 3
LT044CI1TR02----T002 | 293 | TRANSELEC | Dedicado | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | 17.5 | 220 | 1973-01-01 | 435277.5 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 44.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 38.3333 | 1 | 595.9917 | 0.2 | 8.8333 | 7.6667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 10
LT043CI1TR03----T002 | 294 | TRANSELEC | Dedicado | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | 30.31 | 220 | 1996-01-01 | 233724.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 319.9919 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 8
LT050CI1TR01----T002 | 312 | TRANSELEC | Dedicado | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | 35.2 | 154 | 1948-01-01 | 654507.65 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 12.9667 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 1.4767 | 2.5933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 6
LT085CI1TR02----T002 | 337 | TRANSELEC | Dedicado | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2.9 | 154 | 1970-01-01 | 461135.5 | 0 | 0 | 0 | 520.8833 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 520.8833 | 1 | 631.9917 | 0.2 | 1.5233 | 104.1767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 3 | 8
LT069CI1TR01----T002 | 355 | TRANSELEC | Dedicado | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 10.11 | 66 | 1960-01-01 | 549233.6 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 69.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4667 | 32.9333 | 18 | 751.9918 | 0.2 | 13.8933 | 6.5867 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 4
LT070CI1TR02----T002 | 358 | TRANSELEC | Dedicado | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 59.6 | 220 | 1986-01-01 | 320676.9 | 0 | 0 | 0 | 562.1667 | 160.8667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 160.8667 | 562.1667 | 3 | 439.9917 | 0.2 | 32.1733 | 112.4333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 8
LT073CI1TR02----T002 | 369 | TRANSELEC | Dedicado | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | 1.1 | 66 | 1966-01-01 | 496701.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | 679.9917 | 0.2 | 5.3667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 4
LT078CI1TR02----T002 | 379 | TRANSELEC | Dedicado | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | 0.2 | 220 | 2007-12-15 | 128925.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 49.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3833 | 1.4333 | 3 | 176.5585 | 0.2 | 9.8767 | 0.28667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT079CI1TR02----T002 | 387 | TRANSELEC | Dedicado | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | 3.7 | 66 | 1953-01-01 | 610584.25 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 28.15 | 6 | 835.9917 | 0.2 | 13.52 | 5.63 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 4
LT090CI1TR02----T002 | 403 | TRANSELEC | Dedicado | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 5.8 | 220 | 2011-01-01 | 101618.3 | 0 | 0 | 0 | 627.25 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 627.25 | 3 | 139.9918 | 0.2 | 3.69 | 125.45 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 4 | 7
LT110CI2TR01----T002 | 522 | TRANSELEC | Dedicado | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | 20 | 220 | 2002-01-01 | 181030.6167 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 112.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5833 | 8.8 | 1 | 247.9917 | 0.2 | 22.5167 | 1.76 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 7 | 15
LT102CI2TR02----T002 | 526 | TRANSELEC | Dedicado | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 0.318 | 220 | 2004-01-08 | 163451.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 223.762 | 0.2 | 2.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT102CI1TR01----T002 | 527 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | 141 | 220 | 2004-01-08 | 163436.1167 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 8.2167 | 8 | 223.762 | 0.2 | 3.9333 | 1.6433 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C | 0 | 5
LT014CI2TR02----T002 | 534 | TRANSELEC | Dedicado | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 37.8 | 66 | 1952-01-01 | 619025.9333 | 0 | 0 | 0 | 331.6 | 106.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4667 | 331.6 | 11 | 847.9918 | 0.2 | 21.2933 | 66.32 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 3 | 6
LT055CI2TR02----T002 | 555 | TRANSELEC | Dedicado | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 23.65 | 220 | 1991-01-01 | 277566.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 0 | 379.9918 | 0.2 | 3.5033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT036CI2TR02----T002 | 557 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | 30.1 | 154 | 1955-01-01 | 592913.9333 | 0 | 0 | 0 | 150.1333 | 81.4167 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 81.4167 | 150.1333 | 11 | 811.9918 | 0.2 | 16.2833 | 30.0267 | 2.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 1 | 15
LT036CI2TR01----T002 | 558 | TRANSELEC | Dedicado | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 81.1 | 154 | 1955-01-01 | 592968.8 | 0 | 0 | 0 | 104.8833 | 71.8 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 104.8833 | 10 | 811.9918 | 0.2 | 14.36 | 20.9767 | 2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 2
LT037CI2TR02----T002 | 559 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | 3.3 | 154 | 1962-01-01 | 531035.5167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 752.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4833 | 4 | 1 | 727.9917 | 0.2 | 150.4967 | 0.8 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT042CI2TR02----T002 | 560 | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 67.5 | 220 | 1973-01-01 | 435247.8167 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 34.0833 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 66.6 | 9 | 595.9917 | 0.2 | 6.8167 | 13.32 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 10 | 25
LT044CI2TR02----T002 | 561 | TRANSELEC | Dedicado | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 17.5 | 220 | 1973-01-01 | 435246.9833 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 7.2167 | 3 | 595.9917 | 0.2 | 21.16 | 1.4433 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
LT072CI2TR04----T002 | 562 | TRANSELEC | Dedicado | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | 30.31 | 220 | 1996-01-01 | 233755.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 319.9919 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 7
LT050CI1TR03----T002 | 571 | TRANSELEC | Dedicado | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 45.57 | 154 | 1948-01-01 | 654504.5167 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 16.1 | 6 | 895.9918 | 0.2 | 1.4767 | 3.22 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 7
LT070CI2TR02----T002 | 578 | TRANSELEC | Dedicado | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 59.6 | 220 | 1986-01-01 | 320735.9667 | 0 | 0 | 0 | 502.3 | 169.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7333 | 502.3 | 9 | 439.9917 | 0.2 | 33.9467 | 100.46 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 6
LT073CI2TR02----T002 | 579 | TRANSELEC | Dedicado | ERBB - PETROPOWER 66KV C2 | 1.1 | 66 | 1966-01-01 | 496728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.9917 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 9
LT058CI1TR02----T002 | 897 | TRANSELEC | Dedicado | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 1.3 | 66 | 1953-01-01 | 610627.45 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 35.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2833 | 17.2667 | 0 | 835.9917 | 0.2 | 7.0567 | 3.4533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 12
LT027CI1TR03----T002 | 928 | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 2.4 | 154 | 1970-01-01 | 461635.4 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 3.45 | 1 | 631.9917 | 0.2 | 5.03 | 0.69 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT054CI1TR02----T002 | 983 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 22.77 | 66 | 1956-01-01 | 584320.6 | 0 | 0 | 0 | 50.2333 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 50.2333 | 5 | 799.9918 | 0.2 | 5.8333 | 10.0467 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT007CI1TR08----T002 | 1001 | TRANSELEC | Dedicado | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 34 | 110 | 1965-01-01 | 505051.05 | 0 | 0 | 0 | 111.5167 | 325.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4333 | 111.5167 | 14 | 691.9917 | 0.2 | 65.0867 | 22.3033 | 2.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 9 | 16
LT052CI1TR01----T002 | 1020 | TRANSELEC | Dedicado | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | 61.1 | 220 | 2011-01-01 | 102218.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 33.3167 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 0.33333 | 1 | 139.9918 | 0.2 | 6.6633 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT008CI2TR02----T002 | 1044 | TRANSELEC | Dedicado | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 34 | 110 | 1975-01-01 | 417037.1667 | 0 | 0 | 0 | 132 | 670.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8333 | 132 | 18 | 571.9918 | 0.2 | 134.1667 | 26.4 | 3.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 4
LT027CI1TR02----T002 | 1063 | TRANSELEC | Dedicado | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 10.6 | 154 | 1970-01-01 | 461635.4 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 3.45 | 1 | 631.9917 | 0.2 | 5.03 | 0.69 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT043CI1TR05----T002 | 1339 | TRANSELEC | Dedicado | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | 3.45 | 220 | 1996-01-01 | 233724.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 319.9919 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 3
LT072CI2TR06----T002 | 1340 | TRANSELEC | Dedicado | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | 20.5 | 220 | 1996-01-01 | 233755.1167 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3333 | 4 | 319.9919 | 0.2 | 0.71 | 0.26667 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 53
LT033CI1TR03----T002 | 1381 | TRANSELEC | Dedicado | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | 10 | 220 | 1998-01-01 | 216181.35 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6333 | 0.016667 | 1 | 295.9917 | 0.2 | 6.9267 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT034CI1TR03----T002 | 1382 | TRANSELEC | Dedicado | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 13 | 220 | 1998-01-01 | 216194.1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0.016667 | 1 | 295.9917 | 0.2 | 4.3767 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 11 | 84
LT050CI2TR02----T002 | 1427 | TRANSELEC | Dedicado | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | 35.2 | 154 | 1948-01-01 | 654507.65 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 12.9667 | 2 | 895.9918 | 0.2 | 1.4767 | 2.5933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT043CI1TR04----T002 | 1428 | TRANSELEC | Dedicado | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | 54 | 220 | 1970-12-25 | 453036.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 620.2298 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 4
LT072CI2TR07----T002 | 1429 | TRANSELEC | Dedicado | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | 54 | 220 | 1970-12-25 | 453067.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 620.2298 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT103CI1TR01----T002 | 1430 | TRANSELEC | Dedicado | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | 47.1 | 220 | 2014-12-31 | 67188.75 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 33.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 2.1167 | 1 | 92.0316 | 0.2 | 6.6267 | 0.42333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT110CI2TR02----T002 | 1574 | TRANSELEC | Dedicado | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | 51.5 | 220 | 2002-01-01 | 181040.55 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 8.8 | 1 | 247.9917 | 0.2 | 20.53 | 1.76 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 4
LT111CI2TR03----T002 | 1575 | TRANSELEC | Dedicado | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 113.5 | 220 | 2002-01-01 | 181150.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 4 | 247.9917 | 0.2 | 0 | 0.24333 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 22.7 | 11.35 | 3.405 | C | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR03----T002 | 1586 | TRANSELEC | Dedicado | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | 51.6 | 220 | 2002-01-01 | 181097.85 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 39.1 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 10.2 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 7.82 | 2.04 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 4
LT109CI1TR04----T002 | 1587 | TRANSELEC | Dedicado | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 113.4 | 220 | 2002-01-01 | 181130.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 247.9917 | 0.2 | 4.3067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 22.68 | 11.34 | 3.402 | C | C | C | 0 | 1
LT104CI1TR01----T002 | 1622 | TRANSELEC | Dedicado | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 2.016 | 23 |  | 1075267.0333 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 11.3667 | 1 | 60 | 0.2 | 8.32 | 2.2733 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 5
LT038CI1TR01----T025 | 2864 | TRANSEMEL | Dedicado | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 9.92 | 110 | 2001-01-12 | 189644.3167 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3.6667 | 1 | 259.6301 | 0.2 | 0.0033333 | 0.73333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 12
LT038CI1TR02----T025 | 2865 | TRANSEMEL | Dedicado | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 6.27 | 110 | 2001-01-12 | 189648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6301 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT039CI1TR01----T026 | 2866 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Dedicado | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 42.67 | 110 | 2014-08-01 | 70833.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0 | 97.0259 | 0.2 | 7.7267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 7
LT058CI1TR01----T026 | 2903 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Dedicado | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 10.96 | 220 | 2014-08-01 | 70842.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 97.0259 | 0.2 | 5.96 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----T021 | 1384 | TRANSMISORA DEL MELADO | Dedicado | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 4.4 | 110 | 2013-12-01 | 76589.2833 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 43.3667 | 6 | 105.0164 | 0.2 | 14.27 | 8.6733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT001CI1TR02----T021 | 1547 | TRANSMISORA DEL MELADO | Dedicado | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 14.2 | 110 | 2013-12-01 | 76600.35 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 60.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2833 | 43.3667 | 6 | 105.0164 | 0.2 | 12.0567 | 8.6733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT103CI2TR01----T028 | 3006 | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 77.8 | 220 | 2014-04-29 | 72997.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0833 | 0 | 0 | 100.1144 | 0.2 | 26.0167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----T028 | 4434 | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 18.403 | 220 | 2017-07-17 | 44924 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61.5171 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT002CI1TR01----T028 | 4435 | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 59.501 | 220 | 2017-07-17 | 44785.25 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 138.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8833 | 3.8667 | 0 | 61.5171 | 0.2 | 27.7767 | 0.77333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----T019 | 1492 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | 0.1836 | 220 | 2016-01-01 | 58422.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 79.9922 | 0.2 | 3.57 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
#N/A | 1493 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | 102.306 | 110 |  | 1075056.85 | 0 | 0 | 0 | 253.1167 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 253.1167 | 3 | 60 | 0.2 | 2.0067 | 50.6233 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20.4612 | 15.3459 | 4.0922 | C | NC | C | 0 | 2
LT003CI1TR01----T019 | 1494 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | 20.4 | 23 | 2016-01-01 | 54500.6667 | 0 | 0 | 0 | 3618.5833 | 320.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.75 | 3618.5833 | 16 | 79.9922 | 0.2 | 64.15 | 723.7167 | 3.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 11
LT013CI1TR01----T019 | 4447 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 51.2 | 110 | 2016-01-01 | 58121.9167 | 0 | 0 | 0 | 162.3667 | 155.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7167 | 162.3667 | 8 | 79.9922 | 0.2 | 31.1433 | 32.4733 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 0
LT012CI1TR01----T019 | 4448 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 51.1 | 110 | 2016-01-01 | 58054.65 | 0 | 0 | 0 | 236.5667 | 148.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7833 | 236.5667 | 14 | 79.9922 | 0.2 | 29.7567 | 47.3133 | 2.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 12
LT001CI1TR01----T001 | 669 | TRANSQUILLOTA | Dedicado | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 7.97 | 220 | 1998-01-01 | 216174.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 40.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4333 | 1.3333 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 8.0867 | 0.26667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT001CI2TR01----T001 | 785 | TRANSQUILLOTA | Dedicado | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 7.97 | 220 | 1998-01-01 | 216161 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 45.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 9.3833 | 0 | 295.9917 | 0.2 | 9.1233 | 1.8767 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 2
#N/A | 1407 | TRANSRUCATAYO S.A | Dedicado | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | 47.4 | 220 | 2012-06-02 | 89297.8667 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 524.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.0833 | 10.05 | 2 | 122.9657 | 0.2 | 104.8167 | 2.01 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 6 | 36
LT001CI1TR05----G688 | 4883 | TSGF SPA | Dedicado | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV C1 | 0.582 | 220 | 2021-08-16 | 9085.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 12.526 | 0.95801 | 55.6601 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C | 3 | 13
LT020CI1TR01----L134 | 2830 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Dedicado | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 19.2 | 110 | 1993-01-01 | 258624.7167 | 0 | 0 | 0 | 41.0167 | 1374.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.2667 | 41.0167 | 1 | 355.9916 | 0.2 | 274.8533 | 8.2033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 12
LT020CI1TR02----L134 | 2831 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Dedicado | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 4.8 | 110 | 1993-01-01 | 259126.6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 168.3667 | 0 | 0 | 0 | 607.0333 | 775.4 | 138 | 1 | 355.9916 | 0.2 | 155.08 | 27.6 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 5

## Historia (hidden)
ID_ANTECEDENTE | ID_TRAMO | NOMBRE INFOTECNICA | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM
2 | 2 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 122.2167 | 111.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 105.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 145.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 30.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 153.6667 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 138.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 27.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 27.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4359 | 4359 | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4358 | 4358 | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | LOS MAQUIS - POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 1000.45 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 26 | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 31 | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 33 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 684.35 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 831.75 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 159.75 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 37 | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 39 | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 41 | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 1306.4167 | 62.4167 | 0 | 0 | 0
43 | 43 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 44 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 33.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 45 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.15 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 46 | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 1487.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.8167 | 74.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 56 | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.7833 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 57 | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 58 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 63.5667 | 308.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 58.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60 | NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 61 | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 54.0333 | 500.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 62 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 54.0333 | 387.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 63 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 64 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 65 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 66 | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 166.0833 | 6143.9167 | 78.2 | 0 | 0 | 0
67 | 67 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 163.1833 | 5453.05 | 113.4833 | 0 | 0 | 0
68 | 68 | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 166.0833 | 6069.7667 | 110.5167 | 0 | 0 | 0
69 | 69 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 70 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 119.55 | 3070.1333 | 5.3 | 0 | 0 | 0
71 | 71 | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 72 | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 383.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4675 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 441.15 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4677 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 521.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4676 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 441.15 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4678 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 521.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 73 | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 412.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 74 | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 502.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 75 | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 60.4833 | 689.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 76 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 77 | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 267.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78 | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 36.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 79 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 70.8167 | 275.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 81 | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 3163.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 83 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 84 | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 85 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 902 | 32.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 86 | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 464.5333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 87 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 106.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 89 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 161.7667 | 133.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 90 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 91 | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 92 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 93 | SALAMANCA - ESTRUCTURA 170 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 94 | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 97.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 96 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 97 | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 98 | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 99 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 101 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 102 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 103 | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 104 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 105 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 106 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 986.1333 | 36.3833 | 0 | 0 | 0
107 | 107 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 108 | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 109 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 1111.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 110 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 238.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 111 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 112 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 119.5833 | 2841.9833 | 118.8167 | 0 | 0 | 0
113 | 113 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 5916.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 114 | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 115 | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 253.75 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 116 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 117 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 314.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 118 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 40.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 120 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 122 | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 134.2833 | 616.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 123 | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 124 | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 672.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 945.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 126 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1163.8333 | 938.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 127 | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 6805.9667 | 95.45 | 0 | 0 | 0
128 | 128 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 538.0667 | 6926.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 129 | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 6829.5333 | 213.65 | 0 | 0 | 0
130 | 1680 | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1679 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 130 | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 131 | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 186.9667 | 121.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 135 | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 37.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 136 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 137 | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 53.4833 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 139 | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 568.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 140 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.75 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 141 | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.8167 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 142 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 143 | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 144 | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 145 | CHARRUA - ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 22.5 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
146 | 146 | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.5167 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 148 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 150 | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 151 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 152 | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 37.05 | 424.65 | 0 | 93.25 | 0
153 | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 154 | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3667 | 376.85 | 0 | 0 | 0
156 | 156 | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 157 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 71.0333 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 160 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 161 | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 162 | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 163 | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 164 | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 328.7 | 214.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 165 | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 166 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 94.1833 | 631.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 167 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 54.2167 | 48.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 168 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 436.6833 | 879.95 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 169 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.1333 | 86.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 171 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 172 | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 173 | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 174 | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 175 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 8255.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 176 | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 177 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 1855.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 178 | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 179 | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 180 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 1839.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 183 | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 184 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 185 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 186 | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 187 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 188 | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 24.9833 | 50.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 189 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 190 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 406.6167 | 110.1667 | 11.8667 | 0 | 0 | 0
191 | 191 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 61.6667 | 11.8667 | 0 | 0 | 0
192 | 192 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 193 | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 194 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 195 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 196 | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 197 | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 199 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 98.7833 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
201 | 201 | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 98.7833 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
203 | 203 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 434.6167 | 111.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 206 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 207 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 208 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 211 | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 212 | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 213 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 214 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.4833 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 216 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 217 | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 60.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 218 | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 220 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 222 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 223 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 224 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 89.0167 | 52.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 225 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 226 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 228 | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 229 | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 230 | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 73.1 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
231 | 231 | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51.5167 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
232 | 232 | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 34.7 | 12.7833 | 0 | 0 | 0
233 | 233 | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51.5167 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
234 | 234 | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 236 | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 237 | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 238 | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 87.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 239 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 81.2833 | 35.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 240 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 241 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 242 | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1628.5167 | 325.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 243 | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 229.15 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 244 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 193.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 245 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 78.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 246 | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 247 | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 248 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 249 | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 250 | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 251 | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 267.5333 | 0 | 0 | 0
252 | 252 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 58.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 253 | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.6 | 151.5167 | 0 | 0 | 0
254 | 254 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 198.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 74.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 256 | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 257 | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 258 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 260 | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 262 | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18.8333 | 14.5167 | 0 | 0 | 0
263 | 263 | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.2167 | 33.5333 | 14.5167 | 0 | 0 | 0
264 | 264 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 265 | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 39.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 266 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 267 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 196.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 268 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 269 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 270 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 271 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 49.85 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 272 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 273 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 274 | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 47.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.8833 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.1667 | 43.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 277 | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 355.0833 | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 278 | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 20.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 279 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 42.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 280 | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 10.85 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
281 | 281 | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 282 | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 10.85 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
283 | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 284 | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 214.35 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 285 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 33.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 286 | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 179.95 | 97.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 287 | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 185.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 288 | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 289 | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 26.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 290 | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 69.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 292 | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 293 | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 44.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 294 | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 297 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 304 | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 96.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 305 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 118.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 306 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 307 | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 49.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 308 | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 45.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 309 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 72.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 310 | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.2333 | 37.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 311 | MAULE - TALCA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 312 | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 313 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 314 | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 316 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 318 | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 123.95 | 0.23333 | 0 | 0 | 0
319 | 319 | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 323 | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 37.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 324 | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 37.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 325 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 89.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 327 | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.9167 | 49.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 328 | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 330 | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 161.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 331 | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 108.85 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 332 | SAN PEDRO ANTIGUA - FFCC SAN PEDRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 333 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 47.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0
334 | 334 | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0
335 | 335 | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0
336 | 336 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 337 | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 520.8833 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 338 | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.6833 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 342 | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 343 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 344 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 86.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 345 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 346 | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 347 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.7667 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 351 | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 742.75 | 74.15 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 355 | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 69.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 356 | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 357 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 358 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 562.1667 | 160.8667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0
359 | 359 | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 360 | CRUCE AEREO CANAL DE CHACAO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 361 | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 47.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 362 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 363 | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 364 | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 365 | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 369 | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 370 | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 371 | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 372 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 374 | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 375 | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 28.2333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
376 | 376 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 377 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 378 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 17.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 379 | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 49.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 380 | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 381 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 383 | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 385 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 387 | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 388 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 389 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 390 | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 391 | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 392 | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 393 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 394 | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 42.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 397 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 50.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 398 | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 399 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 93.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 0.93333 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
401 | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 54.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 320.5167 | 187.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 403 | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 627.25 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 405 | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.5167 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 406 | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 160.5 | 160.1167 | 0 | 0 | 0
407 | 407 | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 408 | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 409 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 76.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 410 | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 31.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 411 | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 412 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 413 | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 82.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 414 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.3833 | 235.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 415 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 416 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 58.7667 | 315.45 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 417 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 73.9833 | 85.95 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 418 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 155.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 419 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 60.7333 | 155.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 420 | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 52.4833 | 155.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 421 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 122.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 27.6833 | 120.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 424 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 59.8833 | 261.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 425 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 194.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 302.7333 | 159.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 427 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 428.7833 | 123.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 196.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 429 | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 430 | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 158.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 431 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 432 | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 433 | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 434 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 435 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 44.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 436 | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 437 | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 438 | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 439 | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 440 | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 441 | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 135.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 444 | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 445 | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 446 | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.3833 | 98.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 447 | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 448 | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 449 | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 450 | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 451 | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 452 | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 453 | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 455 | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 457 | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 458 | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 459 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 460 | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 462 | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 463 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 466 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 467 | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 468 | TAP ALAMEDA - ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 469 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 471 | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 472 | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 475 | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 478 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 479 | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 480 | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 481 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 483 | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 484 | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 485 | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 80.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 486 | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 103.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 487 | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 488 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.2167 | 155.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 489 | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 490 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 491 | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 492 | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 493 | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 494 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 495 | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 496 | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 65.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 497 | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 498 | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 653.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 501 | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 502 | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 503 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 49.05 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 504 | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 505 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 506 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 507 | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 508 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 509 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 510 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 511 | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 512 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 514 | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 516 | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 517 | TAP HUALTE - HUALTE 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 518 | TAP EL MAITEN - EL MAITEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 519 | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 520 | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2724.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 521 | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 522 | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 112.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 524 | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 525 | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 64.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 526 | ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 527 | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 531 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 110.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 532 | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.8167 | 8.3833 | 67.75 | 0 | 0 | 0
533 | 533 | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 534 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 331.6 | 106.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 535 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 48.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 536 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 537 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 72.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 538 | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 539 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 75.5833 | 11.9667 | 0 | 0 | 0
540 | 540 | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 62.8 | 24.75 | 0 | 0 | 0
542 | 542 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 42.9667 | 136.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 545 | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 546 | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 53 | 13.3 | 0 | 0 | 0
547 | 547 | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 191.2167 | 4.9333 | 0 | 0 | 0
548 | 548 | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 33.1833 | 13.3 | 0 | 0 | 0
549 | 549 | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 550 | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 551 | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 172.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 552 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 9345.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 553 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 554 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 90.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 555 | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 556 | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 43.3167 | 124.0833 | 0 | 0 | 0
557 | 557 | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 150.1333 | 81.4167 | 14.5167 | 0 | 0 | 0
558 | 558 | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 104.8833 | 71.8 | 14.5167 | 0 | 0 | 0
559 | 559 | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 752.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 560 | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 34.0833 | 11.5 | 0 | 0 | 0
561 | 561 | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 562 | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 563 | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 564 | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 565 | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 82.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 34.3833 | 83.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 567 | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 568 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.2333 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 569 | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.2333 | 23.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 570 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 51.55 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 572 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 573 | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 47.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 574 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 575 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 576 | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 577 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 578 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 502.3 | 169.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 579 | ERBB - PETROPOWER 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 580 | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 41.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 581 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 582 | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 583 | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 584 | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 585 | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 586 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 108.65 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 588 | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125.75 | 143.3167 | 0 | 0 | 0
589 | 589 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 122.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 591 | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 592 | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 593 | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 594 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 596 | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 597 | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 45.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 598 | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 599 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 600 | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 604 | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 605 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 606 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 607 | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 608 | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 609 | QUILMO - LAJUELAS 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 610 | LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 611 | LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 613 | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 614 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 615 | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 616 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 227.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 617 | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 618 | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 206.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 619 | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 271.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 620 | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 621 | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 221.05 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 622 | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 623 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 286.15 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 625 | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 626 | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 627 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 628 | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 629 | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 630 | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 632 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 212.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 633 | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 634 | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 635 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 636 | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 637 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 638 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 640 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 641 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 642 | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 643 | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 45.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 644 | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 645 | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 646 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 647 | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 648 | PID PID - CASTRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 649 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 650 | LOS ANGELES - SAN CARLOS PUREN 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 652 | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 181.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 654 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 142.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 655 | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 656 | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 107.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 657 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 138.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 658 | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 659 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 82.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 660 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 661 | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 662 | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 26.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 663 | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 664 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 665 | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 666 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 667 | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 668 | KM 21 - MINA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 669 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 40.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 673 | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 674 | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 477.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 675 | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 676 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 677 | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 156.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 678 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 679 | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 680 | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 659.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 681 | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 656.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 682 | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 683 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 301.9333 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 684 | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 685 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 36.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 686 | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 36.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 687 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 689 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 44.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 692 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 645.55 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 693 | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 694 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 695 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 306.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 696 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 1789.35 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 697 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 698 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 699 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 700 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 701 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 116.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 702 | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 703 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 254.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 704 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.6167 | 310.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 705 | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.2833 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 706 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.2833 | 272.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 707 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 64.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 708 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 709 | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 216.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 712 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 713 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 714 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.2833 | 305.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 715 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 716 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 717 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 718 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 719 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 720 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 721 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 271.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 722 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 723 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 724 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 725 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 726 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 146.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 78.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 728 | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 729 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 730 | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 731 | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 22.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 733 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 734 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 735 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 736 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 29.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 737 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 738 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 739 | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 740 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 64.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 741 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 75.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 742 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 743 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 744 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 745 | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 203.95 | 56.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 746 | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 57.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 747 | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 59.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 748 | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 749 | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 750 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 751 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1833 | 99.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 752 | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 85.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | 753 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.0167 | 186.35 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 754 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 50.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 755 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 61.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 756 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 195.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 757 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 168.45 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 758 | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 338.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 759 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 313.1 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 760 | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 165.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 761 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 234.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 762 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 203.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 763 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 279.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 764 | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 268.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 766 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 767 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 768 | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 769 | RENCA - METRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 771 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 501.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 772 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 773 | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 774 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 776 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 552.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 227.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 779 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 162.45 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 780 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 169.45 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 781 | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 782 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 783 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 784 | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 785 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 45.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 789 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 232.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 790 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 168.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 791 | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 792 | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 793 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 168.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 794 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 140.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 795 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 140.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 796 | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 797 | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 137.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 798 | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 799 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 800 | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 415.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 801 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 802 | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 137.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 803 | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 414.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 804 | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 281.35 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 805 | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 144.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 806 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 136.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 807 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 808 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 809 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 810 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 811 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.1833 | 87.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 812 | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 60.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 813 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 814 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 60.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 815 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 816 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 817 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 818 | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 819 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 126.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 820 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 822 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 57.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 823 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 824 | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 825 | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 826 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 827 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 828 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 829 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 152.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 830 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 831 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 832 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 140.05 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 833 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 834 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 835 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 836 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 838 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 176.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 839 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 131.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 840 | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 218.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 841 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 312.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 842 | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 843 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 281.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 844 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 131.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 845 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 347.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 846 | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 218.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 847 | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 71.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 848 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 849 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 71.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 850 | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 851 | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 852 | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 853 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 854 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 855 | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 32.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 856 | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 81.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 857 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 858 | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 859 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 860 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 522.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 861 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 862 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 863 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 864 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 865 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 866 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 867 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 347.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 868 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 869 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 870 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 871 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 872 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 873 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 874 | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 875 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | 876 | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 877 | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 878 | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 879 | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 880 | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 883 | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 884 | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 885 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 886 | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 337.45 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 887 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 267.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 888 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 44.0167 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 889 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 244.35 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 890 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 244.35 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 891 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 154.9 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 892 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 65.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 893 | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 896 | SAUZAL - COYA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 897 | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 35.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 898 | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 899 | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 900 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 901 | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 903 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 61.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 904 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 116.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.1167 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 906 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0
907 | 907 | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0
908 | 908 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0
909 | 909 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 910 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 911 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 76.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 912 | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 913 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 914 | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 915 | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 916 | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 917 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 9936.1 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 919 | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 4005 | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 209.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1628 | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 920 | POLPAICO - TAP EL LLANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 921 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7588.0333 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 922 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 379.5667 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 923 | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 293.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 924 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 0 | 0 | 0 | 1178.3333 | 333.8 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 925 | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.1167 | 358.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 926 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 72.6167 | 344.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 927 | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 928 | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 929 | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 930 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 931 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 18121.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 932 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 85.5333 | 18003.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 933 | CEMENTO MELON - PRINCIPAL MINA NAVIO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 135.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 935 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 551.35 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 936 | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 938 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 5673.45 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 939 | PRINCIPAL MINA NAVIO - COMPRESORA MINA NAVIO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 940 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 941 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 369.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 942 | MINERO - COLON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 97.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 943 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 945 | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 946 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0
947 | 947 | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0
948 | 948 | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 949 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 19.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 950 | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 951 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 192.65 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 952 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6827.1333 | 12594.8 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 953 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 16844.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 954 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4657.5 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 956 | MINERO - COLON 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 78.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 957 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 959 | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 960 | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 122.25 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 961 | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 104.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 962 | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 963 | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 971 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 973 | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 21.9833 | 12.7833 | 0 | 0 | 0
974 | 974 | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 45.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 975 | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2874.8333 | 4322.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 976 | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 977 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 741.2833 | 147.6 | 0 | 6361.2167 | 0 | 0
978 | 978 | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 56.6333 | 61.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 979 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 980 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 983 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.2333 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 984 | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 985 | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 768.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 986 | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987* | 987* | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | 0 | 5.4 | 0 | 20.4833 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 988 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1248.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 989 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 990 | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 991 | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 136.85 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 993 | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 85.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 994 | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 995 | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.9667 | 57.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 996 | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 998 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 999 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1001 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 111.5167 | 325.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1016 | LAS PIEDRAS - EL PENON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 1017 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 114.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1018 | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 53.15 | 10.2333 | 0 | 0 | 0
1019 | 1019 | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1020 | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 33.3167 | 11.85 | 0 | 0 | 0
1021 | 1021 | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 724.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 1022 | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1025 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1027 | SEAT EL SOL - SER ES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 1028 | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 303 | 136.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1029 | SER ES - SER PO 44KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1030 | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1032 | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 21.9833 | 12.7833 | 0 | 0 | 0
1033 | 1033 | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 45.7333 | 134.7167 | 0 | 0 | 0
1035 | 1035 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.5333 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 1038 | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1039 | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 65.1333 | 192.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1040 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 197.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 1041 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 251.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1042 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 256.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 1043 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.4333 | 304.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1044 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 670.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1045 | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 54.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1047 | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 72.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 1048 | SEAT EL SOL - SER VA 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1049 | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1050 | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1055 | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 1056 | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 112.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1057 | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1060 | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.05 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 1061 | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1062 | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | 1063 | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1067 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 178.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 1068 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 238.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1069 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1070 | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1071 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1072 | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | 1073 | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 51.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1075 | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 1078 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 160.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1079 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 852.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1080 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 152.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 1081 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 215.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 179.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | 1083 | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1084 | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 1085 | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1094 | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1095 | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 1096 | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1097 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 1098 | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 4573 | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1106 | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1107 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | 1112 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1126 | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 87.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 1129 | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 70.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1130 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1131 | ESTRUCTURA 63 - TAP LONGAVI 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | 1158 | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 52.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 80.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 1165 | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | 207.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1166 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 34.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 1167 | ESTRUCTURA 84 - ESTRUCTURA 95 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 1168 | ESTRUCTURA 95 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1169 | ESTRUCTURA 110 - RETIRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1176 | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 1177 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 1178 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1179 | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 31.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | 1185 | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 53.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 1194 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 0 | 0 | 0 | 132.6667 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1203 | LOS BRONCES - MINA NUEVA 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 1204 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 1205 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 52.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 1206 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 127.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 1207 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1208 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | 1209 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | 1224 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 2716.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1225 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | 1226 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 1648.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1227 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 1250 | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.9667 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | 1252 | TAP SDGx01 - SDGx01 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 1259 | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | 1265 | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | 1268 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 54.4167 | 11.5833 | 0 | 0 | 0
1269 | 1269 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 58.5333 | 42.1667 | 0 | 0 | 0
1272 | 1272 | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 95.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | 1273 | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0
1274 | 1274 | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 28.2667 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
1275 | 1275 | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | 23.7 | 0 | 0 | 0.56667 | 20.1 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0
1276 | 1276 | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 739.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1280 | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | 1309 | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | 1311 | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 22.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | 1313 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 1314 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 1315 | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | 1318 | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1321 | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | 1322 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 1323 | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | 1325 | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 1326 | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1330 | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | 1331 | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | 1333 | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 187.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1334 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1336 | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 349.2667 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | 1338 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 30.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1339 | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 1340 | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1341 | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1352 | TAP OXY - OXY 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 1353 | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | 1356 | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 1357 | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 161.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1358 | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | 1359 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 | 1364 | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 1370 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 116.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | 1371 | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 1372 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | 1373 | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | 1374 | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 1375 | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | 1377 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 126.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 1378 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 64.7833 | 134.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1379 | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1380 | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | 1381 | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 1382 | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | 1384 | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 1385 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | 1386 | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 1387 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 51.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 1392 | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | 1393 | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 1395 | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1099.2667 | 97.7167 | 22.8667 | 0 | 0 | 0
1397 | 1397 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | 1401 | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 1402 | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 110.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | 1403 | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 1404 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 1405 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 1406 | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 1407 | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 524.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 1410 | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 1411 | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 1412 | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 1413 | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1415 | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 1416 | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 48.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 1417 | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | 1418 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 1419 | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 1352.3333 | 140.4 | 0 | 0 | 0
1422 | 1422 | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | 1423 | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 101.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 1424 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
1425 | 1425 | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
1426 | 1426 | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 1427 | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | 1428 | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 1429 | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1430 | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 33.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 1432 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1461 | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | 1462 | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 1463 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 13.4333 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1464 | 1464 | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | 1465 | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 1467 | ANGOL - PICOIQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1468 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | 1469 | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | 1476 | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 213.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1477 | 1477 | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | 1478 | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 67.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1479 | 1479 | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 311.7167 | 23.2167 | 0 | 0 | 0
1482 | 1482 | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | 1483 | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 154.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1490 | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 106.2167 | 1213.3333 | 0 | 0 | 0
1491 | 1491 | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9167 | 393.2833 | 0 | 0 | 0
1492 | 1492 | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 1493 | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 253.1167 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | 1494 | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3618.5833 | 320.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 1500 | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1501 | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | 1502 | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 1503 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | 1504 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 1505 | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 1506 | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 25.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1508 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | 1509 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 81.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 1510 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1511 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 81.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | 1512 | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
1513 | 1513 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | 1514 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1515 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 1516 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | 1517 | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 1518 | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | 1532 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | 1534 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 1535 | ANDACOLLO - TAP SDGx01 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 1536 | TAP SDGx01 - MINERA DAYTON 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | 1537 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 1538 | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 1543 | MINERO - SEWELL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 51.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | 1544 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 58.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | 1545 | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | 1546 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547 | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 60.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 1548 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1550 | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1552 | 1552 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | 1554 | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1555 | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 1556 | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | 1558 | DIEGO DE ALMAGRO - ANDES GENERACION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | 1559 | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | 1560 | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | 1561 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 137.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | 1562 | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 140.3667 | 50.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 1563 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 1564 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 9942.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 1565 | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 1566 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | 1567 | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | 1574 | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 102.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | 1575 | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 1576 | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | 1577 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | 1578 | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | 1579 | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | 1580 | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 1581 | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 85.6833 | 196.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | 1583 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | 1584 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | 1585 | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | 1586 | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 39.1 | 4.85 | 0 | 0 | 0
1587 | 1587 | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1588 | 1588 | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | 1589 | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1590 | 1590 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | 1591 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | 1592 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1593 | 1593 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 202.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | 1594 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 49.2167 | 68.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1595 | 1595 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 296.1667 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1596 | 1596 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 269.1 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 1599 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 930.4667 | 4988.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 1600 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 5162.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1601 | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4949.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1621 | 1648 | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | 0
1621 | 1647 | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 10.75 | 71.4333 | 0 | 0 | 0
1621 | 1621 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1622 | 1622 | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | 1623 | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1624 | 1624 | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | 1625 | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | 1626 | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | 1627 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | 1629 | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 539.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | 1649 | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 291.7167 | 92.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1652 | 1652 | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | 1663 | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 58.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | 1664 | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | 1665 | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | 1666 | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 3139 | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 1799 | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 1667 | EL PELICANO  DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | 1668 | CONSTITUCIÓN - CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | 1669 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1672 | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1539 | RAHUE - EST 1118 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1473 | ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | 1674 | DOS VALLES - EL PASO 23KV C1 Aereo | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 42.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | 1676 | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 26.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2808 | 2808 | TAP VITOR N°2 - CHACA 23kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 2809 | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2810 | 2810 | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2811 | 2811 | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 60.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2812 | 2812 | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 205.7667 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2813 | 2813 | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 73.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2814 | 2814 | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 235.4667 | 6676.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2815 | 2815 | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 78.4167 | 145.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2816 | 2816 | KM6 - ACL 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2817 | 2817 | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | 2818 | KM6 - 10A 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 107.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2819 | 2819 | K1 - 10 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.3833 | 1515.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2821 | 2821 | SALAR - KM6 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 70.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2822 | 2822 | SALAR - KM6 100KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0
2823 | 2823 | 10A - 10 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 263.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2824 | 2824 | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2825 | 2825 | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.0167 | 1374.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | 2831 | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 168.3667 | 0 | 0 | 0 | 607.0333
2832 | 2832 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 480.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2833 | 2833 | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 70.1833 | 1186.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | 2834 | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 333.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2835 | 2835 | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2836 | 2836 | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 67.4167 | 60.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2837 | 2837 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 802.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2838 | 2838 | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 66.4833 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2839 | 2839 | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 885.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2840 | 2840 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 32.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
2841 | 2841 | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1986.1833 | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2842 | 2842 | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 236.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2843 | 2843 | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2845 | 2845 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2846 | 2846 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 81.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2847 | 2847 | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 551.85 | 88.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2848 | 2848 | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 524.55 | 2216.7333 | 0 | 0 | 0 | 56.7833
2849 | 2849 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 250.0667
2850 | 2850 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 0 | 0 | 0 | 193.2667 | 104.0333 | 0 | 0 | 0 | 203
2852 | 2852 | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2854 | 2854 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2855 | 2855 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 2856 | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2857 | 2857 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2858 | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 138.0667 | 26.3167 | 0 | 2.8833 | 0
2860 | 2860 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 106.7333 | 87.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2861 | 2861 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2862 | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2863 | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2864 | 2864 | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0
2865 | 2865 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2866 | 2866 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2868 | 2868 | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 326.45 | 1086.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2869 | 2869 | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 120.1667 | 941.8 | 0 | 0 | 0 | 669.35
2870 | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 507.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2871 | 2871 | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2872 | 2872 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 754.6167 | 108.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2873 | 2873 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2874 | 2874 | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2875 | 2875 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2876 | 2876 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2877 | 2877 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 2878 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2879 | 2879 | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881 | 2881 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2882 | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2883 | 2883 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2884 | 2884 | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2887 | 2887 | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 2890 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 644.25 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2894 | 2894 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2898 | 2898 | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2899 | 2899 | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 2900 | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2901 | 2901 | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 148.5667 | 74.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2902 | 2902 | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2903 | 2903 | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2906 | 2906 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 139.1333 | 108.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2908 | 2908 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 129.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2919 | 2919 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 75.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2920 | 2920 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2925 | 2925 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2929 | 2929 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1287.65 | 967.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2931 | 2931 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 248.8333 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2933 | 2933 | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
2935 | 2935 | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2936 | 2936 | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2937 | 2937 | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 860.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 2938 | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 84.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2939 | 2939 | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | 0 | 0 | 0 | 16.8167 | 855.8333 | 0 | 1.35 | 0 | 0
2940 | 2940 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2941 | 2941 | CHACAYA - EL COBRE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 62.7833 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 345.2667
2942 | 2942 | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 295.8833
2943 | 2943 | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1167 | 0 | 0 | 0 | 91.95
2944 | 1957 | CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0 | 0 | 329.95
2944 | 1956 | CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0 | 0 | 329.95
2943 | 2944 | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0 | 0 | 329.95
2945 | 2945 | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 122.1833 | 407.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2946 | 2946 | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2947 | 2947 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2952 | 2952 | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2957 | 2957 | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 259.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2961 | 2961 | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 503.4 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2962 | 2962 | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 340.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2963 | 2963 | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2966 | 2966 | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 392.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
2968 | 2968 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2972 | 2972 | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 8.9 | 741.4333 | 0 | 0 | 0
2973 | 2973 | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 27.1 | 547.3833 | 0 | 0 | 0
2974 | 2974 | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 270.8167 | 191.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2975 | 2975 | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 101.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2975 | 4475 | LABERINTO - KIMAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 101.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 4476 | LABERINTO - KIMAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 270.8167 | 191.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2976 | 2976 | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 61.5167 | 297.85 | 0 | 0 | 0
2977 | 2977 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 61.5167 | 297.85 | 0 | 0 | 0
2978 | 2978 | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 87.8667 | 170.4833 | 0 | 0 | 0
2979 | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2980 | 2980 | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 2982 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 1084.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2983 | 2983 | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2984 | 2984 | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2986 | 2986 | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 99.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2987 | 2987 | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 2988 | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2989 | 2989 | EL ARRIERO - TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2990 | 2990 | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 2991 | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 42.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2992 | 2992 | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2993 | 2993 | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0
2994 | 2994 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 74.8333 | 1239.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2995 | 2995 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 85.45 | 1114.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3000 | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | 3002 | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | 3006 | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
4718 | 3008 | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 435.2333 | 127.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
4718 | 3009 | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 435.2333 | 127.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
3010 | 3010 | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011 | 3011 | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018 | 3018 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3020 | 3020 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
3022 | 3022 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 103.85 | 56.5 | 0 | 0 | 0
3023 | 3023 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 103.0833 | 0.58333 | 0 | 0 | 0
3024 | 3024 | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 55.1167 | 107.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
3025 | 3025 | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 65.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 3026 | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3027 | 3027 | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
3028 | 3028 | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 44.1167 | 0 | 0 | 0 | 102.1167
3029 | 3029 | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3030 | 3030 | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8
3031 | 3031 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 81.9333 | 642.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3032 | 3032 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 82.55 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 3035 | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 4797 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 4798 | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3036 | 3036 | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3037 | 3037 | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 425.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
3038 | 3038 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
3040 | 3040 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 3042 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 236.6333 | 0 | 0 | 0 | 108.6833
3043 | 3043 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | 108.6833
3044 | 3044 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 28.8167 | 0 | 0 | 0 | 108.6833
3045 | 3045 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 235.7833 | 0 | 0 | 3.9333 | 53.9
3046 | 3046 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 199 | 0 | 0 | 0 | 53.9
3047 | 3047 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 210.5167 | 0 | 0 | 0 | 53.9
3049 | 3049 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3052 | 3052 | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
3053 | 3053 | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 108.1333 | 8.75 | 0 | 0 | 0
3055 | 3055 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 3838.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3057 | 3057 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 513.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
3059 | 3059 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1880.0167 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3060 | 3060 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3061 | 3061 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3062 | 3062 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3063 | 3063 | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3064 | 3064 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.3667 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3065 | 3065 | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.1167 | 347.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
3071 | 3071 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3076 | 3076 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 204.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3080 | 3080 | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3081 | 3081 | SALAR - CHUQUICAMATA 220KV C1 6C | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3083 | 3083 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3084 | 3084 | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3085 | 3085 | TAP OFF PAMPA LINA - SIERRA GORDA ETAPA 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3086 | 3086 | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3087 | 3087 | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 11.9167 | 31.9333 | 0 | 0 | 0
3088 | 3088 | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9333 | 2935.45 | 0 | 0 | 0
3089 | 3089 | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 147.7167 | 226.5333 | 0 | 0 | 0
3090 | 3090 | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
3100 | 3100 | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3101 | 3101 | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3109 | 3109 | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 3110 | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 3111 | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3112 | 3112 | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3113 | 3113 | COBOS - ANDES 345KV C1 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 580.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 3114 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3115 | 3115 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3116 | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 369.9 | 0 | 0 | 0 | 386.0333
3117 | 3117 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 904.35
3118 | 3118 | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3181 | 3181 | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3182 | 3182 | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 186.2833 | 103.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
3183 | 3183 | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2333 | 70.7 | 0 | 0 | 0
3184 | 3184 | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
3186 | 3186 | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 173.6667 | 1044.9167 | 0 | 7.0667 | 0
3188 | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3189 | 3189 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
3190 | 3190 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
3191 | 3191 | MÓVIL - SE021 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3192 | 3192 | TAP OFF LA CRUZ - MÓVIL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3193 | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 121.2667 | 25.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
3194 | 3194 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3195 | 3195 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3196 | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 105.0167 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3197 | 3197 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3198 | 3198 | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3199 | 3199 | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
3201 | 3201 | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 641.65 | 309.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
3202 | 3202 | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
3203 | 3203 | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
3204 | 3204 | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3205 | 3205 | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
3206 | 3206 | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3207 | 3207 | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3208 | 3208 | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3209 | 3209 | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 3210 | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 16.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 3211 | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3212 | 3212 | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3213 | 3213 | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3214 | 3214 | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3215 | 3215 | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3216 | 3216 | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3217 | 3217 | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3218 | 3218 | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3219 | 3219 | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3220 | 3220 | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3221 | 3221 | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3222 | 3222 | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3223 | 3223 | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3224 | 3224 | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
3225 | 3225 | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3226 | 3226 | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
3227 | 3227 | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3228 | 3228 | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
3229 | 3229 | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3230 | 3230 | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3232 | 3232 | OGP1 - NEURARA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
3233 | 3233 | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3234 | 3234 | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3235 | 3235 | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3236 | 3236 | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3237 | 3237 | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3238 | 3238 | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3239 | 3239 | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3240 | 3240 | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3241 | 3241 | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3242 | 3242 | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
3999 | 3999 | TEN – CHANGOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 125.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4000 | TEN – CHANGOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 78.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | 4001 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 140.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | 4002 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.2833 | 75.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | 4003 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 62.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | 4004 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 124.9167 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | 4006 | PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4007 | 4007 | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008 | 4008 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4009 | 4009 | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4010 | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 [En revisión] | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 4014 | CAUTÍN - CIRUELOS 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 0 | 0 | 0 | 31.1167 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 4015 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
4019 | 4019 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170 | 4170 | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4188 | 4188 | CAPRICORNIO - SIERRA MIRANDA 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | 4196 | LAGUNAS - LAGUNAS NORTE 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4203 | 4203 | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 4205 | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 3231 | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 3200 | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4218 | 4218 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 40.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4219 | 4219 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 35.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4220 | 4220 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 27.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4221 | 4221 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 35.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4224 | 4224 | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | 0 | 0 | 0 | 133.9833 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4227 | 4227 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4228 | 4228 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4231 | 4231 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4232 | 4232 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 39.0167 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4233 | 4233 | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
4234 | 4234 | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 5.3167 | 19.2 | 1.0667 | 0 | 0
4235 | 4235 | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 24.25 | 0 | 0 | 0
4236 | 4236 | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 9.65 | 0 | 0 | 0
4237 | 4237 | ANCOA - SAN FABIAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 4333 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 4334 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4335 | 4335 | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 272.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4336 | 4336 | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4337 | 4337 | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4338 | 4338 | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4339 | 4339 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4341 | 4341 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4342 | 4342 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
4343 | 4343 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
4344 | 4344 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4345 | 4345 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 56.1833 | 289.6167 | 0 | 0 | 1.5167 | 0
4346 | 4346 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 201.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
4347 | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4348 | 4348 | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 65.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4349 | 4349 | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 325.8167 | 6.15 | 0 | 0 | 0
4362 | 4362 | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4363 | 4363 | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
4364 | 4364 | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4365 | 4365 | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4368 | 4368 | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4369 | 4369 | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4370 | 4370 | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4409 | 4409 | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 6.0333 | 27.45 | 0 | 0 | 0
4410 | 4410 | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 27.45 | 0 | 0 | 0
4412 | 4412 | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 40.05 | 24.65 | 0 | 0 | 0
4413 | 4413 | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.7333 | 19.6 | 0 | 0 | 0
4414 | 4414 | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 10.3833 | 10.3167 | 0 | 0 | 0
4415 | 4415 | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 111.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4418 | 4418 | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 77.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4419 | 4419 | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 49.5333 | 62.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
4422 | 4422 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
4423 | 4423 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 677.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4424 | 4424 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2565.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
4425 | 4425 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 32.7333 | 559.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
4426 | 4426 | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 32.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
4427 | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4427 | 382 | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
4428 | 4428 | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 1145.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 4432 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 47.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
4433 | 4433 | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 112.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
4434 | 4434 | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4435 | 4435 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 138.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
4436 | 4436 | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 108.4667 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 4439 | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 13.4333 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
4441 | 4441 | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 192.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4447 | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 162.3667 | 155.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4448 | 4448 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 236.5667 | 148.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 4452 | DEUCO - PICOIQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4477 | 4477 | ITAHUE - TAP OFF TENO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4478 | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4479 | 4479 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
4480 | 4480 | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4481 | 4481 | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1085.4667 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4482 | 4482 | LA CEBADA - CENTRAL TALINAY 220KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0
4483 | 4483 | CENTRAL TALINAY - PUNTA SIERRA 220KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0
4485 | 4485 | DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 4494 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 4493 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 34.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 4496 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 33.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 4495 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
4498 | 4498 | SAN FERNANDO – PLACILLA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4499 | 4499 | ENCUENTRO-SGO 220KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4500 | 4500 | SGO-SPENCE 220KV | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 4510 | LAGUNAS - TAP NUEVA VICTORIA [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4511 | 4511 | TAP NUEVA VICTORIA - MARÍA ELENA [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4534 | 4534 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4535 | 4535 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4536 | 4536 | ENCUENTRO - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4537 | 4537 | ENCUENTRO - LAGUNAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4538 | 4538 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 4544 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 37.05 | 424.65 | 0 | 93.25 | 0
1648 | 4545 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | 0
4546 | 4546 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 4547 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 37.05 | 424.65 | 0 | 93.25 | 0
1648 | 4548 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | 0
4549 | 4549 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
4563 | 4563 | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4570 | 4570 | Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | 0 | 0 | 0 | 29.4333 | 70.6667 | 44.1833 | 0 | 0 | 0
4571 | 4571 | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4572 | 4572 | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4603 | 4603 | TORRE 7 - COYA BLANCA 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4605 | 4605 | TORRE 7 - COYA NEGRA 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4607 | 4607 | TORRE 7 - SAUZAL 60Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4608 | 4608 | TORRE 7 - SAUZAL 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4609 | 4609 | TORRE 7 - MAITENES 2 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4610 | 4610 | COYA - MAITENES 1 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4675 | 4675 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4676 | 4676 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4677 | 4677 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4678 | 4678 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4681 | 4681 | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4697 | 4697 | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4698 | 4698 | TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4699 | 4699 | TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4708 | 4708 | RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 41.7833 | 14.55 | 0 | 0 | 0
4709 | 4709 | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 21.15 | 14.55 | 0 | 0 | 0
4714 | 4714 | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4715 | 4715 | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
4718 | 4718 | ENCUENTRO - SPENCE 220KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 434.95 | 72.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4730 | 4730 | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4731 | 4731 | TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4732 | 4732 | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4734 | 4734 | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220kV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2999 | 2999 | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 618.4 | 0 | 0 | 0
4740 | 4740 | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4741 | 4741 | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4750 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
4751 | 4751 | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 108.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4759 | 4759 | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4760 | 4429 | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4760 | 4430 | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4760 | 4760 | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4766 | 4766 | COLACO – TAP PARGUA 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4767 | 4767 | TAP PARGUA – EST. AT 15097 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4771 | 4771 | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 96.3167 | 27.6333 | 0 | 0 | 0
4772 | 4772 | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0
4773 | 4773 | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2977 | 4774 | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 77.3 | 297.85 | 0 | 0 | 0
4781 | 4781 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 7.55 | 0 | 0 | 0
4782 | 4782 | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 58.9667 | 51.1167 | 0 | 0 | 0
4796 | 4796 | ANTILLANCA - MANTILHUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4804 | 4804 | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 82.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4805 | 4805 | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.8167 | 71.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
4806 | 4806 | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4807 | 4807 | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4867 | 4867 | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4868 | 4868 | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 104.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | 1180 | DOLE - INDURA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 4785 | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA C1 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 277.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
4783 | 4783 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 66 | 26.75 | 0 | 0 | 0
1341 | 4556 | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 4784 | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 371.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4542 | 4542 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 197.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4543 | 4543 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 184.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4539 | 4539 | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
4894 | 4894 | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
4818 | 4818 | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220kV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 451.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 4717 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4752 | 4752 | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4411 | 4411 | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4768 | 4768 | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4769 | 4769 | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4420 | 4420 | TAP PALACIOS , CENTRAL PALACIOS 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 684.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 4716 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 4787 | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 292.95 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 4786 | SAN PEDRO - TAP LA PALMA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 298.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
4484 | 4484 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 32.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4565 | 4565 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4566 | 4566 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2978 | 4770 | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 202.5667 | 170.4833 | 0 | 0 | 0
2938 | 4469 | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 370.6667 | 0 | 1.35 | 0 | 0
1341 | 4557 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4769 | 4649 | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4768 | 4650 | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4772 | 4647 | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.5833 | 92.45 | 0 | 0 | 0
161 | 4835 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 4567 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 4569 | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4761 | 4761 | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220kV | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4772 | 4648 | SAN SIMON - FRONTERA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0
4769 | 4646 | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
987* | 5077 | TAP SANTA BARBARA - FANEAS PANGUE 66kV C1 | 0 | 5.4 | 0 | 38.7333 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
987* | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 0 | 5.4 | 0 | 21.35 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 4736 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 4737 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 4738 | SANGRA - MELIPULLI 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 4739 | SANGRA - MELIPULLI 66kV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4897 | 4897 | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
4568 | 4568 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4811 | 4811 | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4789 | 4789 | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4790 | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 284.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | 4814 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 32.4333 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0
1275 | 4815 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 23.7 | 0 | 0 | 6.8 | 30.6667 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0
1273 | 4816 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0
1275 | 4817 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 23.7 | 0 | 0 | 9.7167 | 20.1 | 8.1167 | 2.25 | 3.8667 | 0
4489 | 4489 | HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4490 | 4490 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4792 | 4792 | CUMBRES - ALMEYDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 4486 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 4488 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
4491 | 4491 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 4492 | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
4743 | 4743 | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
5140 | 5140 | ILLAPEL - EST. 110 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 4895 | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 108.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 4753 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 4755 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 4754 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 4756 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4788 | 4788 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 86.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4957 | 4957 | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 245.0167 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2936 | 4473 | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 (6A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 4856 | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 18.9833 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
4439 | 4700 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 13.4333 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1647 | 4701 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 10.75 | 71.4333 | 0 | 0 | 0
4439 | 4702 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 13.4333 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1647 | 4703 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 10.75 | 71.4333 | 0 | 0 | 0
4780 | 4780 | PARGUA - TAP PARGUA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794 | 4794 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4795 | 4795 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 4451 | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4237 | 4969 | TAP CATILLO - ANCOA 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
4237 | 4970 | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
4968 | 4968 | DIGUA - CATILLO 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 4839 | SECCIONADORA RIO TOLTEN – TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 41.2167 | 23.7167 | 0 | 0 | 0
4974 | 4974 | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4239 | 4239 | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 982.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4242 | 4242 | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
4967 | 4967 | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 4838 | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
4014 | 4840 | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4014 | 4841 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31.4833 | 19.4167 | 50.3667 | 0 | 0 | 0
5003 | 5003 | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4843 | 4843 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4844 | 4844 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4883 | 4883 | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4708 | 5010 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 45.75 | 14.55 | 0 | 0 | 0
4238 | 4238 | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 5011 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 5019 | FRUTILLAR NORTE - PUERTO MONTT 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 544.2667 | 183.95 | 0 | 0 | 0
4846 | 4846 | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4847 | 4847 | OSORNO - REMEHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4842 | 4842 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4977 | 4977 | LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4733 | 4733 | LOS CONDORES - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 248.1333 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4960 | 4960 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | 4812 | LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4857 | 4857 | PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 4943 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 53.15 | 10.2333 | 0 | 0 | 0
1018 | 4946 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 112.35 | 10.2333 | 0 | 0 | 0
1423 | 4948 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 139.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 4855 | POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 73.7333 | 24.75 | 0 | 0 | 0
200 | 4851 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 98.7833 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
539 | 4865 | TAP LAMPA – NUEVA LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 75.5833 | 11.9667 | 0 | 0 | 0
200 | 4854 | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 116.0167 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
539 | 4866 | NUEVA LAMPA – CERRO NAVIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 86.3167 | 11.9667 | 0 | 0 | 0
201 | 4850 | POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 106.5667 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
1030 | 4862 | FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 113.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 4863 | NUEVA PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 157.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
5151 | 5151 | CURICO - CURICO (FF.CC) 66KV | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 5066 | PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV | 0 | 0 | 0 | 349.4333 | 59.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 5065 | EST.517 - PUEBLO SECO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 422.55 | 126.2667 | 19.85 | 0 | 0 | 0
1423 | 4945 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 124.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 4240 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 205.8833 | 7035.1167 | 110.5167 | 0 | 0 | 0
129 | 4243 | TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 7561.2333 | 213.65 | 0 | 0 | 0
47 | 5008 | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 1487.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 5009 | PUENTE NEGRO - TINGUIRIRICA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 1111.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 5007 | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 1508.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 5006 | CENTRAL LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 1132.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4446 | 4446 | SANTA RITA - SAN SIMON 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 4991 | CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 5039 | PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 5040 | LA ESTRELLA - QUELENTARO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 4896 | TAP QUILMO - LUCERO 66KV 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 4944 | CARDONES – ALGARROBAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 4947 | ALGARROBAL - MAITENCILLO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
4728 | 4728 | CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 (110KV C1) | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 4888 | TAP NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 4889 | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4837 | 4837 | TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 5061 | LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 336.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 5060 | HUALQUI - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 329.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4934 | 4934 | CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4848 | 4848 | LA MISION - REMEHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 83.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
5161 | 5161 | CENTRAL CORRALES – CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 115.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
4770 | 4468 | MARIA ELENA - KIMAL KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 202.5667 | 170.4833 | 0 | 0 | 0
2993 | 4953 | CENTINELA - EL TESORO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 55.5833 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0
2993 | 4952 | CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0
2999 | 4954 | ENCUENTRO - CENTINELA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 7.8833 | 618.4 | 0 | 0 | 0
4885 | 4885 | USYA - CHIU CHIU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4979 | 4979 | RIO ESCONDIDO - CARDONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.85 | 0 | 0 | 0
408 | 5074 | LAUTARO - LLAIMA 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4983 | 4983 | CENTRAL EOLICA ALENA – TAP COYANCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4984 | 4984 | TCHAMMA - PALLATA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | 5002 | CENTRAL CERRO TIGRE - FARELLON 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1833 | 213.1833 | 0 | 0
4366 | 4366 | CENTRAL LAS LAJAS - ALTO MAIPO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
4832 | 4832 | PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0
5063 | 5063 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 4241 | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 166.0833 | 6164.8833 | 78.2 | 0 | 0 | 0
127 | 4244 | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 6823.5833 | 95.45 | 0 | 0 | 0
4849 | 4849 | LA MISION - REMEHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0
5078 | 5078 | SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 4819 | ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 87.9667 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
417 | 4940 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.9833 | 100.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 4942 | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.6833 | 137.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4729 | 4729 | TAP OFF ESTRUCTURA N°248-S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 4878 | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 50.8833 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 4873 | EJERCITO – TAP OFF CERRO CHEPE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4879 | 4879 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4880 | 4880 | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4882 | 4882 | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2937 | 4474 | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C2 (6A) | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 866.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2939 | 4470 | TAP EL LOA - KIMAL 220KV C1 (7A) | 0 | 0 | 0 | 16.8167 | 855.8333 | 0 | 1.35 | 0 | 0
2966 | 4935 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 400.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2980 | 4936 | NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4744 | 4744 | TEN - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TG 220 KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4745 | 4745 | TEN - CENTRAL MEJILLONES CTM3-TV 220 KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4976 | 4976 | OASIS - TAP OASIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4975 | 4975 | TAP OASIS - LASANA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4357 | 4357 | IEM-TEN 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2980 | 4937 | NUEVA CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4938 | 4938 | NUEVA CHUQUICAMATA - CHUQUICAMATA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5028 | 5028 | TAP PLACERES – LA POLVORA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
5030 | 5030 | LA POLVORA – LAGUNA VERDE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5027 | 5027 | TAP PLACERES – LA POLVORA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 5080 | DIEGO DE ALMAGRO - RIO SALADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 90.4333 | 18121.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4802 | 4802 | RIO BONITO - BONITO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4881 | 4881 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
4501 | 4501 | FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | 5005 | MARIA ELENA - SOL DEL DESIERTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | 5012 | FRUTILLAR NORTE - TAP AURORA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 734.1333 | 183.95 | 0 | 0 | 0
5095 | 5095 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
5093 | 5093 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
5092 | 5092 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.95 | 72.6833 | 0 | 0 | 0
5094 | 5094 | NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6833 | 0 | 0 | 0
990 | 5100 | RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 82.5 | 5.1833 | 0 | 0 | 0
991 | 5096 | ESPERANZA – RIO ACONCAGUA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 136.85 | 5.1833 | 0 | 0 | 0
990 | 5099 | RIO ACONCAGUA - TAP CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5119 | 5119 | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5035 | 5035 | VALPARAISO – LA POLVORA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4876 | 4876 | EJERCITO – TAP OFF CERRO CHEPE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 4875 | TAP OFF LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 4828 | TUNICHE - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 33.1833 | 13.3 | 0 | 0 | 0
5089 | 5089 | MESAMAVIDA - SANTA LUISA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 1718.35 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 5036 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5112 | 5112 | LOS ANGELES SUR – DUQUECO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
5090 | 5090 | TOLPAN SUR – LOS OLMOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4629 | 4629 | CENTRAL CUMBRES - MOCHO 23KV | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1636: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Línea con cambio de ID
Note on H1636: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se agrega estadística de kimal-crucero c1 220kv debido a problemas de fórmulas por el des seccionamiento