1588 | Transformadores2D531 | Transformadores2D531RO | Neomante | 531 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037707 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:42 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037708 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037709 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037710 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037712 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-02 10:43 | 2022-05-02 13:07 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1666 | Transformadores3D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035875 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-02 23:31 | 2022-05-03 05:15 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D62 | Transformadores2D62DF | Neomante | 62 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039200 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-03 02:03 | 2022-05-03 03:38 |  |  |  | DF | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116RO | Neomante | 116 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036262 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-03 07:47 | 2022-05-03 11:23 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DP | Neomante | 1654 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | CENTRAL COLMITO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038167 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-03 08:10 | 2022-05-05 16:03 |  |  |  | DP | 55.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos serán realizados con empresas especializadas. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | Transformadores2D581 | Transformadores2D581DP | Neomante | 581 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038513 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-03 09:50 | 2022-05-03 13:50 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Pruebas de cierre/apertura sincronizada interruptores de Banco ATR.1 desde lado 220kV y desde lado 110kV. Análisis fasoriales de corrientes y tensiones. NOTA: No se considera el enmalle entre 220 y 110 kV ( energización del Banco sólo desde un lado a la vez ) Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Banco de Autotransf. N°1 o Barra Principal N° 1 de 220 kV o Barra Principal sección 1 de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Aconcagua: Delimitar y señalizar zona de trabajo. . . |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036560 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-03 10:10 | 2022-05-03 16:44 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D1237 | Transformadores3D1237DF | Neomante | 1237 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039346 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-03 14:04 | 2022-05-03 18:40 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Abierto y bloqueado: 89JT3-1. Abiertos: 52JT3 y 52B31. |  |  | -37 | 1 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DF | Neomante | 296 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022039380 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-03 14:22 | 2022-05-05 15:17 |  |  |  | DF | 48.9167 | 0 | 0 | 0 | No genera otras indisponibilidades debido a que consumos están respaldados por transformadores T1 y T2 en SE Minera Candelaria. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033572 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 08:05 | 2022-05-08 17:39 | 2022-05-03 18:40 | 2022-05-07 09:48 | S | DP | 87.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296RO | Neomante | 296 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037693 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-03 15:32 | 2022-05-03 17:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52JT1 de S/E Laguna Seca |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1566 | Transformadores3D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037255 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 08:36 | 2022-05-07 |  |  |  | RO | 63.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Término de rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso,Nota: se instalaran equipos de protección de acero para paso de canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037255 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 08:36 | 2022-05-07 |  |  |  | RO | 63.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Construcción de nuevas Fundaciones de TT.CC. Paño JT3: Término de rellenos compactados. Carga y Descarga de materiales.,Trabajos en todo momento a nivel de piso,Nota: se instalaran equipos de protección de acero para paso de canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con Barreras duras, Conos y Cadenas Plásticas. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038256 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 08:36 | 2022-05-12 |  |  |  | RO | 183.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Cardones-SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Instalación de conectores en cable aislado 245 kV nuevo hibrido con salida subterránea patio 220 kVNota: hibrido desvinculado de equipos en explotación,canaletas se protegeran con refuerzo confeccionados de durmientes y tablones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038736 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 09:27 | 2022-05-17 23:03 |  |  |  | DP | 325.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Desmontaje y retiro de Unidad N°2 del Banco ATR N°7 (Unidad fuera de servicio). Retiro de cerco perimetral para ingreso de maquinaría. Restricciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, fuera de servicio. Instalaciones en Riesgo: Banco Autotransformador N°7 220/154kV de S/E Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D | LALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037281 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 11:05 | 2022-05-04 18:01 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco de Autotransformadores, solo la Unidad N°1 en Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D64 | Transformadores2D64DP | Neomante | 64 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022038705 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-04 16:11 | 2022-05-05 09:08 |  |  |  | DP | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52ET1 Abierto/Bloqueado // Interruptor 52JT1 a Disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT1-2 a Disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT1-1 Abierto/Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1419 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529RO | Neomante | 1529 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038446 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-04 23:29 | 2022-05-05 12:53 |  |  |  | RO | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D938 | Transformadores3D938RO | Neomante | 938 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038249 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 04:50 | 2022-05-05 18:45 |  |  |  | RO | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Pan de Azúcar: Lavado torre interfaz ATR10. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52HT10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035631 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 08:41 | 2022-05-05 16:20 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se programan asociados a la desconexión de Circuito Las Cenizas 52E4, solicitado por Minera Las Cenizas bajo la SODI 002/2022 (Solicitud CEN N°2022035609), lo que provoca una baja de carga en el T1 y por tanto pueden ser transferidos sus consumos hacia el T2 de la misma subestación. T2 se encuentra actualmente desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88DP | Neomante | 88 | Transformadores2D | EL TESORO 220/23 KV 26MVA 2 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022038706 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 09:08 | 2022-05-06 16:18 |  |  |  | DP | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52ET2 Abierto/Bloqueado // Interruptor 52JT2 a disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT2-2 a disposición del jefe de faena // Desconectador 89JT2-1 Abierto/Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530RO | Neomante | 1530 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038539 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 09:34 | 2022-05-05 12:37 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Tap Off S/E El negro: No reconectar 52HT1, S/E Capricornio: No reconectar 52H2, S/E Altonorte: No reconectar 52H4 |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | MALLOCO 110/23KV 37.5MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038443 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 09:47 | 2022-05-05 19:28 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Neomante | 832 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039199 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 10:10 | 2022-05-05 16:46 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Todos los consumos asociados al TR2 son respaldados a través del TR1 mediante el acoplador de barras de 12kV. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393RO | Neomante | 393 | Transformadores2D | CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040382 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-05 10:21 | 2022-05-06 18:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protección 87T4 (Sistema 1) del Paño JT4 para verificar correcta operación y remplazo de tarjeta CPU. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -56 | 0 | 0
0 | Transformadores3D820 | Transformadores3D820RO | Neomante | 820 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036526 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 10:26 | 2022-05-05 18:45 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para mantenimiento a cables y mufas de Transformador de reserva 4-5 de 500/220/66kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Transformador de reserva 4-5 de 500/220/66kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión e instalación de PAT provisionales en equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Transformadores2D14 | Transformadores2D14RO | Neomante | 14 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039152 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 10:58 | 2022-05-05 12:32 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: S/E Escondida Norte 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541RO | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039153 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 10:59 | 2022-05-05 12:32 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: S/E Escondida Norte 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542DF | Neomante | 2542 | Transformadores2D | BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T2 | CAITAN SPA | Informe Fallas | 2022001692 | interno |  |  | 2022-05-05 11:15 | 2022-05-05 15:29 |  |  |  | DF | 4.2333 | 1 | 0 | 0 | Operación de rele maestro 86T2 por apertura indeseada el Interruptor 52BC02 en S/E Bombeo 3, se encuentran realizando mantenimiento en Planta desalinizadora y estación de Bombeo 3( Sin Perdida de consumos). |  | Operación de rele maestro 86T2 por apertura indeseada el Interruptor 52BC02 en S/E Bombeo 3 | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D2952 | Transformadores3D2952RO | Neomante | 2952 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031749 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 14:04 | 2022-05-05 18:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción muestra de aceite a CTBC del banco ATR8 Unidades 1-2-3 y R. Nota: Retiro de aceite en válvula a nivel de piso. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -15 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D | CHARRUA TR8 525/230/66KV 3X250MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022031749 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-05 14:04 | 2022-05-05 18:45 |  |  |  | RO | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Extracción muestra de aceite a CTBC del banco ATR8 Unidades 1-2-3 y R. Nota: Retiro de aceite en válvula a nivel de piso. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 08, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DP | Neomante | 203 | Transformadores2D | CABILDO 110/24-14.4KV 13MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-05 15:50 | 2022-05-05 16:20 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud se ejecutará a continuación de Mantenimiento de T1 de SE Cabildo bajo la Solicitud N°2022035631. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | Transformadores2D87 | Transformadores2D87DP | Neomante | 87 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN | Desconexión / Intervención | 2022038797 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-06 08:39 | 2022-05-06 12:15 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | PT N° 68089 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946RO | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036708 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 08:44 | 2022-05-06 10:07 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1491 | Transformadores3D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038245 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 09:29 | 2022-05-06 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Montaje de nuevos Transformadores de Corriente en Paño JT3 a realizarse con grúa araña verticalmente en posición final. No se contempla instalación de conductores de alta tensión a líneas ni equipos en servicio. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria. Se medirán distancias a líneas energizadas al momento del montaje con apoyo de topografía, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. ----NOTA: se instalaran pasacaneleta reforzadas en aceros. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -23 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038245 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 09:29 | 2022-05-06 19:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño ATR y 220kV, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Montaje de nuevos Transformadores de Corriente en Paño JT3 a realizarse con grúa araña verticalmente en posición final. No se contempla instalación de conductores de alta tensión a líneas ni equipos en servicio. Nota: Se reforzará canaleta para el ingreso de maquinaria. Se medirán distancias a líneas energizadas al momento del montaje con apoyo de topografía, para mantener en todo momento las distancias mínimas de seguridad. ----NOTA: se instalaran pasacaneleta reforzadas en aceros. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -23 | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20RO | Neomante | 20 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036713 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 10:08 | 2022-05-06 11:44 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036716 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 11:44 | 2022-05-06 12:40 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DP | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039132 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-06 11:55 | 2022-05-06 15:00 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3210 | Transformadores2D3210RO | Neomante | 3210 | Transformadores2D | 415 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022039156 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-06 13:58 | 2022-05-06 14:44 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: No Reconectar : Subestación 415 interruptor 52B631 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1694 | Transformadores3D1694DP | Neomante | 1694 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039128 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 06:21 | 2022-05-07 10:14 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Desde S/E Monterrico solo se respaldarán los consumos del paño B3 de S/E Parral, por lo cual es compatible con la salida de Nueva Aldea del sistema, puesto que no impactará en la demanda del transformador N°1 de S/E Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040254 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 07:36 | 2022-05-07 17:55 |  | 2022-05-07 08:32 |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Normalización de fases entre ML lado 220 kV y estructura P4 de interconexión Banco ATR.1 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales-Rio Aconcagua circ.1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Aconcagua: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la zona de trabajo ( ML y est. P4 ) . . |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP_E | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040253 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-07 08:32 | 2022-05-09 05:15 |  |  |  | DP_E | 44.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rio Aconcagua: Por puesta en servicio del Banco de ATR.1 N° 220 /110 kV se realiza modificación de cableado TC en Paño HT1, pruebas inyección primaria de corrientes, pruebas de cierre sincronizado lado 220 y 110 kV y análisis fasorial por toma de carga. ( NUP 1076 ). Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Rio Aconcagua: Barra Principal 220 kV N° 1 o Barra Principal 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Aconcagua: Delimitación y señalización zona de trabajo ( TC-HT1, TC-J1, Armarios de protecciones lado 220 y 110 kV que se intervienen del ATR.1 ). |  |  | -1 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DF | Neomante | 0 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022041237 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-07 09:48 | 2022-05-08 17:39 |  |  |  | DF | 31.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto y a disposición de jefe Faena 52JT3. Abiertos y bloqueados 89JT3-1 y 52B31. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038308 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 22:16 | 2022-05-08 11:43 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se realiza en simultaneo con SD: 2022033618. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Neomante | 296 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022033572 | interno | Programada | Desconexión | 2022-04-29 08:05 | 2022-05-08 17:39 | 2022-05-08 17:39 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abiertos interruptores 52JT3 Y 52CT3 y a disposición del jefe de faena de S/E Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039142 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 23:14 | 2022-05-08 13:03 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Alimentadores realimentados por Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | TALCA 66/13.8 10MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039718 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-07 23:58 | 2022-05-08 04:11 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT3 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
949 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722DF | Neomante | 722 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041282 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-08 01:00 | 2022-05-08 01:02 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
271 | Transformadores3D259 | Transformadores3D259DP | Neomante | 259 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039288 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 01:32 | 2022-05-08 07:00 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza durante desconexión de barra 110kV en SE Agua Santa bajo SD 2022039277.- |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D159 | Transformadores2D159DP | Neomante | 159 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039311 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 02:25 | 2022-05-08 18:06 |  |  |  | DP | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035946 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 06:48 | 2022-05-08 15:25 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T3 de SE Isla de Maipo serán respaldados en paralelo por CGED mediante SODI-105-2022 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038729 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 07:53 | 2022-05-08 15:47 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos al T2 de S/E Teno mediante el cierre del desconectador 89CS de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Neomante | 818 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022037699 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-08 10:44 | 2022-05-08 17:33 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Esc Norte: No Reconectar 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | Transformadores2D2542 | Transformadores2D2542FE | Neomante | 2542 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001748 | externo |  |  | 2022-05-08 14:45 | 2022-05-08 16:49 |  |  |  | FE | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Perdida de aislación de aislador de LAT | Falla LAT 66 KV Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D693 | Transformadores3D693DP | Neomante | 693 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036719 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 05:48 | 2022-05-09 14:30 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Autotransformador 220/110/12 kV fuera de servicio para dar condición segura por trabajos de retiro de TP en Barra 220 kV N°2 (SD 2022036714), según MNR 3151. |  |  | 0 | 0 | 1
576 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DP | Neomante | 231 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033783 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 06:16 | 2022-05-10 19:10 |  |  |  | DP | 36.9 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS 52HT1, 89HT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | MANTO VERDE 110/13.8KV 16-21MVA 1 | MANTOVERDE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039308 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-09 08:02 | 2022-05-10 |  |  |  | RO | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere: No reconectar 52H6 en S/E Diego de Almagro. asociado a SODI 282. |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Transformadores2D456 | Transformadores2D456RO | Neomante | 456 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036718 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-09 10:09 | 2022-05-09 12:35 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN OPERACIONAL: 1.- SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1. |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478FE | Neomante | 2478 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001741 | externo |  |  | 2022-05-09 10:35 | 2022-05-09 10:38 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de CGE afectando los consumos de S/E Tocopilla | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | ALMEYDA 220/33KV 65MVA 1 | ALMEYDA SPA | Desconexión / Intervención | 2022039676 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 19:26 | 2022-05-10 06:57 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D2960 | Transformadores3D2960DP | Neomante | 2960 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039093 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 22:40 | 2022-05-10 03:44 |  | 2022-05-09 22:40 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a proyecto de ampliación SCUM. Punto a considerar: 1. Para la jornada de trabajo se considera la barra de 66 kV SCUM, desconectada. 2. Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N°1 de SCUM. Condiciones finales, desconectador 89BTS-2 abierto, bloqueado y aterrizado. Se chequearan tensiones antes del inicio de los trabajos Condiciones Operacionales requeridas: SCUM: Abiertos 52K8, 52K9, 52J1, 52J2, 52BSA. SCUM: Abiertos y bloqueados 89K8-2, 89K9-1, 89J1-2, 89J2-1, 89BSA. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039323 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-09 22:40 | 2022-05-10 05:25 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores ATR1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Apertura de los Paños K8 y K9 (500kV) - Apertura de paños J1 y J2 (220kV) - Apertura 52BSA. Trabajos asociados a SD 2022039093, 2022039094, 2022039096. |  |  | -1 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039329 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-09 22:40 | 2022-05-10 05:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). |  |  | -1 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040300 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 06:35 | 2022-05-10 12:58 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS COORDINADOS CON DESCONEXIÓN PROGRAMADA DE LT 110 KV EL EDEN-ALTO DEL CARMEN SEGUN SOLICITUD 2022036694. |  |  | 0 | 0 | 1
855 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197DRO | Neomante | 197 | Transformadores2D | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041462 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-10 06:47 | 2022-05-10 13:45 |  |  |  | DRO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará apertura de los equipos interruptor 52HT y seccionador 89HT SSEE Rio Huasco |  |  | 0 | 0 | 0
1136 | Transformadores2D1136 | Transformadores2D1136DP | Neomante | 1136 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036556 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 08:46 | 2022-05-10 20:25 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | Transformadores2D51 | Transformadores2D51DP | Neomante | 51 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038989 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 09:12 | 2022-05-10 18:54 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Transformador N°3 y 52CT3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalaran equipos de puesta a tierra en conexión de bajada a PRBT3, en conexión de bajada a PRCT3, entre 89CT3 y 52CT3 03 Pértigas Bloqueo del jefe de faena y entre 52CT3 y TCCT3. |  |  | 0 | 0 | 1
853 | Transformadores3D191 | Transformadores3D191RO | Neomante | 191 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039074 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 09:30 | 2022-05-10 18:25 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para apoyo a medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños J4, J5, J7, J8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV Sección 1 o Barra de 220 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022040440 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 09:40 | 2022-05-10 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Transformadores2D444 | Transformadores2D444DP | Neomante | 444 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038990 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 09:55 | 2022-05-10 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar funcionamiento del 89BT3-1 y pruebas funcionales al final de la faena. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Laja, ITE corriente continua caja de accionamiento 89BT3-1 Inmovilizado . |  |  | -3 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Neomante | 191 | Transformadores2D | CHARRUA TR3 66/13.2KV 5MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038991 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 09:56 | 2022-05-10 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas e control, reapriete y medidas de aislación al Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa. Verificación de protecciones del paño CT3. Condiciones: Tr. Trifásico 03, 66/13,2kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB01, CHA-Enlace o Paño Transformación BT07-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
0 | Transformadores2D2492E | Transformadores2D2492ERO | Neomante | 2492E | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039681 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 10:02 | 2022-05-10 18:27 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D2492 | Transformadores3D2492DP | Neomante | 2492 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040608 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 10:26 | 2022-05-11 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Escondida abierto y a disposición jefe de faena: 89JT2, 52JT2, 52B2. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295RO | Neomante | 295 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040602 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 10:46 | 2022-05-10 14:28 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Subestación Laguna Seca no reconectar 52JT8 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1570 | Transformadores3D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039549 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 10:46 | 2022-05-10 20:35 |  |  |  | RO | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructuras altas (marcos de barra, marcos de línea, etc.), Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Montaje de pilares marco de linea primer cuerpo, en paño HT03 ,dentro del cerco delimitador en patio 110 kV sin explotación.,camiones y vehiculos no cruzaran canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1176 | Transformadores2D17 | Transformadores2D17DP | Neomante | 17 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039682 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 12:31 | 2022-05-10 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894RO | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040656 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 12:46 | 2022-05-10 14:04 |  |  |  | RO | 1.3 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02144 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039862 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 14:05 | 2022-05-10 15:11 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02145 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039866 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 15:12 | 2022-05-10 16:47 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02147 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D742 | Transformadores3D742DP | Neomante | 742 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039324 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 22:18 | 2022-05-11 05:37 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores ATR1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Apertura de los Paños K8 y K9 (500kV) - Apertura de paños J1 y J2 (220kV) - Apertura 52BSA. Trabajos asociados a SD 2022039093, 2022039094, 2022039096. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039332 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-10 22:18 | 2022-05-11 05:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). |  |  | -1 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039841 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 23:01 | 2022-05-11 00:26 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a los consumos de S/E Licantén, para las maniobras de respaldo hacia Cto Docamávida de S/E Hualañé, vía MT. Microcorte se realizará tanto en las maniobras de desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039094 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-10 23:22 | 2022-05-11 05:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a proyecto de ampliación SCUM. Punto a considerar: 1. Para la jornada de trabajo se considera la barra de 66 kV SCUM, desconectada. 2. Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N°1 de SCUM. Condiciones finales, desconectador 89BTS-2 abierto, bloqueado y aterrizado. Se chequearan tensiones antes del inicio de los trabajos Condiciones Operacionales requeridas: SCUM: Abiertos 52K8, 52K9, 52J1, 52J2, 52BSA. SCUM: Abiertos y bloqueados 89K8-2, 89K9-1, 89J1-2, 89J2-1, 89BSA. |  |  | -2 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033790 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 06:20 | 2022-05-12 09:36 |  |  |  | DP | 27.2667 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS 52HT1, 89HT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D1491 | Transformadores3D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores3D | ARICA 110/66/13.8 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039665 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 08:05 | 2022-05-11 18:26 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica Abierto 89HT3 ; Abierto 89BT3-1 ; Abierto 89BT3-2 ; Abierto 89BT3-3 ; Aceleración Carrier desconectada. SE Pozo Almonte Aceleración Carrier desconectada. Este trabajo solo desconectará el ATR3, mantendrá línea 110kV energizada sin afectar consumos. Requiere enmalle Tap Off Quiani indicado en SI 2022039673. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Neomante | 267 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040491 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 08:15 | 2022-05-12 18:30 |  |  |  | DP | 34.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación según SD2022036828. Por seguridad se requiere desconexión del Transformador de poder asociado a la unidad. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | MOLINOS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036558 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 08:30 | 2022-05-11 20:59 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D51 | Transformadores3D51RO | Neomante | 51 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039872 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 08:42 | 2022-05-11 19:15 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en ATR N°2 de 220/110/13,8 kV, incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos.- Camión a utilizar no cruzará canaletas de cables.,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041043 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 09:36 | 2022-05-13 |  |  |  | RO | 38.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de funcionamiento anormal en control CTBC U1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Se solicitarán cambios de TAPS desde nivel 3 para comprobar el funcionamiento del circuito de control de CC y CA. A disposición del Jefe de Faena circuitos de CC y CA |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359DP | Neomante | 359 | Transformadores2D | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040256 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 09:47 | 2022-05-11 13:45 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D3210 | Transformadores3D3210RO | Neomante | 3210 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039867 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 10:16 | 2022-05-11 19:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Instalación de faena, proceso previo a la regeneración de aceite en ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, incluye el ingreso y posicionamiento máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos, Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | -77 | 0 | 0
118 | Transformadores2D359 | Transformadores2D359RO | Neomante | 359 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Limitaciones | 2022000754 |  |  |  | 2022-04-26 21:34 | 2022-06-07 19:25 | 2022-05-11 13:45 |  | S | RO | 653.6667 | 0 | 0 | 0 | TR-2 queda con la función de sobrecorriente residual instantánea deshabilitada, debido a que la falla del TR-2 , fue producto de una falla en la red de MT , la cual se paso al transformador. |  |  |  | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040585 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 10:17 | 2022-05-11 18:44 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Orden de no reconectar 52JT2 de Subestación Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1567 | Transformadores3D1567DP | Neomante | 1567 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039326 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-11 22:23 | 2022-05-12 05:41 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores ATR1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Apertura de los Paños K8 y K9 (500kV) - Apertura de paños J1 y J2 (220kV) - Apertura 52BSA. Trabajos asociados a SD 2022039093, 2022039094, 2022039096. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039333 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-11 22:23 | 2022-05-12 05:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). |  |  | -1 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039548 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 20:06 |  |  |  | RO | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039548 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 20:06 |  |  |  | RO | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039548 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 05:30 | 2022-05-12 20:06 |  |  |  | RO | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040980 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 06:50 | 2022-05-12 19:05 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con motivo de realizar la apertura del desconectador 89B1-1 sin tensión. Debido al Mantenimiento que se realizara al Tramo Molina-Curicó CEN N°2022040961. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022041446 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 08:27 | 2022-05-16 09:35 |  |  |  | DP | 97.1333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488DP | Neomante | 488 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 45MVA 1 | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022039018 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 15:04 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación manual de aisladores de equipos primarios del Transformador 220/11 de Subestación Punta Colorada y revisión de bornera secundaria de TC lado 11 kV por pequeño brote de aceite. Condiciones requeridas : Fuera de servicio Central térmica Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J9, 52J8, 52JT1- 89JT-1 89J9-1, 89J9-2, 89J8-1,89J8-2 en S/E Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617RO | Neomante | 617 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041667 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 09:17 | 2022-05-12 11:47 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D937 | Transformadores3D937DP | Neomante | 937 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040536 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 09:19 | 2022-05-12 17:35 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas iniciales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, antes de iniciar el proceso de regeneración; instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba de ATR ACEC #1 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 110 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 13,2 kV - 3 tierras tierras monopolares 13,2 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 220 kV |  |  | 0 | 0 | 1
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252DP | Neomante | 252 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041463 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 10:02 | 2022-05-12 13:15 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | Transformadores2D2555 | Transformadores2D2555FE | Neomante | 2555 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001765 | externo |  |  | 2022-05-12 10:28 | 2022-05-12 10:41 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | falla o desconexión en instalaciones de terceros, interrupción de las línea 66 kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2, la causa esta Pendiente por investigación |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001765 | externo |  |  | 2022-05-12 10:28 | 2022-05-12 10:41 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli debido a interrupción de línea 66kV Los Lagos - Pullinque N°1, propiedad de Transelec. | falla o desconexión en instalaciones de terceros, interrupción de las línea 66 kV Los Lagos - Pullinque 1 y 2, la causa esta Pendiente por investigación |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1302 | Transformadores3D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores3D | CORONEL 154/69/14.8KV 56MVA 6 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039477 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-12 11:31 | 2022-05-12 14:52 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del T-6 será transferida al transformador T-4 |  |  | 0 | 0 | 1
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121RO | Neomante | 121 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2022041116 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 12:27 | 2022-05-12 15:58 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores de Subestación Colmito con linea energizada. Trabajo realizado por personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D581 | Transformadores3D581RO | Neomante | 581 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040660 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 16:58 | 2022-05-12 17:34 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán en forma alternada con las actividades de la Solicitud 2022038756. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240RO | Neomante | 240 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040563 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-12 16:56 | 2022-05-18 15:08 | 2022-05-12 17:35 |  |  | RO | 141.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones Patio 220 kV: Proceso de regeneración de aceite del ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV. Este proceso se realizará las 24 horas y 08 días consecutivos, conforme al procedimiento de trabajo. Nota: El equipo si bien se encuentra desconectado, se considerará como un equipo energizado Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | -6 | 0 | 0
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252FE | Neomante | 252 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358FE | Neomante | 358 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360FE | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952FE | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953FE | Neomante | 953 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001779 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 21:02 |  |  |  | FE | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Santa Raquel queda sin tensión. |  | Falta de tensión. | 0 | 0 | 0
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682FE | Neomante | 2682 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Informe Fallas | 2022001845 | externo |  |  | 2022-05-12 18:37 | 2022-05-12 20:46 |  |  |  | FE | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°4 de propiedad de Transmisora Eléctrica Cordillera Spa, queda sin tensión |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LOS DOMINICOS 110/23-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041466 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 01:00 | 2022-05-13 06:00 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Neomante | 915 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 110/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037364 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 02:30 | 2022-05-13 03:05 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Solicitud N°2022037362. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688RO | Neomante | 688 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034328 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 05:30 | 2022-05-13 15:50 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034328 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 05:30 | 2022-05-13 15:50 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar Terceros, PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D3277 | Transformadores3D3277DP | Neomante | 3277 | Transformadores3D | ALFALFAL ATR1 220/110/12KV 120/160/200 MVA | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022036833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 06:06 | 2022-05-13 18:55 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Autotransformador 220/110/12 kV fuera de servicio para dar condición segura por trabajos de Conexionado de TP en Barra 220 kV N°2 (SD 2022036829), según MNR 3151. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | Transformadores3D231 | Transformadores3D231RO | Neomante | 231 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039065 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 09:30 | 2022-05-13 19:30 |  |  |  | RO | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para apoyo a medición de descargas parciales a equipos GIS de los paños K3, K4 y K5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV sección 1 o Barra 500 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | Transformadores2D223 | Transformadores2D223RO | Neomante | 223 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042095 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 11:39 | 2022-05-13 13:50 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para alcanzar niveles óptimos en indicador de nivel de aceite de CDBC |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734RO | Neomante | 734 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041857 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 12:41 | 2022-05-13 13:57 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2280 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | LONCOCHE 66/24KV 10MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041848 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-13 14:10 | 2022-05-13 15:50 |  |  |  | RO | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2278 registro interno de STS |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1085 | Transformadores3D1085DF | Neomante | 1085 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022043284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-13 16:24 | 2022-05-16 17:04 |  |  |  | DF | 72.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Escondida: Abierto 52JT2. Abiertos y bloqueados: 89JT2-1 y 52B2. |  |  | 0 | 1 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041518 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-13 21:43 | 2022-05-14 13:00 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante los trabajos se perderán comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041493 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 00:52 | 2022-05-14 06:00 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Neomante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 00:52 | 2022-05-14 06:00 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | Transformadores2D1237 | Transformadores2D1237DP | Neomante | 1237 | Transformadores2D | CASAS VIEJAS 110/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037365 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 03:00 | 2022-05-14 03:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Solicitud N°2022037362, del día 13.05.2022. |  |  | 0 | 0 | 1
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Neomante | 688 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041496 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 06:15 | 2022-05-14 12:04 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos se inician una vez finalizada las SD: 2022041492, 2022041493 y 2022041494. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041497 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 06:15 | 2022-05-14 12:04 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Trabajos se inician una vez finalizada las SD: 2022041492, 2022041493 y 2022041494. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3049 | Transformadores2D3049DP | Neomante | 3049 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022033898 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 07:06 | 2022-05-15 17:36 |  |  |  | DP | 34.5 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR N° 1 DE LA S/E PUKARÁ, PARA LO CUAL SE DEBERÁN ABRIR LOS DISPOSITIVOS 52BT1, 89BT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERÁN TRASPASADOS. LA MANTENCIÓN PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARÁ UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608DP_E | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038553 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-14 08:00 | 2022-05-14 20:51 |  |  |  | DP_E | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA. (PT 1887 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D752 | Transformadores3D752RO | Neomante | 752 | Transformadores3D | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (PARA TALLERES) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040355 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 08:25 | 2022-05-14 14:20 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Transformadores3D26 | Transformadores3D26DP | Neomante | 26 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022040291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-14 08:53 | 2022-05-14 14:17 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados será respaldados a través de T3 de S/E Los Ángeles y desde LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DF | Neomante | 89 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001793 | interno |  |  | 2022-05-14 13:00 | 2022-05-16 20:40 |  |  |  | DF | 55.6667 | 1 | 0 | 0 | Falla Int. 23 kv Tr.N°1 110/23 kv de S/E Las Acacias. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901RO | Neomante | 901 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040248 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 14:44 | 2022-05-14 18:05 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1424 | Transformadores2D1540 | Transformadores2D1540RO | Neomante | 1540 | Transformadores2D | FARELLON 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040249 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 14:44 | 2022-05-14 18:05 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1598 | Transformadores2D2562 | Transformadores2D2562RO | Neomante | 2562 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022040251 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-14 14:44 | 2022-05-14 18:05 |  |  |  | RO | 3.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D2619 | Transformadores3D2619DP | Neomante | 2619 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042357 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 02:00 | 2022-05-15 07:29 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR 220/110/60 kV en S/E Agua Santa por seguridad de la zona de trabajo por desconexión de barra 110kV en S/E Agua santa bajo SD 2022041487. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D159 | Transformadores2D159DP | Neomante | 159 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042098 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 04:32 | 2022-05-15 17:10 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042099 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 04:32 | 2022-05-15 17:10 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042100 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 04:32 | 2022-05-15 17:10 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP_E | Neomante | 908 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041464 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-15 06:12 | 2022-05-15 21:05 |  |  |  | DP_E | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones se encuentran Coordinadas entre CCT-Grupo SAESA y Transelec. (SODI 369 Transelec, registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DP | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022035290 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 06:22 | 2022-05-15 17:05 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivos en la línea ( ) el transformador N° 1 de SE Machalí quedara desconectado del sistema. Los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D134 | Transformadores3D134DP | Neomante | 134 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 07:46 | 2022-05-15 15:27 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-01873, 2022-01896, 2022-01918, 2022-01928, 2022-01946, 2022-01958, registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D177 | Transformadores2D177DP | Neomante | 177 | Transformadores2D | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 07:50 | 2022-05-15 17:24 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Nuevo interruptor 52CT1 quedará en condición de bypass (al igual que el actual equipo) y NO entrará en servicio durante esta desconexión. Consumos de T1 serán transferidos hacia otras instalaciones a través de red de media tensión. Esto último coordinado con STS/Frontel. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D2493 | Transformadores3D2493DP | Neomante | 2493 | Transformadores3D | PARRAL 154/66KV 75MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042568 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 08:13 | 2022-05-15 16:55 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Desde S/E Monterrico solo se respaldarán los consumos del paño B3 de S/E Parral, por lo cual es compatible con la salida de Nueva Aldea del sistema, puesto que no impactará en la demanda del transformador N°1 de S/E Monterrico. Desde S/E Linares se respaldarán los consumos del paño B1 y T3 de S/E Parral, donde no se observa sobrecarga en instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | ARENAS BLANCAS 66/15KV 22.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042075 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 09:10 | 2022-05-15 16:04 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Transformador T1 de S/E Arenas Blancas serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP_E | Neomante | 84 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038555 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-15 09:40 | 2022-05-16 00:30 |  |  |  | DP_E | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Distribuidora SAESA. (PT 1888 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1302 | Transformadores3D1302DP | Neomante | 1302 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039539 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 09:56 | 2022-05-15 15:45 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Transformador), S/E Cardones: Mantenimiento normal TCHT2 (UO S844100A), TPJT2 (UO S844053Z), TCJT2 (UO S844053Z), mantenimiento normal mufas CT2 (UO S848450D) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Transformador SSAA SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de las mufas . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCHT2 . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPJT2 . . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCJT2 . . |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039540 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 10:18 | 2022-05-15 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR2 220/110/13,8 kV, al finalizar el proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que comunican la cuba del ATR2 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Trip por relé Buchholz se encuentra previamente inhibido por el área de control con PMTDI 18301-AT 54499. Con esta desconexión se verificará inhibido el TRIP relé Buccholz. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 110 kV asociado al ATR2. - 3 tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 220 kV ATR2 (hacia TC) - 3 tierras monopolares 220 kV Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13.8 kV ATR2 - 3 tierras monopolares 13.8 kV |  |  | -1 | 0 | 0
25 | Transformadores2D18 | Transformadores2D18DP | Neomante | 18 | Transformadores2D | TENO 154/14.4KV 33.3MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-15 10:49 | 2022-05-15 18:09 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos al T1 de S/E Teno mediante el cierre del desconectador 89CS de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | Transformadores3D179 | Transformadores3D179RO | Neomante | 179 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 15:29 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 15:29 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 05:30 | 2022-05-16 15:29 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-16 07:15 | 2022-05-17 19:03 |  |  |  | DP | 35.8 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS , 52BT3, 89BT3-1, 89BT3-2, 52CT3 (INTERRUPTOR A POSICIÓN PRUEBA), 52C12 NORTE, 52C14 CHUNGARA, 89C12-1 ALIMENTADOR NORTE, 89C14-1 ALIMENTADOR CHUNGARA. LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 Kv (52CT3) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047FE | Neomante | 3047 | Transformadores2D | VICTORIA 66/13,2 kV 10 MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001828 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:32 |  |  |  | FE | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3507 | Transformadores2D3507FE | Neomante | 3507 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001829 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:34 |  |  |  | FE | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen | Falla línea 66 KV Victoria Traiguen |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001805 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV Angol - Collipulli. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001805 | externo |  |  | 2022-05-16 07:57 | 2022-05-16 08:10 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV Angol - Collipulli. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022RO | Neomante | 3022 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037372 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 08:59 | 2022-05-16 19:10 |  | 2022-05-16 12:41 |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D117 | Transformadores3D117RO | Neomante | 117 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022042538 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 09:01 | 2022-05-16 17:30 |  | 2022-05-16 15:30 |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Escondida 52JT6. |  |  | 0 | 0 | 0
901 | Transformadores2D299 | Transformadores2D299FE | Neomante | 299 | Transformadores2D | VICTORIA 66/13,2 kV 10 MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001830 | externo |  |  | 2022-05-16 10:31 | 2022-05-16 12:31 |  |  |  | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | Puente abierto en barra 66 KV |  | A petición de CGE Transmisión | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3507 | Transformadores2D3507FE | Neomante | 3507 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022001831 | externo |  |  | 2022-05-16 10:31 | 2022-05-16 12:31 |  |  |  | FE | 2 | 0 | 0 | 0 | Puente abierto en barra 66 KV |  | Puente abierto en barra 66 KV | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693RO | Neomante | 693 | Transformadores2D | RENGO 66/15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043579 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-16 10:37 | 2022-05-16 17:57 |  |  |  | RO | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Se activó la alarma "nivel aceite CDBC T2". 2.- Se verificó en la subestación que la alarma es real y el nivel de aceite del CDBC es bajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1082 | Transformadores2D1281 | Transformadores2D1281DF | Neomante | 1281 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043636 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-16 12:41 | 2022-05-16 16:01 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Se activó la alarma "baja presión SF6 52CT1". 2.- Se verificó en la subestación que la alarma es real y el nivel de SF6 es bajo. |  |  | -5 | 1 | 0
0 | Transformadores3D117 | Transformadores3D117RO | Neomante | 117 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042566 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 15:30 | 2022-05-17 |  | 2022-05-16 16:03 |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará migración de la unidad de reserva del ATR 220/110/60 N°1 en S/E Agua Santa. La unidad de reserva del ATR se encuentra desconectada en potencia por lo que no es necesario desconectar. Una vez realizada la migración a nivel de control, la unidad queda indisponible hasta la puesta en servicio de la etapa N°1 del proyecto de ampliación de S/E Agua Santa NUP 888. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D159 | Transformadores2D159RO | Neomante | 159 | Transformadores2D | GUAYACAN 66/23-13.2KV 12.5MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037372 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 08:59 | 2022-05-16 19:10 | 2022-05-16 16:01 |  | S | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D117 | Transformadores3D117RO | Neomante | 117 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042462 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-17 23:03 |  | 2022-05-17 17:01 |  | RO | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Sala de Control y Protecciones SSGG 220kV y Caseta Paño J2-J8: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J2-J8 en Patio 220 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SSGG 220 kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042462 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-17 23:03 |  | 2022-05-17 17:01 |  | RO | 24.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Sala de Control y Protecciones SSGG 220kV y Caseta Paño J2-J8: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J2-J8 en Patio 220 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SSGG 220 kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107RO | Neomante | 107 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042462 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-17 23:03 |  | 2022-05-17 17:42 |  | RO | 25.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Sala de Control y Protecciones SSGG 220kV y Caseta Paño J2-J8: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 o Paño Acoplador JR01-Maitencillo o Paño Seccionador JS01-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J2-J8 en Patio 220 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones SSGG 220 kV Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | BOLERO 220/33 KV 100MVA 1 | HELIO ATACAMA TRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022042530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-16 18:23 | 2022-05-17 05:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer la modificación de ajustes en relés de protección de 220 kV indicados en el documento "EE-ES-2020-0857-R1-PV Bolero_ECAP" actualmente validado por CEN. Este ajuste considera pruebas SAT con maleta omicron y apertura efectiva del interruptor de poder asociado al paño a intervenir. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1; 89JT1-1; 89JT1-2; 52ET3; 52E7; 52E3: 52E2; 52E4; 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
1546 | Transformadores2D1429 | Transformadores2D1429DP | Neomante | 1429 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041469 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-16 21:16 | 2022-05-17 01:51 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante los trabajos se perderán comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D902 | Transformadores3D902DP | Neomante | 902 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042054 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 08:37 | 2022-05-17 18:20 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR6, Ingresa al servicio unidad ATR6 U2 y se retira del servicio unidad ATR6 U3. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Instalar equipos de puesta a tierra en las bajadas de PRJT6-, en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva), en bushing 66kV Bco. ATR6 (Sala de mufas), en bushing 66kV ATR5/6 Reserva. (Sala de mufas) 02 Pértigas y en las bajadas de TCKT6 y PRKT6. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores2D | MOCHO 110/23 KV 50MVA T1 | CUMBRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022042240 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-17 08:51 | 2022-05-17 18:26 |  |  |  | DP_E | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Mocho y sus paños asociados por trabajos en la línea de 110 kV Mantilhue Mocho propiedad de STS, solicitud relacionada 2022033074. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D902 | Transformadores3D902RO | Neomante | 902 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022032871 | interno | Programada | Intervención | 2022-04-19 14:31 | 2022-06-11 18:00 | 2022-05-17 18:20 |  | S | RO | 599.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: 1) Desvinculación a nivel primaria, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT4.,4) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,.--Nota: Paño JT4 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT4 . . |  |  |  | 0 | 0
0 | Transformadores3D2658 | Transformadores3D2658RO | Neomante | 2658 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042320 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-17 09:02 | 2022-05-23 17:32 |  | 2022-05-18 11:06 |  | RO | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E Diego de Almagro - Normalización ATR3/ATR4: Tendido, Conexionado, Pruebas de Aislación y Punto a Punto de Cables de Baja Tensión de nuevos TT.CC. Paño JT3. (No se considera conexionado a gabinetes ni tableros en explotación),Nota: Se realizará perforación en canaleta existente para ingreso de ductos y cables. Finalizado el trabajo se realizará sellado y limpieza en la zona de trabajo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar Zona de Trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20DP | Neomante | 20 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041561 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 09:58 | 2022-05-17 18:04 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DF | Neomante | 350 | Transformadores2D | CENTRAL ELEVADORA CANELA II 220/12KV 63MVA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043980 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-17 10:33 | 2022-05-17 12:24 |  |  |  | DF | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar PE Canela II |  |  | 0 | 1 | 0
1244 | Transformadores2D28 | Transformadores2D28FE | Neomante | 28 | Transformadores2D | LORD COCHRANE 110/12.5KV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001834 | externo |  |  | 2022-05-17 12:36 | 2022-05-17 12:41 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con O. A. Cto 1 110 kV Cerro Navia Renca y Barra 110 kV N°1 SE Renca pertenecientes a Enel Tx. | Relacionado con O. A. Cto 1 110 kV Cerro Navia Renca y Barra 110 kV N°1 SE Renca pertenecientes a Enel Tx. |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DF | Neomante | 338 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022001835 | interno |  |  | 2022-05-17 16:56 | 2022-05-17 17:45 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | 16:56 hrs. Abiertos interruptores 52B222 y 52CT1 lado alta y baja tensión del transformador T1 en SE 404. |  | Operación 86T del transformador T1 SE 404 por falla a tierra en lado baja (4,16 kV) debido a la puesta en servicio del motor N° 3 de correa 103 CH. | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1692 | Transformadores3D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042450 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-17 17:01 | 2022-05-18 19:55 |  |  |  | RO | 26.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Caseta Paños J5-J6-J9-J10 y Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J5-J6-J9-J10, Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona detrabajo. |  |  | -12 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042450 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-17 17:01 | 2022-05-18 19:55 |  |  |  | RO | 26.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento de información URT, S/E Maitencillo, Trabajos previos correspondiente a cambio de URT, Actividad de levantamiento en Caseta Paños J5-J6-J9-J10 y Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV: Inspección, levantamiento de arquitectura existente. Revisión de tensión de control. Levantamiento y recopilación de datos y configuraciones para migración de URT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Paño Línea LJ09, MAI-Guacolda 3 o Paño Línea LJ10, MAI-Guacolda 4 o Paño Línea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Línea LJ06, MAI-Guacolda 2 o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Caseta paños J5-J6-J9-J10, Sala de Control y Protecciones SSGG 110 kV. Señalizar y/o Delimitar la zona detrabajo. |  |  | -12 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | BOLERO 220/33 KV 100MVA 2 | HELIO ATACAMA TRES SPA | Desconexión / Intervención | 2022042578 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 17:42 | 2022-05-17 23:26 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere hacer la modificación de ajustes en relés de protección de 220 kV indicados en el documento "EE-ES-2020-0857-R1-PV Bolero_ECAP" actualmente validado por CEN. Este ajuste considera pruebas SAT con maleta omicron y apertura efectiva del interruptor de poder asociado al paño a intervenir. Condiciones requeridas: Abierto 52JT2; 89JT2-1; 89JT2-2; 52ET4; 52E6; 52E5: 52E1; 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 1
1547 | Transformadores2D1430 | Transformadores2D1430DP | Neomante | 1430 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041562 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 21:02 | 2022-05-18 02:42 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Durante los trabajos se perderán comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DF | Neomante | 829 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022044333 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-17 21:28 | 2022-05-17 22:45 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E 404: Abierto y a disposicion 89B222-1 y 52B222. |  |  | 0 | 1 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DP | Neomante | 1692 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041577 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 22:04 | 2022-05-18 05:57 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041578 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-17 22:04 | 2022-05-18 05:57 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332FE | Neomante | 332 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001839 | externo |  |  | 2022-05-17 23:17 | 2022-05-18 01:00 |  |  |  | FE | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción LAT Los Buenos Aires - Nahuelbuta (52B2). Propiedad de CGE . Dejando sin energía S/E Negrete . Clientes Afectados: 15443 Clientes recuperados: 9558 (63%) a las 23:59hrs. Carga: 5.3MW . Total Generación afectada 1.3 MW. A las 01:00 hrs . Se abre 89BL1 S/E Negrete Por maniobras de recuperación desde Nahuelbuta . Distancia de falla según lo informado por CGE esta en tramo línea 66kV Buenos Aires - Negrete. |  | Interrupción LAT Los Buenos Aires - Nahuelbuta (52B2). Propiedad de CGE | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855RO | Neomante | 855 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022041835 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 09:01 | 2022-05-18 13:01 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022041837 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 09:01 | 2022-05-18 13:01 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022037413 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 09:05 | 2022-05-18 20:13 |  |  |  | RO | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D676 | Transformadores3D676DP | Neomante | 676 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042513 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 09:12 | 2022-05-18 15:47 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento a protecciones 87T y 21/21N de paño HT de Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Canal Melado, Delimitación de zona de trabajo.- Block de Prueba CA y CC 87T y 21/21N Pasar a Test durante Pruebas Se trabajara de manera alternada |  |  | 0 | 0 | 1
1075 | Transformadores2D207 | Transformadores2D207DP | Neomante | 207 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041582 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 10:03 | 2022-05-18 17:14 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DP | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LO BOZA 110/12KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041742 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 10:07 | 2022-05-18 19:00 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908RO | Neomante | 908 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1 | ALBA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042825 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 10:28 | 2022-05-18 18:35 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociadas 2022042822. (SODI 38 de ALBA, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | Transformadores2D1234 | Transformadores2D1234DP | Neomante | 1234 | Transformadores2D | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2 | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022042828 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-18 10:28 | 2022-05-18 18:35 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto Generación) y STS. SD Asociada 2022042826 (SODI 61 de RIO ALTO, registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | Transformadores2D1368 | Transformadores2D1368RO | Neomante | 1368 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043257 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 10:48 | 2022-05-18 15:39 |  |  |  | RO | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: Subestación Laguna Seca no reconectar 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1568 | Transformadores3D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042482 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 11:06 | 2022-05-24 18:00 |  |  |  | RO | 150.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Pruebas a nivel Primario de nuevos TT.CC. Paño JT3: Razón de transformación TT/CC. Polaridad. Pruebas de curva de saturación (solo TT/CC). Pruebas de Resistencia de Aislación. Factor de Potencia. Resistencia de Devanado. Prueba de Resistencia de Contacto y Pruebas Dieléctricas HI-POT.,Nota: No se intervendrán equipos en explotación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -22 | 0 | 0
1656 | Transformadores2D20 | Transformadores2D20RO | Neomante | 20 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041992 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 12:24 | 2022-05-18 13:24 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-02313 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1206 | Transformadores2D1400 | Transformadores2D1400RO | Neomante | 1400 | Transformadores2D | PURRANQUE 66/24-13.8KV 5MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042010 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-18 15:12 | 2022-05-18 15:57 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | (PT 2022-02314 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074DP | Neomante | 1074 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043559 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 05:14 | 2022-05-20 14:19 |  |  |  | DP | 33.0833 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXION DEL TRASFORMADOR DE LA SE PARA LO CUAL SE DEBERAN ABRIR DE LOS DISPOSITIVOS 52HT1, 89HT1-1 Y EL 52CT1, LOS CONSUMOS ASOCIADOS A LA BARRA DE 13,8 (52CT1) SERAN TRASPASADOS. LA MANTENCION PREVENTIVA AL CAMBIADOR DE TAPS ASEGURARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DISPOSITIVO. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DP | Neomante | 1491 | Transformadores2D | HAMBURGO 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043144 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-19 19:19 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: SE Hamburgo Sur Abierto 52BT1 SE Hamburgo Sur Abierto y Bloqueado 89BT1-1 SE Hamburgo Sur Abierto y Bloqueado 89BT1-1T SE Hamburgo Sur Abierto, carro retirado y bloqueado 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Neomante | 1546 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043908 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-19 19:19 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la solicitud de desconexión N°2022043270 |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666DP | Neomante | 1666 | Transformadores2D | CENTRAL LOMA LOS COLORADOS 110/23KV 25MVA | KDM ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041498 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:11 | 2022-05-19 19:30 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D623 | Transformadores3D623RO | Neomante | 623 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041502 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-19 08:15 | 2022-05-19 18:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JT4.,2) Montaje de nuevas estructuras, interruptor (Polos A, B, C y accesorios).,3) Paño JT4 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT4 . |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042833 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:22 | 2022-05-19 09:16 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de unidad (Normalización al servicio de Unidad N° 2). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco ATR5 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | Transformadores2D101 | Transformadores2D101DP | Neomante | 101 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022043909 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 08:42 | 2022-05-19 19:19 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la solicitud de desconexión N°2022043270 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D1664 | Transformadores3D1664DP | Neomante | 1664 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 09:21 | 2022-05-19 11:20 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento normal a 4 ventiladores del Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-C. Melado o SS.AA. C.A. C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitación de zona de trabajo.- ITE Ventiladores a disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
1075 | Transformadores2D207 | Transformadores2D207RO | Neomante | 207 | Transformadores2D | VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043752 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-19 10:05 | 2022-05-19 10:37 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Vallenar: Desbloqueo de Protección GE T60 y normalización de vía de apertura sobre 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705RO | Neomante | 705 | Transformadores2D | VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043752 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-19 10:05 | 2022-05-19 10:37 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Vallenar: Desbloqueo de Protección GE T60 y normalización de vía de apertura sobre 52HT1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Protección GE T60 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DP | Neomante | 706 | Transformadores2D | ANGOL 66/66KV 50MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043669 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 11:03 | 2022-05-19 15:23 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83DP | Neomante | 83 | Transformadores3D | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043471 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 11:20 | 2022-05-19 13:04 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canal Melado: Mantenimiento correctivo a desconectador 89JT, por desajuste del mecanismo en el cierre que impide la correcta penetración de los contactos principales; Pruebas de cierre/apertura. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: No reconectar interruptor 52J1 y 52J2 de S/E Canal Melado.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-C. Melado Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitación de zona de trabajo.- Interruptor 52JT Abierto y Switch desconectador 89JT en posición Desconectado o Local a disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | Transformadores3D207 | Transformadores3D207DP | Neomante | 207 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022043549 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-19 13:12 | 2022-05-22 17:58 |  |  |  | DP | 76.7667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que seguirán alimentandose de Transformadores N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Neomante | 70 | Transformadores3D | PELLETS 110/4.16/13.8KV 22.4MVA 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045005 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-19 13:52 | 2022-05-19 16:15 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizará con sistema desenergizado y aislado para evitar exposición a personas en normalizar condición de recalentamiento shield. |  |  | 0 | 1 | 0
331 | Transformadores3D71 | Transformadores3D71DP | Neomante | 71 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041505 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-20 09:31 | 2022-05-20 14:57 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, después de fin de proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que comunican la cuba de ATR ACEC #1 con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 220 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 110 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 110 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 13,2 kV - 3 tierras tierras monopolares 13,2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022043615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-20 14:26 | 2022-05-20 18:43 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | La cargas no se verán afectadas ya quedarán alimentadas desde transformadores N° 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042407 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-20 22:45 | 2022-05-21 05:26 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Proyecto de ampliación SCUM. Verificación de enclavamiento en desconectadores de 500 kV ( 89KT1-1 / 89KT1R-1 / 89KT1-2 / 89KT1R-2 /89KT1-3 / 89KT1R-3 / 89KT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 220 kV ( 89JT1-1 / 89JT1R-1 / 89JT1-2 / 89JT1R-2 /89JT1-3 / 89JT1R-3 / 89JT1R-4 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de 66 kV ( 89BT1-11 / 89BT1-12 / 89BT1-21 / 89BT1-22 / 89BT1-31 / 89BT1-32 / 89BT1R-11 / 89BT1R-12 / 89BT1R-13 / 89BT1R-21 / 89BT1R-22 / 89BT1R-23 ). Verificación de enclavamiento en desconectadores de NEUTRO ( 89T1-1N / 89T1-2N / 89T1-3N / 89T1R-N ). Al realizar el update de la estación IEC 61850 en los servidores SICAM PAS se perderá de forma intermitente la comunicación de toda la subestación por 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 01:15 | 2022-05-21 13:20 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión hacia S/E Hospital y S/E Buin. |  |  | 0 | 0 | 1
888 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270DP | Neomante | 270 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044853 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 01:16 | 2022-05-21 13:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos finales afectados. Trabajos asociado a SD 2022042974 |  |  | -1 | 0 | 0
1505 | Transformadores3D270 | Transformadores3D270DF | Neomante | 270 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-21 05:16 | 2022-05-21 07:47 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Clientes afectados: Alimentador Pampino de CGE con 6338 clientes y 6 MW de potencia aproximadamente y Alimentador Carmelo de Aguas del Altiplano con 1.5 MW de potencia aproximadamente. Barra Nº1 110 kV S/E Pozo Almonte queda alimentada desde Barra Nº2 110 kV mediante maniobra de enmalle a través de "anillo interno" entre paños H2 y H3 (posteriormente se cerrará 89HS) Condiciones requeridas:  S/E Pozo Almonte 89JT2-1 Abierto y bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89JT2-2 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89JT2-3 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-1 Abierto y Bloqueado.  S/E Pozo Almonte 89 HT2-2 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 CT2-1 Abierto y Bloqueado  S/E Pozo Almonte 89 CT2 -2 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319RO | Neomante | 319 | Transformadores2D | MACHALI 66/15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044339 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-21 06:16 | 2022-05-21 15:50 |  |  |  | RO | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad operacional debido a la desconexión del circuito 1 de la LT Punta de Cortés - Cachapoal (2022044339) se requiere transferir los consumos de SE Machalí hacia el paño B5 de SE Rancagua, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Neomante | 134 | Transformadores2D | TALCA 66/13.8 10MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043960 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 07:58 | 2022-05-21 11:51 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89BT3 se requiere orden de precaución sobre barra de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D722 | Transformadores3D722RO | Neomante | 722 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041510 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-21 08:08 | 2022-05-21 10:23 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en ATR ACEC #1 154/110/13,8 kV, incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos.- ,Nota: Camión a utilizar no cruzará canaletas de cables. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Como último trabajo de finalización de la faena se procederá al retiro de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022043590 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-21 12:16 | 2022-05-21 16:59 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que suministro lo proporcionaran Transformadores N° 1 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69RO | Neomante | 69 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044784 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-22 10:59 | 2022-05-22 15:53 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa o Paño A4 (central Yungay) o Paño A9 (Los Angeles). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 KV Bloqueada y Protección 87B2 de 154 KV Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044784 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-22 10:59 | 2022-05-22 15:53 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa o Paño A4 (central Yungay) o Paño A9 (Los Angeles). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 KV Bloqueada y Protección 87B2 de 154 KV Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
806 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DF | Neomante | 133 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Informe Fallas | 2022001927 | interno |  |  | 2022-05-22 15:09 | 2022-05-25 17:47 |  |  |  | DF | 74.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores del transformador principal a causa de falla en reactor zig zag lado 33 kV |  | Apertura transformador principal debido a falla en el reactor zig zag en lado de 33 kV | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359RO | Neomante | 3359 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039006 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-23 08:48 | 2022-05-23 11:10 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Para ésta faena se solicitarán las siguientes condiciones operacionales: En S/E Parinacota: Bloqueo de la Reconexión en el Paño 52B2 Chinchorro. En S/E Chinchorro : Señalización de no Reconexión del 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DF | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001887 | interno |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentario | En investigación |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DF | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001887 | interno |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DF | Neomante | 952 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001887 | interno |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentario | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1625 | Transformadores2D2682 | Transformadores2D2682FE | Neomante | 2682 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Informe Fallas | 2022001909 | externo |  |  | 2022-05-23 08:56 | 2022-05-23 08:57 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°4 de propiedad de Transmisora Eléctrica Cordillera Spa. queda sin tensión |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837FE | Neomante | 837 | Transformadores2D | ALTO BONITO 115/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001880 | externo |  |  | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen |  | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1292 | Transformadores3D1292FE | Neomante | 1292 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001940 | externo |  |  | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-23 10:09 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. |  | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D174 | Transformadores2D174FE | Neomante | 174 | Transformadores2D | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 12.5MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022001911 | externo |  |  | 2022-05-23 10:26 | 2022-05-24 17:17 |  |  |  | FE | 30.85 | 0 | 0 | 0 | No aplica para la distribuidora. |  | Interrupción no programada debido a falla en instalaciones a nivel de Transmisión (sobrecarga) | 0 | 0 | 0
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Neomante | 670 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044455 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-23 15:12 | 2022-05-23 16:53 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas, no presentan vertimientos, disponibilidad de UG1. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33RO | Neomante | 33 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022044794 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-23 15:33 | 2022-05-23 19:30 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Escondida 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Neomante | 295 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042848 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-23 23:13 | 2022-05-25 00:01 |  |  |  | DP | 24.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD N°2022041847. Finalizado los trabajos de la extensión de Barra N°1 de 500kV, se realizarán las maniobras de desconexión del ATR N°1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Abierto Paños K8 - K9 - J1-J2 de S/E Cumbre. Luego de realizada la energización de la Barra N°1 500kV, Se conectará ATR N°1. Trabajos de ampliación SCUM correspondiente al Proyecto NUP1909. Guía de maniobras NUP 1909 documento: pi-chl-80.0025-030_guia_de_maniobra_atr2_cumbre_nup_1909.pdf (aprobado por el CEN). |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DF | Neomante | 351 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022046099 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-24 00:24 | 2022-05-24 14:49 |  |  |  | DF | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | No existirán cargas afectadas ya que planta se encontrara en mantenimiento y cargas esenciales serán respaldadas por transformador transformadores2d - SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores3D977 | Transformadores3D977RO | Neomante | 977 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045191 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 05:36 | 2022-05-24 18:00 |  |  |  | RO | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043976 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-24 10:23 | 2022-05-24 17:30 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512RO | Neomante | 512 | Transformadores2D | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046156 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-24 11:05 | 2022-05-24 11:43 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D97 | Transformadores2D97RO | Neomante | 97 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045120 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 17:55 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1A, 52D1-10. |  |  | 0 | 0 | 0
1557 | Transformadores2D1436 | Transformadores2D1436RO | Neomante | 1436 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG1B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045131 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-1B, 52D1-32. |  |  | 0 | 0 | 0
1584 | Transformadores2D1437 | Transformadores2D1437RO | Neomante | 1437 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045141 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 17:55 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Sin información. |  |  | 0 | 0 | 0
1583 | Transformadores2D1440 | Transformadores2D1440DP | Neomante | 1440 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045250 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-24 23:32 | 2022-05-25 05:27 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a los consumos de S/E Licantén, para las maniobras de respaldo hacia Cto Docamávida de S/E Hualañé, vía MT. Microcorte se realizará tanto en las maniobras de desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Neomante | 303 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042865 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 00:32 | 2022-05-25 07:31 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD N°2022042857. Finalizado los trabajos de la extensión de Barra N°2 de 500kV, se realizarán las maniobras de desconexión del ATR N°1. Condiciones operacionales requeridas: SCUM: Abierto Paños K8 - K9 - J1-J2 de S/E Cumbre. Luego de realizada la energización de la Barra N°2 500kV, Se conectará ATR N°1. Trabajos de ampliación SCUM correspondiente al Proyecto NUP1909. Guía de maniobras NUP 1909 documento: pi-chl-80.0025-030_guia_de_maniobra_atr2_cumbre_nup_1909.pdf (aprobado por el CEN). |  |  | 0 | 0 | 1
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | LICANTEN 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045726 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 00:59 | 2022-05-25 04:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre del desconectador 89BT1 se requiere orden de precaución de no reconectar barra de 66kV de SE Licanten. |  |  | -2 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369FE | Neomante | 369 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001922 | externo |  |  | 2022-05-25 07:04 | 2022-05-25 10:41 |  |  |  | FE | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 110 kV Río Toltén - Cunco, propiedad de PALMUCHO. | 0 | 0 | 0
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303RO | Neomante | 303 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045192 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 05:00 | 2022-05-25 16:25 | 2022-05-25 07:31 |  |  | RO | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D2547 | Transformadores3D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044092 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 07:53 | 2022-05-25 18:43 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Modificación de configuración de protecciones y alambrados, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4,Configuración de disparo por bobina 1, Bobina 2 en equipos de protección diferencia 87T Sistema 1 por cambio de nuevo interruptor 52JT4.,Lugar a intervenir: S/E Pan de Azúcar; Sala de Control, Protección y Servicios Auxiliares, Armario de Control y Protecciones JT4 y Gabinete de Control JT4.,Nota: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 34765 /Trabajo 84535) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip sobre 52JT4-52HT4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip 50BF a unidad de bahía 87B/JT4 220KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip 50BF a 87B 110KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 1. Bloqueo de trip 86T4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 /Trabajo 84535 |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044094 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 07:53 | 2022-05-25 18:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc para normalización de polaridades Sistema 1.,Nota: Lugares a intervenir, Armario de Control y Protecciones paño JT4 en sala. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca A disposición del Jefe de Faena Señalizada y delimitada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Protección Sistema 1 Bloqueada Bloqueo realizado por Transelec PMTDI 34765 AT 84535. |  |  | -1 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2022044483 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 08:25 | 2022-05-25 10:19 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236RO | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045382 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 08:47 | 2022-05-25 12:44 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2A, 52D2-50. |  |  | 0 | 0 | 0
1354 | Transformadores2D1438 | Transformadores2D1438RO | Neomante | 1438 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TG2B | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045385 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 08:47 | 2022-05-25 12:42 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52C-2B, 52D2-72. |  |  | 0 | 0 | 0
1556 | Transformadores2D1439 | Transformadores2D1439RO | Neomante | 1439 | Transformadores2D | CENTRAL ATACAMA 220/15KV 165MVA TV1C | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045387 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 08:47 | 2022-05-25 12:42 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Sin información. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D1440 | Transformadores3D1440RO | Neomante | 1440 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044091 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 09:15 | 2022-05-25 18:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 34440 trabajo 83991 y PMTDI 34442 AT 83993 (Siemens). - - 2) Siemens realizará la normalización de las polaridades del Sistema 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo de trip a 52JT4 y 52HT4 Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 Bloqueo TRIP sobre 86T4. |  |  | -5 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 230/23KV 40MVA 1 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043399 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 10:22 | 2022-05-26 17:42 |  |  |  | DP | 31.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere mantención por recomendación de fabricante. Se realizará mantenimiento preventivo al CDBC. Consumo de Anglo American abastecidos por ATR 2 y ATR 3. Puntos a considerar: 1- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 220kV y 52JT1 . 2- Se instalarán tierras provisionales entre bushing de ATR lado 23kV y 52DT1. 3- Se bloquearán los Trips del ATR hacia el relé maestro 86T (Buchholz, Sobrepresión, Imágenes térmicas). Condiciones operacionales requeridas: SE Las Tórtolas: Abierto 52JT1 y 52DT1 - Abierto y Bloqueado 89JT1-1 y 89DT1-1. Trabajos bajo ID: 2021001281 (MPB) - Suspendido por malas condiciones climáticas el 26-04-2022. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7RO | Neomante | 7 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045036 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 10:49 | 2022-05-25 15:02 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1594 | Transformadores2D2560 | Transformadores2D2560RO | Neomante | 2560 | Transformadores2D | CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045039 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 10:49 | 2022-05-25 15:02 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1399 | Transformadores2D1503 | Transformadores2D1503RO | Neomante | 1503 | Transformadores2D | S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045041 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 10:49 | 2022-05-25 15:02 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chimborazo: No reconectar el 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D2621 | Transformadores3D2621DP | Neomante | 2621 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022042076 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-25 10:54 | 2022-06-03 18:42 |  |  |  | DP | 223.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Pasivación ATR6 Unidad 3, equipo desenergizado. Restricciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: ajo. Bloqueos del jefe de faena: Bushing 500 KV ATR6 Unidad 3, en Bushing 220 KV ATR6 Unidad 3 y Bushing terciario 66 kV ATR6 Unidad 3. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044999 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-25 12:40 | 2022-05-25 16:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Extracción de muestras físico-químico y Cromatográfico a cuba ATR3 y unidad de reserva. Extracción de muestras físico-químico a CTBC ATR3 y unidad de reserva. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | -14 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046653 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-05-25 14:27 | 2022-05-25 14:44 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DF | Neomante | 356 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022001926 | interno |  |  | 2022-05-25 20:41 | 2022-05-25 21:38 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | Desbalance en corriente residual provoca operación de protección función 51N, se detecta polaridad invertida en conexionado del TC fase C. |  | polaridad invertida de un cable asociado al TC fase C lado 23 kv | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Limitaciones | 2022000972 |  |  |  | 2022-05-25 21:37 | 2022-06-14 08:56 | 2022-05-25 21:38 | 2022-05-26 00:35 |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de función 51N de protección del transformador de forma preventiva y temporal para dejar equipo en observación por parte de especialistas |  |  | -1 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Neomante | 1650 | Transformadores2D | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041743 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 00:35 | 2022-05-26 04:46 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | La carga del T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma S/E Mahns. |  |  | 0 | 0 | 1
1644 | Transformadores2D3032 | Transformadores2D3032DP | Neomante | 3032 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046017 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 00:38 | 2022-05-26 22:00 |  |  |  | DP | 21.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650RO | Neomante | 1650 | Transformadores2D | TAP OFF EL NEGRO 110/23 KV 30MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Limitaciones | 2022000972 |  |  |  | 2022-05-25 21:37 | 2022-06-14 08:56 | 2022-05-26 04:46 |  | S | RO | 460.1667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de función 51N de protección del transformador de forma preventiva y temporal para dejar equipo en observación por parte de especialistas |  |  | -1 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/13.2KV 25MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045258 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 01:24 | 2022-05-26 05:51 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045259 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 01:24 | 2022-05-26 05:51 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D956 | Transformadores3D956RO | Neomante | 956 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043143 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 02:33 | 2022-05-26 07:30 |  |  |  | RO | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Documentos relacionados: Guía de maniobras NUP 1909 documento: pi-chl-80.0025-030_guia_de_maniobra_atr2_cumbre_nup_1909.pdf ECAP aprobado por el CEN: EC-80.025-SE-CUM-GE-ES-007-_3 |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043892 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 07:17 | 2022-05-26 17:49 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | No existen clientes finales afectados. Trabajos asociados a SD 2022042652 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | Transformadores3D241 | Transformadores3D241RO | Neomante | 241 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045193 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 07:26 | 2022-05-26 14:48 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Neomante | 369 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043153 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 08:53 | 2022-05-26 16:02 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER, mantenimiento reducido reactor seco 1 y 2, F1, F2, F3 (UO S842350Y). Mantenimieto reducido 52CR (UO S810150Y). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en cables mufas lado 13 kV del ATR3. . . |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D698 | Transformadores3D698RO | Neomante | 698 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044072 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 09:34 | 2022-05-26 17:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 34441 trabajo 83992 y PMTDI 34442 AT 83994 (Siemens). - - 2) Siemens realizará la normalización de las polaridades del Sistema 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo de trip a 52JT4 y 52HT4 Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2 Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044074 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 09:34 | 2022-05-26 17:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de Control por Cambio de Interruptor, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc para normalización de polaridades Sistema 2.,Lugares a intervenir: Sala de Control y Protección de S/E Pan de Azúcar 220 kV, Armario de Control JT4, Armario de Protección JT4 y Armario de SS.AA C.A y C.C. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca // Sistema 2 A disposición del Jefe de Faena Señalizada y delimitada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueada Bloqueo realizado por Transelec PMTDI 34765 AT 84540. |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044073 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 09:42 | 2022-05-26 17:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,Configuración de disparo por bobina 1, bobina 2 en equipos de protección diferencial 87T Sistema 2 por cambio de nuevo interruptor 52JT4.,Lugar a intervenir: S/E Pan de Azúcar; Sala de Control, Protección y Servicios Auxiliares, Armario de Control y Protecciones JT4 y Gabinete de Control JT4.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 34765 /Trabajo 84540) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2. Bloqueo de trip sobre 52JT4-52HT4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2. Bloqueo de trip 50BF a unidad de bahía 87B/JT4 220KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2 Bloqueo de trip 50BF a 87B 110KV Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 Subestación P. Azúcar, Paño JT4 – Protección sistema 2 Bloqueo de trip 86T4 Bloqueo a realizar por personal de Transelec según PMTDI 34765 AT 84540 |  |  | -1 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | NEGRETE 23/13.2KV 3MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022039901 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-26 12:45 | 2022-05-26 14:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | PT N°2022-02199 registro interno STS. Sin pérdida de suministro, se transferirá carga a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D405 | Transformadores3D405RO | Neomante | 405 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044122 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-26 22:21 | 2022-05-28 04:35 |  |  |  | RO | 30.2333 | 0 | 0 | 0 | Dado que se va a energizar desde 500kV a 220kV, y de acuerdo a la recomendación del Estudio EE-ES-2018-0605, las cuales siguen siendo validas y vigentes para el ATR2, es recomendable puentear los equipos de CCSS para evitar riesgo de resonancia, al menos de la Línea Cumbre – Nueva Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DP | Neomante | 487 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046060 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 00:38 | 2022-05-27 06:00 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046061 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 00:38 | 2022-05-27 06:00 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D955 | Transformadores3D955RO | Neomante | 955 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045194 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 05:23 | 2022-05-27 15:43 |  | 2022-05-27 11:52 |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 08:49 | 2022-05-27 14:43 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | CONDICONES REQUERIDAS: GIS 220 kV Abiertos 52JAT2, Abiertos y bloqueados 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3. Abierto 89JAT2-1T, 89JAT2-2T y 89JAT2-3T. GIS 110 kV Abierto 52HAT2. Abierto y bloqueados 89HAT2-1, 89HAT2-2 y 89HAT2-3. Abierto 89HAT2-1T, 89HAT2-2T y 89HAT2-3T. Abierto y retirado 52DAT2. A disposición jefe faenas ATR2. ENCARGADO MANIOBRA: Operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | Neomante | 279 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046062 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 09:54 | 2022-05-27 14:32 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D893 | Transformadores3D893DP | Neomante | 893 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044981 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-27 11:52 | 2022-05-27 15:31 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: : Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 ATR3 y Unidad de reserva. Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -3 | 0 | 1
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369RO | Neomante | 369 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022044579 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 12:53 | 2022-06-02 |  |  |  | RO | 131.1167 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2485 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225RO | Neomante | 225 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045194 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 05:23 | 2022-05-27 15:43 | 2022-05-27 15:31 |  | S | RO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3, aisladores de pedestal, aislación de marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044071 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-27 21:57 | 2022-05-28 07:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Alambrado y conexión de circuito de disparo bobina 1 y bobina 2 y contacto de salida unidad de bahía 87B Paño 52JT4. ,2) Configuración unidad de bahía paño y pruebas de contactos circuito de disparos bobina 1 y bobina 2.,3) Cableado y conexionado de circuitos de disparo bobina 1 y 2 en unidad de bahía paño 52JT4. ,4) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 1 y 2 del interruptor 52JT4 en el relé diferencial de barras de 220kV. ,5) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobina 1 y bobina 2 del interruptor 52JT4 en el relé diferencial de barras de 220kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Barra Sección 1- 87B 220 kV Bloqueo de ordenes de desanganche asociado a la Barra 1 Bloqueos serán ejecutados por personal de Transelec según trabajo #84576, PMTDI #34798 Subestación P. Azúcar, Barra Sección 2- 87B 220 kV Bloqueo de ordenes de desanganche asociado a la Barra 2 Bloqueos serán ejecutados por personal de Transelec según trabajo #84576, PMTDI #34798 |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046065 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-28 00:30 | 2022-05-28 06:00 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000993 |  |  |  | 2022-05-28 13:00 | 2022-07-11 10:47 |  | 2022-06-14 16:19 |  | RO | 411.3167 | 0 | 0 | 0 | Para cambiar una unidad del ATR N°2 a la unidad de reserva de S/E Cumbe se necesita desconectar también el ATR 1 debido a error en lógica de control. |  |  |  | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Neomante | 894 | Transformadores2D | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047069 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 00:33 | 2022-05-29 03:51 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como cierre de los desconectadores 89BT2 y 89CT2 se requiere orden de precaución de no reconectar barras de 66kV y MT. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D3053 | Transformadores3D3053DF | Neomante | 3053 | Transformadores3D | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022001955 | interno |  |  | 2022-05-29 00:46 | 2022-05-29 03:04 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | . | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D260 | Transformadores2D260DP | Neomante | 260 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 4MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 04:19 | 2022-05-29 14:57 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 66/15KV 6.67MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022034292 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 04:19 | 2022-05-29 14:57 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
802 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046067 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 05:07 | 2022-05-29 16:18 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldo de consumos se realizan por Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Neomante | 830 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046068 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 05:07 | 2022-05-29 16:18 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldo de consumos se realizan por Media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | FATIMA 69/15.3KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045611 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 05:42 | 2022-05-29 12:55 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión hacia S/E Hospital y S/E Buin. |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Neomante | 1032 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041329 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 07:47 | 2022-05-29 12:05 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita: Abierto 52ET1 , 89ET1 Abierto 52HT1, 89HT1 Abierto 52E10,89E10-1 y 89E10-2 Abierto 52E8,89E8-1 y 89E8-2 Abierto 52E9 ,89E9-1 y 89E-2 uso de tierras provisionales |  |  | 0 | 0 | 1
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654DP | Neomante | 1654 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045694 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 07:48 | 2022-05-29 15:49 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro, estos serán transferidos previamente por red MT SAESA. (PT 1826, 1993 y 2071 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP_E | Neomante | 1246 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022043442 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-29 08:24 | 2022-05-29 11:57 |  |  |  | DP_E | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se verán afectados 1479 clientes de Saesa asociados al alimentador 52C2 Balmaceda. PT 2022-01287 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235DP | Neomante | 235 | Transformadores2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15.3KV 30MVA 4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044449 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 08:25 | 2022-05-29 14:56 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Para realización de faenas deberá interrumpirse suministro (1,6 MW) asociados a distribuidoras Frontel y Coopelan. Consumos afectados de Frontel se desglosan como sigue: 01, MW en alimentador 52C2 Mulchen (249 clientes). Los consumos afectados en distribuidora Coopelan se desglosan como sigue: 1 MW en alimentador 52C1 Sta Fe (3123 clientes), 0,2 MW en alimentador 52C3 Cantera (1179 clientes) y 0,3 MW en alimentador 52C7 Huaqui (192 clientes). . |  |  | 0 | 0 | 1
806 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DP | Neomante | 133 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045423 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 08:44 | 2022-05-29 17:24 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a unidades del banco ATR2 de 500/220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones e investigación de anormalidad en circuito de refrigeración de unidades. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección B o barra de 220 kV sección 2 o banco ATR2 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en las unidades a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Se bloquearán las protecciones 50BF de los paños KT2 y JT2, se pasará a fuera de servicio unidad de bahía de protección 87B sistema 1 y 2 de los paños KT2 y KR y unidad de bahía de la protección 87B de loa paños JT2 y JR. Nota: A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52KT2, 52KR , 52JT2 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046483 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 09:12 | 2022-05-29 13:53 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Alonso de Ribera será respaldada por el transformador T1 de la misma S/E Alonso de Ribera. Además los consumos de las S/E Penco y S/E Lirquen (LT A. de Ribera-Perales) serán transferidas a S/E Concepción (LT Concepción-Penco). |  |  | 0 | 0 | 1
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045062 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-29 10:55 | 2022-05-29 14:58 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: S/E Puri: 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D2620 | Transformadores2D2620DP | Neomante | 2620 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046070 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 12:09 | 2022-05-29 20:00 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Respaldo de consumos se realizan por Media tensión. Se coordina con Cliente Aeropuerto desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944FE | Neomante | 944 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001961 | externo |  |  | 2022-05-29 12:25 | 2022-05-29 18:18 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones |  | Interrupción de la línea 66 kV Coronel Seccionadora Lota propiedad de CGE. como consecuencia queda sin energía SE Lota y los consumos de la distribuidora Frontel en SE Carampangue. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022001964 | externo |  |  | 2022-05-29 12:25 | 2022-05-29 18:18 |  |  |  | FE | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP | Neomante | 1102 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046071 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-29 22:02 | 2022-05-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892FE | Neomante | 892 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001971 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001971 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001972 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-30 00:07 |  |  |  | FE | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001973 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022001973 | externo |  |  | 2022-05-29 23:22 | 2022-05-29 23:39 |  |  |  | FE | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla en LT 154KV Itahue - Parral de Transelec |  | Pérdida de suministro por falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D397 | Transformadores3D397DP_E | Neomante | 397 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°5 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022046165 | externo | Programada | Desconexión | 2022-05-30 08:52 | 2022-06-03 17:12 |  |  |  | DP_E | 104.3333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Engie se requiere la desconexión del ATR5 en S/E Pozo Almonte para ejecutar mantención MPB 3 años. Condiciones Requeridas S/E Pozo Almonte: Abierto y bloqueado 89H3-2, Abierto y bloqueado 52H3, Abierto y bloqueado 89HS, Abierto y bloqueado 89JT5-1, Abierto y bloqueado 89JT5-3, Abierto y bloqueado 89J1-3, Abierto y bloqueado 89JR1-3, Abierto y bloqueado 89H3-2T. A disposición del jefe de faena: 89JT5-3, 89JT5-2, 52JT5, 89HT5-2, 89HT5-1, 52HT5, ATR N°5, 89H3-1. SE Minera Cerro Colorado quedara alimentada mediante el cierre del paño H2 previo a la desconexión del ATR5 |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Neomante | 320 | Transformadores3D | ACONCAGUA 110/66/12KV 40MVA 3 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041801 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-30 10:41 | 2022-05-31 16:52 |  |  |  | DP | 30.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: S/E Esperanza: Abierto 52HT - 52BT, Abierto y bloqueado 89HT-1 , 89BT-1. Se realizará Bloqueo Trips del ATR hacia el relé maestro 86T. Trabajos ingresados por MPB, bajo ID N°2021001277. |  |  | 0 | 0 | 1
1254 | Transformadores2D53 | Transformadores2D53DF | Neomante | 53 | Transformadores2D | LA RONDA 66/23-15KV 13.3MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048201 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-30 12:04 | 2022-05-30 14:00 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Limitaciones | 2022001008 |  |  |  | 2022-05-30 13:49 | 2022-06-09 17:14 |  |  |  | RO | 243.4167 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad del sistema contra incendio del Transformador 220/66/13.8 kV en S/E Hualqui debido rotura de cañerías por congelamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022046923 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-30 15:23 | 2022-05-30 18:00 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Escondida 52JT6 y 52BT6 |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299RO | Neomante | 299 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045541 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 08:22 | 2022-06-01 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1) Precomisionamiento del interruptor 52JT4; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada).,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52JT4 (Locales, nivel 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (nivel 0 y 1). ,NOTA: Las pruebas finales en las condiciones Normal serán realizadas a posterior.,Nota: 52JT4 se encontrará transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, 89JT4, 52JT4, Armarios paño 52JT4. Zona de trabajo delimitada Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Neomante | 358 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/24KV 8MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044067 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-31 09:59 | 2022-05-31 15:40 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Dos Amigos: Mantenimiento normal y reemplazo de aceite al interruptor 52ET1 . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52ET1 . . Subestación Dos Amigos, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193RO | Neomante | 193 | Transformadores2D | S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION] | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022047613 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 10:08 | 2022-05-31 13:04 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Farellón: No reconectar 52JT3. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D2619 | Transformadores2D2619DP | Neomante | 2619 | Transformadores2D | RECOLETA 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046072 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-31 10:21 | 2022-05-31 18:00 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D927 | Transformadores3D927RO | Neomante | 927 | Transformadores3D | RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046343 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 11:09 | 2022-05-31 13:48 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en jornada diurna entre las 08:00 y 18:00 horas. Por condiciones climáticas se ingresa SD por 2 días. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181RO | Neomante | 181 | Transformadores2D | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045765 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 11:32 | 2022-05-31 12:29 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02564 REGISTRO INTERNO DE STS. SOLICITUD SE SUSPENDERA DIARIAMENTE. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022047614 | interno | Programada | Desconexión | 2022-05-31 14:49 | 2022-05-31 17:01 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Escondida abierto y a disposición jefe de faena, 52BT5, 52JT5, 89JT5-1, 89BT5-1 |  |  | 0 | 0 | 1
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298RO | Neomante | 298 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/69/6.9 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022047615 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 14:49 | 2022-05-31 17:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Escondida no reconectar 52JT5, 52BT5 |  |  | -1 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Neomante | 298 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022048859 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-05-31 15:30 | 2022-05-31 18:06 |  |  |  | DF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata: Abiertos 52JT2, 89JT2-1, 89JT2-2, 89JT2-3 y 52HT2, 89HT2-1, 89HT2-2, 89HT2-3, Cerrados: 89JT2-3T y 89HT2-3T |  |  | 0 | 1 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283RO | Neomante | 283 | Transformadores3D | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046352 | interno | Programada | Intervención | 2022-05-31 16:18 | 2022-05-31 18:58 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se realizarán en jornada diurna entre las 08:00 y 18:00 horas. Por condiciones climáticas se ingresa SD por 2 días. Trabajos se ejecutarán en una sola jornada. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Neomante | 54 | Transformadores3D | LOS QUILOS 110/66/12KV 50MVA 4 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046690 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-01 08:55 | 2022-06-02 15:12 |  |  |  | DP | 30.2833 | 0 | 0 | 0 | Se bloquearan los Trips del ATR hacia el relé maestro 86T (buchholz, Sobrepresión, Imágenes térmicas). Condiciones operacionales requeridas: S/E Los Quilos: Abierto equipo 52BT5, Abierto y bloqueado 89BT5-1, 89HT5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046227 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:55 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para corrección de configuración de registros y partidores oscilográficos en protecciones 87T de sistema 1 y 87T de sistema 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco Monofásico N°3 de 220/110/13 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 87TS1 y 87TS2 de forma alternada. Normalización no genera cambios de ajustes. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048024 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 10:39 | 2022-06-06 20:25 |  |  |  | RO | 129.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de cables BT, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 –Tendido de cables, conexionado e instalación de relés auxiliares para la supervisión de señales del Interruptor 52JT3: Tendido de cables de baja tensión por canaletas existentes (se incluye rotura y sellado). Medición de aislamiento. Conexionado de nuevos circuitos. Instalación y conexionado de relés auxiliares. Modificación del agrupamiento actual de las alarmas del 52JT3. Pruebas simuladas de las señales interruptor 52JT3 (Posterior a configuración con RTU D20). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047488 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 11:32 | 2022-06-01 18:01 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo de los ATR1 y ATR2. 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR1 y ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047488 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 11:32 | 2022-06-01 18:01 |  |  |  | RO | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, SE Maitencillo: Investigación de anormalidad detectada en el control del paralelismo de los ATR1 y ATR2. 1.- Revisión de circuitos de control asociados al control del paralelismo 2.- Revisión de configuración del equipo de control de paralelismo. 3.- Pruebas de mando a nivel local y remoto (Cnot) del control de tap del ATR1 y ATR2. 4.- Si es necesario, evaluar la opción de realizar un reinicio del equipo de control de paralelismo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Equipo control de paralelismo Señalizar y delimitar área de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | Transformadores2D2541 | Transformadores2D2541DP | Neomante | 2541 | Transformadores2D | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022048015 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-01 12:31 | 2022-06-01 18:02 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E Escondida Norte abierto y a disposición jefe de faena, 89BT1, 52BT1, 52C1 |  |  | 0 | 0 | 1
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291RO | Neomante | 291 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045826 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 17:27 | 2022-06-01 18:22 |  |  |  | RO | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02556 REGISTRO INTERNO DE STS. SOLICITUD SE SUSPENDERA DIARIAMENTE. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349RO | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045823 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-01 18:24 | 2022-06-01 18:58 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02559 REGISTRO INTERNO DE STS. SOLICITUD SE SUSPENDERA DIARIAMENTE. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022048168 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-02 | 2022-07-03 06:30 |  |  |  | RO | 750.5 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022035944. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | Transformadores2D1487 | Transformadores2D1487RO | Neomante | 1487 | Transformadores2D | CENTRO 110/13.8 KV 41MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045428 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-02 07:22 | 2022-06-02 11:14 |  |  |  | RO | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática del 52H2 en S/E Esmeralda y señalizar 52H1 en S/E Centro , aperturas de bancos condensadores 52C8BC y 52E24BC para realizar lavados de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Neomante | 374 | Transformadores2D | MIRAFLORES 110/12KV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-02 08:29 | 2022-06-02 18:00 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°1 para pruebas del CTBC, trasvasije y relleno de aceite. Consumos son respaldados a través de Transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049582 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-02 09:29 | 2022-06-02 09:48 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DF | Neomante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022049576 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-03 18:00 |  |  |  | DF | 31 | 0 | 0 | 0 | Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante Transformador T204 |  |  | 0 | 1 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022046307 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-02 15:29 | 2022-06-02 21:21 |  |  |  | RO | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para inspección a equipo hibrido - Interruptores 52JT5A y 52JT5B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710RO | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048602 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 06:08 | 2022-06-03 12:40 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Castilla: MPB. Lavado de aislación equipos primarios asociados Semi-paño HT1; Paño ET1 y E1 incluye marcos de barra y marcos de líneas. Restricciones: Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 89E2-1, Abierto, Inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Castilla o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra 23 kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | Transformadores2D1635 | Transformadores2D1635RO | Neomante | 1635 | Transformadores2D | SUR 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022045429 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 07:13 | 2022-06-03 10:47 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reconexion automática : 52 H1 en S/E Esmeralda y señalizar 52HT1 en S/E Sur |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047484 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 07:54 | 2022-06-05 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: aplicación de gravilla en patios de AT, S/E DDA - Normalización ATR3/ATR4 - Retiro provisorio de grava en patio de 220 kV para preparación de trabajos futuros de retiro de TT.CC. existentes Paño JT3. [Se considera protección de canaletas. Minicargador no traspasará altura de estructuras existentes] Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -14 | 0 | 0
1574 | Transformadores2D2473 | Transformadores2D2473DP | Neomante | 2473 | Transformadores2D | IEM 220/20KV 442 MVA 1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2022046005 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-03 10:07 | 2022-06-17 11:50 |  |  |  | DP | 337.7167 | 0 | 0 | 0 | Red Dragón Abrir 52 G7 ( S/E IEM) Señalizar no reconexión Interruptor 52G7 Abrir 52-J9 Señalizar S/E TEN Abrir 52-J8 Señalizar S/E TEN Abrir 89J9-3 Señalizar S/E TEN Cerrar 89J9-4TR Bloquear S/E TEN |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048548 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 10:44 | 2022-06-03 12:55 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-02718 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486RO | Neomante | 486 | Transformadores2D | FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | 2022048546 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-03 13:52 | 2022-06-03 15:51 |  |  |  | RO | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-02716 registro interno de STS,. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002032 | externo |  |  | 2022-06-04 00:01 | 2022-06-04 02:23 |  |  |  | FE | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción LAT 66KV Los Buenos Aires-Nahuelbuta (Extremo buenos aires) propiedad de CGE, dejando sin energía S/E Negrete con potencia 5.67MW y 15496 clientes afectados. |  | Interrupción LAT 66KV Los Buenos Aires- Nahuelbuta (extremo Buenos Aires) propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Neomante | 160 | Transformadores2D | PUMAHUE 69/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048115 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-04 23:16 | 2022-06-05 06:55 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por medio de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355DP | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049981 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-05 08:49 | 2022-06-05 13:03 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Desconexión de cable entre los desconectadores 89JT4-2 y 89JT4-3. Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales, instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Al final de los trabajos, desconectador 89JT4-2 queda deschicoteado y línea hacia el ATR4 queda conectada a través del desconectador 89JT4-3. Paño JT4 entrará al servicio transferido al normalizar las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
552 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56DP | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022041845 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-05 08:54 | 2022-06-19 23:59 |  |  |  | DP | 351.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de los equipos y protecciones de la subestación y sistema de 154 KV. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Neomante | 323 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022045280 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-05 09:27 | 2022-06-11 20:00 |  |  |  | DP | 154.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Subestación Sulfuros abierto y bloqueado: 89JT2-1; 89BT2-1;. Subestación Sulfuros abierto: 52JT2; 52BT2; 89BT2-2; 89R2. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351FE | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022002058 | externo |  |  | 2022-06-05 21:17 | 2022-06-06 00:35 |  |  |  | FE | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se investiga. | Desconexión forzada por actuación de protecciones del ATR1 por protección diferencial(87T). |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487FE | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2022002059 | externo |  |  | 2022-06-05 21:17 | 2022-06-14 22:59 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deja energizado el ATR N°2 únicamente por el lado de alta. Disponible en caso de requerirse para tomar carga, sin embargo los sistemas de protecciones 1 y 2 presentan sensibilidad ante fallas externas. | Desconexión forzada por actuación de protecciones del ATR2 por protección diferencial(87T). |  | -65 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022001061 |  |  |  | 2022-06-06 00:35 | 2022-06-15 19:40 |  |  |  | RO | 235.0833 | 0 | 0 | 0 | Queda inhabilitado la protección 87T sistema 2 del ATR 1 500/220 kV por investigación de operación el día 05-06-2022. Queda habilitada la protección 87T sistema 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036425 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-06 08:57 | 2022-06-06 17:48 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°001 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1551 | Transformadores2D1484 | Transformadores2D1484RO | Neomante | 1484 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050498 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-06 09:18 | 2022-06-06 10:37 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | SC |  |  | 0 | 0 | 0
709 | Transformadores2D1055 | Transformadores2D1055RO | Neomante | 1055 | Transformadores2D | CERRO NAVIA STATCOM 220/35KV 140MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048361 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 09:22 | 2022-06-06 14:16 |  |  |  | RO | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT4. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a equipo STATCOM. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048362 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 09:22 | 2022-06-06 16:19 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT5 (TP de paño, equipos que se utilizan para el cambio de unidad del ATR5 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 e interruptores asociados al Banco ATR5 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR5 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049574 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-06 10:08 | 2022-06-06 16:40 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049544 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 11:17 | 2022-06-13 11:56 |  |  |  | RO | 168.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos de desmontaje de equipos y montaje de equipos y estructuras, pruebas eléctricas de desconectador 89JT4-2 (Paño transferido). Desalambrado de circuitos de control y fuerza desconectador 89JT4-2. Alambrados de circuitos de control y fuerza. Pruebas de control y enclavamientos en nuevo desconectador. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Paño de 220 kV JT4 permanecerá transferido hasta el término de la obra de reemplazo de desconectadores del paño JT4. Desconectador 89JT4-2 se encontrará deschicoteado en su conexión primaria desde el inicio de este trabajo. A disposición del Jefe de Faena el desconectador 89JT4-2. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049505 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-06 15:13 | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 09:37 |  | RO | 42.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT4, Trabajos Previo a la PES: --1). Integración de señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT4 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT4 entre URT - TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT4, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT4 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT4, bloqueos del Jefe de faena serán normalizados diariamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358RO | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022050296 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-06 16:00 | 2022-06-08 18:00 |  |  |  | RO | 50 | 0 | 0 | 0 | Equipo se encuentra fuera de servicio según IL-2022000973. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DF | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050899 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-06 22:36 | 2022-06-07 02:21 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | PT N° 02876 CF, registro interno de STS. |  |  | 0 | 1 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828RO | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049231 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 00:04 | 2022-06-07 05:16 |  |  |  | RO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036427 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 08:10 | 2022-06-07 17:35 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°002 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | Transformadores2D3033 | Transformadores2D3033DP | Neomante | 3033 | Transformadores2D | BOSQUEMAR 115/13.2KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049675 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 08:52 | 2022-06-07 19:25 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°2 de SE Bosquemar para modificación de ajustes de protección diferencial del sistema 1 y sobrecorriente de respaldo del sistema 2. Cambios corresponden a los ajustes indicados en el documento GTX-MTX-TCE-INF-004-2022 generado por el informe de falla IF-TX-20. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049890 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 09:16 | 2022-06-07 16:16 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Normalización de marcas del circuito de corriente núcleo 4 del TTCC HT4. Prueba de inyección secundaria al núcleo 4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de los paños JT3 y JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T). ,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia del Paño JT3. Pruebas de disparo efectivas del Paño JT3 en condición (I-T). Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones sistema 1 y 2, e internas del ATR3 en condición (I-T). prueba efectiva de TRIP 52JT3/52JR por 50BF-HT3 sistema 1 y 2 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP a50BF-HT3 y 87T3 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR en condición (I-T).,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85546 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85548 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85547 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85544 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85545 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85549 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85550 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049890 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 09:16 | 2022-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Normalización de marcas del circuito de corriente núcleo 4 del TTCC HT4. Prueba de inyección secundaria al núcleo 4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de los paños JT3 y JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T). ,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4. ,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia del Paño JT3. Pruebas de disparo efectivas del Paño JT3 en condición (I-T). Prueba efectiva de arranque de 50BF-JR por TRIP de protecciones sistema 1 y 2, e internas del ATR3 en condición (I-T). prueba efectiva de TRIP 52JT3/52JR por 50BF-HT3 sistema 1 y 2 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP a50BF-HT3 y 87T3 sistemas 1 y 2 por 50BF-JR en condición (I-T).,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85546 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85548 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85547 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85544 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85545 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85549 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-85550 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 1
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049896 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 09:16 | 2022-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de discos quebrados en cadenas de aisladores, S/E Diego de Almagro: Reemplazo aislador quebrado fase 2 cadena de suspensión Marco de linea Paño HT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo ATR4 lado 110KV Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo . Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo lado linea de los TC HT4 Inmovilizada 3 pértigas |  |  | -2 | 0 | 1
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049862 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-07 09:38 | 2022-06-07 16:10 |  |  |  | RO | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DF | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002079 | interno |  |  | 2022-06-07 10:36 | 2022-06-07 10:37 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador TF T11 S/E Melipulli dejando sin energía SS/EE Alto Bonito , El Empalme y Calbuco . Coincidente con el cierre del 52HT S/E Molinos por ingreso central Trapen. |  | En investigación. | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049430 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3, para dar cumplimiento a AT-85004 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueo de trips Para dar cumplimiento a condición de AT-85004 de 09:30 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -4 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049431 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4, para dar cumplimiento a AT-85004. Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueo de trips. Para dar cumplimiento a condición de AT 85004 de 09:30 a 16:00 hrs Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -4 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049434 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección 87T GE T60 (S2) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-85004, Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-85004, con S1 bloqueado con AT-85548 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -2 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049435 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 16:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) del paño JT3, para dar cumplimiento a condición de AT-85004 Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-85004, Con S2 bloqueado con AT 85547 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049436 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 20:21 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) del paño JT4, para dar cumplimiento a condición de AT-85004 Obra Normalización ATR3-4, a solicitud de PINE.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT-85004, Con S2 bloqueado con AT 85550 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -3 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048366 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 11:05 | 2022-06-07 17:00 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT3 (incluyendo equipos utilizados para el cambio de unidad del ATR3 lado 220 kV). Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2 y interruptores asociados al ATR3 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048219 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 11:46 | 2022-06-07 14:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azúcar, Implementación EAP 19/2022: .-1) Realizar cambio de ajuste en protección GE T60 PS2 del ATR4. .-2) Pruebas de inyección con Maleta Omicron. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT4-52HT4. Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 2. Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | -18 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049892 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 14:14 | 2022-06-07 16:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Diego de Almagro: Desconexión ATR-3 MPB equipos primarios y prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-3: 10079341.y MPB a mufas del terciario del ATR-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre el ATR3 lado 89JT3-4 Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre el ATR3 lado 89HT3-4 Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de las mufas del terciario del ATR3 Inmovilizada 3 pértigas Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo . |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049437 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 10:45 | 2022-06-07 20:21 | 2022-06-07 16:16 |  |  | RO | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Bloqueo de protección Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4, para dar cumplimiento a condición de AT-85004, Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion a condición de AT-85004, con S1 bloqueado con AT-85549 Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | -1 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022044663 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 16:35 | 2022-06-08 16:40 |  |  |  | DP | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de Unidad 2 del Banco ATR1. Condiciones: Tr. Reserva 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada PR 220 kV Unidad 2 , en conexión de bajada PR 220 kV Unidad 2 y en bushing 13,2 kV Unidad 2. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048230 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 16:51 | 2022-06-09 19:48 |  |  |  | RO | 50.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azúcar, Implementación EAP 19/2022: .-1) Realizar cambio de ajuste en protección GE T60 PS2 del ATR3-9. .-2) Pruebas de inyección con Maleta Omicron. Para el riesgo Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar ó Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048230 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-07 16:51 | 2022-06-09 19:48 |  |  |  | RO | 50.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cambio de ajuste, S/E Pan de Azúcar, Implementación EAP 19/2022: .-1) Realizar cambio de ajuste en protección GE T60 PS2 del ATR3-9. .-2) Pruebas de inyección con Maleta Omicron. Para el riesgo Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar ó Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049819 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-07 22:17 | 2022-06-08 04:17 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DF | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051545 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-07 23:35 | 2022-06-08 00:56 |  |  |  | DF | 1.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Neomante | 132 | Transformadores2D | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050486 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 01:22 | 2022-06-08 04:05 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a T1 serán transferidos hacia otras instalaciones a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | Transformadores2D1204 | Transformadores2D1204DF | Neomante | 1204 | Transformadores2D | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | Informe Fallas | 2022002095 | interno |  |  | 2022-06-08 07:02 | 2022-06-08 10:21 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | Se realizara verificación en terreno y descarga de protecciones para determinar falla. Falla no genera perdida de generación dado que unidad N°1 se encuentra fuera de servicio por bajo caudal | Apertura Transformador por operación de protecciones |  | 0 | 0 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036428 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 08:04 | 2022-06-08 18:03 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°003 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462RO | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022051555 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-08 08:29 | 2022-06-14 17:51 |  |  |  | RO | 153.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048369 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 08:55 | 2022-06-08 12:50 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT6. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR6 - Desfasador 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR6 - Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195RO | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048370 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 08:55 | 2022-06-08 12:50 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JT7. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2, y interruptores asociados a TR7 - Desfasador 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo TR7 - Desfasador 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049863 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-08 08:56 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049063 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:16 | 2022-06-12 00:11 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido y conexionado de conductormalla tierra, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Confección malla puesta a tierra, colocación MPT en escalerilla canaletas prefabricadas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049068 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:16 | 2022-06-12 00:11 |  |  |  | RO | 86.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION:Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones menores, obras civiles menores y fabricación tapas de canaletas nuevo proyecto. Camiones y vehículos no cruzaran canaletas. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049414 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:37 | 2022-06-10 07:00 |  | 2022-06-08 21:32 |  | RO | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto de cambio de interruptor 52JT4 de SE Pan de Azucar,Esta actividad se realizara en conjunto con AT 85129, 85126 y 85125 de Optimho y AT 85006 y 85007 de Siemens por generación de señales por Proyecto Reemplazo 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Neomante | 1531 | Transformadores2D | ENCUENTRO 230/24 KV 10MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050300 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 10:38 | 2022-06-08 17:37 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Investigación de anormalidad por presencia de alarma de bajo nivel de aceite del cambiador de tomas del Transformador N°1, Revisar indicador de nivel de aceite del cambiador de tomas del Transformador N°1, Extracción y relleno de aceite a cuba y CTBC respectivamente, Reemplazo de válvula de retiro de muestra así como limpieza de las áreas contaminadas por aceite. Restricciones: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Encuentro, Transformador N°1 Aterrizado Colocar puesta a tierra en las tres fases del Transformador N° lado alta tensión y baja tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DF | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002100 | interno |  |  | 2022-06-08 11:00 | 2022-06-08 16:25 |  |  |  | DF | 5.4167 | 1 | 0 | 0 | Falla ocurre durante trabajos de PES de nuevo interruptor PMG Castilla de propiedad de SOLEK. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
699 | Transformadores2D710 | Transformadores2D710DF | Neomante | 710 | Transformadores2D | CASTILLA TR1 110/23KV 5MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-08 14:05 | 2022-06-08 16:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Castilla: Reposición de fusible asociado al 89HT1-F. Limpieza manual de aislación barra 23 kV Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52HL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Castilla, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89E2 -F lado barra 23 kV . . Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E1-2 lado 52E1 . . Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89E1-1 (lado barra) . . Subestación Castilla, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 89HT1-F lado 89HT1-1 . . |  |  | -1 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048218 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 21:32 | 2022-06-09 04:19 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 35094 AT 85006. - - 2) Siemens realizará pruebas efectivas de generación de de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | -4 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049777 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-08 21:32 | 2022-06-09 04:19 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,1.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control.,2.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones Sistema 1 y 2.,3.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor.,Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 85410, PMTDI 35322 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Protección Sistema 1 y 2 ATR4 BLOQUEADA Ejecuta Transelec AT 85410, PMTDI 35322 |  |  | -1 | 0 | 1
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050202 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 01:04 | 2022-06-09 09:44 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049414 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-08 09:37 | 2022-06-10 07:00 | 2022-06-09 04:19 | 2022-06-09 21:02 | S | RO | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto de cambio de interruptor 52JT4 de SE Pan de Azucar,Esta actividad se realizara en conjunto con AT 85129, 85126 y 85125 de Optimho y AT 85006 y 85007 de Siemens por generación de señales por Proyecto Reemplazo 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60RO | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022049864 | externo | Programada | Intervención | 2022-06-09 06:00 | 2022-06-09 16:53 |  |  |  | RO | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DF | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052237 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-09 06:30 | 2022-06-09 06:31 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036429 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 08:19 | 2022-06-09 17:44 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°004 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | Transformadores2D90 | Transformadores2D90RO | Neomante | 90 | Transformadores2D | CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050954 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 09:21 | 2022-06-09 13:51 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | No existen pérdidas de consumos en clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PEÑON 66/13.2KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049210 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 10:32 | 2022-06-09 11:37 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Relleno nitrógeno a transformador, el riesgo es mínimo para esta faena aminorados por el procedimiento de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022050709 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 12:01 | 2022-06-09 17:14 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Análisis por garantía del fabricante, plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1648 | Transformadores3D445 | Transformadores3D445RO | Neomante | 445 | Transformadores3D | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | Desconexión / Intervención | 2022049671 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-09 15:10 | 2022-06-09 17:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán suspendidos diariamente. |  |  | -1 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DF | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002139 | interno |  |  | 2022-06-09 16:02 | 2022-06-10 02:49 |  |  |  | DF | 10.7833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Coincidente con desconexión forzada de paño 52H5 y línea 110 kV Diego de Almagro-El Salado por estructura colapsada en linea 110 kV Diego de Almagro-Javiera. |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049781 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 21:02 | 2022-06-10 09:52 |  | 2022-06-09 21:04 |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Pan de Azúcar: Verificación de fuga y Relleno de gas SF6 al 52HT4, despues del relleno embolsar para verificar fuga Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52HT4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048217 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 21:04 | 2022-06-14 12:42 |  |  |  | DP | 111.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT4: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 35095 AT 85007. - - 2) Siemens realizará pruebas NIT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT4 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B 110kV Subestación P. Azúcar, Paño JT4: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T4 |  |  | -1 | 0 | 1
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050926 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 21:37 | 2022-06-10 06:50 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga de Transformador N°2 será transferido al Transformador N°4 mediante barra auxiliar 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Neomante | 902 | Transformadores2D | LAS ACACIAS 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050927 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 22:57 | 2022-06-10 08:37 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358DP | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049784 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-09 23:06 | 2022-06-10 09:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4,1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT4,2) Pruebas efectivas de apertura 52JT4 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos,3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT4 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT,4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control,5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT4 sobre interruptores 52JT4 y 52JR01,6) Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 85382, PMTDI 35298,7) Nota: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 85372, PMTDI 35296,8) Intervensión de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT4,9) Verificación de enclavamientos en desconectadores 89JT4-1A y 89JT4-2 de forma simulada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Trips de protección 87B 220 KV. BLOQUEADA Ejecuta Transelec AT 85372, PMTDI 35296 Subestación P. Azúcar, Protección Sistema 1 y 2 BLOQUEADA Ejecuta Transelec AT 85382, PMTDI 35298 Subestación P. Azúcar, Paño de la S/E En condición Normal. Subestación P. Azúcar, Bastidores Paños JR, JT4 y J2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. |  |  | -3 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049780 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-10 03:56 | 2022-06-10 10:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada y pruebas de control de protecciones, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT4, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT4 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT4, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT4, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT4 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición jefe de faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DF | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052235 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-10 06:30 | 2022-06-10 06:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | Transformadores2D636 | Transformadores2D636DP | Neomante | 636 | Transformadores2D | CENTRAL LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | ENLASA | Desconexión / Intervención | 2022036430 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-10 08:55 | 2022-06-10 13:28 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de interruptor 52H4, apertura de desconectador 89H4-1 / 89H4-2 y cierre de puesta a tierra 89H4-2T . Según SODI N°005 con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191RO | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051158 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-10 09:51 | 2022-06-10 12:03 |  |  |  | RO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2851 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049806 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-10 20:54 | 2022-06-11 01:39 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC Normalizar punto caliente, S/E Maitencillo: Eliminación de punto caliente en conectores de alta tensión TCJT1 y medidas de resistencia de contacto.,Limpieza conexiones de TCJT1, tipo QDR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Instalar tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del TCJT1 . . |  |  | 0 | 0 | 1
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DF | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002152 | interno |  |  | 2022-06-11 00:21 | 2022-06-11 03:11 |  |  |  | DF | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción T1 S/E Pichil por apertura intempestiva del 52ET1 y 52BT1 afectando consumos asociados a la S/E mencionada. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050490 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-11 00:40 | 2022-06-11 07:01 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de redes de media tensión hacia S/E Malloco de ENEL. Adicionalmente se solicita bloqueo de reconexión automática del 52B3 de S/E Paine por la maniobra de sobre el 89BT S/E Isla de Maipo |  |  | 0 | 0 | 1
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Neomante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050493 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-11 00:40 | 2022-06-11 07:01 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°2 de S/E Isla de Maipo esta normalmente energizado en vacío, trabajos relacionado con SD 2022050490. |  |  | 0 | 0 | 1
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049775 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-11 08:41 | 2022-06-14 01:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: Trabajo previos a la puesta en servicio.,1) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT4.,2) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno). ,.--Nota: Paño JT4 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT4 . . |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 02:20 | 2022-06-12 09:13 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Eliminar puntos calientes en desconectadores 89AT1-1, 89AT1-2, 89A1-1, 89A2-1, 89A4-1 y 89AR-1. Reemplazo de contactos principales dañados en 89AT1-1 y 89AT1-2. Restricciones: Instalaciones indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV de S/E Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta tierra entre 52A1 y 89A1-1, entre 52A2 y 89A2-1, entre 52A3 y 89A3-1, entre 52A4 y 89A4-1, entre 52AR y 89AR-1, en conexiones de bajada de TP Barra 154 kV, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, entre 89AT1-2 y 52AT1 y entre 89AR-2 y Barra Transferencia 154kV. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Neomante | 259 | Transformadores2D | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050917 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 04:49 | 2022-06-12 18:00 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución e estos trabajos se requiere la desconexión de la subestación Paniahue, los consumos asociados serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | Desconexión / Intervención | 2022049160 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 05:58 | 2022-06-12 15:59 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | La coordinación de trabajos en establecidos con ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Neomante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052032 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 06:08 | 2022-06-12 09:33 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Concepción será respaldada por el Transformador T3 de la misma S/E Concepción. En forma adicional la carga del paño B3 de S/E Concepción será respaldada por el paño B3 de S/E Alonso de Ribera. La carga del Transformador T1 de S/E Andalien será respaldada por el Transformador T2 de la misma S/E Andalien. Y por ultimo la LT Concepción-Ejercito N°1 quedara radial desde S/E Ejercito y será respaldada por la LT Concepción-Ejercito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Neomante | 271 | Transformadores2D | ANDALIEN 66/15KV 25MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052036 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 06:08 | 2022-06-12 09:33 |  |  |  | DP | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T-1 será transferida al Transformador T-2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DRO | Neomante | 232 | Transformadores2D | CONCEPCION TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052923 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-12 06:15 | 2022-06-12 13:59 |  |  |  | DRO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A SOLICITUD DE CGE, S/E Concepción: Desconexión de Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV por atención de punto con sobretemperatura en DDCC 89BT2-1 de CGE. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 66/13,2kV, indisponible. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.2KV 2.8MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022047321 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 07:09 | 2022-06-12 19:04 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD CEN 2022047298. Los consumos serán respaldados vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677DP | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048143 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 07:49 | 2022-06-12 14:35 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos y condicionantes para la correcta ejecución del proyecto "Ampliación de S/E Lautaro NUP 2525". No entraran equipos primarios nuevos en servicio. Estos Trabajos se reprograman debido a la anulación del 22/05/2022 por condiciones climáticas. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | Transformadores2D677 | Transformadores2D677DP | Neomante | 677 | Transformadores2D | LAUTARO 66/13.2KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051650 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 07:49 | 2022-06-12 14:35 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a desconexión de SD2022048143. |  |  | -1 | 0 | 1
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 154/66/13.2KV 56MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049765 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 08:50 | 2022-06-12 15:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2022049710. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Neomante | 89 | Transformadores3D | LOS ANGELES (CGE) 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049768 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 08:50 | 2022-06-12 15:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2022049710. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022038798 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 09:37 | 2022-06-12 15:06 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a alimentadores E1-E2 Transformador T1 de S/E Los Negros serán transferidos previamente a través de red de MT de SAESA, no hay clientes afectados. (PT MPB 2022-01693 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052173 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-12 11:58 | 2022-06-12 18:11 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Transferido.,1.-Se realiza prueba de disparo de protecciones del Tr.-4 sobre el 52JR operando los desconectadores Cerrado 89JT4-3 y 89JR-3, con los 89JT4-1 y 89JT4-2 abiertos e inmovilizados. ,2.- Se solicita a dispocicion del jefe de faena el 52JR,52JT4,89JT4-3 y el 89JR-3-,3.- Se realiza bloqueo de las salidas digitales de la protección S1 Lado 220kV y S2 Lado 23kV. Trips 50BF.-,4.- Se realiza bloqueo de la protección 50BF del paño JR-,5.- Pruebas de aperturas por protecciones Tr.-4 del paño JT4 sobre el el interruptor 52JR.,6.-Previo a las maniobras se verifica que los desconectadores asociado a la transferencia estén en posición abierto en los otros paños Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Paño Acoplador JR01-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Paño JT4 Protección S1 RET670 ABB Bloqueado y delimitado Realizar Bloqueo según minuta de bloqueo Adjunta Subestación Cardones, Paño JT4 Protección S2 RET670 ABB Bloqueado y delimitado Realizar Bloqueo según minuta de bloqueo Adjunta Subestación Cardones, Paño JR Protección 50BF Bloqueado y delimitado Realizar Bloqueo según minuta de bloqueo Adjunta |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945RO | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050944 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-12 12:51 | 2022-06-12 17:58 |  |  |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Neomante | 939 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-12KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050946 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-13 07:03 | 2022-06-13 19:00 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
879 | Transformadores2D252 | Transformadores2D252RO | Neomante | 252 | Transformadores2D | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052003 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 12:59 | 2022-06-19 10:57 |  |  |  | RO | 141.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de 52B1 y 52E1 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022052078 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 15:06 | 2022-06-13 18:17 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 no reconectar 52BT1, 52CT |  |  | 0 | 0 | 0
680 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022048108 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 20:01 | 2022-07-06 13:05 |  |  |  | RO | 545.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos NUP2206, Reemplazo de equipos primarios en S/E Puente Alto (CMPC). |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052633 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-13 23:40 | 2022-06-14 01:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4: ,Puesta en servicio nuevo interruptor 52JT4.,Nota: Paño JT4 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -19 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051994 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-14 00:08 | 2022-06-14 02:10 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050843 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:10 | 2022-06-14 17:30 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: ,Construcción e instalación cerco duro 52JT3 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de cerco duro - - |  |  | 0 | 0 | 0
1603 | Transformadores2D34 | Transformadores2D34RO | Neomante | 34 | Transformadores2D | TOTORAL 1 66/23 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2022052356 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:49 | 2022-06-14 14:06 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Transformadores2D54 | Transformadores2D54RO | Neomante | 54 | Transformadores2D | TOTORAL 2 220/66KV 50MVA | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2022052360 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:49 | 2022-06-14 14:06 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 0
1626 | Transformadores3D358 | Transformadores3D358RO | Neomante | 358 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050844 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 09:10 | 2022-06-17 | 2022-06-14 12:42 |  |  | RO | 59.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT4,Eliminar Retiro cerco duro del Interruptor 52JT4 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487RO | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022050849 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 14:09 | 2022-06-15 18:00 |  |  |  | RO | 27.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria o SS.AA. C.A. La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al N°12 Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al 12 Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Transformadores2D488 | Transformadores2D488RO | Neomante | 488 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 2 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022050849 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 14:09 | 2022-06-15 18:00 |  |  |  | RO | 27.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a ventiladores Transformador, S/E Candelaria. MPB Reducido TR1 y TR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-La Candelaria o Tr. Trifásico 02, 220/23kV-La Candelaria o SS.AA. C.A. La Candelaria Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al N°12 Alimentación ventiladores ATR2 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena Subestación La Candelaria, Guardamotor N°1 al 12 Alimentación ventiladores ATR1 (Refrigeración Forzada) . A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598RO | Neomante | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022052575 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-14 14:59 | 2022-06-14 17:37 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: Subestación OGP1 52JT4 y 52BT4 |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DF | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053696 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-14 16:19 | 2022-06-14 22:07 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Por recomendación del fabricante se realizará Inspección en la parte superior del ATR2 de S/E Cumbre asociado a la revisión de tierras del núcleo y cuba principal, debido a presencia de CO y C2H6 a diferencia del resto de unidades, cuya causa podría ser asociada a muestra contaminada o conexiones sueltas. |  |  | -98 | 1 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12KV 22.4MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051998 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-14 23:18 | 2022-06-15 05:00 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000993 |  |  |  | 2022-05-28 13:00 | 2022-07-11 10:47 | 2022-06-14 22:07 | 2022-06-29 23:36 | S | RO | 361.4833 | 0 | 0 | 0 | Para cambiar una unidad del ATR N°2 a la unidad de reserva de S/E Cumbe se necesita desconectar también el ATR 1 debido a error en lógica de control. |  |  |  | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Neomante | 332 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051999 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-14 23:18 | 2022-06-15 05:00 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1575 | Transformadores2D2526 | Transformadores2D2526DP | Neomante | 2526 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 5MVA 1 | MINERA ATACAMA KOZAN | Desconexión / Intervención | 2022049681 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-15 08:49 | 2022-06-15 15:30 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se estiman 10 hrs de trabajos efectivos pero se solicitaran 12 hrs de desconexión de 8:00 a 20 Hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DF | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2KV 75MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022053877 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-15 09:18 | 2022-06-15 18:10 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se pasará toda la carga a Transformador T2 S/E Sag. |  |  | 0 | 1 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053870 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-15 10:57 | 2022-06-15 19:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a IL N°2022001061 del 05-06-2022. |  |  | -102 | 0 | 0
1445 | Transformadores2D1599 | Transformadores2D1599RO | Neomante | 1599 | Transformadores2D | OGP1 220/69 KV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022052605 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-15 14:29 | 2022-06-15 16:05 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: Subestación OGP1 52JT45y 52BT5 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052026 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-16 00:25 | 2022-06-16 04:30 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Neomante | 925 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/12.5KV 22.4MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052027 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-16 00:25 | 2022-06-17 04:30 |  |  |  | DP | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
990 | Transformadores2D796 | Transformadores2D796DF | Neomante | 796 | Transformadores2D | CARAMPANGUE 66/23KV 10MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054488 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-16 01:32 | 2022-06-16 01:58 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de S/E Carampangue (transformadores T1 66/23KV 10MVA y T2 66/13.8KV 5.2MVA), con el objeto de normalizar la LT66KV Horcones-Carampangue. Requiere proceder con el cierre de los puentes en estructura de anclaje N°189, esto debido a que la línea antes mencionada fue afectada el día 14-06-2022 por trabajos de terceros no autorizados. (IF2022002194) |  |  | 0 | 1 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Neomante | 947 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052829 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-16 01:36 | 2022-06-16 06:30 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DRO | Neomante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23KV 5MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054471 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-16 01:38 | 2022-06-16 01:42 |  |  |  | DRO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a la SODI 349/2022. Solicita realizar microcorte a S/E Nirivilo y apertura del interruptor 52B1 de S/E Constitución, por modificación de puente entre línea y desconectador 89B1-2, fase 3 en S/E Constitución. Para esta condición, requiere la desconexión de LT66KV San Javier-Constitución, propiedad de TRANSELEC. Mediante la SODI 01 se coordina con Arauco Bioenergía, quede formando una isla eléctrica en S/E Constitución, mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DF | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054493 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-16 02:02 | 2022-06-16 04:07 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizaban maniobras de apertura del DDCC 89C1-2 asociado al Cto El Prado de S/E Piduco, el DDCC se dañó por lo que se requiere su urgente reemplazo. Maniobras que se realizaban de acuerdo DCF 2022054483. Para poder realizar los trabajos de reemplazo, requiere realizar maniobras de microcorte al inicio y al normalizar la condición, sobre el T1 y T2 de Piduco con el objeto de aislar la zona de trabajo desconectando el T1, mediante la apertura del DDCC 89BT1. Adicionalmente requiere precaución sobre el interruptor 52CT2 de S/E Piduco, por cercanías con la zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 |  | 2022-08-11 23:46 |  | RO | 1359.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 |  | 2022-08-11 23:46 |  | RO | 1359.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052826 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 09:24 | 2022-06-16 13:56 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos no se requieren condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279RO | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 2022052038 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 12:10 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | (PT 2925 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
577 | Transformadores2D235 | Transformadores2D235RO | Neomante | 235 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24-13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052049 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 16:20 | 2022-06-16 17:30 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 2926 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DF | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002214 | interno |  |  | 2022-06-16 16:59 | 2022-06-16 17:16 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | se efectuaban trabajos de sistemas de control en el Paño J8 de S/E Lo Aguirre. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236RO | Neomante | 236 | Transformadores2D | VALDIVIA (STS) 69/24/13.8KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052037 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 17:33 | 2022-06-16 18:20 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 2928 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000245 |  |  |  | 2022-02-08 16:35 | 2022-06-29 04:35 | 2022-06-16 17:16 |  | S | RO | 299.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 500/220/66 kV quedará conectado solamente a la Barra Principal 1 de 220kV, no teniendo la posibilidad de conectarse a la Barra Principal 2 de 220kV por indisponibilidad del paño J8, debido a obra de construcción de nuevos paños asociados a obra de Eletrans II para ampliación de GIS de 220 kV ( NUP 1493 y NUP 1306 ). |  |  |  | 0 | 0
552 | Transformadores3D56 | Transformadores3D56RO | Neomante | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054828 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 18:52 | 2022-06-17 17:11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Transformador Principal 154/66/20 [kV], asociado al NUP 3036 "Reemplazo de Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío". |  |  | -119 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Neomante | 345 | Transformadores2D | PANAMERICANA 110/13.2KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053283 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-17 00:43 | 2022-06-17 03:12 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se perderán las comunicaciones con SCADA por 5 minutos aproximadamente en 3 oportunidades durante el transcurso del trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88FE | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002228 | externo |  |  | 2022-06-17 08:16 | 2022-06-17 08:25 |  |  |  | FE | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Operacion por protecciones 52HT1 y 52CT1. | . |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101RO | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1URESERVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052669 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 08:55 | 2022-06-17 15:25 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño HT5 (Equipos de paño y equipos utilizados en cambio de unidad ATR5 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 110 kV sección 1 y Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110kV sección 1 o Banco Monofásico N°5 de 220/110/13kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1647 | Transformadores2D3340 | Transformadores2D3340DP | Neomante | 3340 | Transformadores2D | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | Desconexión / Intervención | 2022053825 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-17 09:33 | 2022-06-17 19:54 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pueblo Seco: Solicitud de BESALCO para realizar trabajos de normalización de la filtración de aceite en transformador de poder. Condiciones: Transformador N°1 154/23 kV Pueblo Seco, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 154/23 kV Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en bushings 154 kV y 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053235 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 10:33 | 2022-06-17 17:50 |  |  |  | RO | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo no se consideran maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156RO | Neomante | 156 | Transformadores3D | LAGVERDE 110/66KV 60MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053801 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 10:38 | 2022-06-17 16:04 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de consigna al ATR 110/66kV de SE Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | Transformadores3D359 | Transformadores3D359RO | Neomante | 359 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052666 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-17 15:25 | 2022-06-17 18:35 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del Paño BT3 (Incluyendo equipos utilizados en cambio de unidad ATR3 lado 110 kV). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 2 y al ATR3 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 2 o Banco ATR3 de 220/110/13,2 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612DP | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022049873 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-17 16:17 | 2022-06-19 20:00 |  |  |  | DP | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri abierto y a disposición jefe de faena: 52JT1, 89JT1-2, 89JT1-1, 89JT1-1T, 89JT1-2T, 89JT1-3T, 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547DP_E | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052482 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-17 23:51 | 2022-06-19 23:52 |  |  |  | DP_E | 48.0167 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de consumos, estos serán transferidos previamente por red distribución de Frontel. Faenas coordinadas centre C.C TC y CCT Grupo SAESA. (SODI 10 de Transmisora Continental, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Neomante | 86 | Transformadores2D | BUIN (CGE) 66/15KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054491 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-18 00:55 | 2022-06-18 01:47 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T2 de S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | Transformadores2D2419 | Transformadores2D2419DP | Neomante | 2419 | Transformadores2D | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053661 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-18 01:53 | 2022-06-18 09:45 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°2 de SE Reñaca por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. Consumos son respaldados por las redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP_E | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2022045536 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-18 08:07 | 2022-06-18 22:55 |  |  |  | DP_E | 14.8 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP | Neomante | 174 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051245 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-18 08:34 | 2022-06-18 15:41 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Bonito, Los Molinos, El Empalme y Calbuco, quedan energizadas desde línea Melipulli Pargua. Trabajos relacionados con IL vigente N° 202201070. PT 2858 y 2864 registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | Transformadores2D992 | Transformadores2D992DF | Neomante | 992 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16KV 15/20MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022055179 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-18 10:49 | 2022-06-18 15:55 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
369 | Transformadores2D993 | Transformadores2D993DF | Neomante | 993 | Transformadores2D | MOLINO DE BOLAS 33/4.16KV 15/20MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2022055180 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-18 15:56 | 2022-06-18 16:56 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052607 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-19 00:02 | 2022-06-19 20:06 |  |  |  | DP | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar estos trabajos quedarán en servicios los paños B1, BT1, BT2, Ingreso en vacío Nuevo transformador N°1 30MVA, TTPP Barra 66kV y energización en vacío de celdas MT. No existen clientes finales afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1021 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DF | Neomante | 1037 | Transformadores2D | PANGUILEMO 66/15-13.8KV 9MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055218 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-19 06:06 | 2022-06-19 09:36 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de curso forzoso del Transformador N°1 de S/E Panguilemo, y sus paños asociados BT1 y CT1, para normalizar punto caliente entre el paño CT1 y el T1 de la misma S/E. No hay pérdida de consumos, debido a que estos serán transferidos vía redes MT hacia otras SS/EE. Riesgo alto. |  |  | 0 | 1 | 0
1184 | Transformadores2D2462 | Transformadores2D2462DP_E | Neomante | 2462 | Transformadores2D | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022047578 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-19 08:12 | 2022-06-20 00:11 |  |  |  | DP_E | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°2 y N° 3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052327 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-19 09:23 | 2022-06-19 12:19 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Transformador), S/E Cardones: Mantenimiento Correctivo al CTBC del ATR1 Relleno de aceite Dieléctrico Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 220KV ATR-1 . Subestación Cardones, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 110KV ATR-1 . Subestación Cardones, instalación de tierras provisionales de bloqueo en lado 13,8 KV ATR-1 . |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054098 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-19 23:44 | 2022-06-20 05:07 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a SD 2022052970, donde se encontrará desconectado el paño A1 de SE Monterrico solicitado por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396RO | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052816 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-20 11:16 | 2022-06-20 12:44 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2802 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394RO | Neomante | 394 | Transformadores2D | MASISA 66/13.2KV 30MVA | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052847 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-20 16:57 | 2022-06-20 18:00 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs)(PT 2803 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402RO | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051887 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 06:35 | 2022-06-21 12:23 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Retiro reconexion automática : 52H2 en S/E Las Luces y señalizar 52CT1 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Neomante | 283 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022054125 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-21 08:34 | 2022-06-21 12:15 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata GISS 110 kV: Apertura de 52HATR2, 89HATR2-1, 89HATR2-2, 89HATR2-3 y cerrado 89HATR2-3T. En S/E Chuquicamata GISS 220 kV: Apertura de 52JATR2, 89JATR2-1, 89JATR2-2, 89JATR2-3 y cerrado 89JATR2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053510 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 10:29 | 2022-06-21 16:34 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25205 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B02, 352C1/2 3 SW Hanwha 23 kV Señalizar y NR 52E7 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053512 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 10:29 | 2022-06-21 16:34 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25206 2 S/E Andes Señalizar y NR 352A01, 352C1/2 3 SW Andes Solar 1 Señalizar y NR 52ET04 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053515 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-21 10:29 | 2022-06-21 16:34 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25208 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B04, 352C3/4 3 S/E Andes Señalizar y NR 52ET3 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022054121 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-21 14:47 | 2022-06-21 17:13 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata GISS 110 kV: Apertura de 52HATR1, 89HATR1-1, 89HATR1-2, 89HATR1-3 y cerrado 89HATR1-3T. En S/E Chuquicamata GISS 220 kV: Apertura de 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2, 89JATR1-3 y cerrado 89JATR1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053119 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 08:09 | 2022-06-22 17:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc y Vca, circuitos de control, circuitos de protección y señales (caja de control interruptor patio 220 kV) para posteriormente ser retirado.,NOTA: El 52JT3 será transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3 bastidor: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca Eso debe quedar desenergizado A disposicion del Jefe de Faena / Se revisará junto con la Ingeniería aprobada Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrup. 89JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario conversores 220kV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053119 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 08:09 | 2022-06-22 17:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel de control de los circuitos de alimentación Vcc y Vca, circuitos de control, circuitos de protección y señales (caja de control interruptor patio 220 kV) para posteriormente ser retirado.,NOTA: El 52JT3 será transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3 bastidor: Fusibles y/o ITE de Vcc y Vca Eso debe quedar desenergizado A disposicion del Jefe de Faena / Se revisará junto con la Ingeniería aprobada Subestación P. Azúcar, Caja exterior 52JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Caja Agrup. 89JT3 Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Bastidor RI-RTU Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Armario conversores 220kV Delimitar la Zona de Trabajo. Inspección ITO |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263RO | Neomante | 263 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°1 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053518 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 19:18 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25205 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B02, 352C1/2 3 SW Hanwha 23 kV Señalizar y NR 52E7 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265RO | Neomante | 265 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°2 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053520 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 19:18 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25206 2 S/E Andes Señalizar y NR 352A01, 352C1/2 3 SW Andes Solar 1 Señalizar y NR 52ET04 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266RO | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053522 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-22 09:06 | 2022-06-22 19:18 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas 1 S/E Andes Señalizar y NR 25208 2 S/E Andes Señalizar y NR 352B04, 352C3/4 3 S/E Andes Señalizar y NR 52ET3 |  |  | 0 | 0 | 0
1642 | Transformadores2D3448 | Transformadores2D3448DP | Neomante | 3448 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049158 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-22 09:44 | 2022-06-22 18:27 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Chuyaca. (PT 2673 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-22 15:38 | 2022-06-22 17:01 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022050992 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-22 16:54 | 2022-06-25 15:39 |  |  |  | DP | 70.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Laguna Seca abierto y bloqueado; 89BT7-2; 89BT7-1; 89JT7; 52JT7 Subestación Laguna Seca abierto y a disposición jefe de faena: 52BT7 ; 89BT7-1; T7 |  |  | 0 | 0 | 1
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570RO | Neomante | 1570 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 8 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Limitaciones | 2022001207 |  |  |  | 2022-06-22 17:07 | 2022-07-05 |  |  |  | RO | 294.8833 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio el sistema 2 de protecciones del trasformador T8 a la espera de la validacion del supervisor titular de protecciones de Minera Escondida. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050594 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 05:25 | 2022-06-23 12:48 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050594 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 05:25 | 2022-06-23 12:48 |  |  |  | RO | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Matilla: Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; JT1,JT2,E1 y E2 aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR No reconectar Lagunas, 52J10 No reconectar PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 (SODI RNE) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1612 | Transformadores2D1343 | Transformadores2D1343DP | Neomante | 1343 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022055168 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-23 08:55 | 2022-06-23 15:40 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Parque quedara limitado en 30 Mw |  |  | 0 | 0 | 1
1636 | Transformadores2D3349 | Transformadores2D3349DP | Neomante | 3349 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/24KV 5MVA T33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022049156 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-23 09:25 | 2022-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Chuyaca. (PT 2690 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050083 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-23 10:23 | 2022-06-23 17:42 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, se requiere transferir el 100 % de los clientes tanto para frontel como para Coopelan. |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022054148 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 10:57 | 2022-06-23 11:58 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022054149 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 11:58 | 2022-06-23 13:30 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290RO | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Desconexión / Intervención | 2022053878 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-23 18:20 | 2022-06-23 23:22 |  |  |  | RO | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | En transformador de SSAA se requiere tomar muestra de aceite por lo que se abrirá desconectador 89F8-1 en 33kV. Precaución No reconectar 52JT1 S/E La Huella y 52J12 S/E Don Hector. |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433FE | Neomante | 1433 | Transformadores2D | CALAMA 105/23 KV N°4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002299 | externo |  |  | 2022-06-23 23:33 | 2022-06-23 23:53 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52HT4 de S/E Calama afectando los consumos de la barra 23 kV asociado al T4 de S/E Calama. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050711 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 07:00 | 2022-06-24 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052736 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 08:11 | 2022-08-07 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño JT3 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 220kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Medida de aislación de cables de control,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño JT3 en sala de SSGG 220kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño JT3 en patio 220kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52JT3 a armario RI,6) Pruebas punto a punto de los cables de control,7) Tendido de conductor hacia 87B.,Nota: 52JT3 será Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Retiro de Fusibles y/o Desconexión de ITE de CC y CA correspondiente al control del interruptor 52JT3 Esto deben quedar desenergizados A disposición del Jefe de Faena Editar Subestación P. Azúcar, Bastidores control y protección Paño JT3 Delimitar zona de trabajo por cada bastidor a intervenir Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Canalización patio 220 kV hasta sala de control. Zona de trabajo delimitada. Inspección ITO |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052736 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 08:11 | 2022-08-07 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Tendidos de conductor desde cajas de control del paño JT3 en patio, hasta sala de bastidores SSGG 220kV (protección sistema 1 y 2) y sala de comando.,2) Medida de aislación de cables de control,3) Alambrado y conexionado cables de control en bastidor de control y protecciones del paño JT3 en sala de SSGG 220kV.,4) Alambrado y conexionado cables de control en cajas de control del paño JT3 en patio 220kV.,5) Tendido de cableado y alambrado desde bastidor 52JT3 a armario RI,6) Pruebas punto a punto de los cables de control,7) Tendido de conductor hacia 87B.,Nota: 52JT3 será Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Retiro de Fusibles y/o Desconexión de ITE de CC y CA correspondiente al control del interruptor 52JT3 Esto deben quedar desenergizados A disposición del Jefe de Faena Editar Subestación P. Azúcar, Bastidores control y protección Paño JT3 Delimitar zona de trabajo por cada bastidor a intervenir Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Canalización patio 220 kV hasta sala de control. Zona de trabajo delimitada. Inspección ITO |  |  |  | 0 | 0
1550 | Transformadores3D277 | Transformadores3D277DF | Neomante | 277 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA 115/5/11.5 KV-TG2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056357 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-24 08:28 | 2022-06-24 16:54 |  |  |  | DF | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución se requiere desconexión del transformador para revisar y reparar falla de TG2, según IF 2022002262. |  |  | 0 | 1 | 0
1008 | Transformadores2D1165 | Transformadores2D1165RO | Neomante | 1165 | Transformadores2D | EL PEÑON 66/13.2KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054159 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 08:41 | 2022-06-24 09:43 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Extracción de muestras de aceite, riesgos mínimos aminorados por procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616DP | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022048855 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 08:50 | 2022-06-24 16:40 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Para esa faena se consideraran las siguientes condiciones operacionales: - En SSEE Quiani, apertura del 52BT2, 52CT2, 89BT2-1, 89BT2-2, 89CT2-1 |  |  | 0 | 0 | 1
1613 | Transformadores2D1344 | Transformadores2D1344DP | Neomante | 1344 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | SOLAR LOS LOROS SPA | Desconexión / Intervención | 2022055170 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 09:13 | 2022-06-24 15:59 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Parque quedara limitado en 30 Mw |  |  | 0 | 0 | 1
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641RO | Neomante | 1641 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055243 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-24 10:19 | 2022-06-24 11:35 |  |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056586 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-06-24 16:36 | 2022-06-24 17:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Remplazo de relés monitores de secuencia de fase y perdida de fase (CM-PFS) ST1 asociado al circuito de fuerza 380 Vac de alimentación principal del ATR1-F1. |  |  | -187 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351DP | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055116 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-24 22:40 | 2022-06-25 03:04 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N° 1 y la unidad de reserva disponible. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DF | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056624 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-25 04:16 | 2022-06-25 06:25 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Desconexión Banco ATR.5 para aislar interruptor 52KT5 por bloqueo por baja presión de aire ( falla compresor ). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección B. Temporalidad de los Riesgos: Durante las maniobras. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 1 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP_E | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2022045487 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-25 07:23 | 2022-06-26 03:32 |  |  |  | DP_E | 20.15 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 2 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055673 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-25 07:41 | 2022-06-25 18:13 |  |  |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055673 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-25 07:41 | 2022-06-25 18:13 |  |  |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
1552 | Transformadores2D2497 | Transformadores2D2497DP | Neomante | 2497 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 30MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055201 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-25 07:46 | 2022-06-25 18:49 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
148 | Transformadores3D55 | Transformadores3D55RO | Neomante | 55 | Transformadores3D | LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022001228 |  |  |  | 2022-06-25 08:55 | 2022-06-28 19:05 |  |  |  | RO | 82.1667 | 0 | 0 | 0 | Indisponible telecontrol del Cambiador de Tomas Bajo Carga del transformador 220/110 kV de S/E Los Maquis. Tiempo de respuesta de 1 hora aproximadamente en caso de ser requerido un cambio de TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Informe Fallas | 2022002323 | interno |  |  | 2022-06-25 09:36 | 2022-06-26 17:55 |  |  |  | DF | 32.3167 | 1 | 0 | 0 | Causa se investiga. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022055870 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-25 11:39 | 2022-06-25 15:59 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1179 | Transformadores2D2559 | Transformadores2D2559DP | Neomante | 2559 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055359 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-25 23:20 | 2022-06-26 06:35 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Neomante | 882 | Transformadores2D | CLUB HIPICO 110/13.2KV 25MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055360 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-25 23:20 | 2022-06-26 06:35 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Neomante | 109 | Transformadores2D | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055720 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 01:00 | 2022-06-26 03:43 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | La carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 50MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055212 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 02:14 | 2022-06-26 10:24 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de carga del T-1 se realizará por redes MT. Involucra Desconexión Barra 110kV H1 y Barra 12kV T-1 S/E Mariscal. Durante la ejecución de las faenas, quedará deshabilitada Transferencia Automática 110kV S/E Mariscal. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055416 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 02:14 | 2022-06-26 08:46 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | La totalidad de los consumos serán respaldados a través de barra 12KV hacia el T2 de S/E Isla de Maipo de 11.2MVA. Adicionalmente se solicita bloqueo de reconexión automática del 52B3 de S/E Paine por la maniobra de sobre el 89BT1 S/E Isla de Maipo, de forma momentánea. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050258 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 03:08 | 2022-06-26 08:05 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054615 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 03:08 | 2022-06-26 04:35 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Para ésta faena se solicitará: Apertura del 52B1-52BT1-52BT2-52BT3 en S/E Quiani. Apertura del 52CT1-52CT2-52CT3 en S/E Quiani. Apertura del 52C12 Alimentador Norte - 52C13 Alimentador Lluta - 52C14 Alimentador Changará, con sus desconectadores de respaldo abiertos 89C13-1, 89C12-1. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055674 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-26 07:06 | 2022-06-26 18:45 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055674 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-26 07:06 | 2022-06-26 18:45 |  |  |  | RO | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Neomante | 186 | Transformadores3D | ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056687 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-26 07:57 | 2022-06-26 13:43 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DP | Neomante | 195 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054970 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 08:07 | 2022-06-26 15:04 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Eliminación de punto caliente en TCJ71 F2 (cambio de razón). Inspección y eliminación de filtración de aceite en TR7 Desfasador 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del transformador de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Eliminación de filtración de aceite, se realiza a nivel de piso. Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 2, queda energizada radial desde S/E Nueva Lampa. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Neomante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022050281 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 08:34 | 2022-06-26 15:28 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | No Hay perdida de suministro, estos serán transferidos previamente por red MT SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP_E | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 2022047580 | externo | Programada | Desconexión | 2022-06-26 09:36 | 2022-06-26 19:51 |  |  |  | DP_E | 10.25 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 2 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D2492EEE | Transformadores2D2492EEEDP | Neomante | 2492EEE | Transformadores2D | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055362 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-26 22:52 | 2022-06-27 01:22 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055675 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-27 07:15 | 2022-06-27 17:54 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055675 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-27 07:15 | 2022-06-27 17:54 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D512 | Transformadores3D512DP | Neomante | 512 | Transformadores3D | POLPAICO TR1 500/220/66KV 750MVA 1U + R | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054973 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-27 08:59 | 2022-06-27 12:17 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Eliminación de punto caliente en 3TCJT1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D450 | Transformadores3D450RO | Neomante | 450 | Transformadores3D | LASTARRIA 220/66/13,2 KV 75 MVA TR1 [EN_REVISION] | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001253 |  |  |  | 2022-06-27 22:13 | 2022-06-29 18:15 |  |  |  | RO | 44.0333 | 0 | 0 | 0 | Telecontrol inhabilitado en cambiador de tap del transformador TR1 de S/E Lastarria, solo es posible efectuar los cambios de taps de forma manual. La causa se encuentra en investigación. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055676 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 05:45 | 2022-06-28 20:00 |  |  |  | RO | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055676 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 05:45 | 2022-06-28 20:00 |  |  |  | RO | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores equipos primarios según el siguiente detalle; Unidad de reserva; Bushing de 500kV, 220kV, 66kV y 13kV. Pedestales 500kV y 220kV asociado a unidad de reserva , PP.RR 500kV, 220kV y 66kV,- Mufas Y1R e Y2R, Cadenas marco de barra auxiliar 500kV y 220kV, Pedestales asociados a Barra auxiliar 220kV. NOTA 01: Los trabajos se ejecutaran en Unidad de Reserva y Barras auxiliares de 220kV y 500kV de forma desenergizada. NOTA 02: Durante el periodo de ejecución de trabajos el Bco. ATR1 y ATR2 se encontraran disponible al servicio. Restricciones: Unidad de reserva Banco de autotransformadores 1 y 2, indisponible durante la jornada de trabajo. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (07) pértigas monopolares en instalaciones desenergizada, previa detección de ausencia de tensión: Se instalara (01) pértiga en pedestal 220kV hacia barra auxiliar, (01) pértiga en pedestal 500kV hacia barra auxiliar, (02) pértigas en mufa Y1R, (02) pértigas en mufa Y2R, (01) pértiga en Bushing 13kV. Pértigas personales para trabajos en cadenas 220kV y 500kV, Bushing de ATR y Pedestales de Barra Auxiliar 220kV. (Para pedestales y cadenas de barra auxiliar 220kV deben utilizarse pértigas personales cortas). |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054258 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 09:22 | 2022-06-28 20:25 |  |  |  | RO | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructuras altas (marcos de barra, marcos de línea, etc.), Proyecto SZA-0009-A-DOBLE VINCULACIÓN: Montaje de pilares marco de linea primer cuerpo, en paño HT03 ,dentro del cerco delimitador en patio 110 kV sin explotación.,camiones y vehiculos no cruzaran canaletas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055423 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 10:40 | 2022-06-30 18:16 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador 575-XFP-578 de 23/0,4 kV se mantendrá en prueba por 24 horas. Posterior a esta actividad de conectará banco de carga de 2,0 MW para realización de pruebas fasoriales en S/E Pataches, de acuerdo a requerimiento de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332RO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055563 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 10:40 | 2022-06-30 18:16 |  |  |  | RO | 55.6 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas serán realizadas por Transelec. |  |  | -1 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331RO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055564 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-28 10:40 | 2022-06-30 18:16 |  |  |  | RO | 55.6 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas serán realizadas por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056144 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-28 23:51 | 2022-06-29 00:46 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Desconexión de ATR1 para realizar maniobras de reemplazo de la unidad 1 por la unidad de reserva, por trabajos asociados a obra de siliconado de aislación. (Sale de servicio unidad 1 y entra al servicio unidad de reserva) Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002362 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:04 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002362 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:04 |  |  |  | FE | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida | Operación automática de la LT 154 kV Maule Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Panimávida |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002363 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 02:51 |  |  |  | FE | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Yerbas Buenas | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Yerbas Buenas |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002365 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002365 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 00:56 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Linares Norte |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 [EN_REVISION] | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022002366 | externo |  |  | 2022-06-29 00:50 | 2022-06-29 01:03 |  |  |  | FE | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Longaví | Operación automática de la LT 154 kV Maule - Parral Propiedad de Transelec dejando sin suministro SE Longaví |  | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055365 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 01:30 | 2022-06-29 08:45 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022002373 | externo |  |  | 2022-06-29 01:52 | 2022-06-29 04:00 |  | 2022-06-29 03:33 |  | FE | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Distribuidora Coopelan se ve afectada por perdida de suministro debido a que interruptor alimentador 52TU2-1 sufrió apertura intempestiva por apertura de interruptor 52J3 en S/E Rucue que alimenta la línea 220Kv Mampil-Rucue | . |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304FE | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002358 | externo |  |  | 2022-06-29 01:53 | 2022-06-30 13:00 |  |  |  | FE | 35.1167 | 0 | 0 | 0 | A las 01:53 hrs queda sin energía la S/E Las Juntas por falla en la línea Mampil Rucue propiedad de terceros. La central Aillin (en pruebas) se encontraba generando 1,550 MW, y la Central lleuquereo 1,795 MW. Se informa al Coordinador, se informa a personal de Scotta. |  | Falla en la línea Mampil Rucue propiedad de terceros | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022051991 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 02:00 | 2022-06-29 06:12 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | BARRAS DE 23 KV DE LA CENTRAL SE MANTENDRÁN ENERGIZADAS EN TODO MOMENTO MEDIANTE 52ES ACOPLADOR DE BARRAS 23 KV DE LA CENTRAL SAN ANDRÉS( 52ES NORMALMENTE CERRADO) . SOLO DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T2. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054247 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 08:57 | 2022-06-29 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente interruptor 52JT3,2) Desmontaje de equipos (Polos A, B, C y accesorios), estructuras.,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054247 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 08:57 | 2022-06-29 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para retiro de interruptor existente interruptor 52JT3,2) Desmontaje de equipos (Polos A, B, C y accesorios), estructuras.,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056315 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 17:00 |  | 2022-06-29 10:04 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/4 - Revisión de circuitos de relé 94T de Paño JT4. Cambio de nombre en Señales en Protecciones S1 y S2 Paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios paño JT4 Delimitación de zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056328 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:25 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE, para dar cumplimiento a condición de AT- 86884 se efectuarán los siguientes bloqueos:,-Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) y 87T GE T60 (S2) del paño JT3.,-Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) y Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REQ 650 paño JR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REQ650 paño JR Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056328 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:25 |  | 2022-06-29 10:04 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Obra Normalización ATR3, a solicitud de PINE, para dar cumplimiento a condición de AT- 86884 se efectuarán los siguientes bloqueos:,-Bloqueo de protección ABB RET 670 (S1) y 87T GE T60 (S2) del paño JT3.,-Bloqueo de protección ABB RET670 (S1) y Siemens 7UT86 (S2) del paño JT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT3.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REC 650 paño HT4.,-Bloqueo de protección 50BF ABB REQ 650 paño JR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT3 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 87T GE T60 S2 paño JT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección ABB RET670 paño JT4 S1 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 7UT86 S2 paño JT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT3 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REC650 paño HT4 Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Protección 50BF ABB REQ650 paño JR Bloqueada Bloqueo de trips para dar condicion de AT- 86884 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056333 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:45 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de Paño JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T).,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4.,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT- 86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056333 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 15:45 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/ATR4 – Pruebas Pendientes a nivel de Control y Protecciones para la Independización de los ATR3 y ATR4:,Pruebas de control y protecciones a la lógica de transferencia de Paño JT4: Pruebas de disparo efectivas del Paño JT4 en condición intermedio y transferido (I-T). Prueba efectiva de arranque 50BF JR y 50BF JT4 por protecciones sistemas 1 y 2 del Paño JT4 en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP 50BF HT4 por 50BF-JR, en condición (I-T). Prueba efectiva de TRIP por 50BF-HT4 sistemas 1 y 2 en condición (I-T).,Prueba de bloqueo al cierre del interruptor 52HT4, 52JT4, 52JT3, 52HT3, 52CT3 y 52CT4.,[Finalizadas las Pruebas se normalizan las instalaciones desenergizadas]. Bloqueo de Protecciones requeridos a realizar por Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, 50BF JR (ABB REQ650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S1 - 50BF-JT3 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT- 86909 Subestación D. Almagro, 87T3 S2 - GE T60-JT3 Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT3 (ABB REC650) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, 50BF-HT4 (ABB REC650) Blqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS1-JT4 (ABB RET670) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, PS2-JT4 (SIEMES 7UT86) Bloqueada Bloqueo de protecciones realizado por Transelec según AT-86909 Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitada Delimitar zona de trabajo con conos y cadenas plásticas |  |  | -2 | 0 | 1
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752RO | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052008 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 12:04 | 2022-06-29 13:26 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 2936 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056315 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 10:04 | 2022-06-29 17:00 | 2022-06-29 15:45 |  | S | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E D. de Almagro - Normalización ATR3/4 - Revisión de circuitos de relé 94T de Paño JT4. Cambio de nombre en Señales en Protecciones S1 y S2 Paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios paño JT4 Delimitación de zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302RO | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052005 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 13:26 | 2022-06-29 17:54 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 937 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DRO | Neomante | 110 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 40 MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057672 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-29 14:52 | 2022-06-29 18:40 |  |  |  | DRO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Solicitud de Pacific Hydro, para realizar revisión y reparación de protección, los cuales requieren la desconexión del paño A1 de S/E Sauzal.- Condiciones: Equipo Indisponible (Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal) durante los trabajos de Pacific Hydro.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones con riesgo: Tr. Trifásico 04, 154/110kV-Sauzal y Línea 154 kV Sauzal - Rancagua.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por operación de protecciones.- Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faenas: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo, |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056129 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 15:00 | 2022-06-29 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación emisión de TRIP indeseado a 86T., S/E Diego de Almagro: Evaluación de control asociada a protecciones internas del ATR4 por falla ocurrida el día 09-06-2022. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro y Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor paño JT4, Control ATR4 Delimitación zona de trabajo. |  |  | -5 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056123 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-29 23:20 | 2022-06-30 01:22 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de Transferencia, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Transferencia y Destransferencia de nuevo Paño JT4.,Nota: En caso de no ser posible la transferencia efectiva del paño JT4, se normalizan las instalaciones y se estudiará causas de la falla. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056019 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-29 23:36 | 2022-06-30 02:22 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Para la jornada de trabajo se considera fuera de servicio el banco de autotransformadores N°2 y la unidad de reserva disponible. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022052193 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 00:43 | 2022-06-30 06:15 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE san Andrés. ( PT 2884 y 2875 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000993 |  |  |  | 2022-05-28 13:00 | 2022-07-11 10:47 | 2022-06-30 02:22 |  | S | RO | 272.4167 | 0 | 0 | 0 | Para cambiar una unidad del ATR N°2 a la unidad de reserva de S/E Cumbe se necesita desconectar también el ATR 1 debido a error en lógica de control. |  |  |  | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056152 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 07:30 | 2022-06-30 17:43 |  |  |  | RO | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores de equipos primarios de unidad 1 de ATR1, en posición de reserva (Unidad 1 de ATR1 se encontrará retirada de servicio y en servicio la unidad de reserva). Detalle de trabajos de siliconado: Bushing 500kV, 220kV, 13kV y 66kV..,- PP.RR 500kV y 220kV.,- Pedestal 220kV.,- Cadena de aislación sobre Bushing 500kV. Restricciones: SE Kimal: B. Monofásico 01, 500/220/66 kV, unidad 1 indisponible mientras dure el trabajo, en servicio unidad de reserva. (B. Monofásico 01, 500/220/66 kV se mantendrá en servicio durante toda la faena) Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitar Delimitación zona de trabajo con cadenas y conos de señalización. Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (05) pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión: Se instalará (01) pértiga en 89J22-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en 89K1-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en Bushing 13kV, (02) Pértigas en Bushing de 66kV del ATR1 Fase 1. Se instalarán pértigas personales para trabajos en cadena 500kV y Bushing de ATR 1 Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054237 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 09:18 | 2022-06-30 18:23 |  | 2022-06-30 11:20 |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación módulo de tiristores (TCR) del CER., SE Maitencillo, Trabajos relacionados con Rediseño de tarjeta de disparo de tiristores del TCR: -.1) Desconexión de uno de los módulos del TCR desde uno de los nichos. -.2) Instalación del módulo de tiristores del TCR en el banco de pruebas. -.3) Energización del banco de pruebas -.4) Registro de mediciones en una de las tarjetas de disparo de tiristores. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Zona de trabajo y/o elementos a intervenir señalizada Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en salida pasamuros CER (6 unidades) Durante ejecución de faena Tierras serán instaladas por personal de equipos |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055038 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 09:26 | 2022-06-30 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Maitencillo: En apoyo por obra de reemplazo de módulos Tiristores CER se requiere instalación de tierras de bloqueo, retiro de módulos de tiristores para revisión y reposición. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . |  |  | -1 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056253 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 11:16 | 2022-06-30 13:44 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: S/E Puri: 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056254 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 11:16 | 2022-06-30 13:44 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar: S/E Puri: 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056120 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 11:20 | 2022-06-30 19:33 |  | 2022-06-30 15:42 |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño compensación potencia reactiva, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de control y medida aislación Control Reactores. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario Reactor Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Protecciones Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -3 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056117 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 12:03 | 2022-06-30 15:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y protecciones de equipos, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida de Aislación Barra 13,8 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Control Celda B.13,8 kV Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054241 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 12:52 | 2022-06-30 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de cerco duro delimitador zona de trabajo, S/E Maitencillo: Trabajos para instalar cerco duro delimitador por obra de reemplazo del Transformador SSAA N°3.,Retiro de transformador de SSAA de repuesto, ubicado en zona adyacente de transformador de SSAA Nº3.,.--Nota: Camión pluma cruzará canaletas de cables reforzadas y no se requiere de reforzamiento adicional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación área de trabajo y transito Bloqueo visual con conos y cadenas Se realizará delimitación con conos y cadenas en el área donde transitará Subestación Maitencillo, Instalación de 3 tierras provisionales de bloqueo en conductor 13.8kV lado MT transformador SSAA Nº3 - Previamente se verificará instalación desconectada y verificación de ausencia de tensión en lado 13.8 kV del TR SSAA N°3 |  |  | -1 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182RO | Neomante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022052642 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-30 14:43 | 2022-06-30 16:56 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | (PT 2968 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056115 | interno | Programada | Desconexión | 2022-06-30 15:42 | 2022-06-30 19:34 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño SSAA, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida Aislación Mando Sistema de Refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Refrigeración Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Edificio CER, Gabinete del PLC Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -2 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DF | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058341 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-06-30 17:48 | 2022-07-01 12:50 |  |  |  | DF | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785DF | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-01 01:54 | 2022-07-01 02:18 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056325 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 05:00 | 2022-07-19 15:26 |  |  |  | RO | 442.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S/E Maitencillo: Trabajos Previos Obra reemplazo transformador de SSAA Nº3. Los trabajos a realizar se enmarcan en excavación, construcción de fundación y conexión malla a tierra para TR SSAA Nº3.,.---Nota: Se usará camión para traslado de materiales, cruzará canaletas de cables reforzadas y no se requiere de reforzamiento adicional. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo y CER 01, 13 kV-Maitencillo y Transformador SSAA SE Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación de la zona de trabajo con cerco duro. Solo acceso a personal autorizado. Respetar las distancias de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056153 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 07:26 | 2022-07-01 19:00 |  |  |  | RO | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra de siliconado de aisladores de equipos primarios de unidad 1 de ATR1, en posición de reserva (Unidad 1 de ATR1 se encontrará retirada de servicio y en servicio la unidad de reserva). Detalle de trabajos de siliconado: Bushing 500kV, 220kV, 13kV y 66kV..,- PP.RR 500kV y 220kV.,- Pedestal 220kV.,- Cadena de aislación sobre Bushing 500kV. Restricciones: SE Kimal: B. Monofásico 01, 500/220/66 kV, unidad 1 indisponible mientras dure el trabajo, en servicio unidad de reserva. (B. Monofásico 01, 500/220/66 kV se mantendrá en servicio durante toda la faena) Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Zona de trabajo Delimitar Delimitación zona de trabajo con cadenas y conos de señalización. Subestación Kimal, Puesta a tierras Instalación Se instalarán en total (05) pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión: Se instalará (01) pértiga en 89J22-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en 89K1-31 hacia ATR1 F1, (01) pértiga en Bushing 13kV, (02) Pértigas en Bushing de 66kV del ATR1 Fase 1. Se instalarán pértigas personales para trabajos en cadena 500kV y Bushing de ATR 1 Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695RO | Neomante | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056258 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 09:28 | 2022-07-01 10:32 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B632 de S/E 416. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696RO | Neomante | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056260 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 09:28 | 2022-07-01 10:32 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B634 de S/E 418. |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692RO | Neomante | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056261 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 10:58 | 2022-07-01 12:20 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B222 de S/E 404 |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693RO | Neomante | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022056263 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-01 10:58 | 2022-07-01 12:20 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar los interruptores: 52B221 de S/E 405 |  |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561DP | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022055022 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-01 11:48 | 2022-07-03 17:23 |  |  |  | DP | 53.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri abierto y a disposición jefe de faena: 52JT2, 89JT2-2, 89JT2-1, 89JT2-1T, 89JT2-2T]; 89JT2-3T, 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 1
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142FE | Neomante | 142 | Transformadores2D | LA MANGA 66/15KV 20MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002405 | externo |  |  | 2022-07-01 15:59 | 2022-07-01 21:10 |  |  |  | FE | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E La Manga afectando los consumos de la misma S/E La Manga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Informe Fallas | 2022002408 | interno |  |  | 2022-07-01 17:12 | 2022-07-01 17:26 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del Transformador N°1 de Subestación Olap. se produce señal errónea de relé QUALITROL, correspondiente a las protecciones del transformador, el cual opera al abrir el gabinete y acciona el 86T. |  | Señal errónea de relé QUALITROL | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056466 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-01 22:45 | 2022-07-02 00:39 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Desconexión del ATR1 para realizar cambio de unidad. Entra al servicio unidad N°1 y sale de servicio unidad N°2, que se reemplazará por unidad de reserva. (Sale de servicio unidad 2 y entra al servicio unidad de reserva). Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785DF | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-02 01:37 | 2022-07-02 03:39 |  |  |  | DF | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058789 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-02 02:32 | 2022-07-02 06:30 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por reparación de conexionado a tierra del reactor del TR03, la cual se encuentra cortada. Carga del TR03 será reabastecida desde el TR02 de la misma SS/EE. |  |  | 0 | 1 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022002439 | externo |  |  | 2022-07-02 15:08 | 2022-07-02 16:01 |  |  |  | FE | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Árbol sobre LAT 66 KV entre estructuras 11 y 12 línea Victoria a Traiguén |  | Árbol sobre LAT 66 KV entre estructuras 11 y 12 línea Victoria a Traiguén | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Neomante | 1289 | Transformadores2D | MARISCAL 115/25-13.4KV 50MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057357 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-02 23:49 | 2022-07-03 12:15 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Considera la transferencia de carga 100 % del T-1 de S/E Mariscal, vía redes de distribución, hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52H1 de S/E Mariscal para realizar apertura y cierre con tensión del desconectador 89HT1 de S/E Mariscal, durante las maniobras de desconexión y normalización. Considera precaución sobre la barra de MT mientras se realizan bloqueos de protección residual de los circuitos 52C4 Los Pétalos, 52C5 Vulco y 52C3 Mahuidanche de S/E Mariscal, mientras se realicen las maniobras de transferencia y normalización de las cargas hacia instalaciones de ENEL. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022057948 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-03 06:30 | 2022-08-01 |  | 2022-07-21 09:07 |  | RO | 434.6167 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022048168. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D439 | Transformadores3D439DF | Neomante | 439 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/115/60 KV 100MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059014 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-03 06:49 | 2022-07-07 18:02 |  |  |  | DF | 107.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DP | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054074 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-03 07:46 | 2022-07-03 10:59 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | TRABAJO ES PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA MANUAL A TODA LA AISLACION DEL TRANSFORMADOR. SE SOLICITAN ABIERTOS EL 52HT1, 52CT1, 52CT2 (C0N RETIRO DE CARRO) Y EL 89HT1-1 |  |  | 0 | 0 | 1
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022DP_E | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051517 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-03 08:00 | 2022-07-03 19:35 |  |  |  | DP_E | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con empresa Vientos de Renaico Spa por Central La Flor 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3501 | Transformadores2D3501DF | Neomante | 3501 | Transformadores2D | ESCUADRON (CGE) 66/15KV 30MVA 2 [En_Revision] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059068 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-04 03:20 | 2022-07-04 06:49 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051818 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-04 06:33 | 2022-07-04 18:16 |  |  |  | RO | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051823 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-04 06:33 | 2022-07-04 18:17 |  |  |  | RO | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP_E | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022057676 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-04 10:39 | 2022-07-04 17:57 |  |  |  | DP_E | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de limpieza de aislacion en la LT 110 kV Stgo Solar - Cerro Navia. Requiere desconexion del paño H1 en S/E Libertadores. Coordina con SD 2022056957. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DF | Neomante | 1480 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059203 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-04 11:26 | 2022-07-04 16:23 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas lado 110 kV. * Abierto 52HT 141 ; Abierto 89HT 141-1 ; Abierto 89HT 141-2 ; Abierto 89HT 141-3 ; Cerrado 89HT 141-3T. * Condiciones requeridas lado 5 kV. * Abierto 52S14. |  |  | 0 | 1 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DF | Neomante | 6 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 230/23KV 40MVA 2 | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059293 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-04 16:17 | 2022-07-04 18:52 |  |  |  | DF | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424FE | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002462 | externo |  |  | 2022-07-04 18:28 | 2022-07-05 09:59 |  |  |  | FE | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | El parque eólico Puelche Sur encontraba generando 38 MW al momento de la falla. y las instalaciones de Puelche Sur se encuentran en pruebas de puesta en servicio según las solicitudes 2022048352, 2022046330 y 2022037774. |  | Evento coincidente con evento de falla externo LT 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2 provoca la desconexión forzada del transformador 220/33 kV T1 de la subestación Puelche Sur por acción de protección 87T. | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Neomante | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 20MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051920 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 07:06 | 2022-07-05 13:05 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | En S/E La Negra .- Deshabilitar reconexion automática :52H3 en S/E Alto Norte y señalizar 52H2 en S/E Antofagasta y deshabilitar reconexion automática :52E7 y señalizar 52ET1 personal CGE |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051819 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-05 07:18 | 2022-07-05 20:26 |  |  |  | RO | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051824 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-05 07:19 | 2022-07-05 20:26 |  |  |  | RO | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Neomante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16KV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022057732 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-05 07:50 | 2022-07-06 23:00 |  |  |  | DP | 39.1667 | 0 | 0 | 0 | se desconectara transformador para el armado de andamio por seguridad y segun protocolos y procedimientos de Angloamerican. |  |  | 0 | 0 | 1
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP_E | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022057677 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-05 08:53 | 2022-07-05 19:19 |  |  |  | DP_E | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de limpieza de aislacion en la LT 110 kV Stgo Solar - Cerro Navia. Requiere desconexion del paño H1 en S/E Libertadores. Coordina con SD 2022056957. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | Transformadores3D343 | Transformadores3D343RO | Neomante | 343 | Transformadores3D | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022054332 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-05 10:22 | 2022-07-05 19:24 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Rios: Configuración puerto de comunicación de protección 87T PS2 del paño K16 para sistema de lectura remota de protecciones fase 4. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 500/220 kV-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Ríos, Paño K16: Protección 87T Sistema 2 Bloqueo Trip. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | Transformadores3D351 | Transformadores3D351RO | Neomante | 351 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220 KV 750 MVA N°1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057723 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 10:37 | 2022-07-08 18:03 |  |  |  | RO | 79.4333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto ampliación SE Cumbre. Durante el desarrollo de las actividades el Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales en los Bushings del ATR1 quedará fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487RO | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057909 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 10:37 | 2022-07-08 18:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto ampliación SE Cumbre. Durante el desarrollo de las actividades el Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales en los Bushings del ATR2 y la unidad de reserva. |  |  | -45 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DF | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002461 | interno |  |  | 2022-07-05 11:46 | 2022-07-05 12:00 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DF | Neomante | 749 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002461 | interno |  |  | 2022-07-05 11:46 | 2022-07-05 12:00 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022059569 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-05 12:11 | 2022-07-06 17:22 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Se aplicarán los procedimientos internos de seguridad para la ejeución de la tarea , se realizara charla de seguridad en terreno . |  |  | 0 | 1 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022059570 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-05 12:11 | 2022-07-06 17:22 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Se aplicarán los procedimientos internos de seguridad para la ejeución de la tarea , se realizara charla de seguridad en terreno . |  |  | 0 | 1 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058419 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 12:34 | 2022-07-05 14:20 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Neomante | 1566 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058227 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-05 14:33 | 2022-07-05 20:00 |  |  |  | RO | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT1 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DF | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059798 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-06 00:14 | 2022-07-06 05:38 |  |  |  | DF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados por barras de media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670RO | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051931 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-06 07:09 | 2022-07-06 10:52 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexion automática de 52H4 en S/E Esmeralda , retiro reconexion automática de 52H1 en S/E Uribe señalizar 52HT1 y 52H2 en S/E Uribe |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051820 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-06 07:57 | 2022-07-06 17:48 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051825 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-06 07:57 | 2022-07-06 17:48 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1624 | Transformadores2D2664 | Transformadores2D2664DP_E | Neomante | 2664 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 1 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022057678 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-06 09:07 | 2022-07-06 15:08 |  |  |  | DP_E | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de limpieza de aislacion en la LT 110 kV Stgo Solar - Cerro Navia. Requiere desconexion del paño H1 en S/E Libertadores. Coordina con SD 2022056957. |  |  | 0 | 0 | 0
680 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460RO | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022057978 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-06 13:05 | 2022-07-22 19:30 |  |  |  | RO | 390.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos NUP2206, Remplazo de equipos primarios S/E Puente Alto (CMPC) |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DF | Neomante | 362 | Transformadores2D | VITACURA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060280 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-06 23:01 | 2022-07-07 04:03 |  |  |  | DF | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la atención urgente del punto con temperatura para evitar la indisponibilidad del transformador N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
1199 | Transformadores2D2565 | Transformadores2D2565DF | Neomante | 2565 | Transformadores2D | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060396 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-07 01:00 | 2022-07-07 01:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434RO | Neomante | 1434 | Transformadores2D | CALAMA 110/23 KV Nº1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051939 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-07 06:45 | 2022-07-07 13:15 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas : retiro de reconexion automática de HS en S/E Calama Nueva |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327DP | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022053289 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 07:49 | 2022-07-07 18:46 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Línea 220 kV Lagunas - San Simón Se efectuará mantenimiento a Transformador del TO Nva Victoria, SSEE Llamara y Sur Viejo. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051821 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-07 07:53 | 2022-07-07 14:55 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051826 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-07 07:53 | 2022-07-07 14:55 |  |  |  | RO | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Neomante | 393 | Transformadores2D | VALPARAISO 115/13.2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057428 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 08:05 | 2022-07-07 15:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD CEN 2022057427 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058602 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 09:20 | 2022-07-08 17:02 |  |  |  | DP | 31.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Montaje Nuevo ATR7 - Unidad 2. Instalación de estructura y equipo PR 154 KV Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
421 | Transformadores3D42 | Transformadores3D42DP | Neomante | 42 | Transformadores3D | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058541 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 09:36 | 2022-07-07 18:27 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Para poder realizar los trabajos de debe desconectar la LT 66 kV Colbún - Chiburgo. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Neomante | 266 | Transformadores3D | ANDES 345/220/23 KV N°3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059181 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 23:11 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1 S/E Andes 289B108, 289B208 A Disposición Jefe Faena 2 S/E Andes 25208 A Disposición Jefe de Faena 3 S/E Andes 386L04 A Disposición Jefe Faena 4 S/E Andes 52ET3 Abierto y bloqueado 5 Andes Solar IIA 52E6 Abierto 6 S/E Andes 352C3/4 Disposición Jefe Faena 7 S/E Andes 389C03 Disposición Jefe Faena 8 S/E Andes 389C04 Disposición Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | Transformadores2D1473 | Transformadores2D1473RO | Neomante | 1473 | Transformadores2D | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057035 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-07 11:10 | 2022-07-07 13:46 |  |  |  | RO | 2.6 | 0 | 0 | 0 | NO SE REQUIERE DE NINGUNA CONDICION OPERACIONAL |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DF | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060437 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-07 16:50 | 2022-07-07 22:33 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos de Curso Forzoso para inspección y reparación de desconectador 89KR-3 por punto caliente crítico. Limpieza de contacto móvil a 89KR-1B por alta temperatura en el contacto principal. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR.5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del desconectador 89KR-3 y en lado interruptor de 89KR-1B, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Interruptor 52KT5 se encuentra en condición transferido por anormalidad en sistema de aire comprimido. |  |  | 0 | 1 | 0
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DF | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060562 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-08 00:50 | 2022-07-08 04:15 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la atención urgente del punto con temperatura para evitar la indisponibilidad del transformador N°3 en S/E Apoquindo. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051822 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-08 07:59 | 2022-07-08 17:02 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J19, 52J20 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022051827 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-08 07:59 | 2022-07-08 17:02 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA (SODI 1049), SE Kimal: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barra 220 kV N° 1 y 2, paños J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10-J11-J12-J13-J14-J15-J16-J17-J18, incluyendo marcos de línea y de barras. Restricciones: Subestación Kimal, 52J22, 52J23 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689DP | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058423 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 08:12 | 2022-07-08 20:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación 401 abierto y a disposición jefe faena: 89B191-1, 52B01, 52B191 (190-CB-191) |  |  | 0 | 0 | 0
1405 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690DP | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058424 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 08:12 | 2022-07-08 20:40 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación 401 abierto y a disposición jefe faena: 89B227-1, 52-1, 52B227 (220-CB-227) |  |  | 0 | 0 | 1
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689DP | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022059820 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 08:12 | 2022-07-08 20:40 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E 401 Abierto y bloqueado: 89B191-1; 89B227-1 S/E 401 Abierto: 52B191: 52B227 Sala ER-401 Carro retirado: 52B01; 52-1 |  |  | -2 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615RO | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059498 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-08 10:07 | 2022-07-08 15:05 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Para este trabajo no se consideran maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Neomante | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058425 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 14:04 | 2022-07-08 19:49 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: abierto y a disposición jefe faena: 89B641A-1, 89B642-1, 52-2, 52B641A (640-XF-641A), 52B642 (649-CB-642) |  |  | 0 | 0 | 1
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Neomante | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058426 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-08 14:04 | 2022-07-08 19:49 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E 640: abierto y a disposición jefe faena: 89B641B-1, 89B642-2, 52-2, 52B641B (640-CB-641B), 52B642 (649-CB-642) |  |  | 0 | 0 | 1
1641 | Transformadores2D3216 | Transformadores2D3216DF | Neomante | 3216 | Transformadores2D | USYA 110/33KV 80MVA 1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060971 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-08 18:08 | 2022-07-08 21:55 |  |  |  | DF | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Usya: Abierto 52FBSA, 52F1, 52F2, 52F3, 52FT1, 52HT1, 89FT1 y 89HT1-1. Cerrado: 89FT1T. |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356DF | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002525 | interno |  |  | 2022-07-08 20:49 | 2022-07-13 17:02 |  |  |  | DF | 116.2167 | 1 | 0 | 0 | OA Relé Maestro Transformador de Poder, abren interruptores 154 y 33 kV del transformador. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DF | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002581 | interno |  |  | 2022-07-09 12:53 | 2022-07-10 00:36 |  |  |  | DF | 11.7167 | 1 | 0 | 0 | Subestaciones afectadas: San Pablo, Lo Aguirre, Lo Prado y Curacavi. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1596 | Transformadores2D2561 | Transformadores2D2561RO | Neomante | 2561 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058427 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-09 16:10 | 2022-07-09 22:49 |  |  |  | RO | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JT2 y 52DT2 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP_E | Neomante | 177 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022056959 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-10 07:36 | 2022-07-10 15:57 |  |  |  | DP_E | 8.35 | 0 | 0 | 0 | PT N° 2022-02960, 2022-03049, 2022-03080, registro interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022055467 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-10 07:53 | 2022-07-10 15:21 |  |  |  | DP_E | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos estos serán transferidos previamente por Red MT Frontel. Faenas asociadas a SD 2022055465. (PT 3095 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1470 | Transformadores2D1612 | Transformadores2D1612RO | Neomante | 1612 | Transformadores2D | PURI 220/6.9 KV 36MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022058428 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-10 11:23 | 2022-07-10 18:32 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Subestación Puri se requiere orden de no reconectar los interruptores 52JT1 y 52DT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1565 | Transformadores2D1621 | Transformadores2D1621DF | Neomante | 1621 | Transformadores2D | RANDE 220/33KV 90MVA 2 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002568 | interno |  |  | 2022-07-11 08:34 | 2022-07-12 06:03 |  |  |  | DF | 21.4833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción por protecciones de 52JT2 de SE Rande, causa se investiga, perdida de generación 10 MW. Indispone barra MT N°2. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058645 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-11 08:43 | 2022-07-11 17:16 |  | 2022-07-11 09:32 |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Instalación de faena, proceso previo a la regeneración de aceite en ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), considera sólo el traslado y posicionamiento de la planta de regeneración y delimitación del área de trabajo en vialidad. Grupo generador, baño y malla dorman fueron ubicados en la zona de trabajo según AT 83174.,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | Transformadores2D2494 | Transformadores2D2494DP | Neomante | 2494 | Transformadores2D | PUNTA SIERRA 220/31.5KV 120MVA 1 | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA | Desconexión / Intervención | 2022060091 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-11 09:31 | 2022-07-11 13:51 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058647 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-11 09:32 | 2022-07-11 19:52 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas iniciales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), antes de iniciar el proceso de regeneración; instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba de ATR Ferranti Packard (Federal Pacific) con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 154 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 220 kV en la conexión superior de los pararrayos - 4 tierras tierras monopolares 220 kV |  |  | -2 | 0 | 1
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421FE | Neomante | 1421 | Transformadores2D | ANTOFAGASTA 110/13.8 KV 30MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002574 | externo |  |  | 2022-07-11 11:50 | 2022-07-11 11:56 |  |  |  | FE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se abre paño 52H4 de S/E Guardiamarina de SAESA perdiendose el suministro a S/E Antofagasta (quedan todos los paños cerrados y tampoco hay operación de protecciones) |  | Falla en instalaciones de tercero (S/E Guardiamarina) de SAESA | 0 | 0 | 0
980 | Transformadores2D786 | Transformadores2D786RO | Neomante | 786 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/23KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061381 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-11 12:40 | 2022-07-11 13:00 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere rellenar aceite para evitar daños en el transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785RO | Neomante | 785 | Transformadores2D | MONTE PATRIA 66/13.2KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061418 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-11 13:30 | 2022-07-11 13:50 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere rellenar aceite para evitar daños en el transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022060394 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-11 13:58 | 2022-07-11 15:53 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Chuquicamata GISS 110 kV: Apertura de 52HATR1, 89HATR1-1, 89HATR1-2, 89HATR1-3 y cerrado 89HATR1-3T. En S/E Chuquicamata GISS 220 kV: Apertura de 52JATR1, 89JATR1-1, 89JATR1-2, 89JATR1-3 y cerrado 89JATR1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26DF | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061421 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-14 22:04 |  |  |  | DF | 80.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere pasar con camión Grúa de 400 toneladas por sector del transformador principal de la unidad TG1A. Esta unidad generadora ya esta desconectada del sistema. (Se requiere hacerlo hoy, para así aprovechar las buenas condiciones climáticas) |  |  | 0 | 1 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Neomante | 888 | Transformadores2D | LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059291 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-12 01:04 | 2022-07-12 04:20 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002598 | externo |  |  | 2022-07-12 05:55 | 2022-07-12 06:53 |  |  |  | FE | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Interrupción línea 66 kV Padres Las Casas - Pitrufquén N°1, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058643 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 08:36 | 2022-07-30 11:25 |  |  |  | RO | 434.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Regeneración de aceite en Transformadores o Reactores en servicio., S/E Cardones Patio 220 kV: Proceso de regeneración de aceite del ATR Ferranti Packard (Federal Pacific) con equipo energizado. Este proceso se realizará las 24 horas consecutivas, conforme al procedimiento de trabajo., Nota 1: El equipo si bien se encuentra desconectado, se considerará como un equipo energizado Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061721 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-12 08:55 | 2022-07-12 08:56 |  | 2022-07-12 08:55 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará relleno de aceite al transformador y al CDBC asociado al T-1 de S/E Colchagua, ya que se encuentran peligrosamente con bajo nivel de aceite. Considera precaución, no reconectar los interruptores 52BT y 52CT1 en S/E Colchagua. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715RO | Neomante | 715 | Transformadores2D | COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061730 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-12 08:55 | 2022-07-12 10:24 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará relleno de aceite al transformador y al CDBC asociado al T-1 de S/E Colchagua, para evitar riesgo de operación por bajo nivel de aceite. Considera precaución, no reconectar los interruptores 52BT y 52CT1 en S/E Colchagua. |  |  | -1 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Neomante | 320 | Transformadores3D | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°5 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Desconexión / Intervención | 2022059881 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-12 08:56 | 2022-07-12 16:11 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo requiere desconectar el ATR5 para realizar el mantenimiento de los desconectador 89JT5-2 y 89JT5-3 en S/E Pozo Almonte para Las condiciones requeridas para la actividad son: 89 JT5-1 Abierto y bloqueado. 89 JR1-3 Abierto y bloqueado 89 JT2-3 Abierto y bloqueado 89 J1-3 Abierto y bloqueado 89 HT5-1 Abierto y bloqueado 89 HT5-2 Abierto y bloqueado. 89HS Abierto 89H3-1 Abierto 89H3-2 Abierto 52H3 Abierto 52JT5 abierto 52HT5 abierto A disposición del Jefe de Faena: • 89JT5-3 • 89JT5-2 No hay interrupción de suministros a Cerro Colorado. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060305 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 09:21 | 2022-07-12 18:24 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Maitencillo, Proyecto reemplazo TT/PP JT2, Se realizara el levantamiento de los circuitos de control de Transformador de potencial Paño JT2 1.) Se revisara la salida de los circuitos desde la caja de agrupamiento 2.) se seguirá el recorrido de los circuitos por el interior de las canaletas donde tendremos que levantar algunas tapas. 3.) se revisara la llegada de los circuitos a sala eléctrica para verificar el ingreso a esta. 4.) esta inspección se levantara por medio visual y fotográfico. 5.) Se revisaran visualmente los armarios de la llegada de los circuitos que se encuentran al interior de sala eléctrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Bastidor Protecciones Paño JT2 Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Armario de agrupamiento de TT/PP JT2 Delimitar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Tablero de control Paño JT2 Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060710 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 10:50 | 2022-07-12 14:27 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568RO | Neomante | 1568 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060712 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 10:50 | 2022-07-12 14:27 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT3 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060715 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-12 10:50 | 2022-07-12 14:27 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT7 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3025 | Transformadores2D3025DF | Neomante | 3025 | Transformadores2D | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061803 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-12 12:53 | 2022-07-12 16:19 |  |  |  | DF | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bombas por retiro de agua en canaletas auxiliares, considera la desconexión del T-2 y Barra de MT de S/E Alcones. Para realización de trasferencias de cargas desde el 52E1 Cto Mallermo al 52E Cto Pichilemu ambos de S/E Alcones, se realizarán el bloqueo de la protección residual de ambos circuitos, mientras se realizan las maniobras de trasferencia de y normalización. |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores2D3447 | Transformadores2D3447DP | Neomante | 3447 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059849 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-13 09:35 | 2022-07-13 18:39 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Central Chuyaca. (PT 3197 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285RO | Neomante | 285 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060722 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 10:20 | 2022-07-13 12:48 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT3 de S/E Coloso |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Transformadores3D286 | Transformadores3D286RO | Neomante | 286 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060723 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 10:20 | 2022-07-13 12:48 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el 52JT4 de S/E Coloso |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432RO | Neomante | 1432 | Transformadores2D | BOOSTER 69/4.16 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022060727 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 11:35 | 2022-07-13 12:48 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1, 52BT2. S/E Lixiviación: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3, y 52B4. S/E Booster: No reconectar 52BT1, NR 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058640 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-13 12:50 | 2022-07-13 17:53 |  |  |  | RO | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección general equipo GIS, S/E Diego de Almagro: Inspección equipo GIS JT6 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la Zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396FE | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002628 | externo |  |  | 2022-07-13 21:21 | 2022-07-14 10:52 |  |  |  | FE | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Interrupción con Reconexión Automática sin éxito de 52B4 SE Duqueco LTx 66kV Duqueco-Faenas Pangue, dejando sin energía a SE Santa Bárbara y 52C8 Ralco SE Faenas Pangue. | Sin energía S/E Santa Barbara y 52C8 Ralco en S/E Faenas Pangue. Causa: Interrupción línea 66kV Duqueco - Faenas Pangue (52B4). |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3280 | Transformadores2D3280DF | Neomante | 3280 | Transformadores2D | CALDERA 110/23KV 40MVA 2 | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | Informe Fallas | 2022002972 | interno |  |  | 2022-07-14 03:54 | 2022-07-15 02:37 |  |  |  | DF | 22.7167 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de la SE Caldera, afectando los consumos de del T2 de la misma S/E que es propiedad de Econssa. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111FE | Neomante | 1111 | Transformadores2D | LAS TORTOLAS 220/23KV 40MVA | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Informe Fallas | 2022003126 | externo |  |  | 2022-07-14 07:33 | 2022-07-14 09:56 |  |  |  | FE | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Protecciones operadas pertenecen a empresa de transmisora CELEO REDES quién emite Informe de Falla |  | Apertura intempestiva de línea 220kV Polpaico-Las Tortolas - Los Maitenes | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022061523 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-14 08:22 | 2022-07-15 05:10 |  |  |  | DP | 20.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E OLAP Abierto y a disposición jefe faena: 89BT2-1 S/E OLAP Abierto: 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 1
511 | Transformadores2D487 | Transformadores2D487DF | Neomante | 487 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 1 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022062786 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-14 09:41 | 2022-07-14 13:26 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria: Abierto 52JT1; S/E Candelaria: Abierto 89JT1. |  |  | 0 | 1 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060924 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 09:52 | 2022-07-15 18:40 |  |  |  | RO | 32.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación emisión de TRIP indeseado a 86T., S/E Diego de Almagro: Evaluación de control asociada a protecciones internas del ATR4 por falla ocurrida el día 09-06-2022. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios de control asociados al Transformador N°4. Delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23RO | Neomante | 23 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060925 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 09:54 | 2022-07-15 15:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., SE Diego de Almagro: Retiro de cuadro de alarmas y revisión de fuente de alimentación con motivo de atender anormalidad falla en cuadro de alarmas Mauell ME-3010 asociado al ATR3-4.,-ANORMALIDAD SAP M1:10084925 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor N°4 Sala comando y bastidor ATR3-4 en sala de control. Delimitación zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060925 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 09:54 | 2022-07-15 15:30 |  |  |  | RO | 29.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., SE Diego de Almagro: Retiro de cuadro de alarmas y revisión de fuente de alimentación con motivo de atender anormalidad falla en cuadro de alarmas Mauell ME-3010 asociado al ATR3-4.,-ANORMALIDAD SAP M1:10084925 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidor N°4 Sala comando y bastidor ATR3-4 en sala de control. Delimitación zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178RO | Neomante | 178 | Transformadores3D | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060293 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 10:31 | 2022-07-14 12:48 |  |  |  | RO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | PT 3386 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Neomante | 294 | Transformadores3D | ESCONDIDA 220/13.8/6.9 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022061645 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-14 12:05 | 2022-07-14 17:08 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Subestación Escondida abierto y a disposición jefe faena: 89JT1-1, 52JT1, 52B1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D1108 | Transformadores2D1108DF | Neomante | 1108 | Transformadores2D | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2022062819 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-14 12:36 | 2022-07-14 18:33 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria: Abierto 52JT1; S/E Candelaria: Abierto 89JT1. |  |  | 0 | 1 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285RO | Neomante | 285 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060303 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 14:40 | 2022-07-14 15:40 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | PT 3381 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693FE | Neomante | 693 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.2KV 2.6MVA 1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Informe Fallas | 2022002673 | externo |  |  | 2022-07-14 15:37 | 2022-07-14 16:08 |  |  |  | FE | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Amarras cortadas en estructura numero 37, linea Victoria - Traiguén |  | Amarras cortadas en estructura numero 37, linea Victoria - Traiguén | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286RO | Neomante | 286 | Transformadores2D | PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060314 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-14 15:41 | 2022-07-14 18:05 |  |  |  | RO | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PT 3383 registro interno STS |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D26 | Transformadores2D26DP | Neomante | 26 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061661 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-14 22:04 | 2022-07-28 09:43 |  |  |  | DP | 323.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reparacion en turbina a gas TG1A requieren movimientos de carga e hizaje mediante grúa en sector transformador principal de la unidad TG1A. (Precacución de seguridad de las personas y equipos) |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002666 | externo |  |  | 2022-07-15 01:14 | 2022-07-15 02:27 |  |  |  | FE | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 66 kV Maule - Parral Propiedad de CGE dejando sin suministro SE Longaví | Operación automática de la LT 66 kV Maule - Parral Propiedad de CGE dejando sin suministro SE Longaví |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063063 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-15 07:58 | 2022-07-15 11:53 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Inhabilitación de las señales de TRIP de los termómetros electromecánicos Q26 - 49W1 - 49W2 y 49W3 de las unidades N°1 - 2 - 3 y R del Transformador N°1.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
1683 | Transformadores3D365 | Transformadores3D365RO | Neomante | 365 | Transformadores3D | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063064 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-15 07:58 | 2022-07-15 11:53 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Inspección, secado y sellado de termómetro temperatura de aceite del Auto Transformador 1 fase 2, por humedad en su interior.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico ATR1, 230/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona de trabajo. Abrir o bloquear Vías de Trip en los termómetros del TR1, será solicitado a personal de sistemas de control.- |  |  | -1 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DF | Neomante | 225 | Transformadores2D | EL EMPALME 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063067 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-15 08:15 | 2022-07-15 13:00 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603DRO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063069 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-15 08:57 | 2022-07-15 16:15 |  |  |  | DRO | 7.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DF | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/24KV 8MVA | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022002679 | interno |  |  | 2022-07-15 09:58 | 2022-07-16 03:11 |  |  |  | DF | 17.2167 | 1 | 0 | 0 | A las 09:58 horas, Cliente informa sin tensión sus instalaciones Barra 23 kV Dos Amigos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
596 | Transformadores2D745 | Transformadores2D745RO | Neomante | 745 | Transformadores2D | LOS LAGOS 66/13.8KV 11-16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059634 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-15 10:16 | 2022-07-15 12:34 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | (PT 3391 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14RO | Neomante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060923 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-15 10:30 | 2022-07-15 15:00 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de compresor en interruptor 52KT5. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DF | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Informe Fallas | 2022002692 | interno |  |  | 2022-07-15 11:24 | 2022-07-15 16:52 |  |  |  | DF | 5.4667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se realizaban trabajos de lavados de aislación según solicitud 2022061431, la central PFV Santa Isabel se encontraba en servicio y generando 85 MW. |  | Error operacional durante trabajos de lavados de aislación generan el ingreso de agua en gabinete de control provocando la desconexión forzada Transformador 220/23 kV por operación de relé 86T. | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061630 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-15 12:25 | 2022-07-24 18:00 |  |  |  | DP | 221.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Montaje nuevo ATR7 Unidad 2. Instalación de estructura y equipo PR 154KV Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DF | Neomante | 193 | Transformadores2D | DOS AMIGOS 110/24KV 8MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063151 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-15 16:10 | 2022-07-16 03:11 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido, normal; mcc en desconectador energizado., S/E Dos Amigos: Reemplazo 89HT1-F y medidas de protocolo al transformador 1 ,debido operación desconectador fusible 89HT1-F Restricciones: Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV Dos Amigos-Minera Dos Amigos, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Dos Amigos y Barra 23 kV-Dos Amigos o L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1 lado desconectador fusible 89HT1-F. - - Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRET lado de 23 de transformador. . . |  |  | -5 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Neomante | 1144 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 5MVA 5 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002694 | externo |  |  | 2022-07-15 22:22 | 2022-07-15 22:33 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | INCAHUASI 110/23KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002702 | externo |  |  | 2022-07-16 07:29 | 2022-07-16 07:53 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | PDS por fallas aguas arriba de instalaciones de CGET, esto por la apertura por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociado a la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo propiedad de Transelec. Afectando consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DF | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002706 | interno |  |  | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-16 19:23 |  |  |  | DF | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática relé maestro TR02 (Disparo Alivio Presión Súbita). | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Neomante | 322 | Transformadores3D | SULFUROS 220/69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022059132 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-16 12:01 | 2022-07-24 17:28 |  |  |  | DP | 197.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC Transformador N°1 Sulfuros |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3288 | Transformadores2D3288FE | Neomante | 3288 | Transformadores2D | CENTRAL EOLICA ALENA 154/33 KV 100 MVA 1 | AR ALENA SPA | Informe Fallas | 2022002746 | externo |  |  | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 14:16 |  |  |  | FE | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52AT1 SE ALENA Por falla ocurrida en linea 154kV conexion en Tap OFF Coyanco. | Falla en línea 154KV Charrua- Los ángeles. |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002733 | externo |  |  | 2022-07-17 08:41 | 2022-07-17 09:05 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 08:41 sin energía SE Negrete debido a interrupción de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, simultáneamente ocurre la interrupción del 52B1 en SE P.E. Los Buenos Aires. 08:43 se da aviso al Coordinador, distribuidora Frontel. 08:48 En coordinación con CGE se cierra el interruptor 52B2 en SE Duqueco línea a SE Los Ángeles N°2. 08:50 En coordinación con CGE se procede al cierre del 52B1 en SE Duqueco línea a SE Los ANGELES N°1. 08:50 Se da aviso a Frontel sobre la recuperación de sus consumos en SE Los Ángeles. 09:04 En coordinación con CGE se procede al cierre del 52B1 en SE Nahuelbuta recuperando los consumos en SE Negrete. 09:31 CGE informa cerrado el 52B1 en SE P.E. Los Buenos Aires. 09:21 en coordinación con CGE se procede a la apertura del 52B1 en SE Nahuelbuta. |  | Interrupción LAT 154KV Charrúa - Los Ángeles e interrupción del 52B1 en SE Parque Eólico Buenos Aires propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
855 | Transformadores2D197 | Transformadores2D197RO | Neomante | 197 | Transformadores2D | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063387 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-07-17 12:42 | 2022-07-17 15:02 |  |  |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19RO | Neomante | 19 | Transformadores3D | CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062618 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-17 22:16 | 2022-07-18 01:41 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154 kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 kV y Protección 87B2 de 154 kV ( bloqueada) |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133RO | Neomante | 133 | Transformadores3D | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062618 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-17 22:16 | 2022-07-18 01:41 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reparación de conductores de cables de control dañados en trincheras del Patio 154 kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa o Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA08, CHA-Abanico o Paño Línea LA06, CHA-Chillán o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa o Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87B1 de 154 kV y Protección 87B2 de 154 kV ( bloqueada) |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061307 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-18 08:29 | 2022-07-18 18:27 |  |  |  | RO | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1460 | Transformadores2D1666 | Transformadores2D1666RO | Neomante | 1666 | Transformadores2D | TAP OFF 538 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062626 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 09:08 | 2022-07-18 09:42 |  |  |  | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 538 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1459 | Transformadores2D1665 | Transformadores2D1665RO | Neomante | 1665 | Transformadores2D | TAP OFF 537 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062625 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 09:43 | 2022-07-18 10:11 |  |  |  | RO | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 537 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | Transformadores2D2568 | Transformadores2D2568RO | Neomante | 2568 | Transformadores2D | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060799 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:04 | 2022-07-18 12:35 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-03456 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
1456 | Transformadores2D1662 | Transformadores2D1662RO | Neomante | 1662 | Transformadores2D | TAP OFF 534 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062621 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:11 | 2022-07-18 14:38 |  |  |  | RO | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 534 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1457 | Transformadores2D1663 | Transformadores2D1663RO | Neomante | 1663 | Transformadores2D | TAP OFF 535 69/4.16 KV 12.5MVA 1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062623 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:11 | 2022-07-18 10:54 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 535 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
1458 | Transformadores2D1664 | Transformadores2D1664RO | Neomante | 1664 | Transformadores2D | TAP OFF 536 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022062624 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 10:11 | 2022-07-18 10:53 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Tap Off 536 No Reconectar 52BT1 S/E OGP1 No Reconectar 52BL2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18RO | Neomante | 18 | Transformadores3D | CARDONES TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062545 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 11:08 | 2022-07-18 18:27 |  |  |  | RO | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructuras altas (marcos de barra, marcos de línea, etc.), S/E Cardones: SZA0009-A DOBLE VINCULACION: Montaje de puntin en pilar N°1 para el paño HT2 110kV,camiones y vehículos no transitaran por canaletas Restricciones: Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002792 | externo |  |  | 2022-07-18 11:28 | 2022-07-18 11:48 |  |  |  | FE | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de la Línea 66kV Parral-Cauquenes propiedad de CGE dejando sin suministro la SE Paso Hondo | Operación Automática de la Línea 66kV Parral-Cauquenes propiedad de CGE dejando sin suministro la SE Paso Hondo |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290RO | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060826 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-18 14:25 | 2022-07-18 16:21 |  |  |  | RO | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-03521 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061690 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-19 07:34 | 2022-07-19 18:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JT3.,2) Montaje de nuevas estructuras, interruptor (Polos A, B, C y accesorios).,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061690 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-19 07:34 | 2022-07-19 18:55 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo 52JT3,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JT3.,2) Montaje de nuevas estructuras, interruptor (Polos A, B, C y accesorios).,3) Paño JT3 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de Trabajo Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JT3 Inspección ITO y Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061308 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-19 08:30 | 2022-07-20 |  |  |  | RO | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1157 | Transformadores2D1236 | Transformadores2D1236DP | Neomante | 1236 | Transformadores2D | CENTRAL LA CEBADA 220/33KV 120MVA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Desconexión / Intervención | 2022059631 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-19 08:52 | 2022-07-19 11:08 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Transformador de Poder S/E La Cebada: Abiertos 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 52E3, 89E3. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16RO | Neomante | 16 | Transformadores3D | CARDONES TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058658 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-19 15:26 | 2022-08-07 20:00 |  |  |  | RO | 460.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Cardones: Proyecto SZA0009-A DOBLE VINCULACION:Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones menores, obras civiles menores y fabricación tapas de canaletas nuevo proyecto. Camiones y vehículos no cruzaran canaletas. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3424 | Transformadores2D3424FE | Neomante | 3424 | Transformadores2D | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 [EN_REVISION] | AR PUELCHE SUR SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002805 | externo |  |  | 2022-07-20 02:12 | 2022-07-20 10:12 |  |  |  | FE | 8 | 0 | 0 | 0 | El parque eólico Puelche Sur encontraba generando 46 MW al momento de la falla. y las instalaciones de Puelche Sur se encuentran en pruebas de puesta en servicio según las solicitudes 2022048352, 2022046330 y 2022037774. |  | Evento coincidente con falla externo LT 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2 provoca la desconexión forzada del transformador 220/33 kV de la subestación Puelche Sur por operación de la protección diferencial (87T). | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3359 | Transformadores2D3359DF | Neomante | 3359 | Transformadores2D | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022064148 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-20 07:24 | 2022-07-20 19:03 |  |  |  | DF | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Trafo principal 220 /33 kV para dar condición segura por retiro de Transformador Zig Zag 33 kV para reparación de mufas. Actualmente indisponible con IL 973. Se debe desenergizar debido a que para hacer retiro del Transformador Zig Zag, éste debe pasar por debajo de zona energizada. |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores2D3358 | Transformadores2D3358DF | Neomante | 3358 | Transformadores2D | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | Desconexión / Intervención | 2022064155 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-20 07:24 | 2022-07-21 19:03 |  |  |  | DF | 35.65 | 0 | 0 | 0 | Retiro de transformador zig zag 33 kV para reparar mufas dañadas, trabajos relacionados con SDCF 2022064148 para desenergizar el Transformador Principal para hacer el retiro de este para evitar cercanía con instalaciones energizadas y SDCF 2022064153 por indisponibilidad del Parque Eólico Los Olmos. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061309 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-20 08:21 | 2022-07-20 13:10 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1577 | Transformadores2D1419 | Transformadores2D1419RO | Neomante | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022062241 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 08:30 | 2022-07-20 13:12 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU1 |  |  | 0 | 0 | 0
1578 | Transformadores2D1420 | Transformadores2D1420RO | Neomante | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2022062245 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 08:30 | 2022-07-20 13:12 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: Señalizar y No reconectar 52JU2 |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | Transformadores2D1616 | Transformadores2D1616RO | Neomante | 1616 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063137 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 10:19 | 2022-07-20 12:57 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos no se requieren condiciones operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067RO | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060828 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 10:34 | 2022-07-20 13:29 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | FAENAS SE EJECUTARÁN EN JORNADA DIURNA CON AVISO DE SUSPENSIÓN DIARIA, DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO. PT 2022-03520 REGISTRO INTERNO DE STS. |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88RO | Neomante | 88 | Transformadores2D | CABILDO 110/25KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063162 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-20 12:14 | 2022-07-20 13:15 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Muestras tomadas para verificaciones posteriores a la puesta en servicio del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332DP | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022059211 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 09:07 | 2022-07-21 10:29 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3. |  |  | -143 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061310 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-21 09:15 | 2022-07-21 18:00 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022057948 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-03 06:30 | 2022-08-01 | 2022-07-21 10:29 |  | S | RO | 253.5167 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022048168. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063749 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 10:05 | 2022-07-21 17:48 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Pan de Azúcar: Investigación y pruebas por fallas, determinación de anomalías, revisión de circuitos de refrigeración CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, ITM N°1 Interruptor abierto y a disposición jefe de faena (SS.AA Compensación) - Subestación P. Azúcar, ITM N°10 Interruptor abierto e inmovilizado (Alimentación grupo emergencia) - |  |  | 0 | 0 | 1
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | PUNTA DE CORTES 154/69KV 60MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063643 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 16:40 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona. Sin consumos finales afectados. Los conusmos asociados al transformador N°2 serán respaldados desde el T1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BR |  |  | 0 | 0 | 1
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002817 | externo |  |  | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Interrupción simultánea de las líneas 66 kV Angol - Collipulli y Victoria - Collipulli. | 0 | 0 | 0
477 | Transformadores2D3022 | Transformadores2D3022FE | Neomante | 3022 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002817 | externo |  |  | 2022-07-21 10:09 | 2022-07-21 10:14 |  |  |  | FE | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Interrupción simultánea de las líneas 66 kV Angol - Collipulli y Victoria - Collipulli. | 0 | 0 | 0
687 | Transformadores3D333 | Transformadores3D333DP | Neomante | 333 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022059212 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 10:30 | 2022-07-21 11:11 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063751 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 17:49 | 2022-07-21 18:15 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Pan de Azúcar: Investigación y pruebas por fallas, determinación de anomalías, revisión de circuitos de refrigeración CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Azúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Azúcar, ITM N°12 Interruptor Abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) - |  |  | 0 | 0 | 1
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | CENTRAL EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-21 19:26 | 2022-07-22 02:39 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la verificación de protecciones mecánicas del trafo, considera: pruebas de control de protecciones propias; Bucholz; termómetro; termostato; imagen térmica, circuitos de refrigeración, válvula de sobrepresión, otras, se comprobará la actuación y su señalización en el cuadro de alarmas y SCADA. |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | Neomante | 1100 | Transformadores2D | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060577 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-22 00:20 | 2022-07-23 07:14 |  |  |  | DP | 30.9 | 0 | 0 | 0 | Inspección anual de Turbina. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061311 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-22 08:11 | 2022-07-22 15:33 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9RO | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063773 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-22 08:56 | 2022-07-22 09:28 |  |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Se utilizará pértiga telescópica con instrumento faseador inalámbrico. |  |  | 0 | 0 | 0
1571 | Transformadores2D1446 | Transformadores2D1446DF | Neomante | 1446 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065207 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-22 10:19 | 2022-07-22 14:41 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | trabajo requiere : Abiertos Interruptores 52G1, 52G2,52G3 y 52G4. Abierto SS/AA G.Motors Abierto 89BT2. No reconectar 52B1 |  |  | 0 | 1 | 0
1634 | Transformadores2D3037 | Transformadores2D3037RO | Neomante | 3037 | Transformadores2D | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062793 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-22 11:31 | 2022-07-22 11:57 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el cambio de ajuste en la regulación del CDBC del Transformador con la finalidad de mejorar el voltaje en la barra de 15KV N°2 en S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | SAN BERNARDO 110/12KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063962 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-23 00:47 | 2022-07-23 04:28 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Neomante | 938 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063963 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-23 02:35 | 2022-07-23 11:20 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por barra auxiliar al Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP_E | Neomante | 748 | Transformadores2D | OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2022059792 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-23 07:35 | 2022-07-23 18:58 |  |  |  | DP_E | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro estos quedarán respaldado a través del Transformador N°1 y N° 3 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP_E | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064241 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-23 12:20 | 2022-07-24 18:00 |  |  |  | DP_E | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 1 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de limpieza manual de aisladores asociados a las barras 1 y 2 de S/E Puerto Patache, por altos niveles de contaminación en aisladores. Solicitud N° 2022064226. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP_E | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064247 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-23 12:20 | 2022-07-24 18:00 |  |  |  | DP_E | 29.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 2 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de limpieza manual de aisladores asociados a las barras 1 y 2 de S/E Puerto Patache, por altos niveles de contaminación en aisladores. Solicitud N° 2022064226. |  |  | 0 | 0 | 0
436 | Transformadores2D408 | Transformadores2D408FE | Neomante | 408 | Transformadores2D | QUILMO 66/33KV 8-10 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2022002832 | externo |  |  | 2022-07-23 18:22 | 2022-07-23 20:21 |  |  |  | FE | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan deja sin suministro a SSEE QUILMO | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D2916 | Transformadores2D2916FE | Neomante | 2916 | Transformadores2D | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2022002833 | externo |  |  | 2022-07-23 18:22 | 2022-07-23 20:21 |  |  |  | FE | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan deja sin suministro a SSEE QUILMO II |  | Falla Externa en LAT 66 kV CGE Charrua Chillan deja sin suministro a SSEE QUILMO 2 | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063455 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-23 23:00 | 2022-07-24 11:40 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Neomante | 1033 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 30MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022057591 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 00:45 | 2022-07-24 14:21 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán transferidos mediante sistema de MT hacia otras instalaciones de la zona. Trabajos asociados a SD 2022057587 |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061394 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 00:52 | 2022-07-24 14:45 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP_E | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059770 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 02:00 | 2022-07-24 17:17 |  |  |  | DP_E | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Iquique correspondientes a S/E Alto Hospicio, S/E Cerro Dragon, S/E Palafitos, S/E Cóndores y S/E Pacifico quedaran respaldadas desde línea provisoria 110 kV Pozo Almonte- Cóndores- Pacífico. SD relacionada: 2022059785 S/E Parinacota |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP_E | Neomante | 314 | Transformadores3D | PARINACOTA 220/69/13.8 KV 4U | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059785 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 02:00 | 2022-07-24 17:22 |  |  |  | DP_E | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Arica correspondientes a S/E Parinacota, S/E Quiani, S/E Chinchorro, S/E Pukara quedaran respaldadas desde S/E Tap off Quiani. SD relacionada: 2022059770 S/E Cóndores |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Neomante | 123 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063536 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:04 | 2022-07-24 07:23 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 de SE Las Encinas para realizar faenas de mantenimiento y normalización de puntos con temperatura en barra de 66 kV. Consumos asociados a SE Las Encinas serán previamente transferidos a través de redes de media tensión de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | Transformadores2D125 | Transformadores2D125DP | Neomante | 125 | Transformadores2D | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:04 | 2022-07-24 07:23 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 de SE Las Encinas para realizar faenas de mantenimiento y normalización de puntos con temperatura en barra de 66 kV. Consumos asociados a SE Las Encinas serán previamente transferidos a través de redes de media tensión de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP_E | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063282 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:37 | 2022-07-24 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 2 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de sistema de control, protecciones, telecomunicaciones y equipos primarios asociados al seccionamiento de la línea de 220kV Tarapacá - Cóndores y PES de los paños J1, J2 y J3 de S/E Puerto Patache. Solicitud N° 2022062645. |  |  | -10 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP_E | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063283 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-24 04:37 | 2022-07-24 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 220/23kV N° 1 de S/E Patillos, asociada a desconexión de las barras 220kV sección 1 y 2 de S/E Puerto Patache por trabajos de sistema de control, protecciones, telecomunicaciones y equipos primarios asociados al seccionamiento de la línea de 220kV Tarapacá - Cóndores y PES de los paños J1, J2 y J3 de S/E Puerto Patache. Solicitud N° 2022062645. |  |  | -12 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064429 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 05:20 | 2022-07-24 17:32 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de S/E Placilla, los consumos asociados serán transferidos hacia otras instalaciones por medio de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064537 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 05:30 | 2022-07-24 05:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir los consumos de S/E Nancagua hacia S/E Portezuelo vía microcorte entre las 05:30 y 05:33 hrs. (cambio de topología). Esto relacionado con las 2022064516 - 2022064519. |  |  | 0 | 0 | 1
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059633 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 07:56 | 2022-07-24 14:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones del paño JT1 serán transferidas íntegramente al paño J4. |  |  | -9 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064540 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-24 17:30 | 2022-07-24 17:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferir los consumos de S/E Nancagua hacia S/E San Fernando vía microcorte entre las 17:30 y 17:33 hrs (normalización de topología). Esto relacionado con las 2022064516 - 2022064519. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | Transformadores2D357 | Transformadores2D357DP | Neomante | 357 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5-12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063966 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-25 00:48 | 2022-07-25 06:08 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061314 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-25 09:09 | 2022-07-25 18:23 |  |  |  | RO | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DF | Neomante | 1658 | Transformadores2D | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2022065558 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-25 10:35 | 2022-07-25 11:50 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | S/E TO Sairecabur: Abierto/bloqueado 52HT1 y Cerrado/bloqueado 89HT1-T. (Consumos de TO Sairecabur quedan alimentados de Trafo 110/ |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores2D3421 | Transformadores2D3421DP | Neomante | 3421 | Transformadores2D | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 [EN_REVISION] | AR VALLE ESCONDIDO SPA | Desconexión / Intervención | 2022064755 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-25 11:05 | 2022-07-25 11:06 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en periodo de pruebas de puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1580 | Transformadores2D2547 | Transformadores2D2547RO | Neomante | 2547 | Transformadores2D | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063624 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-25 13:58 | 2022-07-25 17:29 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | PT N° 3697 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022002856 | externo |  |  | 2022-07-25 17:11 | 2022-07-25 19:09 |  |  |  | FE | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Distribuidora Coopelan se ve afectada por perdida de suministro eléctrico debido a que interruptor 52TU2-1 se ve afectado por apertura intempestiva de interruptor 52J3 en S/E Rucue que alimenta la línea 220Kv Mampil-Rucue. | . |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304FE | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002852 | externo |  |  | 2022-07-25 17:13 | 2022-07-25 19:32 |  |  |  | FE | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | A las 17:13 hrs queda sin energía la S/E Las Juntas por falla en la línea de 220 kV Mampil Rucue, propiedad de terceros. Además salen de servicio la Central Aillin en pruebas con 1,8 MW y Llauquereo con 1,7 MW. |  | LA S/E Las Juntas queda sin energía por falla en la línea Mampil Rucue, propiedad de terceros | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356DP | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063967 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 02:57 | 2022-07-26 09:00 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022064044 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 08:23 | 2022-07-26 09:40 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2022064047. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061315 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-26 08:28 | 2022-07-26 12:58 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194RO | Neomante | 194 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/110KV 48MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062822 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 08:54 | 2022-07-29 21:20 |  |  |  | RO | 84.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Calicatas en patios de AT, S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52HT1 asociado a Linea110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1: Levantamiento de Fundación Existente del 52HT1. ,Nota: Trabajos se realizarán a nivel de piso, excavaciones manuales.,1) Medición de dimensiones globales de fundación (se realizará una excavación en los bordes de la fundación).,2) Medición de distancia entre los ejes de los pernos de la fundación.,3) Medición de coronamiento de la fundación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Excavaciones en fundaciones 52HT1 Delimitación de zona de trabajo con cadenas plásticas y conos Utilizar cadenas plásticas y conos |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064556 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 09:03 | 2022-08-09 09:18 |  | 2022-07-27 16:27 |  | RO | 31.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo Banco ATR N°7 unidad 2, retiro y tendido de conductores de control (Trabajos a nivel de piso, conductores se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT7-Concepción o paño seccionador AS2-Concepción o paño línea LA4, CON-Charrúa o paño línea LA3, CON-San Vicente 1 o paño línea LA6, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287FE | Neomante | 287 | Transformadores3D | CONDORES 220/115/13.8 KV N° 1 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | Informe Fallas | 2022002864 | externo |  |  | 2022-07-26 09:06 | 2022-07-26 09:36 |  |  |  | FE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache propiedad TRANSELEC. | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063620 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 10:16 | 2022-07-26 13:30 |  |  |  | RO | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Apoyo a medición de descargas parciales a en equipos de los paños GIS J5, J7, J8 y J13. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Neomante | 1425 | Transformadores2D | ANTUCOYA 220/23 KV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención | 2022064036 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 10:19 | 2022-07-29 12:58 |  |  |  | DP | 74.65 | 0 | 0 | 0 | En S/E Antucoya: Apertura de 52JT1, 89JT1-1 y 52ET1 |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DF | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022002868 | interno |  |  | 2022-07-26 11:48 | 2022-07-26 11:49 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Personal en terreno ejecutando trabajos asociados al SI 2022060176 ocasionó la operación indeseada del interruptor 52BT3 en SE La Unión. | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Neomante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065085 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-26 13:03 | 2022-07-26 18:58 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063260 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 13:03 | 2022-07-26 15:17 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E El Salado: Revisión de variables de Control y Protección según Protocolos de Auditoria Paño HT1 PS1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Barra 110 kV-El Salado y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 1 Bloquear Trips _S1 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246RO | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064653 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 14:35 | 2022-07-26 17:14 |  |  |  | RO | 2.65 | 0 | 0 | 0 | SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. 87T1 (GE-T60), PROT. BT1 (GE-D30), PROT. ET1 (GE-F60), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN Registro Interno PT 2022-03752 ¦ |  |  | 0 | 0 | 0
1455 | Transformadores2D1661 | Transformadores2D1661RO | Neomante | 1661 | Transformadores2D | TAP OFF 003 69/0.48 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022065134 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 16:23 | 2022-07-26 17:42 |  |  |  | RO | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | SE 5300 No reconectar 52BT, 52CT |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DRO | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066241 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-26 20:50 | 2022-07-27 02:20 |  |  |  | DRO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19675. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DRO | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066244 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-26 20:50 | 2022-07-27 02:20 |  |  |  | DRO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19675. |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060664 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 06:30 | 2022-07-27 07:10 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2022060665. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060665 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 07:14 | 2022-07-28 16:59 |  | 2022-07-28 16:17 |  | RO | 33.05 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizadas las maniobras de la solicitud 2022060664, la fase B del ATR-2 estará rotada por la unidad de reserva. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2 (fase B) abierto y bloqueado. Trabajos coordinados con TEN vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Transformadores3D240 | Transformadores3D240DP | Neomante | 240 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022064048 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 07:46 | 2022-07-27 08:39 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2022064047. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061316 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-27 08:49 | 2022-07-27 12:00 |  |  |  | RO | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853RO | Neomante | 853 | Transformadores2D | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065151 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 10:02 | 2022-07-27 12:17 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03791 ¦ Se bloqueará operación de protecciones mecánicas de T1, junto con operación de rele 86T1. Protecciones 87T1 y 21T1 quedarán en servicio protegiendo el transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062879 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 10:30 | 2022-07-27 18:37 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062887 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 10:30 | 2022-07-27 18:37 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292RO | Neomante | 292 | Transformadores2D | EL SALADO 110/24KV 15MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063492 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 11:30 | 2022-07-27 12:43 |  |  |  | RO | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, S/E El Salado: Revisión de variables de Control y Protección según Protocolos de Auditoria Paño HT1 PS2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Barra 110 kV-El Salado y Barra 23 kV-El Salado y L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Salado, Paño HT1, Protección Sistema 2 Bloquear Trips _S2 Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1. Subestación El Salado, Armario paño HT1 Delimitar zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 6 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063491 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 13:23 | 2022-07-27 19:36 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842RO | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065017 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 13:46 | 2022-07-27 16:30 |  |  |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | (PT 3789 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1618 | Transformadores3D373 | Transformadores3D373RO | Neomante | 373 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064395 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 15:11 | 2022-07-27 17:06 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN UNA SOLA JORNADA. SE CONSIDERA DOS DÍAS POR CONDICIONES CLIMATICAS. SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT. 87T1; 50/50N; 51/51N (SIEMENS 7UT86) QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. Registro interno PT 2022-03768 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Neomante | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022063325 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:00 | 2022-08-01 01:40 |  |  |  | DP | 105.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y Saneamiento de cargador de batería N°1 (existente). Tendido de circuitos de control (Patio) |  |  | 0 | 0 | 1
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Neomante | 1633 | Transformadores2D | SULFUROS 220/69 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022063645 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:00 | 2022-07-31 16:11 |  |  |  | DP | 96.1833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada y de control de sistema de protecciones (Ej: 87T, 50BF) |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Neomante | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022063646 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:00 | 2022-08-01 01:40 |  |  |  | DP | 105.6667 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de nuevo ducto de barra N°2 Termino constructivo y habilitación de nuevo Switchgear 0752-SG-001. Traslado de cargas a nueva barra N°2. Pruebas Scada, tendido de cables de control y pruebas de protecciones. Desconexión y Saneamiento de celdas EATON provisorias. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3356 | Transformadores2D3356DF | Neomante | 3356 | Transformadores2D | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA [EN_REVISION] | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA [En_Revision] | Informe Fallas | 2022002884 | interno |  |  | 2022-07-27 16:11 | 2022-08-05 13:54 |  |  |  | DF | 213.7167 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio por operación automática de protección diferencial del transformador. | Fuera de servicio por operación automática de protección diferencial del transformador. |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064403 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 16:27 | 2022-08-09 09:18 |  | 2022-08-04 09:08 |  | DP | 184.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Montaje nuevo ATR7 Unidad 2. Instalación de estructura y equipo PR 154KV Unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco ATR N°7, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -26 | 0 | 1
1619 | Transformadores3D374 | Transformadores3D374RO | Neomante | 374 | Transformadores3D | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064398 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 17:06 | 2022-07-27 18:57 |  |  |  | RO | 1.85 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN UNA SOLA JORNADA. SE CONSIDERA DOS DÍAS POR CONDICIONES CLIMATICAS. SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. PROT.PROT. 21/21N; 50/50N; 51/51N; 67/67N (SIEMENS 7SA87) 87T (SIEMENS 7UT86) QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. Registro interno PT 2022-03771 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064556 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-26 09:03 | 2022-08-09 09:18 | 2022-08-09 09:18 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo Banco ATR N°7 unidad 2, retiro y tendido de conductores de control (Trabajos a nivel de piso, conductores se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT7-Concepción o paño seccionador AS2-Concepción o paño línea LA4, CON-Charrúa o paño línea LA3, CON-San Vicente 1 o paño línea LA6, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545DP | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Desconexión / Intervención | 2022064879 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-27 18:56 | 2022-07-28 00:52 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo, solicitados por el CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434FE | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022002892 | externo |  |  | 2022-07-28 00:15 | 2022-07-28 07:11 |  |  |  | FE | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52HT4 producto de sismo en la zona | Apertura Interruptor 52HT4 producto de sismo en la zona |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443FE | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Informe Fallas | 2022002895 | externo |  |  | 2022-07-28 00:15 | 2022-07-29 01:25 |  |  |  | FE | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta alarma de válvula alivio presión y ocasiona actuación de función 86T. | opera válvula alivio presión y ocasiona actuación de función 86T. |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3273 | Transformadores2D3273DF | Neomante | 3273 | Transformadores2D | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | TSGF SPA | Informe Fallas | 2022002904 | interno |  |  | 2022-07-28 00:16 | 2022-07-28 02:52 |  |  |  | DF | 2.6 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla se produce movimiento telúrico en la zona, las instalaciones de Don Antonio estaban conectadas normal y la central PFV Santa Isabel se encontraba fuera de servicio por falta de recurso solar . |  | Fuerte sismo en la zona norte provoca la desconexión forzada del transformador 220/23 kV de subestación Don Antonio por operación de relé 86T debido a sus protecciones mecánicas. | 0 | 0 | 0
1611 | Transformadores2D1244 | Transformadores2D1244DP | Neomante | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022060410 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 00:45 | 2022-07-28 07:29 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T1 en SE Secc. San Andrés. ( PT 3477 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DF | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067121 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 06:53 | 2022-07-28 15:45 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Investigar falla a tierra en TCET4, TPET4 y 52ET4. Realizar bypass a TCET4 de ser necesario. Restricciones: Equipo Indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco: Tr. Trifásico 04, 66/23kV Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta a tierra entre 52ET4 y TCET4. Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta a tierra entre TCET4 y 89ET4. Subestación Temuco, Instalar equipos de puesta a tierra entre 52ET4 y TR4. |  |  | 0 | 1 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP_E | Neomante | 279 | Transformadores2D | CORRAL 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061720 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-28 08:10 | 2022-07-28 17:25 |  |  |  | DP_E | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro, Clientes respaldado con generación local. (PT 2022-03087 Registro Interno STS ) |  |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022061317 | externo | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:00 | 2022-07-28 10:38 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de TEN ( SODI 056_2022 ) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062886 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:40 | 2022-07-28 18:00 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062888 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:40 | 2022-07-28 18:00 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1099 | Transformadores2D1396 | Transformadores2D1396DP | Neomante | 1396 | Transformadores2D | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 09:40 | 2022-07-28 17:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de suministro, se solicitó transferir el 100 % de los clientes tanto para Frontel como para Coopelan. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063736 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-28 09:46 | 2022-07-28 12:51 |  |  |  | RO | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajo programado para medición de descargas parciales a equipos GIS de instalaciones K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV Sección 2 o Barra de 500 kV Sección 1 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DRO | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022067215 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 11:27 | 2022-07-28 16:39 |  |  |  | DRO | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E para rellenar y compactar terreno en salida de S/E Las Juntas debido a desplazamiento de tierras en tramo de línea de 23 kV subterránea producto de las intensas lluvias. Debido a esta desconexión se deja fuera de servicio la Central Aillin (en pruebas : 2022019781) y Central Lleuquereo. |  |  | 0 | 0 | 0
988 | Transformadores2D792 | Transformadores2D792DF | Neomante | 792 | Transformadores2D | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067291 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 12:56 | 2022-07-28 14:22 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064487 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 14:35 | 2022-07-28 17:30 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 - - Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060669 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-28 16:17 | 2022-07-28 16:59 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2022060665. |  |  | -31 | 0 | 1
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DF | Neomante | 1030 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067479 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-28 21:00 | 2022-07-29 01:45 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reemplazo de forma urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060665 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-27 07:14 | 2022-07-28 16:59 | 2022-07-28 16:59 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizadas las maniobras de la solicitud 2022060664, la fase B del ATR-2 estará rotada por la unidad de reserva. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-4-02 (fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2 (fase B) abierto y bloqueado. Trabajos coordinados con TEN vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207FE | Neomante | 1207 | Transformadores2D | HUALTE 66/13.8KV 2 MVA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Informe Fallas | 2022002915 | externo |  |  | 2022-07-28 23:31 | 2022-07-28 23:33 |  |  |  | FE | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento Charrua-Parral 154[kV] Transelec | Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento Charrua-Parral 154[kV] Transelec |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DP | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2022060411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 00:49 | 2022-07-29 07:07 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV se mantendrá energizada a través de acoplador de Barra 52ES desde Transformador T2 en SE Secc. San Andrés. ( PT 3379 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060670 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 06:37 | 2022-07-29 07:12 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2022060671. |  |  | 0 | 0 | 1
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059727 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 07:10 | 2022-07-29 07:13 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060671 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-29 07:12 | 2022-07-30 16:23 |  |  |  | RO | 33.1833 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizadas las maniobras de la solicitud 2022060670, la fase C del ATR-2 estará rotada por la unidad de reserva. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J4-4-03 (fase C) abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-4-03 (fase C) abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-3 (fase C) abierto y bloqueado. Trabajos coordinados con TEN vía SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 18:38 |  | 2022-07-29 09:45 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño compensación potencia reactiva, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Verificación Regulador de Tensión CER Estático. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario de Regulación Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063279 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 15:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a PLC o controlador de paño para equipos de SSAA, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida Aislación Mando Compresoras. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario Refrigeración Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Edificio CER, Caseta Control Compresores Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo Subestación Maitencillo, Edificio CER, Armario PLC Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063480 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 15:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño SSAA, S/E Maitencillo: MPB equipo CER. 1.- Pruebas de Control y Medida de Aislación Regulación de Temperatura Refrigeración Equipo CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | -1 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065922 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 09:45 | 2022-07-29 19:29 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Maitencillo, SSAA CER: .-1) Retiro de contactores de transferencia de los SSAA en armario Paño SAJ. .-2) Bypass de circuito de transferencia para dejar alimentación de los SSAA del CER desde RED III de SSAA 220kV. .-3) Limpieza contactores de compresores en armario de refrigeración.,Nota: Trabajo coordinado con AT 87808, 87810 y 87811 PMTDI 36861 por perdida de SSAA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario Paño SAJ Compensación y Armario de refrigeración. Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Subestación Maitencillo, Grupo de emergencia CER. Modo Manual. |  |  | -1 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065906 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-29 10:32 | 2022-07-29 18:04 |  |  |  | RO | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Sin condiciones ni maniobras |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064481 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 11:11 | 2022-07-29 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Maitencillo: Mantenimiento sistema de refrigeración 1 y 2 CER (UO 3001175-OC 4700066683), incluye limpieza general, verificación de parametros y funcionamiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, ITM N°1 alimentación SSAA CA CER (tablero paño SAJ compensación) Abierto e inmovilizado - - Subestación Maitencillo, ITM N°12 alimentación emergencia SSAA CA CER (tablero red iii SSAA 220 kV ) Abierto e inmovilizado - - |  |  | -2 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063276 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-29 11:48 | 2022-07-29 14:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación CER y Mantenimiento reducido moto ventiladores 1, 2 y 3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, ITM N°5 alimentación refrigeración CER (tablero SSAA CA CER) disponible para el jefe de faena . . |  |  | -1 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067830 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-07-30 00:21 | 2022-07-30 04:43 |  |  |  | DRO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Monterrico serán respaldados vía sistema de 66 kV desde las SS/EE Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | METRO 110/20KV 40MVA 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065347 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 00:26 | 2022-07-30 03:23 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador de poder TRA1 (Ochagavía) "METRO 110/20 kV 40 MVA 1" por limpieza manual de aislador Bushing y barras de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP_E | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065645 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-30 05:53 | 2022-07-30 19:56 |  |  |  | DP_E | 14.05 | 0 | 0 | 0 | En SE Tal-Tal, abrir 52CT1. Los consumos de SE Tal-Tal, serán respaldados por Grupos generadores. Clientes afectador 3952 clientes mientras se conectan los generadores en la red de MT. En el momento de la normalización, entre las 18:00 y 18:30 se afectarán a 3952 clientes, mientras se desconectan los grupos de generación en la red de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064479 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 08:01 | 2022-07-30 18:18 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Mediciones de presión y calidad del gas de las secciones acotadas a la barra de transferencia paño GIS JT4, Verificación de de conexiones secundarias de los TTMM, Realizar medidas de Factor de Potencia y Resistencia de aislación. Medidas de resistencia de contacto desde cada extremo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra Transferencia 220 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Se instalaran tierras ente mufas GIS paño JT4 y lado 220 kV barra de transferencia . .3 Tierras Subestación Cardones, Se instalaran tierras ente mufas GIS paño JT4 y lado 220 kV Trasformador N°4 . 3 Tierras |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066504 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-30 10:11 | 2022-07-30 16:17 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066502 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066506 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-30 10:11 | 2022-07-30 16:17 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066502 |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Transformadores2D331 | Transformadores2D331DP | Neomante | 331 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23KV 25MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065809 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 11:11 | 2022-07-30 17:46 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado Con Cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235DP | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060677 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-30 16:23 | 2022-07-30 18:20 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2022060671. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3281 | Transformadores2D3281DP | Neomante | 3281 | Transformadores2D | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T1 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060991 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:15 | 2022-07-31 16:02 |  |  |  | DP | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a este transformador serán transferidos hacia otras instalaciones fuera de la subestación. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:38 | 2022-07-31 01:36 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Cardones: Inspección de paño GIS JT4, requiere paño GIS energizado.,Nota: Paño JT4 se energizara transferido, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | Transformadores2D1181 | Transformadores2D1181DP | Neomante | 1181 | Transformadores2D | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064476 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:39 | 2022-07-31 01:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, S/E Cardones Paño JT4 Apoyo actividades de transferencia según AT de equipos primarios N°87729.,-Habilitación de control de Disparo a JR con paño JT4 Transferido paño equipo CER.,La habilitacion de control de Disparo se realizara antes de completar la maniobra de cierre del 89JT4-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación Cardones, Orden de Disparo. Verificar orden de disparo Confirmar y verificar la habilitacion automatica de disparo luego de cerrar 89JT4-3 |  |  | -1 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Neomante | 9 | Transformadores2D | MAIPO 230/115-69KV 60MVA | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022059815 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 00:43 | 2022-07-31 10:36 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar los trabajos el paño JT1, quedara en su condición normal. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Neomante | 295 | Transformadores2D | CHOCALAN 66/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065641 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 02:18 | 2022-07-31 12:03 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del T1 de S/E Chocalán serán respaldados vía MT. Adicionalmente se requiere la desconexión momentánea del Tramo Línea 66KV Bajo Melipilla - Chocalán - Mandinga, sin carga, por maniobra sobre el 89BT1 S/E Chocalán, solo al momento de la desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | QUILICURA 110/23.5-12.5KV 50MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065810 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 04:41 | 2022-07-31 09:16 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Coordinado Con Cliente CCU y Cementos BSA. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | Transformadores2D402 | Transformadores2D402DP_E | Neomante | 402 | Transformadores2D | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065646 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-31 05:28 | 2022-07-31 18:37 |  |  |  | DP_E | 13.15 | 0 | 0 | 0 | En SE Tal-Tal, abrir 52CT1. Los consumos de SE Tal-Tal, serán respaldados por Grupos generadores. Clientes afectador 3952 clientes mientras se conectan los generadores en la red de MT. En el momento de la normalización, entre las 18:00 y 18:30 se afectarán a 3952 clientes, mientras se desconectan los grupos de generación en la red de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065815 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 05:50 | 2022-07-31 12:26 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Neomante | 34 | Transformadores3D | ALONSO DE RIBERA 154/66KV 75MVA 2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066543 | interno | Programada | Desconexión | 2022-07-31 08:03 | 2022-07-31 13:24 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Alonso de Ribera será respaldada por el Transformador T1 de la misma S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250DP_E | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060842 | externo | Programada | Desconexión | 2022-07-31 08:04 | 2022-07-31 23:06 |  |  |  | DP_E | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos estos serán transferidos previamente por Red MT Frontel. (PT 3384 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2022060693 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-31 08:29 | 2022-08-01 11:59 |  |  |  | RO | 27.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad de reserva desconectada (condición normal de la Unidad de Reserva) y bloqueada. Durante la ejecución de las actividades, la Unidad de Reserva se encontrará indisponible. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Desconectador 89J1-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89K1-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-1R abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-2R abierto y bloqueado. Desconectador 89F1-3R abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89K4-5 abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-1R abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-2R abierto y bloqueado. Desconectador 89F2-3R abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63RO | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066498 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-31 10:33 | 2022-07-31 16:57 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066497 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172RO | Neomante | 172 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066500 | interno | Programada | Intervención | 2022-07-31 10:33 | 2022-07-31 16:47 |  |  |  | RO | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. relacionado con SD: 2022066497 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3290 | Transformadores2D3290DF | Neomante | 3290 | Transformadores2D | CENTRAL LA HUELLA 220/33KV 95MVA | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | Informe Fallas | 2022002937 | interno |  |  | 2022-07-31 14:50 | 2022-08-13 10:21 |  |  |  | DF | 307.5167 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 14:50 horas se registra desconexión intempestiva del transformador de potencia 220/33 kV de la S/E Central La Huella con desprendimiento de generación de 60 MW, debido a actuación de la protección diferencial 87T que origina la apertura de sus interruptores asociados, en alta (52JT1) y en baja (52F1). |  | Siendo las 14:50 horas se registra desconexión intempestiva del transformador de potencia 220/33 kV de la S/E Central La Huella con desprendimiento de generación de 60 MW, debido a actuación de la protección diferencial 87T que origina la apertura de sus interruptores asociados, en alta (52JT1) y en baja (52F1). | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Neomante | 60 | Transformadores3D | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065205 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-01 00:01 | 2022-08-01 06:18 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D1161 | Transformadores2D1161DP_E | Neomante | 1161 | Transformadores2D | PADRE HURTADO 110/23-13.2 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065838 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-01 07:20 | 2022-08-01 19:55 |  |  |  | DP_E | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689RO | Neomante | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022067043 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-01 09:22 | 2022-08-01 20:00 |  |  |  | RO | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52B191 de S/E 401. |  |  | 0 | 0 | 0
1405 | Transformadores2D1690 | Transformadores2D1690RO | Neomante | 1690 | Transformadores2D | 401 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022067045 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-01 09:22 | 2022-08-01 20:00 |  |  |  | RO | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar 52B227 de S/E 401. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3250 | Transformadores2D3250RO | Neomante | 3250 | Transformadores2D | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022060858 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-01 10:42 | 2022-08-01 19:13 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a realizar en horario de jornada laboral, con aviso de suspensión de manera diaria. Se interviene de una protección a la vez. (PT 3389 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002956 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002956 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002957 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-02 00:13 |  |  |  | FE | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002958 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002958 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:45 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002959 | externo |  |  | 2022-08-01 23:41 | 2022-08-01 23:44 |  |  |  | FE | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC, afectando momentáneamente SSEE Linares Norte, Yerbas Buenas, Panimávida y Longaví. | Operación Automática de LT 154 KV Maule – Parral, propiedad de TRANSELEC. |  | 0 | 0 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065693 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 05:10 | 2022-08-02 17:20 |  |  |  | RO | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064488 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 08:21 | 2022-08-05 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52JT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada). ,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52JT3 (Locales, nivel 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (nivel 0 y 1). ,4) Tendido y conexionado de conductores hacia armario RI/RTU.,NOTA: Las pruebas finales en las condiciones Normal serán realizadas a posterior,NOTA: 52JT3 se encuentra transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Zona de trabajo en Bastidores control y protección Paño JT3. Delimitar Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, 52JT3 A disposición del Jefe de Faena Disponible para las pruebas de control nivel 0-1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064488 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 08:21 | 2022-08-05 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Precomisionamiento del interruptor 52JT3; se realizará verificación de cableado conectado en armario de control del equipo (amarillado de control, de acuerdo a la ingeniería aprobada). ,2) Pruebas de señalizaciones (alarmas) del interruptor 52JT3 (Locales, nivel 0 y 1).,3) Pruebas funcionales de apertura y cierre en condición Local y/o Remoto (nivel 0 y 1). ,4) Tendido y conexionado de conductores hacia armario RI/RTU.,NOTA: Las pruebas finales en las condiciones Normal serán realizadas a posterior,NOTA: 52JT3 se encuentra transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Zona de trabajo en Bastidores control y protección Paño JT3. Delimitar Delimitar zona de trabajo. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, 52JT3 A disposición del Jefe de Faena Disponible para las pruebas de control nivel 0-1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D30 | Transformadores2D30FE | Neomante | 30 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Informe Fallas | 2022002953 | externo |  |  | 2022-08-02 08:34 | 2022-08-02 12:00 |  |  |  | FE | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro eléctrico debido a apertura de interruptor 52TU2-1, falla en transformador. | . |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065990 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 09:15 | 2022-08-02 18:23 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Medición de malla a tierra TR2 220/33 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065993 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-02 09:15 | 2022-08-02 18:23 |  |  |  | RO | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Medición de malla a tierra TR1 220/33 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1570 | Transformadores2D1562 | Transformadores2D1562DP | Neomante | 1562 | Transformadores2D | LA HUAYCA II 66/23 KV | SPS LA HUAYCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022064329 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-02 09:48 | 2022-08-02 20:38 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo, pruebas eléctricas a desconectador 89BT1 (medición de Aislamiento, medición de resistencia de contactos a los polos, prueba de operación), medición de resistencia de contactos en 52BT1. Inspección de línea 66kV, Limpieza de aisladores cerámicos. Inspección visual a equipos, verificación de estado de relé Buchholz, revisión manual de cambiador de tomas. Condiciones requeridas: Abierto 52B1, 89B1-2, 89B1-2 y cerrado 89B1-1T en S/E Tap off Tamarugal. . Condiciones requeridas en S/E La Huayca: Abierto 52BT1- 52ET1- 52E1- 52E2-52E3. Cerrado 89BT1-T. |  |  | 0 | 0 | 1
945 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Neomante | 893 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 20MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066229 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-02 10:07 | 2022-08-02 14:50 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3269 | Transformadores2D3269DP | Neomante | 3269 | Transformadores2D | ARAUCO MAPA 220/66KV 100/140MVA T10 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067514 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-02 10:15 | 2022-08-09 20:00 |  |  |  | DP | 177.75 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727RO | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068543 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-02 15:17 | 2022-08-02 15:55 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Se activó en pantalla SCADA la alarma "cuba nivel aceite falla". Se verificó en la subestación por personal de CGE Transmisión que la alarma activa es real. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3470 | Transformadores2D3470RO | Neomante | 3470 | Transformadores2D | LINARES 154/66kV 75MVA T2 [EN_REVISION] | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068646 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-02 17:19 | 2022-08-02 18:44 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
1650 | Transformadores3D443 | Transformadores3D443DF | Neomante | 443 | Transformadores3D | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | Desconexión / Intervención | 2022068736 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-02 18:24 | 2022-08-02 21:28 |  |  |  | DF | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | No amerita |  |  | 0 | 1 | 0
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065694 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-03 05:20 | 2022-08-03 15:35 |  |  |  | RO | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1260 | Transformadores2D2640 | Transformadores2D2640DP | Neomante | 2640 | Transformadores2D | SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA 1 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2022061433 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-03 06:50 | 2022-08-03 19:24 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar: Mantenimiento anual subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486RO | Neomante | 1486 | Transformadores2D | CENTRAL TOCOPILLA 110/110 KV 100MVA BOOSTER 2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069085 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-03 15:28 | 2022-08-03 18:25 |  |  |  | RO | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas en S/E Central Tocopilla son: No reconectar 52JAT2 // No reconectar 52HAT2 // No reconectar 52DAT2. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067818 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-03 19:47 | 2022-08-04 05:01 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065695 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 15:30 |  | 2022-08-04 08:18 |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066905 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 12:48 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066905 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 12:48 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066905 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 12:48 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 13,2 kV, Paño CT1, CT2 y CT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DP | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 150MVA 1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2022066067 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 07:10 | 2022-08-04 14:02 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual subestación |  |  | 0 | 0 | 1
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Neomante | 419 | Transformadores2D | MAUCO 110/12KV 80MVA 2 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2022068202 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 08:11 | 2022-08-04 19:00 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos quedaran alimentados via Transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369DP | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065650 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 08:18 | 2022-08-04 11:29 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación de cadenas de anclaje 500kV sobre equipo Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3 ATR3 y Unidad de reserva. Restricciones: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos indisponible. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -6 | 0 | 1
0 | Transformadores2D645 | Transformadores2D645DP | Neomante | 645 | Transformadores2D | CARENA 44/6.3KV 5MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058957 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 08:20 | 2022-08-05 22:00 |  |  |  | DP | 37.6667 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de mantenimiento anual de las uniadades de Central Carena, se requiere realizar las siguinetes actividades: • Pruebas eléctricas de diagnóstico a Transformador de poder. • Pruebas eléctricas de diagnóstico a pararrayos. • Revisión y pruebas de accesorios. • MPB en gabinete de control. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | Transformadores3D369 | Transformadores3D369RO | Neomante | 369 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065695 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 05:10 | 2022-08-04 15:30 | 2022-08-04 11:29 |  | S | RO | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Lavado de aislación equipos primarios Banco de transformación monofásico ATR3. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52K2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022058600 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 09:08 | 2022-08-30 21:59 |  |  |  | DP | 636.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Tratamiento de aceite y pruebas eléctricas al nuevo ATR7 - unidad 2. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -88 | 0 | 1
1100 | Transformadores2D1366 | Transformadores2D1366RO | Neomante | 1366 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065077 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 09:17 | 2022-08-04 12:13 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite de estanque de cambiador de toma bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367RO | Neomante | 1367 | Transformadores2D | CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065078 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 09:17 | 2022-08-04 12:13 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite de estanque de cambiador de toma bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Neomante | 892 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067757 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 09:33 | 2022-08-04 17:07 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001523 |  |  |  | 2022-08-04 10:00 | 2022-08-09 15:48 |  |  |  | RO | 125.8 | 0 | 0 | 0 | No se puede desconectar el Transformador #3, por riesgos de desconexión ante fallas externas que mantiene transformador #4 desde la falla ocurrida el 09.06.22 (IF2022002139) y que son aún investigadas por personal de control. |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Transformadores2D1267 | Transformadores2D1267RO | Neomante | 1267 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068102 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 10:24 | 2022-08-04 12:27 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03979 ¦ 1.- Con Aviso al CEN. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T2. 3.- PROT. 87T2 (SEL 387), PROT. 51/51N T2 (SEL 351A), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753RO | Neomante | 753 | Transformadores2D | PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068104 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 12:27 | 2022-08-04 13:25 |  |  |  | RO | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03978 ¦ 1.- Con Aviso al CEN. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS DEL T1. 3.- PROT. 87T1 (SEL 387), PROT. 51/51N T1 (SEL 351A),PROT. SEL 351R, QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3364 | Transformadores2D3364RO | Neomante | 3364 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 [EN_REVISION] | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022066309 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-04 12:40 | 2022-08-08 09:28 |  |  |  | RO | 92.8 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°1 S/E 110KV Puente Alto (CMPC)-ID3364 |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067819 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-04 20:01 | 2022-08-05 04:25 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DF | Neomante | 1067 | Transformadores2D | MARIQUINA 220/24KV 30MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069938 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-05 01:10 | 2022-08-05 03:17 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF N°1 de S/E Mariquina por faenas de curso Forzoso por hallazgo de Punto con Temperatura Critica en 89ET1-2 el cual debe ser reparado con urgencia. El 100% de los consumos de S/E Mariquina serán transferidos por red MT de SAESA. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491RO | Neomante | 1491 | Transformadores2D | CERRO DRAGON 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066491 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:27 | 2022-08-05 10:00 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067337 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:30 | 2022-08-05 11:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 1.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 1; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 1 (Protección Sistema 1-Paño 1-Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -34 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067337 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:30 | 2022-08-05 11:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 1.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 1; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 1.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 1 (Protección Sistema 1-Paño 1-Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -34 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067340 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:41 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección Sistema 1 y 2 del paño JT3-9 para dar condición de inicio a documento PMTDI 36794 AT 87705 y PMTDI 36795 AT 87706.,Nota: Protección sistema 1 se hará en horario de 08:00 a 14:00 y la protección sistema 2 de 14:00 a 18:00. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067340 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 08:41 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección Sistema 1 y 2 del paño JT3-9 para dar condición de inicio a documento PMTDI 36794 AT 87705 y PMTDI 36795 AT 87706.,Nota: Protección sistema 1 se hará en horario de 08:00 a 14:00 y la protección sistema 2 de 14:00 a 18:00. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de TRIP sobre 52JT3-9 y 52HT3-9 Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3-9 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3-9: Protección Sistema 1-2. Bloqueo TRIP sobre 86T3-9 |  |  | -2 | 0 | 0
1454 | Transformadores2D1603 | Transformadores2D1603RO | Neomante | 1603 | Transformadores2D | PALAFITOS 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066490 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 10:09 | 2022-08-05 11:15 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602RO | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066484 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 11:28 | 2022-08-05 12:27 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Cóndores. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067338 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 11:49 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 2.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 2; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 2 (Protección Sistema 2- Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -4 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067338 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-05 11:49 | 2022-08-05 14:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobina 1 y 2 en paño 52JT3 en protección Sistema 2.,2) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,3) Configuración de disparo bobina 2 interruptor nuevo 52JT3 en equipo de protección Sistema 2; pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2.,4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el relé de protección Sistema 2.,NOTA: El paño JT3 se mantiene transferido,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37103/Trabajo 88197) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Disparos Sistema 2 (Protección Sistema 2- Protección JT3) Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | -4 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067820 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-05 19:19 | 2022-08-06 04:33 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Neomante | 63 | Transformadores3D | EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068511 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 01:19 | 2022-08-06 04:52 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. No se desconecta el Banco, solo se desconecta el terciario que alimenta los servicios auxiliares, respaldo por servicios auxiliares N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Neomante | 187 | Transformadores3D | PAPELERA TALAGANTE 69/25/13.2KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002984 | interno |  |  | 2022-08-06 07:01 | 2022-08-06 07:04 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52BT1 y 52CT1 S/E Papelera Talagante por perturbación con reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Paine. Sin consumos afectados, la Subestación queda en Isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022002985 | externo |  |  | 2022-08-06 07:36 | 2022-08-06 08:33 |  |  |  | FE | 0.95 | 0 | 0 | 0 | O.A rele maestro TR-2 66/13,2 kV . | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068514 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 09:13 | 2022-08-06 18:38 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022068007 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 10:46 | 2022-08-06 11:00 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por T02 y T03 de S/E Los Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | Transformadores3D332 | Transformadores3D332RO | Neomante | 332 | Transformadores3D | LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC | TEN | Desconexión / Intervención | 2022069365 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-06 17:34 | 2022-09-03 18:27 |  |  |  | RO | 606.4333 | 0 | 66.45 | 0 | Continuación de reemplazo de Bushing de 220 KV y mantenimiento mayor (inspección interna del equipo), esto considera retirar el aceite dieléctrico. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. Trabajos se asocian a Fase N°3 del ATR N°1. Se ingresa este documento como ampliación del plazo solicitado en solicitud de intervención N° 2022057948. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067821 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-06 19:07 | 2022-08-07 03:13 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065458 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-07 05:56 | 2022-08-07 17:44 |  |  |  | DP_E | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de consumos, SODI 613 de TRANSELEC. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE 154/13.8KV 26.7MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067634 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-07 07:56 | 2022-08-07 20:06 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento a 89AT2-3, 52CT2, 52AT2 y RES-NT2. Limpieza manual de aislación a 89AT2-A, 89AT2-B, 89AT2-2, 89AT2-3, 89AT2-1, 52AT2 y Transformador N°2. Condiciones: Instalacion a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre Bushings XO del T2 y Resistencia Neutro, entre 89AT2-A y 89AT2-B, en bajada de PRAT2, entre 89AT2-2 y 52AT2, entre 52AT2 y 89AT2-1. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP_E | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022063118 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-07 08:05 | 2022-08-07 16:29 |  |  |  | DP_E | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas coordinadas con Centro de control de distribución SAESA y CCT-Grupo SAESA. (PT N° 2065 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067822 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-07 18:47 | 2022-08-08 03:02 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-2, 89K5-1, TTPPK4. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3 PAT entre el 89K4-2 y 3TT/CC K4-1; 3 PAT entre el 89K5-1 y 3TT/CC K5-1 y 3 PAT en chicotes de bajada en 3TTPP K4, para el resto de los equipos que se intervengan se utilizará tierra personal. |  |  | 0 | 0 | 1
1623 | Transformadores2D2665 | Transformadores2D2665DP | Neomante | 2665 | Transformadores2D | TAP OFF LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA 2 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA | Desconexión / Intervención | 2022066436 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-08 08:07 | 2022-08-12 19:30 |  |  |  | DP | 107.3833 | 0 | 0 | 0 | Implementación de señales (de confirmación) a la lógica de control en los relés de protección ABB RET670 y SEL 487E (ambos existentes), con las señales de disparo mecánicas de los transformadores HT1 y HT2 de la S/E Libertadores (El proyecto no incluye recambio ni implementación de relés de protecciones) |  |  | 0 | 0 | 1
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068497 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 08:36 | 2022-08-28 17:00 |  |  |  | RO | 488.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos asociados a obra de reemplazo de desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2. Desmontaje de equipos primarios actuales y desalambrado de circuitos de control y fuerza. Montaje de nuevos desconectadores, pruebas eléctricas, alambrado de circuito de control y fuerza, pruebas de control y enclavamientos. Restricciones: Interruptor transferido. Se considera desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 deschicoteados de su conexión primaria. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2. Desconectadores 89JT4-1 y 89JT4-2 se encuentran deschicoteados en sus conexiones primarias. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926RO | Neomante | 926 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070648 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-08-08 09:03 | 2022-08-08 17:13 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se atenderá la falla del monitor de temperatura del TR4 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Neomante | 279 | Transformadores3D | CENTRAL TOCOPILLA-AUTOTRAFO 220/110/13.8 KV N°2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069006 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-08 09:12 | 2022-08-08 13:21 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | CONDICONES REQUERIDAS: GIS 220 kV Abiertos 52JAT2, Abiertos y bloqueados 89JAT2-1, 89JAT2-2, 89JAT2-3. Abierto 89JAT2-1T, 89JAT2-2T y 89JAT2-3T. GIS 110 kV Abierto 52HAT2. Abierto y bloqueados 89HAT2-1, 89HAT2-2 y 89HAT2-3. Abierto 89HAT2-1T, 89HAT2-2T y 89HAT2-3T. Abierto y retirado 52DAT2. A disposición Jefe Faenas ATR y Booster N°2. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SAN VICENTE 154/13.8KV 26.7MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062111 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 11:31 | 2022-08-08 15:12 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Toma de muestra de aceite desde cuba principal a transformador N°2 y transformador N°3. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062111 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 11:31 | 2022-08-08 15:12 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Toma de muestra de aceite desde cuba principal a transformador N°2 y transformador N°3. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068243 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 12:30 | 2022-08-10 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3, bloqueos del Jefe de faena serán normalizados diariamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068243 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-08 12:30 | 2022-08-10 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal; --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3, bloqueos del Jefe de faena serán normalizados diariamente. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Transformadores2D27 | Transformadores2D27DF | Neomante | 27 | Transformadores2D | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-08 14:48 | 2022-08-18 15:30 |  |  |  | DF | 240.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069228 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-08 19:19 | 2022-08-09 02:24 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según siguiente detalle: 89K4-31, 89K4-32, 89K4-33, 3PPRR 500 KV Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación En total se instalaran 9 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalaran como sigue: 3PAT en parte superior del PP.RR 500kV y 6 PAT en ambos lados del 89K4-31,32,33. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DP | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068512 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 00:01 | 2022-08-09 04:39 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064901 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 06:24 | 2022-08-10 08:30 |  |  |  | DP | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 1 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT1; 89JT1-1; 52DT1; 89DT1. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 1 23 kV con la barra 2 e inyectar mediante el transformador 2. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068764 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-09 09:30 | 2022-08-22 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Obra de reemplazo Banco ATR N°7 unidad 2, retiro y tendido de conductores de control (Trabajos a nivel de piso, conductores se encuentran desvinculados del sistema). Instalaciones en Riesgo: Paño transformación AT7-Concepción o paño seccionador AS2-Concepción o paño línea LA4, CON-Charrúa o paño línea LA3, CON-San Vicente 1 o paño línea LA6, CON-San Vicente 2 o SS.AA. C.C. Concepción o SS.AA. C.A. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -43 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0DP | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068434 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 09:46 | 2022-08-10 18:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a CTBC de unidad ATR6-U3 (Unidad desvinculada del servicio). Condiciones: Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bushing 500 kV unidad ATR6-U3, en bushing 220 kV unidad ATR6-U3, y en terciarios 66 kV unidad ATR6-U3. |  |  | -1 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069958 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-09 10:08 | 2022-08-09 16:10 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2022069957 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069959 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-09 10:08 | 2022-08-09 16:10 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2022069957 |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Neomante | 437 | Transformadores2D | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022069477 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 11:07 | 2022-08-10 17:57 |  |  |  | DP | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar las pruebas de las protecciones el transformador debe estar desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3304 | Transformadores2D3304DF | Neomante | 3304 | Transformadores2D | LAS JUNTAS 220/23KV 12MVA TR1 [EN_REVISION] | HIDROELECTRICA LAS JUNTAS S.A. [En_Revision] | Desconexión / Intervención | 2022071276 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-09 16:20 | 2022-09-15 09:06 |  |  |  | DF | 535.6667 | 0 | 345.1 | 0 | Desconexión de curso forzoso de S/E Las Juntas, debido a inspección de transformador de corriente por fuga de aceite encontrada en patio de AT. Además se deja fuera de servicio Central Aillin (en pruebas) y Central Lleuquereo |  |  | 0 | 1 | 0
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068820 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 20:14 | 2022-08-09 22:10 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo sin riesgo, ATR2 desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068827 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 22:10 | 2022-08-09 23:44 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo para las instalaciones, ATR2 desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
1684 | Transformadores3D487 | Transformadores3D487DP | Neomante | 487 | Transformadores3D | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC [EN_REVISION] | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068754 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-09 23:44 | 2022-08-10 03:23 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en relación a la ampliación S/E Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067726 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 05:30 | 2022-08-10 12:00 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1313 | Transformadores2D1327 | Transformadores2D1327DP | Neomante | 1327 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 1 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064902 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-10 08:30 | 2022-08-10 18:48 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 1 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT1; 89JT1-1; 52DT1; 89DT1. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 1 23 kV con la barra 2 e inyectar mediante el transformador 2. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3364 | Transformadores2D3364RO | Neomante | 3364 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 [EN_REVISION] | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022070016 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 09:41 | 2022-08-10 11:23 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Se solicita precaución operacional con orden de no reconextar sobre interruptor 52H1; 52HT1; 52HT2 y 52HT3 de S/E 110KV Puente Alto CMPC |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62RO | Neomante | 62 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022069965 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-10 14:02 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230RO | Neomante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2022069966 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 10:07 | 2022-08-10 14:02 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324RO | Neomante | 324 | Transformadores2D | ANCUD 115/24KV 16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070007 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 11:53 | 2022-08-10 13:24 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04050 |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067724 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 12:02 | 2022-08-10 13:45 |  | 2022-08-10 13:23 |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067720 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 13:23 | 2022-08-10 14:52 |  | 2022-08-10 14:40 |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1264 | Transformadores2D1124 | Transformadores2D1124RO | Neomante | 1124 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067722 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-10 14:40 | 2022-08-10 15:44 |  |  |  | RO | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
1616 | Transformadores2D1669 | Transformadores2D1669DF | Neomante | 1669 | Transformadores2D | URIBE SOLAR 110/33 KV 60MVA 1 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | Informe Fallas | 2022003041 | interno |  |  | 2022-08-10 20:51 | 2022-08-14 16:13 |  |  |  | DF | 91.3667 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla la unidad generadora Uribe Solar se encontraba fuera de servicio debido a la falta de recurso solar. | Alta contaminación de aisladores en subestación Uribe Solar provoca desconexión forzada del Transformador 110/33 kV. |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DF | Neomante | 201 | Transformadores3D | LINARES 154/69/14,8KV 75MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003021 | interno |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-11 00:12 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla externa a instalaciones de CGE Transmisión en Barra 154 kV S/E Linares, afectando a consumos de S/E Villa Alegre, Tap Linares Norte, Retiro, Tap Longaví y Línea 66 kV Linares-Chacahuín (TRANSELEC). Asociado a IF N°2022003019. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558FE | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003022 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
1180 | Transformadores2D3044 | Transformadores2D3044FE | Neomante | 3044 | Transformadores2D | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003022 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Neomante | 396 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003023 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Neomante | 397 | Transformadores2D | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003023 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Neomante | 1178 | Transformadores2D | YERBAS BUENAS 154/13.2KV 20MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003027 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-11 00:19 |  |  |  | FE | 0.4 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456FE | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZLINARES S.A. | Informe Fallas | 2022003026 | externo |  |  | 2022-08-10 23:55 | 2022-08-10 23:59 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví | O.A LT 154 KV Maule - Parral de Transelec, afecta a SSEEs Yerbas Buenas, Panimávida, Linares Norte y Longaví |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Neomante | 895 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070774 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 00:40 | 2022-08-11 03:45 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070806 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 00:47 | 2022-08-11 05:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: -1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobinas 1 y 2 en paño 52JT3 en protección UB JT3 87B-220kV. -2) Configuración de disparo de la nueva bobina 2 interruptor nuevo 5JT3 en el relé de protección UB-JT3 diferencial de barras 220kV. -3) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en la UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220kV, pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2. -4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220Kv.,NOTA: El paño JT3 se encuentra transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37888/Trabajo 89491). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 87B Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070806 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 00:47 | 2022-08-11 05:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: -1) Cableado y conexionado de circuitos de aperturas de bobinas 1 y 2 en paño 52JT3 en protección UB JT3 87B-220kV. -2) Configuración de disparo de la nueva bobina 2 interruptor nuevo 5JT3 en el relé de protección UB-JT3 diferencial de barras 220kV. -3) Configurar contactos de disparo de la nueva bobina 2 del interruptor 52JT3 en la UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220kV, pruebas de disparo y control bobinas 1 y 2. -4) Verificar funcionalmente el alambrado de los disparos de bobinas 1 y 2 en nuevo interruptor 52JT3 en el UB-JT3 relé de protección diferencial de barras de 220Kv.,NOTA: El paño JT3 se encuentra transferido.,NOTA: Trabajo requiere bloqueo a realizar por Transelec según (PMTDI 37888/Trabajo 89491). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 87B Personal de Transelec debe ejecutar bloqueos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192RO | Neomante | 192 | Transformadores2D | DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068084 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 05:35 | 2022-08-11 09:58 |  |  |  | RO | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ET5, marco de barra y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ET5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-D. Almagro y Paño Línea LE01, DDA-D. Almagro (Emelat) y Paño Línea LE02, DDA-Reserva y Paño Línea LE03, DDA-Inca de Oro y Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064904 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 06:06 | 2022-08-12 06:19 |  |  |  | DP | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 2 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT2; 89JT2-1; 52DT2; 89DT2. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 2 23 kV con la barra 1 e inyectar mediante el transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3050 | Transformadores2D3050DP | Neomante | 3050 | Transformadores2D | TOLPAN SUR 220/33KV 150MVA 1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2022070419 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 08:05 | 2022-08-11 19:59 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual subestación |  |  | 0 | 0 | 1
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350RO | Neomante | 350 | Transformadores2D | QUILICURA 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070971 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 09:38 | 2022-08-11 12:06 |  |  |  | RO | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067237 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 09:44 | 2022-08-12 16:46 |  |  |  | RO | 31.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paño JT6 (trabajos previos al reemplazo de transformadores de corriente). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: TR6 -Desfasador 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068236 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 09:44 | 2022-08-19 07:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto de cambio de interruptor 52JT3 de SE Pan de Azucar,Nota: Actividad coordinada con PMTDI 37010 AT 88271, 88066 y 88063 y PMTDI 37067 AT 88150. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
1543 | Transformadores2D2478 | Transformadores2D2478RO | Neomante | 2478 | Transformadores2D | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067346 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 10:13 | 2022-08-11 12:36 |  |  |  | RO | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONES REQUERIDAS: SUBESTACIÓN CÓNDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMÁTICA DE EQUIPO 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070721 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 10:13 | 2022-08-11 13:40 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de silica gel a transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070775 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 11:24 | 2022-08-11 15:29 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | Transformadores2D2558 | Transformadores2D2558DF | Neomante | 2558 | Transformadores2D | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072082 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-11 12:00 | 2022-08-11 12:58 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
1337 | Transformadores3D280 | Transformadores3D280RO | Neomante | 280 | Transformadores3D | CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070051 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-11 14:14 | 2022-08-11 15:40 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya 220 Kv. NO RECONECTAR 52J4, S/E CHACAYA 110 Kv. NO RECONECTAR 52HT3. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Limitaciones | 2022001568 |  |  |  | 2022-08-11 17:00 | 2022-08-12 01:00 |  | 2022-08-11 22:07 |  | RO | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se identifica posible problema de conexionado en alambrado de válvula de alivio de presión del CTBC del TR. N°5 en S/E La Dehesa. Por lo que se declara indisponible hasta su atención por curso forzoso. |  |  | 0 | 0 | 0
1620 | Transformadores2D3154 | Transformadores2D3154DP | Neomante | 3154 | Transformadores2D | GRANJA SOLAR 220/33KV 120MVA 1 | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067397 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 19:21 | 2022-08-11 22:00 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Todos los trabajos estan previamente analizados y con sus respectivas analisis de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401FE | Neomante | 401 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 5MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003037 | externo |  |  | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179FE | Neomante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003037 | externo |  |  | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio |  | 0 | 0 | 0
1090 | Transformadores3D335 | Transformadores3D335FE | Neomante | 335 | Transformadores3D | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022003038 | externo |  |  | 2022-08-11 20:05 | 2022-08-11 20:09 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio | Operación automática de la LT 154 KV Parral - Pueblo Seco de Transelec, afectando momentáneamente consumos de SSEE Paso Hondo y San Gregorio |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048DF | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072352 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-11 22:07 | 2022-08-12 01:00 |  |  |  | DF | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de protecciones mecánicas del Tr.5. Transformador se encuentra desconectado. Una vez detectada y reparada la falla se procederá a realizar la energización del Tr.5. Relacionado con limitación CEN N°2022001568. |  |  | -5 | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068586 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 88408, PMTDI 37259. ,Nota: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 88409, PMTDI 37260.,Nota: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -12 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3048 | Transformadores2D3048RO | Neomante | 3048 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Limitaciones | 2022001568 |  |  |  | 2022-08-11 17:00 | 2022-08-12 01:00 | 2022-08-12 01:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identifica posible problema de conexionado en alambrado de válvula de alivio de presión del CTBC del TR. N°5 en S/E La Dehesa. Por lo que se declara indisponible hasta su atención por curso forzoso. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068586 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 88408, PMTDI 37259. ,Nota: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 88409, PMTDI 37260.,Nota: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070814 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: bloqueo de protección sistemas 1 y 2 del Paño JT3 de S/E Pan de Azúcar, arranques de la 50BFJT3 sobre la 87BJT3 220kV y bloqueo de Trip sobre la 86T3 y 86T9. --- Observaciones: obra reemplazo de interruptor 52JT3 en S/E Pan de Azúcar. |  |  | -2 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070818 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-11 23:46 | 2022-08-12 09:06 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: bloqueo de protección sistemas 1 y 2 del Paño JT3 de S/E Pan de Azúcar, arranques de la 50BFJT3 sobre la 87BJT3 220kV y bloqueo de Trip sobre la 86T3 y 86T9. --- Observaciones: obra reemplazo de interruptor 52JT3 en S/E Pan de Azúcar. |  |  | -2 | 0 | 1
1314 | Transformadores2D1328 | Transformadores2D1328DP | Neomante | 1328 | Transformadores2D | CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220/23KV 65MVA 2 | AMANECER SOLAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022064903 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 06:19 | 2022-08-12 18:50 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador bajo toma de carga de transformador 2 de S/E Central Llano de Llampos. Condiciones requeridas: Abierto52JT2; 89JT2-1; 52DT2; 89DT2. Cerrado 89DS y 52DS con el fin de dejar transferida la barra 2 23 kV con la barra 1 e inyectar mediante el transformador 1. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-12 09:06 | 2022-08-26 23:55 | S | RO | 350.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-12 09:06 | 2022-08-26 23:55 | S | RO | 350.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
1631 | Transformadores3D395 | Transformadores3D395DP | Neomante | 395 | Transformadores3D | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070195 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 08:34 | 2022-08-13 18:14 |  |  |  | DP | 33.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kV: INTERRUPTOR 52K1 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89K1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-2T-1 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-2T-2 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K1-1T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K2 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89K2-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K2-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K2-2T Cerrado y Bloqueado. Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar 220 kV: INTERRUPTOR 52J1 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89J1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J1-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-2T-1 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J1-2T-2 Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52J2 Abierto y disponible para Jefe de Faena. DESCONECTADOR 89J2-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89J2-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J2-1T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar 34.5 kV: DESCONECTADOR 89F1-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-1R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-2R Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Neomante | 379 | Transformadores2D | QUILPUE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-12 09:34 | 2022-08-12 11:32 |  |  |  | DF | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Coordina con SD CEN 2022069833 |  |  | 0 | 1 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252DP | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067687 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 09:41 | 2022-08-12 20:00 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Cardones Patio 220 kV: Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), al finalizar el proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que comunican la cuba del ATR Ferranti Packard con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 154 kV en la conexión superior del pararrayos - 3 tierras tierras monopolares 154 kV Subestación Cardones, Instalación de puesta a tierras en Federal Pacific lado 220 kV en la conexión superior de los pararrayos - 4 tierras tierras monopolares 220 kV |  |  | 0 | 0 | 1
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070800 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 10:55 | 2022-08-12 16:50 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto cabecera de alimentadores, NUP 3134 |  |  | 0 | 0 | 1
1652 | Transformadores3D368 | Transformadores3D368RO | Neomante | 368 | Transformadores3D | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022069430 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-12 14:39 | 2022-08-12 18:43 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Coloso: No reconectar interruptor 52JT2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Transformadores3D252 | Transformadores3D252RO | Neomante | 252 | Transformadores3D | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067707 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-12 16:46 | 2022-08-12 20:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas dentro del patio de A.T., S/E Cardones Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en ATR Ferranti Packard (Federal Pacific), incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra, baños químicos y malla dorman.,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables del interior del patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Tandem TRT, 220/154/110kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de área de trabajo. - Como último trabajo de finalización de la faena se procederá al retiro de malla dorman, conos y cadenas. |  |  | -3 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | Neomante | 360 | Transformadores2D | SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070781 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-12 22:16 | 2022-08-13 06:22 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Neomante | 941 | Transformadores2D | SAN JOSE 110/13.2KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070780 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-13 00:40 | 2022-08-13 11:45 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022068186 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-13 08:33 | 2022-08-13 22:29 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Lomas Bayas: Abierto 52J1; Abierto/bloqueado 89J1-1 y Puesta a tierra provisional en ambos lados del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3325 | Transformadores2D3325RO | Neomante | 3325 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 50MVA 3 [EN_REVISION] | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071701 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-13 15:21 | 2022-08-13 19:17 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Ampliación S/E Bicentenario NUP:1861 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | CHILLAN 154/66KV 75MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022067863 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-13 16:53 | 2022-08-14 18:19 |  |  |  | DP_E | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin pérdida de consumos, SODI 613 con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573RO | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022068193 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-13 22:30 | 2022-08-27 08:27 |  | 2022-08-25 12:31 |  | RO | 278.0167 | 0 | 0 | 0 | Regeneración de aceite del Tranformador N°1 para recuperar su rigidez dieléctrica y composición química. |  |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176DP | Neomante | 176 | Transformadores2D | TALCA 66/15KV 30MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070084 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-13 23:54 | 2022-08-14 04:47 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados hacia el T1 de Talca a través del cierre del 52CS de la misma S/E. Adicionalmente se requiere bloqueo de reconexión del 52B4 y 52B5 S/E Itahue, correspondiente a Línea 66KV Itahue - Talca N°1 yN°2, y bloqueo de reconexión del 52B5 S/E Talca, por maniobras sobre el 89BT1 S/E Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LOS ALMENDROS 220/110KV 400MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069861 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-14 00:40 | 2022-08-14 08:00 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070015 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-15 00:46 | 2022-08-15 06:27 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Retiro cable terciario 13.3KV unidad 2 del banco ATR7 (desvinculado del sistema), desmontaje de equipos en muro cortafuego, normalización de cable de poder entre barra auxiliar de 220 kV banco ATR7 y línea 220 kV . Condiciones: Instalación a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Concepción: Se instalará tierra provisional de bloqueo en la barra auxiliar 220kV del Banco ATR7 y entre el 52J1 y el PRJT7 220kV del Banco ATR7. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828FE | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003079 | externo |  |  | 2022-08-15 00:47 | 2022-08-15 15:55 |  | 2022-08-15 00:47 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | O. A. de TrN°3 110/23 de SE La Dehesa (Enel Transmisión). | O. A. de TrN°3 110/23 de SE La Dehesa (Enel Transmisión). |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DF | Neomante | 828 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/23-12.5KV 50MVA 3 + UR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003078 | interno |  |  | 2022-08-15 00:47 | 2022-08-15 15:59 |  |  |  | DF | 15.2 | 1 | 0 | 0 | O. A. de TrN°3 110/23 kV de SE La Dehesa por relé maestro. | O. A. de TrN°3 110/23 kV de SE La Dehesa por relé maestro. |  | -1 | 0 | 0
1406 | Transformadores2D1691 | Transformadores2D1691RO | Neomante | 1691 | Transformadores2D | 403 69/4.16 KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022071866 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-15 08:37 | 2022-08-15 09:45 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar interruptor 52B223 de S/E 403. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071798 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-15 18:55 | 2022-08-16 04:45 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 1. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Tierras provisionales Inmovilizado Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R1, 1 PAT en 89J19-31 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-31, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-1N, 1 PAT en Mufa 1Y14, 1 PAT en Mufa 1Y24. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070061 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 04:38 | 2022-08-16 18:23 |  |  |  | RO | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070061 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 04:38 | 2022-08-16 18:23 | 2022-08-16 04:45 |  |  | RO | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | CENTRAL PUNTILLA 110/6.9KV 20MVA 1 | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2022070842 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-16 07:25 | 2022-08-16 18:15 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Todo se realizará previa coordinación con personal de EEPA y con los permisos correspondientes |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070766 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-29 08:40 |  | 2022-08-27 09:56 |  | RO | 265.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para investigación de anormalidad en HMI Desfasadores. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SCADA de S/E Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D0 | Transformadores2D0DP | Neomante | 0 | Transformadores2D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070081 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-16 10:09 | 2022-09-16 18:00 |  |  |  | DP | 373.85 | 0 | 378 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos por obra de reemplazo de actual protección del paño de 66 kV BT10. Montaje, alambrado y pruebas SAT de nueva protección. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 13,2 kV de SSAA o TR10 de 66/13,2 kV o TR9 de 66/13,2 kV o SSAA CA o CC o Barra 2 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52BT10 y 52CT10. Nota: Interruptor 52CT10 será puesto en posición "Prueba" a requerimiento del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445RO | Neomante | 1445 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071666 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:20 | 2022-08-16 17:53 |  |  |  | RO | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Sin maniobras, ni condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071273 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:31 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071274 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:32 | 2022-08-16 15:40 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR4 de 220/110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -88 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322RO | Neomante | 322 | Transformadores2D | DEGAÑ 115/24KV 40MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071609 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 10:45 | 2022-08-16 12:22 |  |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04052 ¦ Permiso de trabajo con AVISO AL CEN Se Bloquearan vías de trip por protecciones mecánicas al 86T1 asociado al transformador T1. Protecciones eléctricas 87 (SEL 387A) 51/51N (SEL 351A) Quedan protegiendo el paño de transformación. |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193RO | Neomante | 193 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071168 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 12:20 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107RO | Neomante | 107 | Transformadores3D | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071168 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 12:20 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698RO | Neomante | 698 | Transformadores2D | MAITENCILLO TR3 220/13.8KV 40MVA U1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071168 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 12:20 | 2022-08-16 15:40 |  |  |  | RO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de pararrayos del tipo convencional energizado (no lavable) (Transformador), S/E Maitencillo: Lavado de torres de interfaz 220-110 kV, ATR1/ATR2 y Limpieza a distancia de pararrayos de transformadores. PR-JT1; PR-HT1; PR-JT3. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52CR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071799 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-16 19:10 | 2022-08-17 06:02 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 1. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a Tierra Instalación Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R1, 1 PAT en 89J19-31 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-31, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-1N, 1 PAT en Mufa 1Y14, 1 PAT en Mufa 1Y24. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070063 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 04:30 | 2022-08-17 18:10 |  |  |  | RO | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070063 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 04:30 | 2022-08-17 18:10 | 2022-08-17 06:02 |  |  | RO | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071750 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 08:17 | 2022-08-17 19:09 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3364 | Transformadores2D3364RO | Neomante | 3364 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 [EN_REVISION] | PAPELES CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022070385 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 09:17 | 2022-08-17 16:45 |  |  |  | RO | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita precaución operacional con orden de no reconextar sobre interruptor 52H1; 52HT1; 52HT2 y 52HT3 de S/E 110KV Puente Alto CMPC |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071268 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 09:42 | 2022-08-17 15:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación a las cadenas de aisladores y equipos primarios que conforman la instalación del paño JT5 (3TPJT5 y 3PRJT5). Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR5 de 220/110 kV y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR5 de 220/110 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709RO | Neomante | 709 | Transformadores2D | MIRAFLORES 115/13.6KV 25MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071475 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 11:27 | 2022-08-17 12:53 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para mantener niveles óptimos del líquido aislante. |  |  | 0 | 0 | 0
1483 | Transformadores3D329 | Transformadores3D329DP | Neomante | 329 | Transformadores3D | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Desconexión / Intervención | 2022071741 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 11:36 | 2022-08-17 13:43 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | no se tiene consumo afectados, mientras se desconecta transformador T1 la minera se alimenta con transformador T2 existente en paralelo. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D2940 | Transformadores2D2940RO | Neomante | 2940 | Transformadores2D | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 2022071084 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-17 14:44 | 2022-08-17 16:59 |  |  |  | RO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a ejecutar en una sola jornada. Se considera mas de un día en caso de existir alguna contingencia. Faenas sin perdida de suministro. (PT 2022-04162 registro interno STS) |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Neomante | 1606 | Transformadores2D | PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022070823 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 14:52 | 2022-08-21 16:42 |  |  |  | DP | 97.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador N°2 S/E Planta Óxidos. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3434 | Transformadores2D3434DP | Neomante | 3434 | Transformadores2D | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071804 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 17:31 | 2022-08-18 00:14 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo no implica perdida de generacion debido a que por el horario la disponibilidad de recurso es mínima |  |  | 0 | 0 | 1
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072605 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-17 18:43 | 2022-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo y colocación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Neomante | 842 | Transformadores2D | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003116 | interno |  |  | 2022-08-17 19:13 | 2022-08-17 19:16 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del Transformador T1 66/23kV en S/E Nueva Imperial por orden Relé maestro 86T1 | Se presume sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3331 | Transformadores2D3331DP_E | Neomante | 3331 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072785 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-18 01:06 | 2022-08-18 09:53 |  |  |  | DP_E | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19681. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3332 | Transformadores2D3332DP_E | Neomante | 3332 | Transformadores2D | PATILLOS 220/23KV 66MVA 2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072786 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-18 01:06 | 2022-08-18 09:53 |  |  |  | DP_E | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud ingresada por CC Teck a solicitud de Transelec. SODI N° 19681. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | LA REINA 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070786 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 01:08 | 2022-08-18 03:30 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1637 | Transformadores2D2896 | Transformadores2D2896DP_E | Neomante | 2896 | Transformadores2D | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Desconexión / Intervención | 2022072705 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-18 06:18 | 2022-08-18 06:51 |  |  |  | DP_E | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos y cambio de topología será realizados por CGE , durante trabajos SSEE LOS TILOS quedara energizada desde SSEE chillan |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | Transformadores2D2545 | Transformadores2D2545FE | Neomante | 2545 | Transformadores2D | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | Informe Fallas | 2022003119 | externo |  |  | 2022-08-18 06:45 | 2022-08-18 07:59 |  |  |  | FE | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión debido a falla en la linea de 220 kV Fronteras - San Simon propiedad de Transelec. | Perdida de tensión debido a falla en la linea de 220 kV Fronteras - San Simon propiedad de Transelec. |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327FE | Neomante | 327 | Transformadores3D | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Informe Fallas | 2022003120 | externo |  |  | 2022-08-18 06:45 | 2022-08-18 07:33 |  |  |  | FE | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión por falla en instalaciones de terceros. | Falla de linea Fronteras - San Simon 220kV, propiedad de Transelec. Linea San Simon - Lagunas, se encontraba radial desde San Simon en el momento de la falla. |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394DP | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071751 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 07:56 | 2022-08-18 16:00 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J1-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89J2-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1265 | Transformadores2D1220 | Transformadores2D1220RO | Neomante | 1220 | Transformadores2D | CENTRAL EL ARRAYAN 220/33KV 130MVA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | Desconexión / Intervención | 2022070335 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 10:09 | 2022-08-18 20:25 |  |  |  | RO | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de comunicación IT hacia las protecciones del transformador para generar arquitectura redundante. Condiciones requeridas: Bloqueos de la protección 87T Sistema 1 y 2 en forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387RO | Neomante | 387 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072250 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 10:45 | 2022-08-18 16:35 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el mantenimiento a un sistema de protecciones del transformador 2 y luego al otro, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551RO | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071056 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 11:43 | 2022-08-19 23:09 |  |  |  | RO | 35.4333 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-02804 |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | Transformadores2D2618 | Transformadores2D2618RO | Neomante | 2618 | Transformadores2D | S/E CHIRRE 115/24KV 16 MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071742 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-18 14:03 | 2022-08-18 16:00 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-04219 de STS. 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. 3.- PROTECCIÓN 87T ( ABB RET 670), PROTECCIÓN 21T (ABB REL 670), PROTECCIÓN 50T (SEL 351), QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | Transformadores2D1602 | Transformadores2D1602DF | Neomante | 1602 | Transformadores2D | PACIFICO 110/13.8 KV | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074269 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-18 16:37 | 2022-08-18 18:07 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072535 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 17:10 | 2022-08-19 06:44 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 2. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R2, 1 PAT en 89J19-32 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-32, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-2N, 1 PAT en Mufa 2Y15, 1 PAT en Mufa 2Y25. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196RO | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001609 |  |  |  | 2022-08-18 20:00 | 2022-09-26 09:20 |  | 2022-08-21 09:22 |  | RO | -547.9667 | 0 | 609.3333 | 0 | Protección paño ET4 bloqueada por TCET4 retirado del servicio (MF: 900011571) |  |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Neomante | 937 | Transformadores2D | SAN JOAQUIN 110/12.5-7.22KV 25MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072222 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-18 23:02 | 2022-08-19 05:28 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Neomante | 897 | Transformadores2D | LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072225 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-19 01:00 | 2022-08-19 05:28 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370RO | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070067 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 04:30 | 2022-08-19 18:24 |  |  |  | RO | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371RO | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070067 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 04:30 | 2022-08-19 18:24 | 2022-08-19 06:44 |  |  | RO | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Lavado de aislación equipos primarios paños; K1; K2; K3; K4; K5; K6; Banco de transformación monofásico ATR1 y ATR2. Lavado torres de interconexión 220 kV y 500 kV. Restricciones: Subestación Kimal, 52J23; 52J22; 52J20; 52J19 No reconectar. Subestación Kimal, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K6 No reconectar. Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal o B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal o L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 o Barra B1 500kV o Barra B2 500kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | -5 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20RO | Neomante | 20 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072122 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 08:04 | 2022-08-19 18:24 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Diego de Almagro, Obra reemplazo 52HT3:,-Levantamiento de Ingeniería de Control Interruptor 52HT3.,-Nota: Se considera levantamiento de canaletas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Armarios 52HT3 Delimitación zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
568 | Transformadores3D355 | Transformadores3D355RO | Neomante | 355 | Transformadores3D | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA ATR4 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071075 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 09:14 | 2022-08-19 15:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 de 220/110/13,8 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR4 de 220/110/13,8 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142RO | Neomante | 142 | Transformadores3D | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071076 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 09:14 | 2022-08-19 15:50 |  |  |  | RO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT y la Barra auxiliar 110 kV 1TPHBA. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR1 de 220/110 kV o Barra de 110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071265 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 09:14 | 2022-08-19 15:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT5. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV y al ATR5 de 220/110/13,8 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 110 kV o ATR5 de 220/110/13,8 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Neomante | 333 | Transformadores2D | LA DEHESA 110/12KV 25MVA 1 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072228 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-19 10:25 | 2022-08-19 18:27 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será abastecida por barra Auxiliar por el Transformador N°5. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102RO | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070623 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-19 12:17 | 2022-08-19 14:11 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Registro Interno PT 2022-03791. |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Neomante | 344 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072233 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-20 00:10 | 2022-08-20 09:47 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DF | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074710 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-20 06:30 | 2022-08-21 18:43 |  |  |  | DF | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -3994 | 1 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741RO | Neomante | 741 | Transformadores2D | LA UNION 66/13.2 11-16MVA 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069936 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-20 08:14 | 2022-08-20 18:44 |  |  |  | RO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro (PT 4236 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183RO | Neomante | 183 | Transformadores2D | QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA | CGE | Limitaciones | 2020001769 |  |  |  | 2020-08-11 21:40 | 2022-08-21 20:00 | 2022-08-21 18:43 |  | S | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en mecanismo del cambiador de derivaciones bajo cargar del T2 de S/E Quinta de Tilcoco, no se puede cambiar TAP de forma remota ni local. Se deja en TAP fijo hasta su intervención. |  |  |  | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DP | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072604 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-20 08:23 | 2022-08-20 19:03 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos, la Unidad de Reserva no estará disponible. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
258 | Transformadores3D235 | Transformadores3D235RO | Neomante | 235 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072330 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-20 09:51 | 2022-08-20 10:52 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K4, 52K5, 52J4,52J5. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR1, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
1232 | Transformadores2D2551 | Transformadores2D2551FE | Neomante | 2551 | Transformadores2D | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003146 | externo |  |  | 2022-08-20 09:51 | 2022-08-20 09:52 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en instalaciones de CGE | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP_E | Neomante | 855 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069330 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 13:31 |  |  |  | DP_E | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Consumos de Frontel afectado 8601 clientes los restantes serán transferido previamente por Red MT Frontel y respaldado con generación local. Detalle de clientes afectados Alimentador 52E1 Renaico 1413 Clientes y 52E2 Nacimiento 7188 Clientes. Faenas asociadas a SD 2022069327. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y P.E La Esperanza,. (PT 2916 y 2880 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3279 | Transformadores2D3279DP_E | Neomante | 3279 | Transformadores2D | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069331 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 13:40 |  |  |  | DP_E | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2022069327. Maniobras serán coordinadas entre Centro de Control de CGE, Grupo-SAESA y Parque Eólico WPD 1 y 2. (PT 2916 y 2880 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1633 | Transformadores3D394 | Transformadores3D394RO | Neomante | 394 | Transformadores3D | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072332 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-20 10:52 | 2022-08-20 13:11 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo de disparo por flashover a interruptores 52K1, 52K2, 52J1,52J2. Estos trabajos "no se realizarán de manera simultanea" con actividades de lavado de ATR2, Reactor K3Z y K6Z. |  |  | 0 | 0 | 0
713 | Transformadores3D371 | Transformadores3D371DP | Neomante | 371 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072532 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-20 17:35 | 2022-08-21 07:13 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV asociado a ATR2 Fase 3. Restricciones: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 02,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Puestas a tierra Instalación Se instalarán un total de 7 PAT monopolares, previa detección de ausencia de tensión y se instalarán en el siguiente orden. 1 PAT en 89J19-R3, 1 PAT en 89J19-33 lado linea, 2 PAT a ambos lados del 89K4-33, 1 PAT en Barra 13kV aguas arribas del 89CNT2-3N, 1 PAT en Mufa 3Y16, 1 PAT en Mufa 3Y26. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Neomante | 945 | Transformadores2D | SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072245 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 01:20 | 2022-08-21 10:30 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1123 | Transformadores2D2476 | Transformadores2D2476DP_E | Neomante | 2476 | Transformadores2D | BOLLENAR 115/13.8KV 30MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072353 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-21 04:51 | 2022-08-21 09:21 |  |  |  | DP_E | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Se mitigará la desconexión de consumos de 52C1 Cto. Mallarauco S/E Bollenar con transferencia de consumos en redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
971 | Transformadores2D766 | Transformadores2D766RO | Neomante | 766 | Transformadores2D | LEYDA 115/13.8KV 12.5MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072366 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-21 04:51 | 2022-08-21 09:21 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069211 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 04:56 | 2022-08-21 08:58 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransformador 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo y relleno de aceite del CTBC de unidad 3. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 13 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5668; Santo Domingo: 339. Total de 6039 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 9295 clientes asociados a SE Bollenar correspondientes a los siguientes alimentadores: Chorombo: 1946 clientes; Mallarauco: 2428 clientes; Maria Pinto: 2201 clientes; San Jose: 2720 clientes. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1143 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139DP | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065726 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 05:44 | 2022-08-21 18:46 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3047 | Transformadores2D3047DP | Neomante | 3047 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022062349 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 05:46 | 2022-08-21 13:52 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACIÓN PARINACOTA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 2.- SUBESTACIÓN QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1-3T) 3.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 4.- CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | Transformadores2D1615 | Transformadores2D1615DP | Neomante | 1615 | Transformadores2D | QUIANI 66/13.8 KV 5.625MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 06:33 | 2022-08-21 13:52 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se consideran las siguientes condiciones operacionales: Apertura, B1, BT1, BT2, BT3. Apertura, CT1, CT2, CT3. Apertura, 52CT12, CT13, CT14. Apertura de los Respaldos en M.T. 89C13-1 Y 89C12-1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456DP | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073539 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 06:41 | 2022-08-21 19:22 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de SE Longaví que consiste en realizar cambio de display del transformador SHM-K, retiro de compacto de medida e instalación de desconectador. Los consumos son respaldados en las redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393DP | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 08:13 | 2022-08-21 13:44 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos, la Unidad de Reserva no estará disponible. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K1-3T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K1-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J1-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-1 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-2T-2 Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Interruptor 52J2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-1T Cerrado y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J2-2T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J1-4 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J1-5 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-1 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-2 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-3 Abierto y a disposición del Jefe da Faenas. Desconectador 89F1-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F1-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743RO | Neomante | 743 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069943 | externo | Programada | Intervención | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 18:06 |  |  |  | RO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro (PT 4238 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073544 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 09:22 | 2022-08-21 19:49 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Reemplazo, pruebas protocolares y normalización de TCET4 (3 fases). Mantenimiento y medidas eléctricas a TPET4. Mantenimiento y medidas eléctricas a transformador N°4. Mantenimiento y medidas electricas a 52ET4 y normalizar fusibles de desconectador 89BT4-F. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 1-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales entre PRET4 Y 52ET4 .- Subestación Temuco, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales entre 89ETP-F Y 89ET4.- Subestación Temuco, Se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en ambos extremos del 89BT4-F.- |  |  | -31 | 0 | 1
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073492 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-21 10:10 | 2022-08-21 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Revisión general de circuitos de corrientes asociado al reemplazo de TTCC del paño ET4, se consideran también pruebas de control. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 66/23kV-Temuco o SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Tr. Trifásico 04, 66/23kV-Temuco) o Durante los trabajos (SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección principal del paño ET4 Bloqueo en las vías de trip A disposición |  |  | -1 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196RO | Neomante | 196 | Transformadores2D | TEMUCO TR4 66/24KV 4MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022001609 |  |  |  | 2022-08-18 20:00 | 2022-09-26 09:20 | 2022-08-21 19:49 |  | S | RO | 244.1833 | 0 | 609.3333 | 0 | Protección paño ET4 bloqueada por TCET4 retirado del servicio (MF: 900011571) |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003144 | externo |  |  | 2022-08-21 12:49 | 2022-08-21 12:50 |  |  |  | FE | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1143 | Transformadores2D1139 | Transformadores2D1139RO | Neomante | 1139 | Transformadores2D | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022065727 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-22 06:00 | 2022-08-22 06:01 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de normalización |  |  | 0 | 0 | 0
1118 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073411 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-22 08:37 | 2022-08-22 17:16 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1352 | Transformadores2D1642 | Transformadores2D1642DP | Neomante | 1642 | Transformadores2D | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022072608 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-22 09:19 | 2022-08-22 16:15 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto 89ET2-F, Abierto 89 C1-1, Abierto 89 C1-2. Afecta al alimentador Zapiga en Dolores con 1 cliente y 0,03 MW |  |  | 0 | 0 | 1
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190RO | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073287 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-22 13:18 | 2022-08-26 20:00 |  |  |  | RO | 102.7 | 0 | 0 | 0 | PT 2022-04247 registro interno STS. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068818 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-22 16:08 | 2022-08-23 14:07 |  |  |  | RO | 21.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en protección 87L sistema 2 del Banco ATR N°5 por alarma de error de comunicación. Condiciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa o SCADA Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 87L2-KT5 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022073449 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-23 08:46 | 2022-08-23 13:38 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por por Transformador N°1 y N°3 se S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022073453 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-23 08:46 | 2022-08-23 13:38 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas no se verán afectadas ya que quedarán respaldadas por por Transformador N°1 y N°2 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074324 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-23 12:54 | 2022-08-23 18:00 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175RO | Neomante | 175 | Transformadores3D | MELIPULLI 230/115/69KV 60MVA 22 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071092 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-23 13:47 | 2022-08-23 16:30 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera mas de un día adicional en caso de existir alguna contingencia. (PT 2022-04156 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283RO | Neomante | 283 | Transformadores2D | MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071096 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-23 16:32 | 2022-08-23 21:56 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera mas de un día adicional en caso de existir alguna contingencia. (PT 2022-04158 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
1579 | Transformadores2D2566 | Transformadores2D2566RO | Neomante | 2566 | Transformadores2D | CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069298 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 08:45 | 2022-08-24 10:30 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitara En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B2 correspondiente a la Linea Parinacota - Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DF | Neomante | 282 | Transformadores3D | CHUQUICAMATA 220/100/13.8 KV N°1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2022075608 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-24 08:45 | 2022-08-24 15:02 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en S/E Chuquicamata: Abiertos 52JT1 y 52HT1. (Equipo encapsulado) |  |  | 0 | 1 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Neomante | 68 | Transformadores3D | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2022073462 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 09:32 | 2022-08-24 15:07 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | No existirán cargas afectadas , estas quedarán respaldadas por transformadores N° 2 y 3 de S/E Los Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1151 | Transformadores2D617 | Transformadores2D617DP | Neomante | 617 | Transformadores2D | PUNTA COLORADA 220/11KV 45MVA 1 | BARRICK GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2022072974 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 09:44 | 2022-08-24 16:13 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislamiento Transformador de Potencia (TRN°1) Subestación Punta Colorada. Revisión de bornera de TC secundario del lado de 11 KV por presentar pequeño bote de aceite. Condiciones requeridas : Fuera de servicio Central térmica Punta Colorada. Condiciones requeridas: Abierto 52J9, 52J8, 52JT1- 89JT-1 89J9-1, 89J9-2, 89J8-1,89J8-2 en S/E Punta Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109RO | Neomante | 109 | Transformadores3D | SAN VICENTE TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073164 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 09:56 | 2022-08-29 17:10 |  |  |  | RO | 127.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar anormalidades en ventiladores del Transformador N°3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, ITE general de Ventiladores del Transformador N°3 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3212 | Transformadores2D3212DP | Neomante | 3212 | Transformadores2D | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | AES ANDES S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074325 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 09:57 | 2022-08-24 17:33 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Neomante | 946 | Transformadores2D | SANTA ELENA 110/12.5KV 22.4MVA 5 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 10:02 | 2022-08-24 18:25 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en proyecto Proyecto NUP 3134: MNR Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Santa Elena. Actualmente se encuentra sin carga el Tr. N° 05 Rel con SD: 2022074334 |  |  | 0 | 0 | 1
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073707 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 10:04 | 2022-08-24 18:08 |  |  |  | RO | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1118 | Transformadores2D1137 | Transformadores2D1137DP | Neomante | 1137 | Transformadores2D | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073669 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-24 10:18 | 2022-08-24 16:36 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608RO | Neomante | 1608 | Transformadores2D | PUKARA 66/13.8 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069315 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 10:30 | 2022-08-24 11:39 |  |  |  | RO | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Para esta faena, se solicitara En SSEE Parinacota: Deshabilitar la autor reconexión del Paño 52B1 correspondiente a la Linea Parinacota - Pukara. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073684 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 10:30 | 2022-08-24 18:08 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1258 | Transformadores2D2573 | Transformadores2D2573RO | Neomante | 2573 | Transformadores2D | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | MINERA SPENCE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073847 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 11:54 | 2022-08-28 20:00 |  |  |  | RO | 104.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realizara en coordinación con Operador Scada de turno y con personal en terreno en S/E SGO. |  |  | 0 | 0 | 0
951 | Transformadores2D1040 | Transformadores2D1040RO | Neomante | 1040 | Transformadores2D | MELIPULLI 68.94/24-13.8KV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | 2022071154 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-24 14:41 | 2022-08-24 21:02 |  |  |  | RO | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Faenas a realizar en una sola jornada, se considera mas de un día adicional en caso de existir alguna contingencia (PT 2022-04154 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073901 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 05:40 | 2022-08-25 19:30 |  |  |  | RO | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073901 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 05:40 | 2022-08-25 19:30 |  |  |  | RO | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073686 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 09:18 | 2022-08-25 10:50 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
1629 | Transformadores3D393 | Transformadores3D393RO | Neomante | 393 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073708 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 09:18 | 2022-08-25 10:50 |  |  |  | RO | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez). |  |  | 0 | 0 | 0
712 | Transformadores2D536 | Transformadores2D536DP | Neomante | 536 | Transformadores2D | CENTRAL SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074505 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-25 09:54 | 2022-08-26 13:35 |  |  |  | DP | 27.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo y medidas eléctricas al Transformador de Poder de central San Clemente. Esta desconexión esta asociada a la desconexión de la unidad generadora de central San Clemente, que se encontrará en Mantenimiento Mayor durante el periodo |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022073850 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-25 12:31 | 2022-08-26 12:27 |  |  |  | DP | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Lomas Bayas: Abierto 52J1; Abierto/bloqueado 89J1-1 y Puesta a tierra provisional en ambos lados del transformador. |  |  | -108 | 0 | 1
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573RO | Neomante | 1573 | Transformadores2D | LOMAS BAYAS 220/6.6 KV N°1 | COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención | 2022068193 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-13 22:30 | 2022-08-27 08:27 | 2022-08-26 12:27 |  | S | RO | 20 | 0 | 0 | 0 | Regeneración de aceite del Tranformador N°1 para recuperar su rigidez dieléctrica y composición química. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3278 | Transformadores2D3278RO | Neomante | 3278 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073902 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 05:40 | 2022-08-26 19:52 |  |  |  | RO | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3277 | Transformadores2D3277RO | Neomante | 3277 | Transformadores2D | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073902 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 05:40 | 2022-08-26 19:52 |  |  |  | RO | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Subestación Matilla, 52J1, 52JT1, 52JT2, 52JR con bloqueo a la reconexion. Subestación Lagunas, 52J10 con bloqueo a la reconexión. PFV Atacama Solar: 52E1, 52E10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Transformador N°1 220/33 kV Matilla o Transformador N°2 220/33 kV Matilla o L 220kV Lagunas - Matilla, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1638 | Transformadores2D1667 | Transformadores2D1667DP | Neomante | 1667 | Transformadores2D | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069985 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 07:00 | 2022-08-26 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW ) y Cerro 6.505 clientes (1.7 MW ) . |  |  | 0 | 0 | 1
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP_E | Neomante | 742 | Transformadores2D | LA UNION 66/23KV 10MVA 5 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069948 | externo | Programada | Desconexión | 2022-08-26 08:16 | 2022-08-26 17:52 |  |  |  | DP_E | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro para clientes de Cooprel. (PT 3723 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DF | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.4KV 30MVA 11 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076650 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-26 09:17 | 2022-08-26 12:42 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del T-11, los consumos serán respaldados por el T-8 de la misma S/E, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1572 | Transformadores2D2461 | Transformadores2D2461DP | Neomante | 2461 | Transformadores2D | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075507 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 09:25 | 2022-08-26 17:53 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en proyecto “Lo boza celdas 23kv barra N6",NUP: 3367 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D645 | Transformadores2D645DP | Neomante | 645 | Transformadores2D | CARENA 44/6.3KV 5MVA 1 | EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075372 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 09:53 | 2022-08-26 17:12 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T3 de 44/6,3 KV de 15 MVA con el fin de realizar pruebas efectivas de paertura y cierre de los interruptores 52DT y 52FT3 desde el sistema 1 de las protecciones del RET670, mantenieno el 52F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores2D2946 | Transformadores2D2946DP | Neomante | 2946 | Transformadores2D | CAITAN 220/66KV 60MVA T1 | CAITAN SPA | Desconexión / Intervención | 2022074762 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 10:10 | 2022-08-30 04:42 |  |  |  | DP | 90.5333 | 0 | 0 | 0 | SSEE: Desalinizadora y Estación Bombeo 1; Estación Bombeo 2, y Estación Bombeo 3, quedan sin energía durante la desconexión de S/E Caitán. Mantenimiento se contempla realizar en dos jornadas diarias. PT 68823 registro interno DE CAITAN. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | Transformadores2D31 | Transformadores2D31DF | Neomante | 31 | Transformadores2D | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 2 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2022076918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-26 14:15 | 2022-08-26 15:08 |  |  |  | DF | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere para realizar los trabajos apertura de interruptor 52T2 y seccionador 89T2. Además de tomar todas las medidadas de seguridad necesarias para realizar el trabajo en forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074584 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control.,2.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones Sistema 1 y 2.,3.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor.,4.- Tendido y Conexionado alambrado de cobre de circuitos de señales hacia armario RI-RTU,5.- Evaluación/Resolución de falla en sistema existente en circuitos de control (VCC) que deberán ser vinculados al nuevo interruptor 52JT3 (Mezcla de Polaridades),Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistemas #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90118, PMTDI 38282.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección UB-87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90117, PMTDI 38281 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño 52JT3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074584 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3:,1.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control.,2.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones Sistema 1 y 2.,3.- Generación de señales correspondientes al reemplazo del interruptor.,4.- Tendido y Conexionado alambrado de cobre de circuitos de señales hacia armario RI-RTU,5.- Evaluación/Resolución de falla en sistema existente en circuitos de control (VCC) que deberán ser vinculados al nuevo interruptor 52JT3 (Mezcla de Polaridades),Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistemas #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90118, PMTDI 38282.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección UB-87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90117, PMTDI 38281 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño 52JT3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Inspección ITO Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos declarados por parte de Transelec en otro AT de la Jefatura de Control de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074585 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38125 AT 89878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | -1 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074585 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 06:05 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38125 AT 89878. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | -3 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074608 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 03:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada y pruebas de control de protecciones, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES:,1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN,2). Carga y descarga de configuración en URT;,3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal;,Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074608 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-26 23:55 | 2022-08-27 03:33 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada y pruebas de control de protecciones, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES:,1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN,2). Carga y descarga de configuración en URT;,3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal;,5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal;,Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | -3 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Neomante | 837 | Transformadores2D | LA PINTANA 110/12.5KV 25MVA 4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | Desconexión / Intervención | 2022074271 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 00:18 | 2022-08-27 05:35 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán abastecidos desde otras subestaciones. Trabajos externos a la Transmisora |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-27 06:05 | 2022-08-27 23:53 | S | RO | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-27 06:05 | 2022-08-27 23:53 | S | RO | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
984 | Transformadores2D789 | Transformadores2D789DRO | Neomante | 789 | Transformadores2D | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022077126 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-27 00:45 | 2022-08-27 18:49 |  |  |  | DRO | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura y posterior cierre del desconectador 89BT4-1 de S/E Pullinque para realizar los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073722 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 08:36 | 2022-08-27 21:13 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074266 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 09:56 | 2022-08-28 19:55 |  |  |  | DP | 33.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de 3 TTCC del paño JT6. Desmontaje de 3 TTCC del paño JT6 (desmontaje, retiro de puentes, puesta a tierra, estructuras y gabinetes de control local). Montaje de nuevos TTCC ARTECHE, confección e instalación de conexiones de poder. Trabajos de control: Retiro de conductores de control, montaje de canalizaciones, tendido de cables de control y fuerza, conexión de cableado de control y fuerza (entre TTCC y caja de agrupamiento en patio). Pruebas eléctricas (pruebas de protocolo y puesta en servicio). Energización y puesta en servicio 3 TTCC/JT6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a reemplazar. |  |  | -117 | 0 | 1
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636RO | Neomante | 1636 | Transformadores2D | SVC DOMEYKO 220/19.5 KV 120MVA 2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074108 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-27 11:38 | 2022-08-27 12:20 |  |  |  | RO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en: SE SVC Domeyko 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070766 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-29 08:40 | 2022-08-28 19:55 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para investigación de anormalidad en HMI Desfasadores. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SCADA de S/E Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2022001642 |  |  |  | 2022-08-27 21:13 | 2022-08-28 20:57 |  | 2022-08-28 09:01 |  | RO | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89K4-4 Fase dos no cierra correctamente, verificado en terreno, por lo que se realiza la rotación de la Fase 2 por la Fase de Reserva, para el ATR N°2 en S/E Nueva Maitencillo. En trabajos programados para el día 28-08-2022 bajo solicitud 2022073724, se programan los trabajos para solucionar esta limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38196 AT 90009. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074606 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño JT3: Proyecto Capex No Vi “Remplazo de Interruptor”, Trabajos previo a la PES. - - 1) Realizar bloqueo protección Sistema #1 y 2 según sus respectivos procedimientos y minutas de bloqueos para dar condición al PMTDI 38196 AT 90009. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 sobre 87B/JT3 220kV Subestación P. Azúcar, Paño JT3: Protección Sistema 1 y 2 Bloqueo TRIP sobre 86T3 y 86T9 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074634 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90120, PMTDI 38283.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90122, PMTDI 38284.,Nota 3: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -1 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074634 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-27 23:53 | 2022-08-28 08:49 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: 1) Instalación de bornera, tendido y conexionado en bastidor de paño 52JR01 para los circuitos de disparos de bobina 1 y bobina 2 del paño 52JT3. 2) Pruebas efectivas de apertura 52JT3 (Bobina #1 y #2). Pruebas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos. 3) Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo 52JT3 en conjunto con 52JR desde sala de comando, según protocolo de pruebas NIT. 4) Revisión configuración protecciones sistema #1 y #2 por pruebas funcionales de control. 5) Pruebas de disparos de protecciones sistema #1, sistema #2 y unidad de bahía 87B del paño JT3 sobre interruptores 52JT3 y 52JR01. 5) Normalización Circuitos SSAA-VCC. Se cambiarán fusibles existentes por ITM´s de los circuitos de cierre, aperturas 1 y 2. 5) Con prueba experimental Verificación de enclavamientos de nuevo interruptor 52JT3 con sus desconectadores asociados: 89JT3-1A y 89JT3-2 de forma efectiva.,Nota 1: Se requiere bloqueo de la protección sistema #1 y #2 por parte de Transelec según trabajo 90120, PMTDI 38283.,Nota 2: Se requiere bloqueo de la protección 87B 220kV por parte de Transelec según trabajo 90122, PMTDI 38284.,Nota 3: Intervención de bastidor 5 (52J2) para conexionado de anillo de disparo monopolar del 52JR y 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección Diferencial de Barras 220kV-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2-Paño JT3 Bloqueo de disparos Bloqueos realizados por parte de Transelec Subestación P. Azúcar, Unidad de bahía 87B/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Protecciones Sistemas 1 y 2/JT3 Delimitar y/o Señalizar la zona de trabajo. Inspección ITO. |  |  | -3 | 0 | 1
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP | Neomante | 153 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 30MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076116 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:02 | 2022-08-28 04:42 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del transformador N°2 se requiere realizar microcorte a consumos alimentados desde el transformador N°1 tanto para la apertura como cierre del desconectador 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-28 08:49 |  | S | RO | 64.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022052896 | interno | Programada | Intervención | 2022-06-16 07:51 | 2022-08-31 01:19 | 2022-08-28 08:49 |  | S | RO | 64.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Desvinculación a nivel primaria, estructuras, construcción de obras civiles.,2) Montaje de nuevas estructuras para posterior montaje de Interruptor.,3) Tendido y conexionado de malla a tierra nuevo interruptor 52JT3,4) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3.,5) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno).,Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52JT3 . . |  |  |  | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076117 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:07 | 2022-08-28 01:08 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Neomante | 383 | Transformadores2D | QUINTERO 115/13.2KV 25MVA 2 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022068271 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 01:50 | 2022-08-28 12:21 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Transformador 110/12 kV N°2 y reemplazo de conductores MT entre transformador y barra 12 kV N°2. Coordina con SD CEN 2022068235. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DP | Neomante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076118 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 04:41 | 2022-08-28 04:42 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | NANCAGUA 66/13.8KV 10MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022066978 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 06:15 | 2022-08-28 17:56 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Neomante | 679 | Transformadores2D | LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075367 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 07:00 | 2022-08-28 15:46 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | La carga del Transformador T2 de S/E Lirquen será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Neomante | 209 | Transformadores3D | MONTERRICO 230-154/69/14.8 KV 75 MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070976 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 08:07 | 2022-08-28 19:16 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2022070975, Proyecto NUP-1125, Ampliación SE Monterrico. De acuerdo al analisis de demandas en la zona, se observa que no existe sobrecarga en el transformador de S/E Chillán durante este período de desconexión. Además se realizará mantenimiento al paño BT1. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022071086 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 08:16 | 2022-08-28 16:48 |  | 2022-08-28 08:16 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a T1 de SE El Maiten serán transferidos a redes MT vía microcorte según SODI-212-2022 CGETx a CGEDx |  |  | 0 | 0 | 1
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | EL MAITEN 69/13.8KV 10MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074744 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 08:16 | 2022-08-28 17:12 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del paño CT1 asociado al general de barra de S/E El Maitén, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán transferidos a través de redes de MT. |  |  | -1 | 0 | 1
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237DP | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022073724 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 20:57 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: Interruptor 52K4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52K5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52J4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89J4-4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-5 Abierto y Bloqueado. Interruptor 52J5 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J5-2T Cerrado y Bloqueado. Interruptor 52F2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-1R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-2R Abierto y Bloqueado. Desconectador 89F2-3R Abierto y Bloqueado. |  |  | -14 | 0 | 1
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074267 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-28 09:26 | 2022-08-28 19:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inyecciones primarias de corriente por cambio de TTCC en paño JT6 (se usa como referencia paño J2 que se encuentra fuera de servicio). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Bloqueo de protección 87B de 220 kV, 50BF del paño JT6, 87T sistema 1 y 2 mientras dure la intervención. |  |  | -17 | 0 | 0
1219 | Transformadores3D237 | Transformadores3D237RO | Neomante | 237 | Transformadores3D | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2022001642 |  |  |  | 2022-08-27 21:13 | 2022-08-28 20:57 | 2022-08-28 20:57 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89K4-4 Fase dos no cierra correctamente, verificado en terreno, por lo que se realiza la rotación de la Fase 2 por la Fase de Reserva, para el ATR N°2 en S/E Nueva Maitencillo. En trabajos programados para el día 28-08-2022 bajo solicitud 2022073724, se programan los trabajos para solucionar esta limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022070766 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-16 08:04 | 2022-08-29 08:40 | 2022-08-28 19:55 |  | S | RO | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajo programado para investigación de anormalidad en HMI Desfasadores. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SCADA de S/E Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3264 | Transformadores2D3264RO | Neomante | 3264 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T1 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075011 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 85.6667 | 0 | 42.0333 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3263 | Transformadores2D3263RO | Neomante | 3263 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T2 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075012 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 85.6667 | 0 | 42.0333 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3262 | Transformadores2D3262RO | Neomante | 3262 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 100MVA T3 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075013 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 85.6667 | 0 | 42.0333 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3261 | Transformadores2D3261RO | Neomante | 3261 | Transformadores2D | PUQUIOS 220/23KV 66MVA T4 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075014 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-09-02 18:02 |  |  |  | RO | 85.6667 | 0 | 42.0333 | 0 | - Energización de Transformadores T1, T2, T3 y T4 de 220/23 kV de la Subestación Puquios, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 23 kV, Transformadores 1, 2, 3 y 4 de 220/23 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595RO | Neomante | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074143 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-08-28 11:19 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1: 52JT1 y 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596RO | Neomante | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074148 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-08-28 11:19 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1: 52JT2 y 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597RO | Neomante | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 KV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074158 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 10:20 | 2022-08-28 11:19 |  |  |  | RO | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1: 52JT3 y 52BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567RO | Neomante | 1567 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/23 KV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074162 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 11:19 | 2022-08-28 12:12 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT2 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569RO | Neomante | 1569 | Transformadores2D | LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA 7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022074164 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 11:19 | 2022-08-28 12:12 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT7 y 52BT7 de S/E Laguna Seca. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3257 | Transformadores2D3257RO | Neomante | 3257 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°1 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074968 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 14:17 | 2022-08-29 17:25 |  |  |  | RO | 27.1333 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 de subestación Challacollo, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 6,9 kV, Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3258 | Transformadores2D3258RO | Neomante | 3258 | Transformadores2D | CHALLACOLLO 220/6.9KV 33.3MVA N°2 [EN_REVISION] | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074970 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-28 14:17 | 2022-08-29 17:25 |  |  |  | RO | 27.1333 | 0 | 0 | 0 | - Energización de Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 de subestación Challacollo, considera un periodo de observación de 24 horas. - No se considera energización de equipos de 6,9 kV, Transformadores 1 y 2 de 220/6,9 kV desconectados de celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074611 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 08:47 | 2022-08-29 17:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal (se excluye prueba efectiva 50BF T2 del 52JT3); --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074611 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 08:47 | 2022-08-29 17:10 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azúcar - Obra cambio interruptor 52JT3, Trabajos Previo a la PES: --1). Visualización de nuevas señales del circuito de alarmas nuevas del interruptor 52JT3 a URT D20 e integración de dichas señales con el CEN; --2). Carga y descarga de configuración en URT; --3). Pruebas de comunicación de nuevas señales del interruptor 52JT3 entre URT-TECNET, registro de estampa de tiempo de cada señal; --4). Pruebas efectivas de alarmas del interruptor 52JT3, registro de estampa de tiempo de cada señal (se excluye prueba efectiva 50BF T2 del 52JT3); --5). Pruebas de alarmas del interruptor 52JT3 entre URT y CEN y registro de estampa de tiempo de cada señal; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos al momento de integrar las señales asociadas al Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar o Paño Seccionador JS01-P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Telecontrol J1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol J4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JT4 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JS Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol JR Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE1 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE2 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE3 Local A disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol CE4 Local A disposición Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076090 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 15:04 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3. ,2) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno). ,Nota: Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en los Desconectadores 89JT3-1A y 89JT3-2 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - - |  |  | -2 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076090 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-29 15:04 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Conexión primaria de nuevo interruptor 52JT3. ,2) Pruebas funcionales primarias (protocolo de aceptación en terreno). ,Nota: Paño JT3 transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas plásticas Inspección ITO. Subestación P. Azúcar, Se utilizarán Tierras provisionales de bloqueo en los Desconectadores 89JT3-1A y 89JT3-2 (Lado Desenergizado y/o adyacente al Interruptor). - - |  |  | -2 | 0 | 0
714 | Transformadores3D370 | Transformadores3D370DP | Neomante | 370 | Transformadores3D | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075923 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 01:12 | 2022-08-30 03:20 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Pruebas experimentales para el reemplazo de la unidad de reserva del ATR1. SE Kimal: Interrogación de protecciones (87T y 50BF) paños asociados al ATR1. Restricciones: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01,500/220/66 KV Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075531 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 06:42 | 2022-08-30 17:44 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de unidades en banco ATR6, Ingresa al servicio unidad ATR6-U3 y se retira del servicio unidad ATR5/6 (Reserva). Limpieza de leve filtración de aceite en polo F1 del interruptor 52KT6. Extracción de Muestra de aceites a banco ATR6 desde CTBC (U1, U2 y U3). Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa (Al término de los trabajos) o B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa (Al inicio de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en bushing lado 500 kV unidad ATR5/6 (Reserva); en bushing lado 220 kV unidad ATR5/6 (Reserva); en bushing 66kV Bco. ATR6; en bushing 66kV ATR5/6 Reserva; entre TCKT6 y PRKT6; en las bajadas de PRJT6-1. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075532 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 07:29 | 2022-08-30 17:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar punto caliente en conexión de poder TCJT6. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, se instalarán equipos puesta a tierras provisionales en ambos lados de TCJT6. |  |  | -1 | 0 | 0
0 | Transformadores2D3310 | Transformadores2D3310DP | Neomante | 3310 | Transformadores2D | SURCO Y SEMILLA 220/33KV 110/170MVA 1 | WPD MALLECO SPA | Desconexión / Intervención | 2022076342 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 09:04 | 2022-08-30 16:32 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se espera una ventana de 2 horas, bajo condición que el recurso eólico sea bajo, para no afectar las inyecciones diarias del parque. Nota:Los trabajos por día no serán simultáneos iniciando por una de las subestaciones y al terminar se inicia la segunda subestación (Subestacion Surco y Semilla- Subestacion Agua Buena). |  |  | 0 | 0 | 1
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Neomante | 102 | Transformadores3D | CHARRUA TR6 525/230/66KV 3X250MVA + URC | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074188 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 09:38 | 2022-08-30 17:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protecciones 87T Sistemas 1 y 2. Verificación de protección 50BF-52KT6. Condiciones: B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Charrúa o Barra 500 kV, Sección B-Charrúa o Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protección 50BF-52KT6 y Protección 50BF-52JT6 Bloqueada. Subestación Charrúa, Bay Unit del paño KT6 que aporta a la 87B, sistema 1 y sistema 2 (Barras A-B de 500 KV) Modo fuera de servicio. Subestación Charrúa, Bay Unit del paño JT6 que aporta a la 87B3 (Barras 3 de 220 KV) Modo fuera de servicio. |  |  | -2 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | CANETE 69/24KV 16MVA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Informe Fallas | 2022003203 | externo |  |  | 2022-08-30 12:51 | 2022-08-30 12:55 |  |  |  | FE | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla en instalaciones de CGE. | 0 | 0 | 0
1119 | Transformadores2D1378 | Transformadores2D1378DP | Neomante | 1378 | Transformadores2D | CENTRAL EL ROMERO 220/23KV 230MVA | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075029 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-30 17:41 | 2022-08-31 06:57 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E El Romero 220 / 33 kV cerrados: Seccionador PAT 33 kV de acometida 1A (57-9), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2A (57-8), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3A (57-6), Seccionador PAT 33 kV de acometida 4A (57-7), Seccionador PAT 33 kV de acometida 5A (57-5), Seccionador PAT 33 kV de acometida SSAA (57-2)(89FSAT-A), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 1 (57-3), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 2 (57-4), Seccionador PAT 33 kV de acometida 1B (57-16), Seccionador PAT 33 kV de acometida 2B (57-15), Seccionador PAT 33 kV de acometida 3B (57-14), Seccionador PAT 33 kV de acometida 4B (57-13), Seccionador PAT 33 kV de acometida 5B (57-12), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 3 (57-17), Seccionador PAT 33 kV de acometida BC 4 (57-18). |  |  | 0 | 0 | 1
0 | Transformadores3D0 | Transformadores3D0RO | Neomante | 0 | Transformadores3D |  | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022074186 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-25 15:12 | 2022-09-05 18:00 | 2022-08-30 21:59 |  |  | RO | 26.0167 | 0 | 114 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 2 del Banco ATR 7. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076541 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 00:03 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Puesta en servicio nuevo interruptor 52JT3.,Nota: Paño JT3 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -9 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076541 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 00:03 | 2022-08-31 01:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,1) Puesta en servicio nuevo interruptor 52JT3.,Nota: Paño JT3 Transferido Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -9 | 0 | 0
1526 | Transformadores2D1670 | Transformadores2D1670DP | Neomante | 1670 | Transformadores2D | URIBE 110/23 KV 21MVA 1 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022069987 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 00:05 | 2022-08-31 13:31 |  |  |  | DP | 13.4333 | 0 | 0 | 0 | En SE Uribe abrir: 52HT1, 89HT1-1, 52ET1, 52E16, 52E18. Las cargas de SE Uribe (Alim. Minsal y Alim. Los Morros) serán transferidas a SE Centro (Alim. A Hurtado). El alimentador SQM Salar, se encontrará transferido a SE Carbonato. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022075792 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 03:35 | 2022-08-31 08:38 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Pucón serán respaldados hacia otras instalaciones a través de red de media tensión de CGE Distribución y generación local. Para el respaldo por generación local será necesario realizar 2 microcortes a consumos reconectador 52E5 de S/E Pucón, uno al inicio y el otro al término de la desconexión de S/E Pucón respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 20MVA T2 | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076364 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 06:44 | 2022-08-31 06:45 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud CEN N°2022076359. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22RO | Neomante | 22 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076540 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 08:50 | 2022-08-31 17:35 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,Retiro cerco duro del Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR ATR9 220/115/13.2KV 90MVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076540 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 08:50 | 2022-08-31 17:35 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JT3: ,Retiro cerco duro del Interruptor 52JT3. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Transformadores2D1003 | Transformadores2D1003DF | Neomante | 1003 | Transformadores2D | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | SAGESA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022078024 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-08-31 09:08 | 2022-08-31 09:58 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | Transformadores2D3456 | Transformadores2D3456RO | Neomante | 3456 | Transformadores2D | LONGAVI 66/13,2 KV 30 MVA 1 | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076909 | interno | Programada | Intervención | 2022-08-31 09:26 | 2022-09-01 07:29 |  |  |  | RO | 14.5667 | 0 | 7.4833 | 0 | Revisión del CTBC de TR1 66/13,2 kV de S/E Longaví. Este trabajo requiere dejar subestación en MODO LOCAL, se contara con un operador de forma permanente mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | PAJARITOS 110/23.5-12.5KV 50MVA 3 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022076602 | interno | Programada | Desconexión | 2022-08-31 09:55 | 2022-08-31 16:58 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades corresponden a proyecto " Instalación nuevo transformador de 50 MVA y celdas 23 kV" en S/E Chicureo, que en esta etapa considera el traslado celdas 23kV. desde SE Pajaritos a SE Chicureo. |  |  | 0 | 0 | 1
Note on F7817: Pedro Opazo: Error de ID, transformador corresponde al 353, no al 1361
Note on L1377: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L1416: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L1518: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L1519: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L1520: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L1521: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2100: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L2257: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2304: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L2305: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2306: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L2307: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L2794: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L3004: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L3005: Pedro Opazo: Observado por SAESA
Note on L3007: Pedro Opazo:
Note on L3008: Pedro Opazo: Observado por Saesa
Note on L3976: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on L4479: Pedro Opazo: Observada por Saesa
Note on O6160: Pedro Opazo: Se puso hora inicio en Servidor Mante, ya que fecha efectiva es mayor a fecha de fin efectiva
Note on O6960: Pedro Opazo: Fecha de Inicio Erronea, se comparó con Informe de Novedades del 14/05/2016
Note on O14339: Pedro Opazo: Según informe de Fallas
Note on O20122: según observación TEN
Note on P6960: Pedro Opazo: Fecha erronea de energizacion del transformador, se agregó la fecha que aparece en Informe de Novedades
Note on P18654: según observación TEN
Note on P18700: según observación TEN
Note on S2: Observaciones: R=Repetido C=Contenido I=Intersectado O=Obras A=Ampliación Interno= Origen Interno Externo= Origen Externo

## Cálculo
Años de historia de las instalaciones | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Sistema Interconectado | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | Fecha Entrada | Fecha Salida | Clave Infotecnica | Menor a 23KV | Retirado | Entrada E/S después de | Excluir | ¿Es Transformador de reserva? | Estados Operativos (A partir del 1 Agosto 2017) | [9 empty] | Sumatoria |  |  | Declaración sin desconexiones | Factor Alfa | Cálculo índices 2021 |  |  | Cálculo índices 2021 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | Sumatoria
2017-09-01 | [11 empty] | 2022-09-01 | [12 empty] | Hpro | Hfor | Ffor | Ventana 2014 - 2019 |  | Sin info faltante |  |  | resultado final | [8 empty] | Dfor | Dpro
2022-09-01 | [9 empty] | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO |  | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM |  |  |  | S/D: Sin Desconexiones |  | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt
271.9919 | 6 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43459.1528 | 175.1306 | 0 | 0 | 886.9333 | 46.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 886.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.3567 | 177.3867 | 0.2 | 9.3567 | 177.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 5
0 | 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_1 | S/I | Trasladado | Transformadores3D7 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44543.9167 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 13.4333 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
140.0649 | 971 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D971 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.0649 | 972 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D972 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores3D8 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9919 | 7 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41260.1 | 3301.2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
188.1308 | 11 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores3D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9867 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
451.9916 | 66 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores3D66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
439.9917 | 67 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores3D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
225.8727 | 12 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | 2003-11-05 | En Servicio | Transformadores3D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44474.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 79.1333 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 79.1333 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 15.8267 | 0.95667 | 0 | 15.8267 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
727.9917 | 12 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
466.5626 | 14 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44037.6833 | 424.2333 | 0 | 0 | 7.8667 | 98.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2167 | 7.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 19.6433 | 1.5733 | 0 | 19.6433 | 1.5733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
595.9917 | 14 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.4333 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
466.5626 | 15 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 43988 | 500.0833 | 0 | 0 | 1.5167 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 1.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.68 | 0.30333 | 0 | 15.68 | 0.30333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
389.4947 | 16 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1990-03-18 | En Servicio | Transformadores3D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40371.2667 | 4147.5833 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.49 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
295.9917 | 16 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44436.85 | 131.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
510.0206 | 17 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-03-01 | En Servicio | Transformadores3D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43373.8833 | 1135.0167 | 0 | 0 | 2.2833 | 48.35 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 2.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.67 | 0.45667 | 0.2 | 9.67 | 0.45667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
230.5708 | 455 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E PHI | PHI 66/15KV 25MVA | 2003-06-15 | En Servicio | Transformadores2D455 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44478.2333 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 79.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.98 | 15.9733 | 0 | 1.98 | 15.9733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
240.0078 | 18 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 2002-09-01 | En Servicio | Transformadores3D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42444.05 | 2051.9667 | 0 | 0 | 11.7 | 51.1 | 9.1 | 0.083333 | 0 | 0 | 51.1 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 10.22 | 2.34 | 0 | 10.22 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
295.9917 | 18 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44472 | 79.4667 | 0 | 0 | 7.3667 | 7.3333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 7.3333 | 7.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.4667 | 1.4733 | 0.2 | 1.4667 | 1.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
155.5799 | 19 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | 2009-09-14 | En Servicio | Transformadores3D19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44000.8333 | 482.35 | 0 | 0 | 22.1 | 55.7667 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 22.1 | 1 | --------- | 0.2 | 11.1533 | 4.42 | 0.2 | 11.1533 | 4.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
314.5382 | 20 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35996.6667 | 8217.8667 | 0 | 0 | 216.6167 | 134.4667 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 134.4667 | 216.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 26.8933 | 43.3233 | 0.2 | 26.8933 | 43.3233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 24
355.7288 | 979 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Mina 2 | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | 1993-01-09 | En Servicio | Transformadores2D979 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
502.53 | 21 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores3D21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39960.9222 | 4582.3833 | 0 | 0 | 4.9833 | 19.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7111 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 3.9422 | 0.99667 | 0.4 | 3.9422 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
212.0006 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D25 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D26 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44379.1333 | 155.9667 | 0 | 0 | 0.36667 | 23.2333 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 3
335.548 | 22 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1994-09-15 | En Servicio | Transformadores3D22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38955.4347 | 3510.3 | 0 | 0 | 9.55 | 2092.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.7153 | 9.55 | 1 | --------- | 0.2 | 418.5431 | 1.91 | 0.2 | 418.5431 | 1.91 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 12
144.0404 | 23 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | 2010-08-31 | En Servicio | Transformadores3D23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42213.584 | 2233.016 | 0 | 0 | 11.3833 | 107.6333 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 107.6333 | 11.3833 | 2 | --------- | 0.2 | 21.5267 | 2.2767 | 0.4 | 21.5267 | 2.2767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 22
0 | 422 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Impulsión | ImpulsiOn 110/23 kV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D422 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9918 | 456 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D456 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.5667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9918 | 457 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 2 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.992 | 27 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43819.85 | 3.2333 | 0 | 0 | 240.7 | 504.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 240.7 | 0 | --------- | 0.2 | 100.8433 | 48.14 | 0 | 100.8433 | 48.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 1
137.6591 | 31 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | 2011-03-13 | En Servicio | Transformadores3D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.5667 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.27 | 0.81667 | 0 | 3.27 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
0 | 1122 | Transformadores2D | CAP CMP | SEN | S/E Cerro Negro Norte | CERRO NORTE GRANDE 220/23KV 55MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
539.0222 | 961 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 1 | 1977-10-01 | En Servicio | Transformadores2D961 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
564.0082 | 962 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 2 | 1975-09-01 | En Servicio | Transformadores2D962 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
337.2893 | 963 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 3 | 1994-07-24 | En Servicio | Transformadores2D963 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176.5257 | 965 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 4 | 2007-12-16 | En Servicio | Transformadores2D965 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
228.4353 | 1014 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Chumpullo | Chumpullo 66/6.3kV 16MVA | 2003-08-19 | En Servicio | Transformadores2D1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 1017 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 1018 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 1019 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44414.8167 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
0 | 45 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 5MVA 6 | S/I | 2008-02-21 | Transformadores2D45 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
331.9918 | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/4.2/0.58kV 10MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1147.9918 | 438 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 1 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1147.9918 | 439 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 2 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9918 | 440 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 3 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 441 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 4 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 442 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.56kV 2.5MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 443 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
487.9917 | 444 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
897.7084 | 445 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/44kV 10MVA | 1947-11-10 | En Servicio | Transformadores2D445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
487.9917 | 446 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 1 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 447 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 449 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/47kV 12.5MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D449 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
341.0347 | 423 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
309.9388 | 424 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 22.4MVA 1 | 1996-11-02 | En Servicio | Transformadores2D424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 1346 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Polpaico (C.G.E.) | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.6637 | 1193 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 2013-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
143.6133 | 32 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43866.8333 | 554.6 | 0 | 0 | 36.05 | 110.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5167 | 36.05 | 3 | --------- | 0.2 | 22.1033 | 7.21 | 0.6 | 22.1033 | 7.21 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
143.6133 | 33 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40796.55 | 3.8 | 0 | 0 | 150.25 | 3617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.4 | 150.25 | 0 | --------- | 0.2 | 723.48 | 30.05 | 0 | 723.48 | 30.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 13
179.0226 | 35 | Transformadores3D | PALMUCHO | SEN | S/E Zona de Caída | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | 2007-10-01 | En Servicio | Transformadores3D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44425.3667 | 103.4 | 0 | 0 | 6.7 | 32.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 6.7 | 1 | --------- | 0.2 | 6.5067 | 1.34 | 0.2 | 6.5067 | 1.34 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
955.9918 | 37 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | 1943-01-01 | En Servicio | Transformadores2D37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8467 | 0 | 0 | 11.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
955.9918 | 38 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | 1943-01-01 | En Servicio | Transformadores2D38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
463.9919 | 46 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Esperanza (HASA) | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43017.6333 | 1488.75 | 0 | 0 | 0 | 61.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3233 | 0 | 0 | 12.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
463.9919 | 49 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cerro Calera | Cerro Calera 110 /62/12KV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42555.4167 | 1003.8167 | 0 | 0 | 0 | 164.1667 | 14.0667 | 830.5333 | 0 | 0 | 164.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 32.8333 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
162.2171 | 51 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E MOLINOS (ENLASA) | MOLINOS 110/23KV 100MVA | 2009-02-24 | En Servicio | Transformadores2D51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44484.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.6067 | 0 | 0 | 16.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
343.9917 | 53 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Aconcagua | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40975.4 | 3515.6833 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
343.9917 | 54 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Quilos | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43311.0333 | 1099.2167 | 0 | 0 | 0 | 99.0833 | 58.6667 | 0 | 0 | 0 | 99.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8167 | 0 | 0 | 19.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
297.6748 | 60 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores3D60 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42857.0833 | 375.7333 | 0 | 0 | 71.5333 | 122.2333 | 1141.4167 | 0 | 0 | 0 | 122.2333 | 71.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 24.4467 | 14.3067 | 0 | 24.4467 | 14.3067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 12
432.7308 | 61 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Buin (CHILECTRA) | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | 1986-08-10 | En Servicio | Transformadores3D61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44332.7667 | 57.5167 | 0 | 0 | 6.2167 | 129.7167 | 38.15 | 3.6333 | 0 | 0 | 129.7167 | 6.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 25.9433 | 1.2433 | 0 | 25.9433 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 14
321.6756 | 62 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores3D62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43734.5167 | 81.7 | 0 | 0 | 17.3667 | 734.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4167 | 17.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 146.8833 | 3.4733 | 0.2 | 146.8833 | 3.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 16
237.6751 | 63 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores3D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44140.2 | 334.4333 | 0 | 0 | 4.6667 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 4.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.74 | 0.93333 | 0 | 17.74 | 0.93333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
0 | 63 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
417.6756 | 64 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Almendros | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | 1987-11-11 | En Servicio | Transformadores3D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44453.1 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 112.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.5367 | 0 | 0 | 22.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
321.6756 | 336 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D336 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
0 | 65 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | S/I | En Servicio | Transformadores2D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
391.9917 | 68 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44058.3833 | 0 | 0 | 0 | 94.0833 | 415.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.5333 | 94.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 83.1067 | 18.8167 | 0 | 83.1067 | 18.8167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 16
391.9917 | 69 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43497.9333 | 4.9 | 0 | 0 | 713.55 | 351.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.6167 | 713.55 | 2 | --------- | 0.2 | 70.3233 | 142.71 | 0.4 | 70.3233 | 142.71 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 7 | 13
0 | 81 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 18.7MVA 2 | S/I | 2010-12-31 | Transformadores2D81 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
72.9949 | 1377 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | 2016-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44214.1333 | 11.1667 | 0 | 0 | 3.4167 | 6.8 | 0 | 0 | 332.4833 | 0 | 6.8 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.36 | 0.68333 | 0 | 1.36 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
1472.0246 | 685 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44454.2167 | 5.3667 | 0 | 0 | 15.3333 | 45.0333 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 9.0067 | 3.0667 | 0.6 | 9.0067 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
70.7282 | 1388 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | 2016-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
259.9915 | 70 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores3D70 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44122.1333 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 405.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1167 | 40.75 | 0 | --------- | 0.2 | 81.0233 | 8.15 | 0 | 81.0233 | 8.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 13
1472.0246 | 1241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 66/33KV 5 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1241 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
93.0502 | 1292 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Alto Bonito | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | 2014-11-30 | En Servicio | Transformadores2D1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.8667 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1472.0246 | 1138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.1833 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1472.0246 | 1169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
415.9919 | 76 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38999.25 | 0 | 0 | 0 | 2257.6 | 135.1 | 3176.05 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 2257.6 | 1 | --------- | 0.2 | 27.02 | 451.52 | 0.2 | 27.02 | 451.52 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 11
79.9922 | 225 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Rio Tolten | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44480.2833 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 45.1167 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 45.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0233 | 0 | 0 | 9.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
208.2787 | 252 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42906.3833 | 1186.2167 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 92.34 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 19
208.2787 | 253 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D253 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44268.45 | 288.0667 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2967 | 0 | 0 | 2.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
200.0316 | 340 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D340 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
170.6698 | 84 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Arenas Blancas | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | 2008-06-11 | En Servicio | Transformadores2D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44529.35 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 19.3833 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 19.3833 | 4.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
210.5786 | 85 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | 2005-02-13 | En Servicio | Transformadores3D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44480.4167 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 43 | 37.2333 | 0.2 | 0 | 0 | 43 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6 | 1.43 | 0 | 8.6 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
103.9915 | 88 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T2 | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44408.7333 | 136.9833 | 0 | 0 | 6.25 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 6.25 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 1.25 | 0 | 3.2067 | 1.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
226.1027 | 89 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | 2003-10-29 | En Servicio | Transformadores2D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44469.2833 | 2.2667 | 0 | 0 | 55.6667 | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7833 | 55.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 8.1567 | 11.1333 | 0.2 | 8.1567 | 11.1333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
143.9419 | 89 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | 2010-09-03 | En Servicio | Transformadores3D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44158.7167 | 272.4833 | 0 | 0 | 79.3167 | 57.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4833 | 79.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4967 | 15.8633 | 0 | 11.4967 | 15.8633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
321.6756 | 346 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores2D346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44499.3333 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.2167 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
382.3652 | 347 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1990-10-21 | En Servicio | Transformadores2D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44492.4833 | 9.0167 | 0 | 0 | 0.83333 | 65.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0.83333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.1333 | 0.16667 | 0.2 | 13.1333 | 0.16667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
351.0304 | 348 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1993-06-01 | En Servicio | Transformadores2D348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44444.5167 | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | 90.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.0233 | 0 | 0 | 18.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
240.9278 | 90 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | 2002-08-04 | En Servicio | Transformadores3D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44506.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0167 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 51.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2033 | 0 | 0 | 10.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
212.0006 | 87 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | ILLAPEL 23/13.2KV 5MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D87 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
291.7534 | 91 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T1 | 1998-05-10 | En Servicio | Transformadores3D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.0833 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 14.9667 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 14.9667 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9933 | 1.1433 | 0 | 2.9933 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
207.5558 | 92 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2005-05-16 | En Servicio | Transformadores2D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5233 | 0 | 0 | 11.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
200.0316 | 352 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D352 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 92 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40700.9167 | 0.65 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 773.2867 | 0 | 0 | 773.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
212.0006 | 93 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
201.8388 | 94 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores3D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44466.8 | 1.6667 | 0 | 0 | 11.45 | 66.7 | 20.8833 | 0.5 | 0 | 0 | 66.7 | 11.45 | 1 | --------- | 0.2 | 13.34 | 2.29 | 0.2 | 13.34 | 2.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
310.9901 | 96 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | 1996-10-01 | En Servicio | Transformadores3D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44086.75 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 475.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9333 | 5.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 95.1867 | 1.0633 | 0 | 95.1867 | 1.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 8
162.3485 | 97 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | 2009-02-20 | En Servicio | Transformadores3D97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3367 | 0 | 0 | 5.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
440.558 | 98 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 41317.3167 | 3153.4667 | 0 | 0 | 44.65 | 52.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 44.65 | 1 | --------- | 0.2 | 10.5133 | 8.93 | 0.2 | 10.5133 | 8.93 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 10
200.0316 | 359 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D359 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 43580.6167 | 982.2167 | 0 | 0 | 1.2 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
275.9425 | 98 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | 1999-09-03 | En Servicio | Transformadores2D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4533 | 0 | 0 | 11.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
561.5441 | 99 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 1975-11-15 | En Servicio | Transformadores3D99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41867.2333 | 2576.6167 | 0 | 0 | 4.5167 | 119.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6333 | 4.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 23.9267 | 0.90333 | 0.2 | 23.9267 | 0.90333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
561.6756 | 100 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores3D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41850.0333 | 2634 | 0 | 0 | 22.8167 | 61.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 | 22.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 12.23 | 4.5633 | 0 | 12.23 | 4.5633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 8
129.347 | 101 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | 2011-11-21 | En Servicio | Transformadores3D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40239.4333 | 4024.8333 | 0 | 0 | 108.8333 | 185.9833 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 185.9833 | 108.8333 | 2 | --------- | 0.2 | 37.1967 | 21.7667 | 0.4 | 37.1967 | 21.7667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 17
93.773 | 1245 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2014-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44530.8167 | 3.35 | 0 | 0 | 1.8167 | 32.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0167 | 1.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4033 | 0.36333 | 0 | 6.4033 | 0.36333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
225.0513 | 101 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | 2003-11-30 | En Servicio | Transformadores2D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.2833 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5767 | 0.56667 | 0 | 3.5767 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
69.8412 | 1394 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | 2016-11-05 | En Servicio | Transformadores2D1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44489.4167 | 2.5 | 0 | 0 | 12.1167 | 63.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 12.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 12.7933 | 2.4233 | 0 | 12.7933 | 2.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
217.4542 | 102 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores3D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42723.2 | 1740.7 | 0 | 0 | 0 | 90.5333 | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | 90.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1067 | 0 | 0 | 18.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
170.7684 | 102 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | 2008-06-08 | En Servicio | Transformadores2D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
216.9942 | 103 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-08-01 | En Servicio | Transformadores3D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 42603.3833 | 1660.7833 | 0 | 0 | 2.1667 | 127.45 | 170.3 | 3.9167 | 0 | 0 | 127.45 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 25.49 | 0.43333 | 0 | 25.49 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
151.2359 | 103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | 2010-01-24 | En Servicio | Transformadores2D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
848.5585 | 104 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 44253.9167 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 76.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.3967 | 0 | 0 | 15.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
552.534 | 105 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | Concepcion TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores3D105 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 43087.5681 | 1396.8 | 0 | 0 | 15.5333 | 56.5986 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5986 | 15.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3197 | 3.1067 | 0.2 | 11.3197 | 3.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
804.5667 | 106 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | 1955-08-15 | En Servicio | Transformadores3D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41589.1 | 2917.2833 | 0 | 0 | 0 | 61.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3233 | 0 | 0 | 12.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
235.9589 | 107 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2003-01-02 | En Servicio | Transformadores3D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43222.0618 | 1291.5882 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6767 | 0 | 0 | 10.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
397.5848 | 108 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | 1989-07-15 | En Servicio | Transformadores3D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40316.3667 | 2580.7667 | 0 | 0 | 0 | 1670.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 334.1733 | 0 | 0 | 334.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
728.5582 | 109 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores3D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42591.1104 | 1938.7896 | 0 | 0 | 14.5667 | 23.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 14.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7067 | 2.9133 | 0 | 4.7067 | 2.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
719.5481 | 110 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Sauzal | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | 1962-09-15 | En Servicio | Transformadores3D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40493.4 | 3959.7167 | 0 | 0 | 16.8833 | 73.9 | 20.3 | 0 | 3.8 | 0 | 73.9 | 16.8833 | 2 | --------- | 0.2 | 14.78 | 3.3767 | 0.4 | 14.78 | 3.3767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
392.5579 | 111 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | 1989-12-15 | En Servicio | Transformadores3D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42824.15 | 1682.65 | 0 | 0 | 9.7 | 45.9333 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1867 | 1.94 | 0 | 9.1867 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
188.4922 | 111 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | EManzano 66/15kV 4MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 44.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.87 | 0.73667 | 0 | 8.87 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
194.5705 | 838 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Móvil | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | 2006-06-15 | En Servicio | Transformadores2D838 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
156.2699 | 112 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | 2009-08-24 | En Servicio | Transformadores3D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42547.1833 | 1971.8833 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8767 | 0 | 0 | 8.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
297.5434 | 114 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D114 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 43697.45 | 808.8333 | 0 | 0 | 7.8167 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 7.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 10.78 | 1.5633 | 0 | 10.78 | 1.5633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
200.3274 | 116 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | 2005-12-22 | En Servicio | Transformadores3D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44117.8167 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 440.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.7333 | 9.45 | 2 | --------- | 0.2 | 88.1467 | 1.89 | 0.4 | 88.1467 | 1.89 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
294.4475 | 858 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Polpaico (CHILECTRA) | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | 1998-02-17 | En Servicio | Transformadores2D858 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.7333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 17.05 | 8.1833 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.54 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
177.9055 | 118 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores3D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42963.3333 | 1514.3333 | 0 | 0 | 12.2833 | 56.6667 | 20.8833 | 0.5 | 0 | 0 | 56.6667 | 12.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3333 | 2.4567 | 0.2 | 11.3333 | 2.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
212.0006 | 119 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.1833 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 4.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3767 | 0.98667 | 0 | 1.3767 | 0.98667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
185.9548 | 120 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | 2007-03-04 | En Servicio | Transformadores3D120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44199.3667 | 330.85 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 7.5567 | 0 | 0 | 7.5567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
319.4662 | 121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Ronda | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | 1996-01-17 | En Servicio | Transformadores2D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.4667 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8033 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
235.9918 | 55 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Maquis | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23999.3333 | 20485.9167 | 0 | 0 | 78.55 | 1.8667 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 78.55 | 1 | --------- | 0.2 | 0.37333 | 15.71 | 0.2 | 0.37333 | 15.71 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
168.633 | 123 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | 2008-08-12 | En Servicio | Transformadores2D123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 4.79 | 0.2 | 0 | 4.79 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
212.0006 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D125 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44535.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
228.0739 | 866 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-08-30 | En Servicio | Transformadores2D866 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44513.9333 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6167 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
132.5996 | 125 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lagunillas | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | 2011-08-14 | En Servicio | Transformadores3D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43666.1333 | 862.3 | 0 | 0 | 4.0833 | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4833 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0967 | 0.81667 | 0 | 7.0967 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
240.9935 | 868 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-08-02 | En Servicio | Transformadores2D868 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44497.2667 | 12.05 | 0 | 0 | 1.8833 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 1.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.36 | 0.37667 | 0 | 11.36 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
173.0681 | 869 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D869 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44530.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4867 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
152.3599 | 870 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | 2009-12-21 | En Servicio | Transformadores2D870 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
165.2491 | 871 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D871 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
192.0077 | 873 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-09-01 | En Servicio | Transformadores2D873 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1472.0246 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4567 | 0 | 0 | 6.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
204.6973 | 113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 23/13.2kV_3MVA_2 | 2005-08-11 | En Servicio | Transformadores2D113 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 126 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.05 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 127 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | 2004-12-31 | 2010-02-27 | Transformadores3D127 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 66/15kV 16.7MVA | 2004-12-31 | 26-02-2012 Trasladado | Transformadores2D116 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44534.2 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
90.9733 | 129 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores3D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
230.308 | 130 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | 2003-06-23 | En Servicio | Transformadores2D130 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5267 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
281.3963 | 131 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | 1999-03-21 | En Servicio | Transformadores3D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 18.05 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 18.05 | 1.55 | 0 | --------- | 0.2 | 3.61 | 0.31 | 0 | 3.61 | 0.31 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
848.5585 | 133 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41772.7833 | 2733.9167 | 0 | 0 | 8.8 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 8.8 | 2 | --------- | 0.2 | 10.5 | 1.76 | 0.4 | 10.5 | 1.76 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
144.1719 | 134 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Machali | Machali 66/15 kV 30 MVA | 2010-08-27 | En Servicio | Transformadores2D134 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.75 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0833 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
223.8605 | 136 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | 2004-01-05 | En Servicio | Transformadores3D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 43227.1333 | 1253.7167 | 0 | 0 | 24.4833 | 62.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 24.4833 | 3 | --------- | 0.2 | 12.5333 | 4.8967 | 0.6 | 12.5333 | 4.8967 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
212.0006 | 136 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44521.1333 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
315.0639 | 884 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | 1996-05-30 | En Servicio | Transformadores2D884 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.1 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.0006 | 120 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/13.2kV_11.2MVA | 2004-12-31 | 2009-09-13 | Transformadores2D120 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
286.3323 | 885 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | 1998-10-22 | En Servicio | Transformadores2D885 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.5167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
228.0411 | 137 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | 2003-08-31 | En Servicio | Transformadores3D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40236.3667 | 4171.7667 | 0 | 0 | 56.0667 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 56.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 20.76 | 11.2133 | 0 | 20.76 | 11.2133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
212.0006 | 137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.1333 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
187.3676 | 138 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | 2007-01-20 | En Servicio | Transformadores3D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44562.8667 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
196.3118 | 140 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-04-23 | En Servicio | Transformadores3D140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41154.8847 | 3327.6667 | 0 | 0 | 15.3333 | 70.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1153 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 14.0231 | 3.0667 | 0.6 | 14.0231 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
200.0316 | 141 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quillota | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44514.0833 | 53.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
297.5434 | 142 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39516.1333 | 3035.3333 | 0 | 0 | 0 | 2016.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 403.3067 | 0 | 0 | 403.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
224.0329 | 142 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 1 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44438.7167 | 113.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 2.21 | 0.4 | 0 | 2.21 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
224.0329 | 143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 2 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44373.3667 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 191.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2333 | 3.4 | 1 | --------- | 0.2 | 38.2467 | 0.68 | 0.2 | 38.2467 | 0.68 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
314.0126 | 144 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | 1996-07-01 | En Servicio | Transformadores3D144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41495.5833 | 204.7667 | 0 | 0 | 2819.7 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 2819.7 | 1 | --------- | 0.2 | 9.59 | 563.94 | 0.2 | 9.59 | 563.94 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 7
224.8214 | 145 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | 2003-12-07 | En Servicio | Transformadores3D145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44445.1667 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5367 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
145.0918 | 127 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | LAUTARO 23/13.8KV 2MVA | 2010-07-30 | En Servicio | Transformadores2D127 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
307.9916 | 147 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Algarrobo Norte | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D147 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.5833 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
619.9918 | 153 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | 1971-01-01 | En Servicio | Transformadores3D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44482.3333 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 60.0167 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 60.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0033 | 0 | 0 | 12.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
292.279 | 154 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores3D154 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.4167 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 29.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9733 | 0 | 0 | 5.9733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
343.9917 | 155 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Túnel El Melón | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D155 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44523.3 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2033 | 0 | 0 | 5.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
391.9917 | 156 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Laguna Verde | LagVerde 110/66kV 60MVA | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44472.95 | 40.0833 | 0 | 0 | 5.5333 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 5.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8867 | 1.1067 | 0 | 9.8867 | 1.1067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
128.46 | 156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2011-12-18 | En Servicio | Transformadores2D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.2667 | 7.2333 | 0 | 0 | 28.1667 | 31.8833 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 31.8833 | 28.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.3767 | 5.6333 | 0.2 | 6.3767 | 5.6333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
297.6748 | 900 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44525.3167 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2767 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
319.9919 | 157 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores3D157 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44314.2 | 7.3667 | 0 | 0 | 13.1167 | 150.0833 | 0 | 0.1 | 83.1333 | 0 | 150.0833 | 13.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 30.0167 | 2.6233 | 0.2 | 30.0167 | 2.6233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
271.9919 | 159 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D159 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44417.2667 | 47.3167 | 0 | 0 | 7.1667 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 7.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 19.25 | 1.4333 | 0.2 | 19.25 | 1.4333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 17
495.7205 | 903 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D903 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.2 | 1.2333 | 0 | 0 | 11.6333 | 45.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 11.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1867 | 2.3267 | 0 | 9.1867 | 2.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
495.7205 | 904 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D904 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44297.7167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 269.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 53.81 | 0 | 0 | 53.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
341.7247 | 905 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | 1994-03-11 | En Servicio | Transformadores2D905 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.35 | 1.9167 | 0 | 0 | 5.6667 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 1.1333 | 0 | 10.4133 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
127.992 | 165 | Transformadores3D | BIOENERGÍA FORESTALES | SEN | S/E SF ENERGIA | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43927.2833 | 567.9333 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5567 | 0 | 0 | 14.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
219.064 | 171 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | 2004-05-30 | En Servicio | Transformadores2D171 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44526.35 | 9.1167 | 0 | 0 | 1.65 | 30.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 1.65 | 1 | --------- | 0.2 | 6.1767 | 0.33 | 0.2 | 6.1767 | 0.33 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
282.2177 | 908 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | 1999-02-24 | En Servicio | Transformadores2D908 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44510.2167 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5733 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
163.5314 | 909 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | 2009-01-15 | En Servicio | Transformadores2D909 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.25 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
561.6756 | 910 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores2D910 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.25 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
121.0931 | 172 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | 2012-07-29 | En Servicio | Transformadores3D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44404.25 | 53.3333 | 0 | 0 | 0 | 110.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.0833 | 0 | 0 | 22.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
336.6979 | 172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | 1994-08-11 | En Servicio | Transformadores2D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44530.8667 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 26.5167 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 26.5167 | 9.35 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3033 | 1.87 | 0 | 5.3033 | 1.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
198.1189 | 173 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | 2006-02-27 | En Servicio | Transformadores2D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 33.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3833 | 2.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6767 | 0.40333 | 0 | 6.6767 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
365.9221 | 177 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | 1992-03-04 | En Servicio | Transformadores3D177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44467.0833 | 14.7167 | 0 | 0 | 9.9167 | 32.4833 | 42.7333 | 1.0667 | 0 | 0 | 32.4833 | 9.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4967 | 1.9833 | 0 | 6.4967 | 1.9833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
212.0006 | 178 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43244.6667 | 1189.0167 | 0 | 0 | 4.7833 | 119.8167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 119.8167 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 23.9633 | 0.95667 | 0 | 23.9633 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 15
161.8557 | 178 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | 2009-03-07 | En Servicio | Transformadores3D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44460.8 | 55.6333 | 0 | 0 | 0.48333 | 5.9 | 44.1167 | 1.0667 | 0 | 0 | 5.9 | 0.48333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.18 | 0.096667 | 0.2 | 1.18 | 0.096667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 182 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tumbes | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.85 | 1.25 | 0 | 0 | 8.85 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 8.85 | 0 | --------- | 0.2 | 7.41 | 1.77 | 0 | 7.41 | 1.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
138.9733 | 183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23220.9 | 21224.7 | 0 | 0 | 36.2167 | 86.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1833 | 36.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 17.2367 | 7.2433 | 0 | 17.2367 | 7.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
208.9358 | 919 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | 2005-04-04 | En Servicio | Transformadores2D919 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.4 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 38.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6867 | 0 | 0 | 7.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
212.0006 | 144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | MONTE PATRIA 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D144 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
200.0316 | 186 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44531.5167 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 13.6333 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 13.6333 | 22.2833 | 3 | --------- | 0.2 | 2.7267 | 4.4567 | 0.6 | 2.7267 | 4.4567 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
127.6307 | 187 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Papelera | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | 2012-01-12 | En Servicio | Transformadores3D187 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44497.4167 | 15.1833 | 0 | 0 | 0.05 | 27.1667 | 26.75 | 1.4333 | 0 | 0 | 27.1667 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 5.4333 | 0.01 | 0.2 | 5.4333 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
483.1292 | 922 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1982-05-29 | En Servicio | Transformadores2D922 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44524.6833 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7533 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
694.5299 | 146 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/69/13.2kV_15MVA_4 | 1964-10-15 | Fuera de servicio | Transformadores3D146 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
440.558 | 188 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44342.0667 | 75.2833 | 0 | 0 | 20.6167 | 130.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0333 | 20.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 26.0067 | 4.1233 | 0 | 26.0067 | 4.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
371.1211 | 147 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV_22.5MVA | 1991-09-28 | 2010-08-22 | Transformadores2D147 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
223.9919 | 148 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/2.4kV_8MVA_1 | 2004-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores3D148 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
440.558 | 189 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 44320.0333 | 129 | 0 | 0 | 14.2667 | 101.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 101.35 | 14.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 20.27 | 2.8533 | 0.2 | 20.27 | 2.8533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
139.499 | 189 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores3D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.99 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
165.5777 | 926 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D926 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44473.4167 | 43.5167 | 0 | 0 | 23.9333 | 27.0667 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 27.0667 | 23.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.4133 | 4.7867 | 0.2 | 5.4133 | 4.7867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
440.558 | 190 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44484 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
612.5667 | 191 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | 1971-08-15 | En Servicio | Transformadores2D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44306.45 | 15.7333 | 0 | 0 | 1.0167 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 1.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 48.96 | 0.20333 | 0.2 | 48.96 | 0.20333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
189.1822 | 193 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-11-26 | En Servicio | Transformadores3D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43731.7667 | 754.5167 | 0 | 0 | 21.7833 | 58.6167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 58.6167 | 21.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 11.7233 | 4.3567 | 0.2 | 11.7233 | 4.3567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
251.2846 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/16-13.8kV 6.25MVA 1 | 2001-09-23 | Trasladado | Transformadores2D152 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44474.75 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 8
448.7061 | 930 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Rungue | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | 1985-04-11 | En Servicio | Transformadores2D930 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8833 | 28.7333 | 18.6833 | 0 | 0 | 6.8833 | 0.4 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3767 | 0.08 | 0.2 | 1.3767 | 0.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
309.5117 | 193 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | 1996-11-15 | En Servicio | Transformadores2D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44475.6333 | 18.0833 | 0 | 0 | 34.35 | 39.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9333 | 34.35 | 2 | --------- | 0.2 | 7.9867 | 6.87 | 0.4 | 7.9867 | 6.87 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
123.9184 | 194 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43462.6 | 928.6333 | 0 | 0 | 0 | 176.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.3533 | 0 | 0 | 35.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
552.534 | 194 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44164.0833 | 296.6333 | 0 | 0 | 15.45 | 91.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8333 | 15.45 | 2 | --------- | 0.2 | 18.3667 | 3.09 | 0.4 | 18.3667 | 3.09 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
292.279 | 155 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/15KV 2.5MVA 4 | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores2D155 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
167.8773 | 195 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | 2008-09-04 | En Servicio | Transformadores2D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41516.1667 | 3008.0667 | 0 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7533 | 0 | 0 | 8.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
707.5483 | 196 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.7042 | -72.55 | 0 | 0 | 8.8667 | 98.3958 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 98.3958 | 8.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 19.6792 | 1.7733 | 0 | 19.6792 | 1.7733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
116.7566 | 197 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | 2012-12-08 | En Servicio | Transformadores3D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7167 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
0 | 198 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Pilauco | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44476.1167 | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.12 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
201.1159 | 157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PucOn 66/24-15kV 13.3MVA | 2005-11-28 | 2011-12-18 | Transformadores2D157 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
141.8719 | 201 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Loros | Los Loros 110/23kV 20MVA | 2010-11-05 | En Servicio | Transformadores2D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.6167 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | Pullinque 66/13.8kV_2.5MVA_4 | 2004-12-31 | 2010-05-16 | Transformadores2D158 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
127.992 | 202 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.3333 | 10.95 | 0 | 0 | 0.68333 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.68333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0.13667 | 0.2 | 0.0066667 | 0.13667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
108.0394 | 203 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40355.95 | 4010.8167 | 0 | 0 | 7.75 | 163.15 | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | 163.15 | 7.75 | 0 | --------- | 0.2 | 32.63 | 1.55 | 0 | 32.63 | 1.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
403.9916 | 203 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44110.3667 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 447.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 89.5633 | 0 | 0 | 89.5633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
314.5054 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | Rengo 66/15kV 18.7MVA | 1996-06-16 | Trasladado | Transformadores2D206 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44544.5667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
164.6249 | 943 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | 2008-12-12 | En Servicio | Transformadores2D943 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44479.6167 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
79.4337 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 2016-01-18 | En Servicio | Transformadores2D206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.5667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
104.885 | 209 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Monterrico | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | 2013-12-05 | En Servicio | Transformadores3D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44447.0333 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 52.3667 | 26.9 | 0 | 40.4333 | 0 | 52.3667 | 1.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4733 | 0.25333 | 0 | 10.4733 | 0.25333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
310.9572 | 946 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1996-10-02 | En Servicio | Transformadores2D946 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44441.45 | 1.2333 | 0 | 0 | 72.7667 | 52.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 | 72.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.51 | 14.5533 | 0 | 10.51 | 14.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
295.9917 | 211 | Transformadores3D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Vilos | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores3D211 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43499.7833 | 716.3667 | 0 | 0 | 35.1833 | 34.8167 | 152.6333 | 0.3 | 128.9167 | 0 | 34.8167 | 35.1833 | 6 | --------- | 0.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 0 | 3
389.7247 | 948 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/13.2kV 25MVA 3 | 1990-03-11 | Trasladado | Transformadores2D948 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
235.9918 | 215 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D215 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.2833 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
276.9281 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | San miguel 66/24-14.4kV 10MVA | 1999-08-04 | Trasladado | Transformadores2D168 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44560.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
115.7941 | 216 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores3D216 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.8667 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5733 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
0 | 222 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SEN | S/E Sauzal | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D222 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44310.2167 | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 62.8667 | 2.1333 | 0.68333 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
88.0493 | 223 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | 2015-05-01 | En Servicio | Transformadores3D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.0333 | 3589.5667 | 0 | 0 | 0.36667 | 88.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 | 0.36667 | 2 | --------- | 0.2 | 17.6067 | 0.073333 | 0.4 | 17.6067 | 0.073333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
214.2346 | 953 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | 2004-10-24 | En Servicio | Transformadores2D953 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.2833 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
79.9922 | 224 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Melipeuco | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44497.9167 | 14.7333 | 0 | 0 | 20.9667 | 34.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3833 | 20.9667 | 4 | --------- | 0.2 | 6.8767 | 4.1933 | 0.8 | 6.8767 | 4.1933 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
863.0225 | 229 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | 1950-10-01 | En Servicio | Transformadores2D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
86.8008 | 230 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | 2015-06-08 | En Servicio | Transformadores3D230 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44388.9167 | 75.4833 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
848.5585 | 232 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43881.6167 | 628.2167 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 13.9167 | 0 | 7.7333 | 0 | 36.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3033 | 0 | 0 | 7.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
163.9914 | 232 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | central quintero 220/110 65MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores3D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43873.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 577.7167 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.3433 | 0 | 0 | 23.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
57.3765 | 235 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42982.5 | 768.5167 | 0 | 0 | 8.0333 | 132.1333 | 676.8167 | 0 | 0 | 0 | 132.1333 | 8.0333 | 1 | --------- | 0.20914 | 27.635 | 1.6801 | 0.20914 | 27.635 | 1.6801 | 0.20914 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 12
57.3765 | 236 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43749.7333 | 551.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.20914 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
212.0006 | 237 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.8667 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
104.1292 | 1203 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | 2013-12-28 | En Servicio | Transformadores2D1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.95 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
212.0006 | 179 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | PMontt 230/69/13.8kV_60MVA_3 | 2004-12-31 | 2001-08-05 | Transformadores3D179 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44558.0167 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
72.1079 | 241 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | 2016-08-28 | En Servicio | Transformadores3D241 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44298.3333 | 7.3667 | 0 | 0 | 2.65 | 225.4833 | 34.1667 | 0 | 0 | 0 | 225.4833 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 45.0967 | 0.53 | 0 | 45.0967 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 3
0 | 1369 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44511.7833 | 20.4833 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
331.9918 | 39 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | AMelipilla 220/110kV 150MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.9167 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
108.0394 | 244 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR RESERVA TR8 250 MVA 1U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D244 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43945.4667 | 427.0333 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.1 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
175.992 | 149 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44473.3 | 75.8833 | 0 | 0 | 0.016667 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.76 | 0.0033333 | 0 | 3.76 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
307.9916 | 151 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintay | Quintay 66/12kV 3.125MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.1333 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
343.9917 | 152 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Río Blanco | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1533 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
314.5382 | 257 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D257 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43567.2 | 8.2667 | 0 | 0 | 79.5167 | 913.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.0167 | 79.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 182.6033 | 15.9033 | 0 | 182.6033 | 15.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
58.691 | 259 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44481.2167 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.20446 | 9.1871 | 0 | 0 | 9.1871 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
58.691 | 260 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D260 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44314.0167 | 220.1667 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.20446 | 6.9142 | 0 | 0 | 6.9142 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
271.9919 | 263 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44070.3333 | 40.8833 | 0 | 0 | 0 | 456.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 91.3567 | 0 | 0 | 91.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
281.0349 | 265 | Transformadores3D | AES GENER SING | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°2 | 1999-04-01 | En Servicio | Transformadores3D265 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44485.6 | 40.5167 | 0 | 0 | 5.6667 | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2433 | 1.1333 | 0 | 7.2433 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
151.9916 | 158 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores3D158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44422.15 | 130.9833 | 0 | 0 | 5.5667 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.5667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.1133 | 0.2 | 1.86 | 1.1133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
271.9919 | 266 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40279.45 | 32.5833 | 0 | 0 | 107.8667 | 4148.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148.1 | 107.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 829.62 | 21.5733 | 0.2 | 829.62 | 21.5733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 7 | 13
343.9917 | 160 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Riecillos | RIECILLO 44/12KV 2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
727.9917 | 213 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Juncal Portillo | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores3D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
631.9917 | 214 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12kV 7MVA | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores3D214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.9667 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
177.2156 | 266 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Rosa (TRANSNET) | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | 2007-11-25 | En Servicio | Transformadores2D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.8333 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.40667 | 4.4267 | 0.2 | 0.40667 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 267 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 110/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32667.35 | 11728.45 | 0 | 0 | 70.7167 | 100.7833 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 100.7833 | 70.7167 | 5 | --------- | 0.2 | 20.1567 | 14.1433 | 1 | 20.1567 | 14.1433 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
175.8277 | 219 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | 2008-01-06 | En Servicio | Transformadores3D219 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.9667 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 272 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CAPRICORNIO | Capricornio 220/110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D272 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44356.1333 | 146.5167 | 0 | 0 | 2.5333 | 62.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8167 | 2.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.5633 | 0.50667 | 0.2 | 12.5633 | 0.50667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
150.0202 | 273 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | 2010-03-02 | En Servicio | Transformadores2D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.65 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 8.5667 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | 8.5667 | 5.55 | 3 | --------- | 0.2 | 1.7133 | 1.11 | 0.6 | 1.7133 | 1.11 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
487.9917 | 368 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | 1982-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D368 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44549.3833 | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 274 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D274 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.4667 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9867 | 0 | 0 | 9.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
271.9919 | 278 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29728.9833 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 14822.0667 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 14822.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2964.4133 | 0 | 0 | 2964.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 42
271.9919 | 279 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40122.2167 | 111.7 | 0 | 0 | 390.6333 | 3943.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.45 | 390.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 788.69 | 78.1267 | 0 | 788.69 | 78.1267 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 35
271.9919 | 282 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44360.3167 | 12.3833 | 0 | 0 | 6.2833 | 188.1667 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 188.1667 | 6.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 37.6333 | 1.2567 | 0 | 37.6333 | 1.2567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
343.9917 | 374 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D374 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42548.9833 | 10.5833 | 0 | 0 | 1949.7833 | 30.3333 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 30.3333 | 1949.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0667 | 389.9567 | 0 | 6.0667 | 389.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 5
187.9918 | 375 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D375 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.8167 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
295.9917 | 376 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Placilla (CHILQUINTA) | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.8333 | 11.4667 | 0 | 0 | 1.2667 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 1.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.6867 | 0.25333 | 0.2 | 4.6867 | 0.25333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
141.5762 | 283 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | 2010-11-14 | En Servicio | Transformadores2D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44179.65 | 296.1167 | 0 | 0 | 36.1167 | 43.3667 | 12.15 | 0.6 | 0 | 0 | 43.3667 | 36.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
439.9917 | 378 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44442.6667 | 19.9167 | 0 | 0 | 12.8 | 90.4667 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 90.4667 | 12.8 | 0 | --------- | 0.2 | 18.0933 | 2.56 | 0 | 18.0933 | 2.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
271.9919 | 283 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44194.3667 | 18.55 | 0 | 0 | 5.7167 | 349.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 69.8733 | 1.1433 | 0 | 69.8733 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 3
195.1619 | 284 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | 2006-05-28 | En Servicio | Transformadores2D284 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44207.55 | 127.8833 | 0 | 0 | 152.7833 | 79.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7833 | 152.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
211.9915 | 381 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D381 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44494.4667 | 7.55 | 0 | 0 | 29.55 | 33.0167 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 33.0167 | 29.55 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6033 | 5.91 | 0 | 6.6033 | 5.91 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
0 | 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | S/I | Trasladado | Transformadores3D199 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44516.1667 | 31.7667 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
565.5852 | 199 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chañaral | Chañaral 23/13.8kV_4MVA | 1975-07-15 | Fuera de servicio | Transformadores2D199 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
69.1842 | 285 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43479.9 | 41.9833 | 0 | 0 | 352.6333 | 693.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.4833 | 352.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 138.6967 | 70.5267 | 0 | 138.6967 | 70.5267 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 16 | 30
69.1842 | 286 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44042.6333 | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | 481.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 96.3467 | 0 | 0 | 96.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 26
249.0175 | 289 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.85 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
162.7428 | 291 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D291 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44493.3833 | 13.55 | 0 | 0 | 6.2167 | 33.6333 | 21.15 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.6333 | 6.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 6.7267 | 1.2433 | 0.4 | 6.7267 | 1.2433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
432.008 | 293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Caldera | Caldera 110/23kV 12MVA | 1986-09-01 | En Servicio | Transformadores2D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44186.75 | 14.5833 | 0 | 0 | 5.2167 | 358.25 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 358.25 | 5.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 71.65 | 1.0433 | 0.2 | 71.65 | 1.0433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
271.9919 | 294 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D294 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44239.95 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 56.02 | 0 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
271.9919 | 295 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44010.8833 | 29.0667 | 0 | 0 | 236.55 | 291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 236.55 | 1 | --------- | 0.2 | 58.3 | 47.31 | 0.2 | 58.3 | 47.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 9
212.0006 | 295 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chocalán | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44483.0167 | 3.7 | 0 | 0 | 4.8 | 76.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4833 | 4.8 | 0 | --------- | 0.2 | 15.2967 | 0.96 | 0 | 15.2967 | 0.96 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
235.9918 | 390 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D390 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44156.75 | 6.75 | 0 | 0 | 352.1833 | 14.7833 | 0 | 19.5667 | 17.9667 | 0 | 14.7833 | 352.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
199.9916 | 204 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | 2006-01-01 | Reserva | Transformadores2D204 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9919 | 296 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43940.3667 | 37.3167 | 0 | 0 | 4.3167 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 4.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 117.2 | 0.86333 | 0 | 117.2 | 0.86333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 14
271.9919 | 297 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44047.5333 | 43.6 | 0 | 0 | 116.1167 | 360.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.75 | 116.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 72.15 | 23.2233 | 0.2 | 72.15 | 23.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
271.9919 | 298 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42151 | 22.3833 | 0 | 0 | 2167.2667 | 227.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.35 | 2167.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 45.47 | 433.4533 | 0 | 45.47 | 433.4533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 13
271.9919 | 299 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44170.7 | 32.5167 | 0 | 0 | 14.6 | 350.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.1833 | 14.6 | 2 | --------- | 0.2 | 70.0367 | 2.92 | 0.4 | 70.0367 | 2.92 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 17
115.7941 | 410 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SRafael 44/12kV_10MVA_3 | 2013-01-07 | Fuera de servicio | Transformadores2D410 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
256.1145 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 66/24kV 12MVA 1 | 2001-04-29 | Trasladado | Transformadores2D208 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44487.35 | 36.1333 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
212.0006 | 302 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D302 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
249.0175 | 302 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40092.9833 | 4404.65 | 0 | 0 | 3.3333 | 62.2333 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 62.2333 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4467 | 0.66667 | 0 | 12.4467 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
415.9919 | 856 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D856 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44540.5333 | 17.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
295.9917 | 857 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D857 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44511.5 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9767 | 0 | 0 | 5.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
212.0006 | 303 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | Licanten 66/23kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.3667 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 40.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0267 | 2.9 | 0 | 8.0267 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
1472.0246 | 211 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/23KV 2MVA 2 | 1899-12-31 | Reserva | Transformadores2D211 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
115.7941 | 1256 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44466.7333 | 15.5333 | 0 | 0 | 5.9 | 26.4 | 0 | 53.4333 | 0 | 0 | 26.4 | 5.9 | 0 | --------- | 0.2 | 5.28 | 1.18 | 0 | 5.28 | 1.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
92.5573 | 1266 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | 2014-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44521.0667 | 6.7667 | 0 | 0 | 10.2167 | 10.3833 | 0 | 19.5667 | 0 | 0 | 10.3833 | 10.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
304.706 | 214 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | VILLARRICA 23/13.2KV 2.5MVA 1 | 1997-04-11 | Reserva | Transformadores2D214 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
249.0175 | 303 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44495.8333 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 58.6333 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 58.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7267 | 0 | 0 | 11.7267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
304.706 | 215 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 23/13.2kV_2.5MVA_3 | 1997-04-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D215 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
331.9918 | 1093 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
367.9919 | 1094 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
511.9919 | 1095 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.0721 | 219 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas | Cocharcas 66/33kV_10MVA | 2008-01-29 | Fuera de servicio | Transformadores2D219 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
547.9917 | 71 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 22.4MVA 1 | 1977-01-01 | En Servicio | Transformadores3D71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
213.5447 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 66/13.8kV 20MVA 3 | 2004-11-14 | Trasladado | Transformadores2D221 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44555.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
211.9915 | 72 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 30MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores3D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 188 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Nueva Pellets | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 458 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Los Colorados | Colorado 110/13.2 kV 15MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.0267 | 459 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Magnetita | Magnetita 110/4.16 kV 28MVA | 2007-08-01 | En Servicio | Transformadores2D459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
475.9918 | 966 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/4.16 kV 8.5MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D966 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
475.9918 | 967 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/11.5 kV 28MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D967 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 226 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 66/23kV_10MVA | 2004-12-31 | 2009-11-01 | Transformadores2D226 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
763.9918 | 984 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Algarrobo | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | 1959-01-01 | En Servicio | Transformadores2D984 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 1123 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Totoralillo | TOTORALILLO 220/23KV 220/23KV 45MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
235.9918 | 73 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44467.25 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
235.9918 | 74 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6.6KV 97MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
169.1586 | 230 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | 2008-07-27 | 2015-11-25 | Transformadores2D230 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44566.2833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
127.992 | 208 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 425 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 426 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 427 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_3 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
167.5488 | 234 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | VALDIVIA 24/13.8KV 8MVA 5 | 2008-09-14 | 2010-07-15 | Transformadores2D234 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
211.9915 | 985 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D985 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
121.4216 | 308 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.0333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
121.4216 | 309 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44360.7333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.0667 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
259.9915 | 461 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
91.9918 | 1282 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
647.9755 | 450 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Saladillo | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | 1968-09-01 | En Servicio | Transformadores2D450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.8833 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 31.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.56 | 6.2633 | 0 | 4.56 | 6.2633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
271.9919 | 310 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43764.1167 | 431.1833 | 0 | 0 | 0 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 74.54 | 0 | 0 | 74.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
271.9919 | 311 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D311 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43298.6167 | 36.4833 | 0 | 0 | 24.5167 | 1208.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.3833 | 24.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 241.6767 | 4.9033 | 0 | 241.6767 | 4.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 47
0 | 249 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 33/13.2kV_2.5MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D249 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
348.0077 | 464 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D464 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5933 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
300.0076 | 465 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | 1997-09-01 | En Servicio | Transformadores2D465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.25 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 5.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1767 | 1.1733 | 0 | 2.1767 | 1.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
212.0006 | 256 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGÜE 23/13.8KV 4MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D256 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
348.0077 | 466 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
372.0082 | 467 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | 1991-09-01 | En Servicio | Transformadores2D467 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.9333 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
271.9919 | 312 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 220/115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D312 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44386.15 | 96.6167 | 0 | 0 | 2.1333 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 16.62 | 0.42667 | 0 | 16.62 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
243.0305 | 314 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D314 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37189.6 | 7241.9833 | 0 | 0 | 12.2333 | 66.8167 | 27.8 | 20.9667 | 8.6 | 0 | 66.8167 | 12.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3633 | 2.4467 | 0.2 | 13.3633 | 2.4467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
212.0006 | 264 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV_15MVA_2 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D264 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
144.0076 | 991 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E DON LUIS NV8 | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D991 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44514.7 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
144.0076 | 992 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_1 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.4833 | 8.5833 | 0 | 0 | 6.45 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 6.45 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2967 | 1.29 | 0 | 1.2967 | 1.29 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
144.0076 | 993 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.2167 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0.2 | 0 | 5.0167 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
144.0076 | 994 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
144.0076 | 995 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_4 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D995 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
144.0076 | 996 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_5 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D996 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
144.0076 | 997 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°1 | Estacion de Maniobra N°1 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D997 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
144.0076 | 998 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°2 | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D998 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/24kV 13MVA | 2004-12-31 | 24-12-2007 Trasladado | Transformadores2D275 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44551.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
243.0305 | 317 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44473.4833 | 9.1667 | 0 | 0 | 4.0167 | 60.3667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 60.3667 | 4.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
151.7287 | 1194 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SEN | S/E REFUGIO KM 21 | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 318 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D318 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44340.1333 | 206.4167 | 0 | 0 | 0.46667 | 20.45 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 20.45 | 0.46667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.09 | 0.093333 | 0 | 4.09 | 0.093333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
251.1203 | 40 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 1 | 2001-09-28 | En Servicio | Transformadores3D40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
245.5932 | 41 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 2 | 2002-03-15 | En Servicio | Transformadores3D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.4456 | 280 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44567.0667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9919 | 319 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43572.35 | 933.05 | 0 | 0 | 20.35 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 20.35 | 5 | --------- | 0.2 | 8.45 | 4.07 | 1 | 8.45 | 4.07 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
489.0508 | 415 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 3 | 1981-11-30 | En Servicio | Transformadores2D415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
493.4206 | 416 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 1 | 1981-07-20 | En Servicio | Transformadores2D416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
491.5478 | 417 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 2 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
642.8418 | 75 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 1 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
642.8418 | 76 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 2 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
329.3634 | 287 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 23/13.2kV_3MVA_2 | 1995-03-22 | En Servicio | Transformadores2D287 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
135.4251 | 288 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | PURRANQUE 66/13.8KV_10MVA_1 | 2011-05-20 | Fuera de servicio | Transformadores2D288 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
509.5935 | 77 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 3 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
509.5935 | 78 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 4 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
229.848 | 469 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | 2003-07-07 | En Servicio | Transformadores2D469 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
393.5436 | 470 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 5 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D470 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
393.5436 | 471 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 6 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D471 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
238.5622 | 472 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 15MVA 2 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
393.5436 | 473 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 3 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
393.5436 | 474 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 4 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
238.5622 | 475 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D475 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
55.9912 | 356 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores3D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.0333 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.21432 | 2.7254 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
238.5622 | 476 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 320 | Transformadores3D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36922.5667 | 7411.8833 | 0 | 0 | 0.66667 | 51.3167 | 89.6333 | 0 | 91.9333 | 0 | 51.3167 | 0.66667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2633 | 0.13333 | 0 | 10.2633 | 0.13333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
643.4331 | 477 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 1 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
426.6776 | 478 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 3 | 1987-02-10 | En Servicio | Transformadores2D478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
388.4105 | 479 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 4 | 1990-04-20 | En Servicio | Transformadores2D479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
643.4331 | 480 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 25MVA 2 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.992 | 1227 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 7 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.7016 | 310 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/13.8KV 5MVA | 2005-06-11 | 13-03-2015 | Transformadores2D310 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
127.992 | 1228 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 8 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.5139 | 1297 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 1 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.5139 | 1298 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 2 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.5139 | 1299 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 3 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
695.0227 | 1007 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | 1964-09-30 | En Servicio | Transformadores2D1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
666.6776 | 1008 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | 1967-02-10 | En Servicio | Transformadores2D1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
447.6547 | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | 1985-05-13 | En Servicio | Transformadores2D1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
413.6593 | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | 1988-03-12 | En Servicio | Transformadores2D1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
307.663 | 1011 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | 1997-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.2028 | 326 | Transformadores2D | CODINER | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | 2009-01-25 | En Servicio | Transformadores2D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5033 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
152.2942 | 321 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Castro | Castro 115/24 16MVA | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44309.5167 | 197.15 | 0 | 0 | 7.45 | 53.4333 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 53.4333 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 10.6867 | 1.49 | 0.2 | 10.6867 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
271.9919 | 322 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43538.4833 | 18.95 | 0 | 0 | 79.0833 | 931.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.4833 | 79.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 186.2967 | 15.8167 | 0.2 | 186.2967 | 15.8167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
295.9917 | 9 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Maipo | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44260.5 | 199.5 | 0 | 0 | 8.3 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 19.94 | 1.66 | 0 | 19.94 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
181.4538 | 42 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2007-07-19 | En Servicio | Transformadores3D42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44387.05 | 73.1 | 0 | 0 | 31.4333 | 35.1333 | 0 | 0 | 41.2833 | 0 | 35.1333 | 31.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0267 | 6.2867 | 0 | 7.0267 | 6.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
235.9918 | 43 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1460.2 | 0 | 0 | 1460.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
235.9918 | 44 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43763.35 | 761.5833 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6133 | 0 | 0 | 8.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1406.2422 | 45 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | 1905-06-25 | En Servicio | Transformadores3D45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0733 | 0 | 0 | 6.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 323 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43905.1667 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 637.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 127.4367 | 0 | 0 | 127.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
131.9097 | 325 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | 2011-09-04 | En Servicio | Transformadores2D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39156.9167 | 5354 | 0 | 0 | 0.3 | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0.3 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3567 | 0.06 | 0.2 | 11.3567 | 0.06 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
451.9916 | 643 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
295.9917 | 1027 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Rucúe | Rucue 220/23kV 10MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
355.9916 | 649 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Aconcagua | SSAA Aconcagua 110/12kV_2MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
187.9918 | 534 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E CENTRAL CHIBURGO | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.5333 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7233 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
786.9732 | 843 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D843 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
414.9734 | 844 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | 1988-02-01 | En Servicio | Transformadores2D844 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
210.9729 | 845 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | 2005-02-01 | En Servicio | Transformadores2D845 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.2333 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 28.8333 | 0 | 27.2833 | 0 | 0 | 28.8333 | 6.65 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
786.9732 | 849 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D849 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.0333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 9.3 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 9.3 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
774.9733 | 850 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | 1958-02-01 | En Servicio | Transformadores2D850 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.0333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 9.3 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 9.3 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
305.1988 | 408 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Quilmo | QUILMO 66/33KV 8 MVA | 1997-03-27 | En Servicio | Transformadores2D408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 2.25 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
304.1803 | 412 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | RECINTO 33/23KV 4 MVA | 1997-04-27 | En Servicio | Transformadores2D412 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2733 | 0 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
292.509 | 413 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Santa Elisa | StaElisa 33/23kV_4MVA | 1998-04-17 | En Servicio | Transformadores2D413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
173.9551 | 839 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV_4MVA | 2008-03-03 | En Servicio | Transformadores2D839 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.6756 | 840 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV 8MVA | 2007-11-11 | En Servicio | Transformadores2D840 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176.9856 | 841 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Cocharcas (COPELEC) | Cocharcas 66/13.8kV_6MVA | 2007-12-02 | En Servicio | Transformadores2D841 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
192.5334 | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS DE CHILE | SEN | S/E Cristalerías | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | 2006-08-16 | En Servicio | Transformadores2D432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
285.708 | 327 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | 1998-11-10 | En Servicio | Transformadores2D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44401.2333 | 8.6167 | 0 | 0 | 1.6833 | 156.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4667 | 1.6833 | 3 | --------- | 0.2 | 31.2933 | 0.33667 | 0.6 | 31.2933 | 0.33667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
491.5478 | 192 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44266.2333 | 300.95 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.16333 | 0 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
200.9188 | 328 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2005-12-04 | En Servicio | Transformadores2D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44431.5167 | 8.6167 | 0 | 0 | 3.95 | 123.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9167 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 24.7833 | 0.79 | 0 | 24.7833 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
174.1522 | 329 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2008-02-26 | En Servicio | Transformadores2D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44495.65 | 1.6 | 0 | 0 | 6.9333 | 63.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 6.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
174.3165 | 44 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 10MVA 6 | 2008-02-21 | En Servicio | Transformadores2D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 431 | Transformadores2D | EFE | SEN | S/E Lo Espejo (FFCC) | FFCC ESPEJO 110/12KV 5.2MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
375.0308 | 999 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 25MVA | 1991-06-01 | En Servicio | Transformadores2D999 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
297.0177 | 1000 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 50MVA | 1997-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
451.9916 | 402 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E Taltal (ELECDA) | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D402 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44482.35 | 50.0667 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6767 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
144.1061 | 330 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores2D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.3 | 15.15 | 0 | 0 | 5.0833 | 42.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4933 | 1.0167 | 0 | 8.4933 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
150.6445 | 15 | Transformadores2D | ELECTRICA VENTANAS | SEN | S/E Ventanas | Ventanas 220/110kV 300MVA | 2010-02-11 | En Servicio | Transformadores2D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.8167 | 0.83333 | 0 | 0 | 33.2 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 33.2 | 0 | --------- | 0.2 | 2.63 | 6.64 | 0 | 2.63 | 6.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 1
299.909 | 420 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.2667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 10 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7467 | 2 | 0 | 3.7467 | 2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
226.1355 | 331 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23,5kV 25MVA | 2003-10-28 | En Servicio | Transformadores2D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.05 | 20.4833 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8933 | 0 | 0 | 9.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
177.7084 | 418 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
152.557 | 332 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-12-15 | En Servicio | Transformadores2D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44413 | 75.2333 | 0 | 0 | 24.9667 | 53.0833 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 53.0833 | 24.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 10.6167 | 4.9933 | 0.4 | 10.6167 | 4.9933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
149.3302 | 1001 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB-2 | ERBB-2 66/6.6/4.16 24MVA | 2010-03-23 | En Servicio | Transformadores2D1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
691.9917 | 1020 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 1 | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
631.9917 | 1021 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
379.9918 | 1022 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 3 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
57.3437 | 332 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33509.8333 | 10954.6667 | 0 | 0 | 16.4333 | 87.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0667 | 16.4333 | 3 | --------- | 0.20926 | 18.22 | 3.4389 | 0.62779 | 18.22 | 3.4389 | 0.62779 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 33
331.9918 | 1023 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 8.6MVA 4 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
184.1478 | 394 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Masisa | Masisa 66/13.2kV 30MVA | 2007-04-28 | En Servicio | Transformadores2D394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.8833 | 24 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
382.0038 | 395 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | 1990-11-01 | En Servicio | Transformadores2D395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.6833 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
139.039 | 842 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | 2011-01-30 | En Servicio | Transformadores2D842 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.6 | 37.6 | 0 | 0 | 3.4833 | 6.1333 | 0.016667 | 10.1667 | 0 | 0 | 6.1333 | 3.4833 | 4 | --------- | 0.2 | 1.2267 | 0.69667 | 0.8 | 1.2267 | 0.69667 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
286.0037 | 851 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Enacar | Enacar 66/13.8kV 5MVA | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores2D851 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.75 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.5667 | 11.3833 | 11.25 | 0 | 0 | 4.5667 | 3.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
358.99 | 853 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Licanco | Licanco 68.9/24kV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores2D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.95 | 30.25 | 0 | 0 | 6.9167 | 6.0833 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 6.0833 | 6.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
72.2722 | 1379 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | LOTA 66/13.8KV 30MVA | 2016-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44512.1333 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 42.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
264.5999 | 854 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | Lota 66/13.8kV 12MVA | 2000-08-13 | En Servicio | Transformadores2D854 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
370.0041 | 855 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | Negrete 66/24kV 16MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D855 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44512.7 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8167 | 8.6667 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
236.1638 | 959 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | 2002-12-27 | En Servicio | Transformadores2D959 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.8167 | 21.0167 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
92.3602 | 1092 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | 2014-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44530.4667 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
116.5266 | 1102 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cañete | Cañete 69/24KV 16MVA | 2012-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43279.45 | 1161.9333 | 0 | 0 | 0.083333 | 14.9167 | 6.7667 | 104.85 | 0 | 0 | 14.9167 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.9833 | 0.016667 | 0.2 | 2.9833 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
106.0679 | 1182 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Picoltué | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44448.5333 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 79.9333 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
80.6571 | 1332 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | 2015-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44103.9 | 431.3833 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 16.3 | 7.4 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
35.0226 | 3022 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | 2019-10-01 | En Servicio | Transformadores2D3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.7167 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.34264 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
90.9733 | 481 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R | R 67/13.8KV 13.3MVA | 2015-02-01 | S/I | Transformadores2D481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
82.694 | 482 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R2 | R2 1 67/13.8KV 2.5MVA | 2015-10-11 | S/I | Transformadores2D482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.0528 | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 1 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
293.659 | 333 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | 1998-03-13 | En Servicio | Transformadores2D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.55 | 1.3833 | 0 | 0 | 1.1333 | 66.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 1.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3867 | 0.22667 | 0.2 | 13.3867 | 0.22667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
0 | 648 | Transformadores2D | GUACOLDA | SEN | S/E Planta Matta | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
379.9918 | 48 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Calera Centro | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores3D48 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44486.2667 | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
227.9097 | 334 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | 2003-09-04 | En Servicio | Transformadores2D334 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44522.8333 | 1.3833 | 0 | 0 | 3.9667 | 39.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8167 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9633 | 0.79333 | 0 | 7.9633 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
393.675 | 335 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.2667 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 44.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.9033 | 0 | 0 | 8.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
379.9918 | 650 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Los Quilos | SSAA Los Quilos 66/6,6kV_0,4MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
379.9918 | 428 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Graneros Indura | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
311.9757 | 429 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Lirquén Indura | Lirquen Indura 66/6 10MVA | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
262.2016 | 58 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Piñatas | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | 2000-10-25 | En Servicio | Transformadores3D58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.4833 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
526.6281 | 59 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E San Jerónimo | SJeronimo 66/12.5kV 5.25MVA | 1978-10-13 | En Servicio | Transformadores3D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.9333 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.65 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
189.4779 | 65 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E El Totoral | El Totoral 66/12.5kV 8MVA 1 | 2006-11-17 | En Servicio | Transformadores3D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.9667 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
187.1704 | 168 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | 2007-01-26 | En Servicio | Transformadores3D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.0833 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2433 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
355.9916 | 396 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
370.0041 | 405 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D405 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44563.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
355.9916 | 397 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D397 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9533 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
286.0037 | 407 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Colaco | Colaco 115/69kV 40MVA T1 | 1998-11-01 | 2011-08-21 | Transformadores2D407 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
319.9919 | 398 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D398 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
319.9919 | 399 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D399 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
116.4938 | 1178 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.3333 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.6833 | 2.7833 | 3.3833 | 1.9333 | 0 | 1.6833 | 5.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
304.1803 | 411 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | Recinto 33/13.2kV_1 MVA | 1997-04-27 | Fuera de servicio | Transformadores2D411 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44561.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
439.9917 | 400 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Longaví | Longavi 66/13.2kV 5MVA | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 4.4 | 7.65 | 8.9167 | 7.9333 | 0 | 4.4 | 2.6833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
223.9919 | 401 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.9833 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 8.4 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 8.4 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
319.9919 | 486 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Planta Cabrero | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.8333 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
334.5623 | 1003 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Mapal | Mapal 154/15kV 24MVA | 1994-10-15 | En Servicio | Transformadores2D1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42875.2333 | 1619.8833 | 0 | 0 | 18.25 | 22.5167 | 22.8833 | 2 | 7.2333 | 0 | 22.5167 | 18.25 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 3.65 | 0 | 4.5033 | 3.65 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 2
501.6429 | 337 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44448.2 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.93 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
501.6429 | 338 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D338 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44488.5833 | 6.85 | 0 | 0 | 0.98333 | 71.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5833 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 14.3167 | 0.19667 | 0.4 | 14.3167 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
439.6632 | 339 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1986-01-11 | En Servicio | Transformadores2D339 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.6358 | 1012 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T1 110/44kV 20MVA 1 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.6358 | 1013 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T2 110/44kV 20MVA 2 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 451 | Transformadores2D | MINERA FRANKE | SEN | S/E Minera Franke | Franke 110/23kV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D451 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.5317 | 487 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 1 | 1994-01-15 | En Servicio | Transformadores2D487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44370.8667 | 31.5667 | 0 | 0 | 3.75 | 161.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8167 | 3.75 | 0 | --------- | 0.2 | 32.3633 | 0.75 | 0 | 32.3633 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
303.0303 | 488 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 2 | 1997-06-01 | En Servicio | Transformadores2D488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44456.6 | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | 80.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.0233 | 0 | 0 | 16.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
120.5346 | 1300 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Punta Padrones | Punta Padrones 110/23kV_25/30MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
120.5346 | 1301 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Travesía | Travesía 110/23kV_12/15MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
330.0534 | 1015 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Las Luces | Las Luces 110/33kV | 1995-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
170.9984 | 1016 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Planta Oxido | Planta Oxido 110/33kV | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
886.3985 | 341 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | 1948-10-19 | En Servicio | Transformadores2D341 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44476.6167 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.99 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
111.9496 | 1118 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44453.2167 | 114.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
324.0082 | 430 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 1995-09-01 | 2013-08-12 | Transformadores2D430 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
111.9496 | 1119 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44392.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.1033 | 0 | 0 | 35.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
375.9179 | 489 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 1 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
375.9179 | 490 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 2 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9915 | 1004 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9915 | 1005 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
202.7587 | 342 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44487.6833 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4433 | 0 | 0 | 14.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
273.6756 | 343 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44438.35 | 12.1 | 0 | 0 | 9.95 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 9.95 | 1 | --------- | 0.2 | 21.52 | 1.99 | 0.2 | 21.52 | 1.99 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
283.6304 | 492 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D492 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
190.2664 | 968 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | 2006-10-24 | En Servicio | Transformadores2D968 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
188.3936 | 969 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D969 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
188.3936 | 970 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D970 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
153.707 | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8833 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
153.707 | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
309.6431 | 344 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D344 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44457.2667 | 11.9667 | 0 | 0 | 4.9167 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 18.77 | 0.98333 | 0 | 18.77 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
307.9916 | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44474.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 92.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2333 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 18.4467 | 0.25667 | 0.2 | 18.4467 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
307.9916 | 494 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44445.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 1.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 24.28 | 0.24333 | 0 | 24.28 | 0.24333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
124.214 | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/23kV SWG 3 | 2012-04-25 | En Servicio | Transformadores2D1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.1167 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7833 | 0.79333 | 0 | 1.7833 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
219.5896 | 317 | Transformadores2D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E Baño Del Toro | BANOS DEL TORO 110/13.2KV 3.7MVA | 2004-05-14 | En Servicio | Transformadores2D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
151.9916 | 54 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E Totoral 2 | TOTORAL 2 220/66 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43130.5667 | 1369.0333 | 0 | 0 | 1.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
848.5585 | 233 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43993.8833 | 541.45 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5333 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
624.0081 | 79 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR1 - 16MVA | 1970-09-01 | En Servicio | Transformadores3D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
599.9755 | 80 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR2 - 25MVA | 1972-09-01 | En Servicio | Transformadores3D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
393.6421 | 345 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-12 | En Servicio | Transformadores2D345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44493.2333 | 16.5 | 0 | 0 | 10.1 | 48.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1667 | 10.1 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6333 | 2.02 | 0 | 9.6333 | 2.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
161.5928 | 349 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | 2009-03-15 | En Servicio | Transformadores2D349 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44482.1 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
327.7207 | 350 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44489.1167 | 16.4667 | 0 | 0 | 1.85 | 60.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 12.1133 | 0.37 | 0 | 12.1133 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
341.0347 | 351 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44365.0333 | 37.3833 | 0 | 0 | 14.4167 | 151.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1667 | 14.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 30.2333 | 2.8833 | 0 | 30.2333 | 2.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 12
796.9036 | 353 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | 1956-04-04 | En Servicio | Transformadores2D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44526.2333 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
59.0196 | 353 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819.3333 | 3711.45 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.20332 | 7.567 | 0 | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
294.5132 | 987 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 1 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D987 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
294.5132 | 988 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 2 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D988 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
292.0491 | 989 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 3 | 1998-05-01 | En Servicio | Transformadores2D989 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
643.9917 | 495 | Transformadores2D | PETRODOW | SEN | S/E Petrodow | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | 1969-01-01 | En Servicio | Transformadores2D495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.0041 | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER | SEN | S/E Petropower | Petropower 154/66/20kV 65MVA | 1999-11-01 | En Servicio | Transformadores3D56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44151.1833 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.95 | 50.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 73.19 | 10.1733 | 0.2 | 73.19 | 10.1733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
283.9918 | 496 | Transformadores2D | PETROQUIM | SEN | S/E Petroquim | Petroquim_66/6.3kV | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D496 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
275.8439 | 409 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69kV 40MVA T2 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
171.2283 | 406 | Transformadores2D | SOCOEPA | SEN | S/E Paillaco | Paillaco 66/13.8kV 5MVA | 2008-05-25 | En Servicio | Transformadores2D406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43843.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 144.8567 | 0 | 0 | 144.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
286.0037 | 173 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BBlanco 230/66kV 60MVA 1 | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores3D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
236.328 | 174 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D174 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44451.9333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0.016667 | 21.35 | 87.5 | 0.46667 | 0 | 0 | 21.35 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.27 | 0.0033333 | 0.2 | 4.27 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
236.328 | 175 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34392.4167 | 10143.75 | 0 | 0 | 8.7167 | 22.9167 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 22.9167 | 8.7167 | 3 | --------- | 0.2 | 4.5833 | 1.7433 | 0.6 | 4.5833 | 1.7433 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
0 | 176 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 55 | S/I | Reserva | Transformadores3D176 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
817.5194 | 354 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | 1954-07-17 | En Servicio | Transformadores2D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.8667 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3233 | 0 | 0 | 8.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
357.643 | 355 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | 1992-11-11 | En Servicio | Transformadores2D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44477.9333 | 27.2 | 0 | 0 | 2.5833 | 60.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2833 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 12.0567 | 0.51667 | 0.2 | 12.0567 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
122.2758 | 180 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores3D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.8667 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
120.3703 | 181 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Río Bonito | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | 2012-08-20 | En Servicio | Transformadores3D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44530.9833 | 17.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
0 | 182 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 183 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 184 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
232.0493 | 186 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | 2003-05-01 | En Servicio | Transformadores2D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.2333 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
54.3154 | 355 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores3D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43569.5833 | 926.15 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.22093 | 15.966 | 0 | 0 | 15.966 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
80.3943 | 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Copihues | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | 2015-12-20 | En Servicio | Transformadores3D199 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44516.1667 | 31.7667 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
256.1145 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44487.35 | 36.1333 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
103.9915 | 217 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Chiloe | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37186.1667 | 7378.5167 | 0 | 0 | 1.0167 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 0.46 | 0.20333 | 0.2 | 0.46 | 0.20333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
213.0847 | 224 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Chonchi | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | 2004-11-28 | En Servicio | Transformadores2D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44527.9833 | 33.5667 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2767 | 0.2 | 0 | 1.2767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
150.9073 | 225 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | 2010-02-03 | En Servicio | Transformadores2D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40389.55 | 4151.3333 | 0 | 0 | 9.7 | 9.25 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 1.85 | 1.94 | 0 | 1.85 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
155.547 | 228 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 230/69kV 60MVA 2 | 2009-09-15 | En Servicio | Transformadores2D228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.4251 | 356 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44472.75 | 7.75 | 0 | 0 | 5.1167 | 82.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3833 | 5.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 16.4767 | 1.0233 | 0.2 | 16.4767 | 1.0233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
262.9901 | 231 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43883.1 | 0 | 0 | 0 | 648 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 648 | 0 | --------- | 0.2 | 7.38 | 129.6 | 0 | 7.38 | 129.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
236.3937 | 235 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-20 | En Servicio | Transformadores2D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.9667 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
145.5847 | 236 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | 2010-07-15 | En Servicio | Transformadores2D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.0833 | 29.85 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
254.5045 | 279 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Corral | Corral 66/13.8kV 5MVA | 2001-06-17 | En Servicio | Transformadores2D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.6333 | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.97 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
285.0181 | 282 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | 1998-12-01 | En Servicio | Transformadores2D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44431.0333 | 114.4833 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 13.4667 | 0.05 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7933 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
195.0304 | 357 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-06-01 | En Servicio | Transformadores2D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44470.9 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 81.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.3667 | 0 | 0 | 16.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
194.0448 | 358 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores2D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44444.5667 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 112.55 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 112.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
250.7589 | 285 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2001-10-09 | En Servicio | Transformadores2D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43389.3167 | 823.2167 | 0 | 0 | 331.7667 | 12.95 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 331.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 4
225.7413 | 286 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2003-11-09 | En Servicio | Transformadores2D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533 | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
135.4251 | 289 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
45.5093 | 359 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | 2018-11-16 | En Servicio | Transformadores3D359 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43655.8 | 741.6333 | 0 | 0 | 32.5833 | 137.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9833 | 32.5833 | 3 | --------- | 0.26368 | 36.3838 | 8.5916 | 0.79105 | 36.3838 | 8.5916 | 0.79105 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 16
275.8439 | 319 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Colaco | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44521.8667 | 37.6667 | 0 | 0 | 1.6333 | 6.8167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 6.8167 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0.32667 | 0.2 | 1.3633 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
260.4604 | 320 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pid Pid | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-12-17 | En Servicio | Transformadores2D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44477.6167 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 28.0167 | 0.1 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8333 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
333.6752 | 360 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.8167 | 14.0667 | 0 | 0 | 0.016667 | 48.6833 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 48.6833 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 9.7367 | 0.0033333 | 0.2 | 9.7367 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
183.3593 | 322 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Degañ | Degañ 115/24 40MVA | 2007-05-22 | En Servicio | Transformadores2D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44460.15 | 87.6667 | 0 | 0 | 13.6833 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3 | 2.7367 | 0 | 1.3 | 2.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
269.955 | 323 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | 2000-03-03 | En Servicio | Transformadores2D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.7333 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
261.1503 | 324 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-11-26 | En Servicio | Transformadores2D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.0833 | 57.1833 | 0 | 0 | 0.85 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0.85 | 1 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.3345 | 741 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | 2010-01-21 | En Servicio | Transformadores2D741 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.3167 | 29.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176.5585 | 361 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | 2007-12-15 | En Servicio | Transformadores2D361 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44501.75 | 1.95 | 0 | 0 | 1.55 | 60.0167 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 60.0167 | 1.55 | 1 | --------- | 0.2 | 12.0033 | 0.31 | 0.2 | 12.0033 | 0.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
172.1482 | 743 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23kV 16MVA 3 | 2008-04-27 | En Servicio | Transformadores2D743 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43433.4333 | 1116.95 | 0 | 0 | 2.1 | 6.8 | 4.5667 | 4.15 | 0 | 0 | 6.8 | 2.1 | 1 | --------- | 0.2 | 1.36 | 0.42 | 0.2 | 1.36 | 0.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
140.0977 | 745 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV 11-16MVA CTBC | 2010-12-29 | En Servicio | Transformadores2D745 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.4333 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
0 | 667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV_15MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D667 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
324.501 | 748 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D748 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.9333 | 16.4167 | 0 | 0 | 4.9833 | 14.4833 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 2.8967 | 0.99667 | 0.4 | 2.8967 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
201.6745 | 362 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | 2005-11-11 | En Servicio | Transformadores2D362 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44495.6167 | 8.6167 | 0 | 0 | 9.3167 | 54.4333 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 54.4333 | 9.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 10.8867 | 1.8633 | 0.2 | 10.8867 | 1.8633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
138.7105 | 750 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | 2011-02-09 | En Servicio | Transformadores2D750 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.9333 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.3488 | 671 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 1 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D671 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.3488 | 672 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 2 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D672 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 673 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 23/13.2KV 6MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D673 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | ESauce 66/13.8kV 0.5MVA | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
182.4723 | 752 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | 2007-06-18 | En Servicio | Transformadores2D752 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43983.2333 | 73.5167 | 0 | 0 | 456.9333 | 8.9 | 2.8167 | 35.5167 | 7.0833 | 0 | 8.9 | 456.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
286.7265 | 753 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | 1998-10-10 | En Servicio | Transformadores2D753 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.4333 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
234.3491 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | 2003-02-20 | En Servicio | Transformadores2D754 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.95 | 9.7833 | 0 | 0 | 8.3667 | 5.4833 | 39.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 8.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0967 | 1.6733 | 0 | 1.0967 | 1.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
629.5933 | 755 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | 1970-03-15 | En Servicio | Transformadores2D755 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.5667 | 49.1833 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
290.3406 | 756 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | 1998-06-22 | En Servicio | Transformadores2D756 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.7428 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | Calbuco 115/69/24 16MVA | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D757 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.5646 | 682 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 4 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D682 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
295.5646 | 683 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 3 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D683 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
120.6332 | 1067 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Mariquina | Mariquina 220/23kV 30MVA | 2012-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44497.1 | 34.9833 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 27.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.6233 | 0.2 | 0 | 1.6233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
122.2758 | 1069 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 110-66/66-110kV 40MVA | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128.0657 | 1074 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2011-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44503.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.08 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
326.8994 | 1085 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | 1995-06-05 | En Servicio | Transformadores2D1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.2833 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2867 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
104.8193 | 1190 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Sauces | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | 2013-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44425.6 | 114.3333 | 0 | 0 | 0.36667 | 20.8167 | 5.6667 | 1.2167 | 0 | 0 | 20.8167 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1633 | 0.073333 | 0 | 4.1633 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
105.1807 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2013-11-26 | En Servicio | Transformadores2D1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43911.3167 | 617.0333 | 0 | 0 | 3.95 | 30.9667 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1933 | 0.79 | 0 | 6.1933 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
256.1145 | 1223 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44522.2333 | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
94.6602 | 1246 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Tambores | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | 2014-10-12 | En Servicio | Transformadores2D1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44463.5833 | 78.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5167 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
89.7248 | 1267 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | 2015-03-11 | En Servicio | Transformadores2D1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.0667 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
83.0883 | 1290 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichil | PICHIL 66/23KV 16MVA | 2015-09-29 | En Servicio | Transformadores2D1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.65 | 16.7833 | 0 | 0 | 2.8333 | 5.55 | 20.2833 | 0 | 4.9 | 0 | 5.55 | 2.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.11 | 0.56667 | 0.2 | 1.11 | 0.56667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
707.5483 | 697 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 23/13.8kV 2MVA 2 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D697 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
81.117 | 1302 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | 2015-11-28 | En Servicio | Transformadores2D1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43816.1 | 697.2667 | 0 | 0 | 5.0833 | 16.15 | 0 | 33.3 | 0.1 | 0 | 16.15 | 5.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 3.23 | 1.0167 | 0.2 | 3.23 | 1.0167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
0 | 1331 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.05 | 2.1833 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.43333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.13333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.086667 | 0.026667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 1
79.1381 | 1333 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Dalcahue | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | 2016-01-27 | En Servicio | Transformadores2D1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44433.45 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
75.9187 | 1347 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | 2016-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44478.2667 | 84.4333 | 0 | 0 | 0.36667 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.98667 | 0.073333 | 0.2 | 0.98667 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
77.0356 | 1349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | 2016-03-31 | En Servicio | Transformadores2D1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44495.65 | 29.5667 | 0 | 0 | 14.9333 | 14.95 | 12.8333 | 0.066667 | 0 | 0 | 14.95 | 14.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.99 | 2.9867 | 0.2 | 2.99 | 2.9867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
46.035 | 2719 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2719 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44565.4667 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.26067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
35.0554 | 2893 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Sangra | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.1167 | 17.6 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | --------- | 0.34231 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
197.0346 | 363 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-04-01 | En Servicio | Transformadores2D363 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44526.3167 | 20.7333 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
297.6748 | 364 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.6167 | 16.2333 | 0 | 0 | 3.75 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 3.75 | 0 | --------- | 0.2 | 8.68 | 0.75 | 0 | 8.68 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
55.7284 | 238 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43220.6167 | 1245.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21533 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
52.1468 | 239 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D239 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43124.1 | 1443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23012 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
52.1468 | 240 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43241.2 | 747.4833 | 0 | 0 | 17.35 | 36.3667 | 520.85 | 4.75 | 0 | 0 | 36.3667 | 17.35 | 1 | --------- | 0.23012 | 8.3687 | 3.9926 | 0.23012 | 8.3687 | 3.9926 | 0.23012 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
48.6309 | 254 | Transformadores3D | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | SEN | S/E EL PELICANO | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | 2018-08-13 | En Servicio | Transformadores3D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44522 | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.24676 | 4.9187 | 0 | 0 | 4.9187 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
402.6445 | 256 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | 1989-02-11 | En Servicio | Transformadores3D256 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44392.0833 | 168.8167 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
331.9918 | 365 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42843.7667 | 30.1167 | 0 | 0 | 27.05 | 1667.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.0667 | 27.05 | 0 | --------- | 0.2 | 333.4133 | 5.41 | 0 | 333.4133 | 5.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
139.9918 | 366 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D366 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 41432.6333 | 23.4 | 0 | 0 | 11.9 | 3100.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.0667 | 11.9 | 0 | --------- | 0.2 | 620.0133 | 2.38 | 0 | 620.0133 | 2.38 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
415.9919 | 369 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43706.15 | 761.7167 | 0 | 0 | 23.3667 | 69.7167 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 69.7167 | 23.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9433 | 4.6733 | 0 | 13.9433 | 4.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 10
619.9918 | 370 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | 1971-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D370 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44263.5167 | 21.6167 | 0 | 0 | 222.7667 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 222.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 4 | 4
319.9919 | 371 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | 1996-01-01 | 2010-10-05 | Transformadores2D371 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44548.3833 | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
343.9917 | 372 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D372 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44530.9333 | 16.6167 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
163.9914 | 373 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D373 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44514.45 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3867 | 0 | 0 | 9.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
439.9917 | 377 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44350.1 | 29.15 | 0 | 0 | 124.25 | 43.7167 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 43.7167 | 124.25 | 1 | --------- | 0.2 | 8.7433 | 24.85 | 0.2 | 8.7433 | 24.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
343.9917 | 379 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44287.05 | 10.7 | 0 | 0 | 217.8333 | 34.1167 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 34.1167 | 217.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8233 | 43.5667 | 0 | 6.8233 | 43.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 4
200.0316 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/110 kV 35MVA 3 | 2005-12-31 | Trasladado | Transformadores2D717 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44566.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
295.9917 | 380 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D380 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.5667 | 4.1167 | 0 | 0 | 9.95 | 48.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3667 | 9.95 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6733 | 1.99 | 0 | 9.6733 | 1.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
343.9917 | 382 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43976.95 | 404.45 | 0 | 0 | 64.4833 | 93.7667 | 16.0833 | 4.2333 | 8.0333 | 0 | 93.7667 | 64.4833 | 3 | --------- | 0.2 | 18.7533 | 12.8967 | 0.6 | 18.7533 | 12.8967 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 13
212.0006 | 721 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 13.8/13.8_4.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D721 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
727.9917 | 383 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D383 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43885.1 | 540.95 | 0 | 0 | 67.55 | 45.7333 | 18.3833 | 4.2333 | 6.05 | 0 | 45.7333 | 67.55 | 1 | --------- | 0.2 | 9.1467 | 13.51 | 0.2 | 9.1467 | 13.51 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 10 | 11
223.9919 | 384 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.6667 | 7.5 | 0 | 0 | 12.2667 | 42.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5667 | 12.2667 | 2 | --------- | 0.2 | 8.5133 | 2.4533 | 0.4 | 8.5133 | 2.4533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
499.9917 | 385 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | 1981-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D385 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44553.4667 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
331.9918 | 386 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D386 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44521.0333 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
139.9918 | 387 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D387 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
295.9917 | 388 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | 1998-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D388 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
319.9919 | 389 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44469.05 | 14.7667 | 0 | 0 | 5.4 | 55.7167 | 0 | 23.0667 | 0 | 0 | 55.7167 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1433 | 1.08 | 0 | 11.1433 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
355.9916 | 391 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D391 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44422.6167 | 15.65 | 0 | 0 | 70.3167 | 42.6 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 42.6 | 70.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 5
223.9919 | 392 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D392 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.0667 | 16.9333 | 0 | 0 | 11.3 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 11.3 | 0 | --------- | 0.2 | 5.94 | 2.26 | 0 | 5.94 | 2.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
295.9917 | 393 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44236.3833 | 52.5333 | 0 | 0 | 19.35 | 259.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7333 | 19.35 | 1 | --------- | 0.2 | 51.9467 | 3.87 | 0.2 | 51.9467 | 3.87 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 6
367.9919 | 403 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25 MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D403 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44437.6333 | 31.2833 | 0 | 0 | 58.0333 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 58.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.21 | 11.6067 | 0.2 | 8.21 | 11.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
367.9919 | 404 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25MVA 1 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42458.1833 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 2101.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.2333 | 8.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 420.2467 | 1.7167 | 0.2 | 420.2467 | 1.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
175.5977 | 740 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | LA UNION 13.8/23KV 3MVA 4 | 2008-01-13 | En Servicio | Transformadores2D740 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
259.9915 | 414 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Costanera | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42113.6667 | 45.45 | 0 | 0 | 5.7833 | 2403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.1 | 5.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 480.62 | 1.1567 | 0 | 480.62 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 21
177.7084 | 419 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44491.2667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4133 | 0 | 0 | 13.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
299.909 | 421 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41627.3333 | 0 | 0 | 0 | 1113.8 | 1826.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.8667 | 1113.8 | 0 | --------- | 0.2 | 365.3733 | 222.76 | 0 | 365.3733 | 222.76 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 4
297.5434 | 143 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 746 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV_10.2MVA | 2004-12-31 | 2011-01-08 | Transformadores2D746 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
655.9918 | 433 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44515.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.88 | 1.6667 | 0 | 8.88 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
260.0005 | 434 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44414.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 151.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6667 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 30.3333 | 0.37 | 0 | 30.3333 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
260.0005 | 435 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D435 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.08 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.0006 | 751 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV_5MVA_1 | 2004-12-31 | 2011-02-09 | Transformadores2D751 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
140.032 | 436 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44490.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.16 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
140.032 | 437 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44455.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4833 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 110.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.0967 | 0 | 0 | 22.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
811.9918 | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D452 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44414.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 118.8333 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
234.3491 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/24kV 5MVA 2 | 2003-02-20 | Trasladado | Transformadores2D754 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44504.95 | 9.7833 | 0 | 0 | 8.3667 | 5.4833 | 39.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 8.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 1
811.9918 | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D453 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44410.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 118.8333 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6667 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
391.9917 | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44391.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 118.8333 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5733 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
212.0006 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | 2004-12-31 | 2009-02-08 | Transformadores2D757 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
259.9915 | 460 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42729.8333 | 1758.35 | 0 | 0 | 19.7833 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 19.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0067 | 3.9567 | 0 | 12.0067 | 3.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
123.9184 | 195 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43425.1333 | 1060.0333 | 0 | 0 | 2.2167 | 80.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 2.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 16.1233 | 0.44333 | 0.2 | 16.1233 | 0.44333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
306.0531 | 462 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44350.2833 | 153.3667 | 0 | 0 | 57.8167 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 57.8167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3067 | 11.5633 | 0.2 | 1.3067 | 11.5633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
306.0531 | 463 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44453.6333 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 1.7667 | 2 | --------- | 0.2 | 22.52 | 0.35333 | 0.4 | 22.52 | 0.35333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
271.9919 | 327 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44191.6167 | 316.3667 | 0 | 0 | 8.15 | 22.7833 | 16.1667 | 9.3667 | 3.55 | 0 | 22.7833 | 8.15 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5567 | 1.63 | 0.2 | 4.5567 | 1.63 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
115.7284 | 468 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D468 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44243.4667 | 97.8 | 0 | 0 | 25.8 | 200.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9333 | 25.8 | 0 | --------- | 0.2 | 40.1867 | 5.16 | 0 | 40.1867 | 5.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 1
162.0528 | 485 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 2 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
57.3437 | 333 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37282.9 | 7185.45 | 0 | 0 | 22.5333 | 77.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1167 | 22.5333 | 3 | --------- | 0.20926 | 16.1378 | 4.7154 | 0.62779 | 16.1378 | 4.7154 | 0.62779 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 36
136.5092 | 292 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E El Salado | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2011-04-17 | En Servicio | Transformadores2D292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44527.6826 | 34.6681 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 5.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
50.6681 | 340 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | 2018-06-12 | En Servicio | Transformadores3D340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40376.15 | 4106 | 0 | 0 | 77.5667 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 77.5667 | 2 | --------- | 0.23684 | 1.9618 | 18.3705 | 0.47367 | 1.9618 | 18.3705 | 0.47367 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
43.499 | 351 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cumbres | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | 2019-01-16 | S/I | Transformadores3D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41771.6833 | 2627.75 | 0 | 0 | 47.1 | 118.1667 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 118.1667 | 47.1 | 1 | --------- | 0.27587 | 32.5985 | 12.9934 | 0.27587 | 32.5985 | 12.9934 | 0.27587 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 5 | 14
283.6304 | 491 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
197.9217 | 782 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | 2006-03-05 | Trasladado | Transformadores2D782 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1406.3736 | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL PUNTILLA | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | 1905-06-21 | En Servicio | Transformadores2D498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44132.5667 | 287.15 | 0 | 0 | 4.6333 | 143.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.65 | 4.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 28.73 | 0.92667 | 0 | 28.73 | 0.92667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
139.9589 | 702 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 220/19 kV 100MVA | 2011-01-02 | En Servicio | Transformadores2D702 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44456 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
67.5637 | 357 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | 2017-01-14 | En Servicio | Transformadores3D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40395.95 | 4121.9 | 0 | 0 | 14.6 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 14.6 | 1 | --------- | 0.2 | 7.11 | 2.92 | 0.2 | 7.11 | 2.92 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
391.9917 | 511 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D511 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43002.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 1563.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.85 | 2.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 312.77 | 0.40667 | 0.4 | 312.77 | 0.40667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
576.5666 | 705 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | 1974-08-15 | En Servicio | Transformadores2D705 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44472.5833 | 83.3167 | 0 | 0 | 5.8333 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2533 | 1.1667 | 0 | 1.2533 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
178.8255 | 706 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | 2007-10-07 | En Servicio | Transformadores2D706 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44494.1833 | 57.3833 | 0 | 0 | 5.8333 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.12 | 1.1667 | 0 | 2.12 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
728.5582 | 710 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 110/23kV 2MVA 1 | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores2D710 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44457.5667 | 99.2167 | 0 | 0 | 5.4167 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.4167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.16 | 1.0833 | 0.2 | 1.16 | 1.0833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
552.534 | 711 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chuschampis | Chuschampis 1110/13.2kV 25kVA | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D711 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
190.135 | 795 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/24-13.2kV_10MVA | 2006-10-28 | 2007-11-18 | Transformadores2D795 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
284.5581 | 758 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | 1998-12-15 | En Servicio | Transformadores2D758 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
511.9919 | 512 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41675.4333 | 2 | 0 | 0 | 2826.2333 | 64.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 2826.2333 | 2 | --------- | 0.2 | 12.8667 | 565.2467 | 0.4 | 12.8667 | 565.2467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 7 | 7
168.4687 | 821 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | 2008-08-17 | En Servicio | Transformadores2D821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.7667 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8733 | 0 | 0 | 3.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
778.5623 | 822 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | 1957-10-15 | En Servicio | Transformadores2D822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.9 | 32.6833 | 0 | 0 | 5.6667 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.95 | 1.1333 | 0 | 4.95 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
212.0006 | 800 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colcura | Colcura 66/13.2kV 2.6MVA | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D800 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
451.9916 | 823 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 2_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D823 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
451.9916 | 824 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 3_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D824 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
137.232 | 1055 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/33 kV - 140 MVA STATCOM | 2011-03-26 | En Servicio | Transformadores2D1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 44516.7667 | 51.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
440.558 | 1109 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
585.5438 | 1110 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | 1973-11-15 | En Servicio | Transformadores2D1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.9916 | 536 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D536 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44482.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
37.4867 | 371 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D371 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43833.2667 | 543.8167 | 0 | 0 | 15.5 | 175.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4167 | 15.5 | 1 | --------- | 0.32011 | 56.1533 | 4.9618 | 0.32011 | 56.1533 | 4.9618 | 0.32011 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 20
37.4867 | 370 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D370 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37303.65 | 7213.1167 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.32011 | 16.4005 | 0 | 0 | 16.4005 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 12
271.9919 | 548 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44311.5667 | 18 | 0 | 0 | 238.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 47.6867 | 0.2 | 0 | 47.6867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
46.7251 | 369 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Los Changos | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | 2018-10-10 | En Servicio | Transformadores3D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43824.3 | 696.8667 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.25682 | 12.0278 | 0 | 0 | 12.0278 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 8
271.9919 | 549 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42869.0333 | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 336.28 | 0 | 0 | 336.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
168.4358 | 581 | Transformadores2D | TERMOELÉCTRICA COLMITO | SEN | S/E CENTRAL COLMITO | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | 2008-08-18 | En Servicio | Transformadores2D581 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.8167 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
286.5951 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/14.8kV 9.4MVA 1 | 1998-10-14 | Trasladado | Transformadores2D806 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44373.3 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 161.4 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 161.4 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 7
131.384 | 623 | Transformadores2D | KDM | SEN | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | 2011-09-20 | En Servicio | Transformadores2D623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
114.184 | 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | 2013-02-25 | En Servicio | Transformadores3D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.9167 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 13.4333 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.6867 | 0.25667 | 0.2 | 2.6867 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1472.0246 | 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.9728 | 9 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 154/66 kV 75MVA | 2009-02-01 | En Servicio | Transformadores3D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.6833 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 10.7833 | 8.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 10.7833 | 7.15 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1567 | 1.43 | 0.2 | 2.1567 | 1.43 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
212.0006 | 10 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 47.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
158.6685 | 647 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL MONTE REDONDO | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | 2009-06-12 | En Servicio | Transformadores2D647 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44564.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
349.0262 | 655 | Transformadores2D | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | SEN | S/E Florida | Florida 110/12.5kV 25MVA | 1993-08-01 | En Servicio | Transformadores2D655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44161.1167 | 152.4333 | 0 | 0 | 28.05 | 208.7667 | 16.7833 | 0.85 | 0 | 0 | 208.7667 | 28.05 | 2 | --------- | 0.2 | 41.7533 | 5.61 | 0.4 | 41.7533 | 5.61 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
212.0006 | 13 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 56MVA 4 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44545.5667 | 17.65 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1472.0246 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ALONSO DE RIBERA 154/69/13.2KV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
85.0267 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | 2015-08-01 | En Servicio | Transformadores3D26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44379.1333 | 155.9667 | 0 | 0 | 0.36667 | 23.2333 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6467 | 0.073333 | 0 | 4.6467 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
212.0006 | 27 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
192.2377 | 30 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | 2006-08-25 | En Servicio | Transformadores3D30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.2608 | 660 | Transformadores2D | ELÉCTRICA LICÁN | SEN | S/E CENTRAL LICAN | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | 2011-05-25 | En Servicio | Transformadores2D660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44500.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7167 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
193.1248 | 32 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | 2006-07-29 | En Servicio | Transformadores3D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44397.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.1233 | 0 | 0 | 34.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
193.322 | 33 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | 2006-07-23 | En Servicio | Transformadores3D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.05 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
144.1061 | 34 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores3D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44551.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
311.9757 | 77 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.0333 | 13 | 0 | 0 | 2.1167 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 2.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.37 | 0.42333 | 0 | 4.37 | 0.42333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
283.9918 | 78 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.3333 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1833 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
212.0006 | 79 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/24-13.8kV 5MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.7833 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
191.1206 | 80 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | 2006-09-28 | En Servicio | Transformadores2D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44540.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5333 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
177.4456 | 82 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
186.8747 | 83 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/66kV 50MVA | 2007-02-04 | En Servicio | Transformadores2D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7667 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
200.0316 | 663 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D663 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44428.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
168.0088 | 85 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | 2008-08-31 | En Servicio | Transformadores2D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44484.0667 | 63.3167 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1233 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
280.4764 | 669 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | 1999-04-18 | En Servicio | Transformadores2D669 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5233 | 0.01 | 0.2 | 4.5233 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
120.009 | 86 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | 2012-08-31 | En Servicio | Transformadores2D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44525.1167 | 6.4167 | 0 | 0 | 3.3667 | 33.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 33.05 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.61 | 0.67333 | 0 | 6.61 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
221.8236 | 86 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | 2004-03-07 | En Servicio | Transformadores3D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
200.0316 | 87 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D87 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44557.2167 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1533 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
180.8953 | 88 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.55 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 40.9833 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 40.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1967 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.4397 | 670 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | 2000-06-18 | En Servicio | Transformadores2D670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.8 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0.066667 | 2 | --------- | 0.2 | 4.8267 | 0.013333 | 0.4 | 4.8267 | 0.013333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
185.9877 | 679 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lirquén | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | 2007-03-03 | En Servicio | Transformadores2D679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44085.9167 | 393.2167 | 0 | 0 | 12.8 | 66 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12.8 | 1 | --------- | 0.2 | 13.2 | 2.56 | 0.2 | 13.2 | 2.56 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
335.9094 | 681 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | 1994-09-04 | En Servicio | Transformadores2D681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44211.7 | 333.25 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.61 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
298.2005 | 90 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | 1997-10-26 | En Servicio | Transformadores2D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31966.9167 | 12574.5333 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
174.9078 | 686 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | 2008-02-03 | Reserva | Transformadores2D686 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44524.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
179.9754 | 91 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 30MVA | 2007-09-02 | En Servicio | Transformadores2D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44536.45 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
141.0177 | 696 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
498.9731 | 698 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | 1981-02-01 | En Servicio | Transformadores2D698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39828.7667 | 820.05 | 0 | 0 | 3352.6833 | 564.8833 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 564.8833 | 3352.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 112.9767 | 670.5367 | 0 | 112.9767 | 670.5367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 9 | 28
502.53 | 699 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D699 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41820.6667 | 2218.2667 | 0 | 0 | 0.13333 | 528.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.9333 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 105.7867 | 0.026667 | 0.2 | 105.7867 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 26
502.53 | 700 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D700 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42202.6069 | 1676.65 | 0 | 0 | 62.45 | 626.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.2931 | 62.45 | 1 | --------- | 0.2 | 125.2586 | 12.49 | 0.2 | 125.2586 | 12.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 24
150.3159 | 93 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | 2010-02-21 | En Servicio | Transformadores3D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
190.8906 | 703 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | 2006-10-05 | En Servicio | Transformadores2D703 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41846.3 | 3.8833 | 0 | 0 | 28.7 | 2689.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.1167 | 28.7 | 1 | --------- | 0.2 | 537.8233 | 5.74 | 0.2 | 537.8233 | 5.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
279.4908 | 95 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/13.8kV 10.2MVA 1 | 1999-05-18 | En Servicio | Transformadores2D95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
231.9507 | 96 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/15kV 25MVA 2 | 2003-05-04 | En Servicio | Transformadores2D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.6 | 23.4167 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1967 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
876.5665 | 704 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | 1949-08-15 | En Servicio | Transformadores2D704 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43355.6 | 1150 | 0 | 0 | 14.5 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 9.58 | 2.9 | 0 | 9.58 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
151.5973 | 713 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D713 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
151.5973 | 714 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D714 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
233.3306 | 100 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | 2003-03-23 | En Servicio | Transformadores2D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 44548.6333 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 2.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
202.7587 | 715 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D715 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44486.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.1067 | 0 | 0 | 14.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
133.2895 | 727 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | 2011-07-24 | En Servicio | Transformadores2D727 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.4333 | 0.63333 | 0 | 0 | 10.2333 | 43.8333 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 43.8333 | 10.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7667 | 2.0467 | 0 | 8.7667 | 2.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
212.0006 | 733 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D733 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44499.0333 | 5.5 | 0 | 0 | 14.05 | 48.0333 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 48.0333 | 14.05 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6067 | 2.81 | 0 | 9.6067 | 2.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
211.2686 | 104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | 2005-01-23 | En Servicio | Transformadores2D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/15kV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.3667 | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6733 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
186.4148 | 107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | CuricO 66/15 kV 30MVA | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44489.55 | 62.2333 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0067 | 0 | 0 | 3.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
210.3486 | 108 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | Curico 66/15kV 25MVA 1 | 2005-02-20 | En Servicio | Transformadores2D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42337.6333 | 2216.6667 | 0 | 0 | 2.7833 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 2.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 0.55667 | 0 | 2.1833 | 0.55667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
298.0034 | 109 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | 1997-11-01 | En Servicio | Transformadores2D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44226.0667 | 1.1833 | 0 | 0 | 3.0333 | 335.1667 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 335.1667 | 3.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 67.0333 | 0.60667 | 0 | 67.0333 | 0.60667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
280.5749 | 110 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | 1999-04-15 | En Servicio | Transformadores2D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44442.2667 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.91 | 0 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
167.7131 | 734 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | 2008-09-09 | En Servicio | Transformadores2D734 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
152.8527 | 112 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.4667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
200.0316 | 115 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66KV 75MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D115 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 736 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D736 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
113.0668 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | 2013-03-31 | En Servicio | Transformadores2D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.2 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4233 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
208.7387 | 117 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
208.7387 | 118 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.6167 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
165.2491 | 872 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D872 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 738 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D738 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44430.4333 | 118.7833 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
180.731 | 742 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | 2007-08-10 | En Servicio | Transformadores2D742 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.4667 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.5643 | 119 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/24-13.8kV 13MVA 2 | 2005-01-14 | En Servicio | Transformadores2D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.8333 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
324.501 | 749 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D749 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.4667 | 23.8667 | 0 | 0 | 0.23333 | 5.0333 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.23333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.0067 | 0.046667 | 0.2 | 1.0067 | 0.046667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.2685 | 121 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | 2009-01-23 | En Servicio | Transformadores3D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44320.0667 | 245.3667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51333 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
180.8953 | 781 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D781 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44472.6667 | 16.2167 | 0 | 0 | 78.9 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 78.9 | 0 | --------- | 0.2 | 0.043333 | 15.78 | 0 | 0.043333 | 15.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
234.9405 | 122 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Compañías | Las Compañias 110/14.2kV 30MVA 1 | 2003-02-02 | En Servicio | Transformadores2D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.3833 | 1.1167 | 0 | 0 | 4.05 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.05 | 1 | --------- | 0.2 | 1.09 | 0.81 | 0.2 | 1.09 | 0.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.0256 | 122 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | 2009-08-01 | S/I | Transformadores3D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.1167 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 57.2167 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 57.2167 | 8.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.4433 | 1.7267 | 0.2 | 11.4433 | 1.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
67.9909 | 337 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
55.9912 | 2533 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Maquis | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 26.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 9.65 | 0 | --------- | 0.21432 | 5.5794 | 2.0682 | 0 | 5.5794 | 2.0682 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
208.1472 | 804 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | 2005-04-28 | En Servicio | Transformadores2D804 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 124 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
103.6301 | 809 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D809 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
173.0681 | 126 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.45 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
287.8436 | 811 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loma Colorada | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | 1998-09-06 | En Servicio | Transformadores2D811 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.3667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54333 | 0 | 0 | 0.54333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
294.9075 | 128 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | 1998-02-03 | En Servicio | Transformadores3D128 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44515.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 7.6667 | 14.05 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1433 | 0 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
251.0546 | 129 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | 2001-09-30 | En Servicio | Transformadores2D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 812 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.48 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
199.7616 | 817 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | 2006-01-08 | En Servicio | Transformadores2D817 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.35 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 54.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9667 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9933 | 0.73667 | 0 | 10.9933 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
217.4542 | 820 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores2D820 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42180.6667 | 1741.0667 | 0 | 0 | 215.0667 | 416.8667 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 416.8667 | 215.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 83.3733 | 43.0133 | 0.2 | 83.3733 | 43.0133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
234.2505 | 131 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loreto | Loreto 66/15kV 10.5MVA | 2003-02-23 | En Servicio | Transformadores2D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.3 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4667 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
211.7286 | 132 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/15kV 25MVA | 2005-01-09 | En Servicio | Transformadores2D132 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
181.8152 | 133 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | 2007-07-08 | En Servicio | Transformadores2D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44477.7833 | 0 | 0 | 0 | 74.6333 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 74.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.1167 | 14.9267 | 0.2 | 3.1167 | 14.9267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
316.148 | 825 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 1996-04-27 | En Servicio | Transformadores2D825 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44478.5167 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9067 | 0 | 0 | 13.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
314.9982 | 135 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | 1996-06-01 | En Servicio | Transformadores3D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
179.6468 | 135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marbella | Marbella 110/24-14,4 kV 13MVA | 2007-09-12 | En Servicio | Transformadores2D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.8333 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
188.6565 | 826 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | 2006-12-12 | En Servicio | Transformadores2D826 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44525.75 | 13.2 | 0 | 0 | 0.016667 | 28.95 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 28.95 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.79 | 0.0033333 | 0.2 | 5.79 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.5383 | 827 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | 2000-06-15 | En Servicio | Transformadores2D827 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.7833 | 9.9667 | 0 | 0 | 5.9667 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2833 | 5.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6567 | 1.1933 | 0 | 2.6567 | 1.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
182.8008 | 828 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | 2007-06-08 | En Servicio | Transformadores2D828 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44465.2667 | 8.45 | 0 | 0 | 37.9667 | 56.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3167 | 37.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 11.2633 | 7.5933 | 0.2 | 11.2633 | 7.5933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
137.0678 | 829 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | 2011-03-31 | En Servicio | Transformadores2D829 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44500.0333 | 2.2333 | 0 | 0 | 7.1833 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 | 7.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.71 | 1.4367 | 0 | 11.71 | 1.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
166.0376 | 138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | 2008-10-30 | En Servicio | Transformadores2D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.25 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
139.9918 | 139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
167.2203 | 830 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-09-24 | En Servicio | Transformadores2D830 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.2333 | 1.9167 | 0 | 0 | 1.2833 | 62.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5667 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 12.5133 | 0.25667 | 0 | 12.5133 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
249.0833 | 831 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-29 | En Servicio | Transformadores2D831 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44279.4167 | 13.7833 | 0 | 0 | 236.3667 | 38.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4333 | 236.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.6867 | 47.2733 | 0.2 | 7.6867 | 47.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 4
297.7077 | 832 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | 1997-11-10 | En Servicio | Transformadores2D832 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44523.5333 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
169.0929 | 833 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-07-29 | En Servicio | Transformadores2D833 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.9667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7933 | 0 | 0 | 4.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
165.5777 | 834 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D834 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44500.3667 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5367 | 0 | 0 | 10.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
144.3361 | 146 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV 30MVA | 2010-08-22 | En Servicio | Transformadores2D146 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9567 | 0 | 0 | 7.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
290.8006 | 149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pelequén | Pelequen 66/15kV 4MVA | 1998-06-08 | En Servicio | Transformadores2D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44522.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0433 | 0 | 0 | 9.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
274.5955 | 150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 2 | 1999-10-14 | En Servicio | Transformadores2D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.8667 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
197.6917 | 151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 1 | 2006-03-12 | En Servicio | Transformadores2D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.6167 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.32 | 0.75667 | 0 | 3.32 | 0.75667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
251.2846 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | 2001-09-23 | En Servicio | Transformadores2D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44474.75 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
179.2854 | 153 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/15kV 30MVA | 2007-09-23 | En Servicio | Transformadores2D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.1333 | 4.6 | 0 | 0 | 5.6167 | 26.2667 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 26.2667 | 5.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2533 | 1.1233 | 0 | 5.2533 | 1.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
211.9915 | 835 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D835 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44495.1667 | 29.7167 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6167 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
324.9281 | 160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pumahue | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | 1995-08-04 | En Servicio | Transformadores2D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9267 | 0 | 0 | 4.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
177.9055 | 161 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores2D161 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.8333 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89333 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
212.0006 | 162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | Quereo 110/24-14.4kV 13MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.7167 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/23kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.5333 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176.7228 | 164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | 2007-12-10 | En Servicio | Transformadores2D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44412.9667 | 18.4833 | 0 | 0 | 27.1333 | 109.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4167 | 27.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 21.8833 | 5.4267 | 0.2 | 21.8833 | 5.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
266.7025 | 164 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | 2000-06-10 | En Servicio | Transformadores3D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
173.0024 | 166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 1 | 2008-04-01 | En Servicio | Transformadores2D166 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.4333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.2887 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGUE 66/23kV 10MVA | 2014-07-24 | En Servicio | Transformadores2D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44280.1333 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 202.2167 | 0 | 79.3667 | 0 | 0 | 202.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.4433 | 0 | 0 | 40.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
235.9918 | 836 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D836 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44396.1 | 21.3833 | 0 | 0 | 47.9 | 102.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6167 | 47.9 | 1 | --------- | 0.2 | 20.5233 | 9.58 | 0.2 | 20.5233 | 9.58 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 13
184.0164 | 837 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E La Pintana | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | 2007-05-02 | En Servicio | Transformadores2D837 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44456.8167 | 32.6 | 0 | 0 | 0.083333 | 69.4667 | 8.4667 | 0.56667 | 0 | 0 | 69.4667 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.8933 | 0.016667 | 0.2 | 13.8933 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
164.8549 | 846 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | 2008-12-05 | En Servicio | Transformadores2D846 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44400.2 | 8.95 | 0 | 0 | 0.05 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 31.76 | 0.01 | 0.2 | 31.76 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
183.2608 | 176 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | 2007-05-25 | En Servicio | Transformadores2D176 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.1 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8633 | 0 | 0 | 2.8633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
369.6756 | 847 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 2 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D847 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44479.3333 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1833 | 81.1833 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 81.1833 | 2.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 16.2367 | 0.43667 | 0.2 | 16.2367 | 0.43667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
229.7495 | 179 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 10.15 | 23.8 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1733 | 0 | 0 | 4.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
212.0006 | 180 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.9167 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
288.3693 | 181 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 1998-08-21 | En Servicio | Transformadores2D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
165.1834 | 848 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | 2008-11-25 | En Servicio | Transformadores2D848 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44370.5333 | 36.3 | 0 | 0 | 35.2167 | 125.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 35.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 25.19 | 7.0433 | 0.4 | 25.19 | 7.0433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
265.9469 | 859 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | 2000-07-03 | En Servicio | Transformadores2D859 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44382.7167 | 8.6167 | 0 | 0 | 6.6667 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 34 | 1.3333 | 0 | 34 | 1.3333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
176.2628 | 184 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/23kV 24MVA | 2007-12-24 | En Servicio | Transformadores2D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.19667 | 0.4 | 0 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
138.0862 | 185 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69kV 25MVA | 2011-02-28 | En Servicio | Transformadores3D185 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.7269 | 860 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D860 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43279.2667 | 1241.4833 | 0 | 0 | 6.7333 | 40.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 6.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1033 | 1.3467 | 0 | 8.1033 | 1.3467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
315.3924 | 861 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 1996-05-20 | En Servicio | Transformadores2D861 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44335.0833 | 108.4833 | 0 | 0 | 8.7333 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 8.7333 | 2 | --------- | 0.2 | 23.14 | 1.7467 | 0.4 | 23.14 | 1.7467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
318.2835 | 862 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | 1996-02-22 | En Servicio | Transformadores2D862 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.5667 | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5933 | 0 | 0 | 10.5933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
212.0006 | 190 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44567.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
234.0534 | 191 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66KV 30MVA 2 | 2003-03-01 | En Servicio | Transformadores3D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44552 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
236.4923 | 863 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | 2002-12-17 | En Servicio | Transformadores2D863 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.8 | 1.55 | 0 | 0 | 0.98333 | 68.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0.98333 | 0 | --------- | 0.2 | 13.7333 | 0.19667 | 0 | 13.7333 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
223.9919 | 197 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alto del Carmen | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.7667 | 10.0667 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
160.6071 | 198 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cerrillos | Cerrillos 110/23kV 30MVA | 2009-04-14 | En Servicio | Transformadores2D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
247.9917 | 200 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | Hernan Fuentes 110/23kV 12MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
194.0448 | 200 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVA | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores3D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
262.3002 | 201 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Linares | Linares 154/69KV 75MVA 1 | 2000-10-22 | En Servicio | Transformadores3D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44511.7167 | 3.2667 | 0 | 0 | 0.53333 | 4.45 | 44.15 | 0.65 | 3.2333 | 0 | 4.45 | 0.53333 | 2 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.10667 | 0.4 | 0.89 | 0.10667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
242.5705 | 864 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-06-15 | En Servicio | Transformadores2D864 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.2333 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 31.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2433 | 0 | 0 | 6.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
355.9916 | 202 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | Plantas 110/13.8 24MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.2667 | 11.3667 | 0 | 0 | 8.35 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 8.35 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 1.67 | 0 | 0.0033333 | 1.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
143.8762 | 865 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2010-09-05 | En Servicio | Transformadores2D865 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44463.2333 | 8.3167 | 0 | 0 | 3.4167 | 93.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0333 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 18.6067 | 0.68333 | 0 | 18.6067 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 15
106.2979 | 204 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARANAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2013-10-23 | En Servicio | Transformadores3D204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.2167 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.15667 | 0 | 0 | 0.15667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
176.8542 | 205 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alcones | Alcones 66/13.8kV 10MVA | 2007-12-06 | En Servicio | Transformadores2D205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44202.9167 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 337.7333 | 0 | 25.7667 | 0 | 0 | 337.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 67.5467 | 0 | 0 | 67.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
297.8719 | 867 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | 1997-11-05 | En Servicio | Transformadores2D867 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.85 | 6.0667 | 0 | 0 | 19.1667 | 32.8 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 32.8 | 19.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.56 | 3.8333 | 0 | 6.56 | 3.8333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
148.1474 | 209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Escuadrón (C.G.E.) | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | 2010-04-28 | En Servicio | Transformadores2D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 9.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1233 | 1.9233 | 0 | 4.1233 | 1.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
411.5238 | 874 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1988-05-16 | En Servicio | Transformadores2D874 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.09 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
155.6128 | 210 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/15kV 10MVA | 2009-09-13 | En Servicio | Transformadores2D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44481.45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.98 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
103.8601 | 210 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | 2014-01-05 | En Servicio | Transformadores3D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 4.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3367 | 0.91333 | 0 | 5.3367 | 0.91333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
202.1673 | 217 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | 2005-10-27 | En Servicio | Transformadores2D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44550.1667 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.7433 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | 2015-02-08 | En Servicio | Transformadores2D221 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4633 | 0 | 0 | 2.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
188.8207 | 875 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 3R | 2006-12-07 | En Servicio | Transformadores2D875 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44369.0333 | 2.05 | 0 | 0 | 64.7167 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 64.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 26.44 | 12.9433 | 0 | 26.44 | 12.9433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 17
212.0006 | 238 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/66 kV 50MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.7833 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
272.9856 | 242 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | 1999-12-02 | En Servicio | Transformadores2D242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44540.0833 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0733 | 0 | 0 | 4.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
451.9916 | 964 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/12kV_10MVA_4 | 1985-01-01 | 2006-01-01 | Transformadores2D964 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
151.1373 | 243 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Paico | El Paico 66/13.8kV 20MVA | 2010-01-27 | En Servicio | Transformadores2D243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.7833 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.21667 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
235.9918 | 244 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | El Peumo 66/23 kV 10MVA | 2003-01-01 | 2016-03-01 | Transformadores2D244 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44563.7833 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
169.6514 | 247 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | 2008-07-12 | En Servicio | Transformadores2D247 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6533 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
149.7902 | 252 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 2010-03-09 | En Servicio | Transformadores2D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44129.5667 | 415.3 | 0 | 0 | 17.5 | 3.2167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 3.2167 | 17.5 | 2 | --------- | 0.2 | 0.64333 | 3.5 | 0.4 | 0.64333 | 3.5 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.7287 | 254 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mandinga | Mandinga 66/13.8kV 8MVA 1 | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.8667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.033333 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.033333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.21667 | 0.0066667 | 0 | 0.21667 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
204.8287 | 258 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | 2005-08-07 | En Servicio | Transformadores2D258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9967 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
212.0006 | 259 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Paniahue | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43697.0167 | 795.5667 | 0 | 0 | 27.9833 | 47.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4333 | 27.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.4867 | 5.5967 | 0.2 | 9.4867 | 5.5967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 12
212.0006 | 262 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D262 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7867 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
188.5579 | 263 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | 2006-12-15 | En Servicio | Transformadores2D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.0333 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
273.6756 | 876 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D876 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44499.05 | 35.1333 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
264.37 | 267 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Rafael | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | 2000-08-20 | En Servicio | Transformadores2D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40136.4667 | 4377.2333 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.86 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
200.0316 | 269 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | GUAYACAN 66/13.8KV 6.3MVA 3 | 2005-12-31 | Reserva | Transformadores2D269 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
127.0065 | 270 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.1167 | 2 | 0 | 0 | 1.2333 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.73 | 0.24667 | 0 | 2.73 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
252.6646 | 271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | 2001-08-12 | En Servicio | Transformadores2D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.7833 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
273.6756 | 877 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D877 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44459.4667 | 40.0167 | 0 | 0 | 3.45 | 65.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 3.45 | 0 | --------- | 0.2 | 13.0133 | 0.69 | 0 | 13.0133 | 0.69 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
230.7023 | 878 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | 2003-06-11 | En Servicio | Transformadores2D878 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44484.0833 | 37.9667 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.19 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
97.8473 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | 2014-07-07 | En Servicio | Transformadores2D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
225.2813 | 276 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | 2003-11-23 | En Servicio | Transformadores2D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44458.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.9933 | 0 | 0 | 21.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
607.9918 | 983 | Transformadores2D | CAP RENGO | SEN | S/E Indac | Indac 154/4.2KV_10MVA_2 | 1972-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D983 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
127.992 | 278 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alhué | ALHUE 69/25KV 20MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.85 | 3.55 | 0 | 0 | 3.65 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 3.65 | 0 | --------- | 0.2 | 3.59 | 0.73 | 0 | 3.59 | 0.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
208.4101 | 879 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2005-04-20 | En Servicio | Transformadores2D879 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44484.7667 | 20.4833 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.55 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
252.5332 | 880 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2001-08-16 | En Servicio | Transformadores2D880 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44433.7 | 4.4 | 0 | 0 | 2.8 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 2.8 | 0 | --------- | 0.2 | 25.42 | 0.56 | 0 | 25.42 | 0.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
212.0006 | 296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Maitén | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44450.9333 | 4.9 | 0 | 0 | 54.6167 | 57.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.55 | 54.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 11.51 | 10.9233 | 0 | 11.51 | 10.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
212.0006 | 297 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Monte | El Monte 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3233 | 0 | 0 | 5.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
139.499 | 298 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Esperanza (TRANSNET) | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores2D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44497.0833 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 299 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Manga | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.0185 | 301 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Vega | La Vega 66/23 kV 10MVA | 2007-12-01 | En Servicio | Transformadores2D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3433 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
249.4775 | 881 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-17 | En Servicio | Transformadores2D881 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44557.2333 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2733 | 0 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1472.0246 | 306 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D306 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1472.0246 | 307 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 2 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D307 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
103.6301 | 308 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Gorbea | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
151.8273 | 309 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nancagua | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | 2010-01-06 | En Servicio | Transformadores2D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.6 | 6.6667 | 0 | 0 | 0.05 | 34.5167 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 34.5167 | 0.05 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9033 | 0.01 | 0 | 6.9033 | 0.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 22
175.6963 | 316 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 661 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.4121 | 662 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/23 kV 12MVA | 2006-11-19 | En Servicio | Transformadores2D662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3233 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
333.6752 | 882 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D882 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.6 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0033 | 0 | 0 | 7.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
212.0006 | 664 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
292.4105 | 665 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1998-04-20 | En Servicio | Transformadores2D665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
284.3938 | 666 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1998-12-20 | En Servicio | Transformadores2D666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.0006 | 668 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/24-13.8kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D668 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
262.9901 | 883 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D883 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43596.0333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 970.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 194.1467 | 0 | 0 | 194.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
369.6756 | 886 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D886 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.2 | 1.9 | 0 | 0 | 2.45 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 12.29 | 0.49 | 0 | 12.29 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
0 | 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | OVALLE 66/13.8KV 0.5MVA | S/I | 2015-11-18 | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
148.0817 | 675 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | Hospital 66/24-15kV 10MVA | 2010-04-30 | En Servicio | Transformadores2D675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
178.3655 | 676 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Incahuasi | Incahuasi 110/23kV 5MVA | 2007-10-21 | En Servicio | Transformadores2D676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.7833 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.13333 | 5.7667 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.1769 | 677 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/24-14.4kV 10MVA 1 | 2000-06-26 | En Servicio | Transformadores2D677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5267 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
393.675 | 887 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D887 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44503.6667 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4967 | 0 | 0 | 12.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
188.4922 | 680 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/66 kV 50MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2367 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
261.6431 | 888 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | 2000-11-11 | En Servicio | Transformadores2D888 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44471.8167 | 10.45 | 0 | 0 | 2.9833 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 2.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 16.55 | 0.59667 | 0 | 16.55 | 0.59667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
212.0006 | 684 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D684 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
103.9915 | 213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0267 | 0 | 0 | 4.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.3342 | 889 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-21 | En Servicio | Transformadores2D889 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44293.25 | 186.3 | 0 | 0 | 2.6667 | 85.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7833 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.1567 | 0.53333 | 0 | 17.1567 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
180.8624 | 688 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | 2007-08-06 | En Servicio | Transformadores2D688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.7833 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1633 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
224.0329 | 689 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/15kV 25MVA | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1467 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
157.9456 | 690 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15.3KV 30MVA 2 | 2009-07-04 | En Servicio | Transformadores2D690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9767 | 0 | 0 | 10.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
259.3016 | 691 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | 2001-01-22 | En Servicio | Transformadores2D691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.6667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8533 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
274.7269 | 692 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.75 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 8.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 1.6133 | 0 | 6.2367 | 1.6133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
278.078 | 693 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.5167 | 7.3333 | 0 | 0 | 30.85 | 19 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 19 | 30.85 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 6.17 | 0 | 3.8 | 6.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
278.078 | 694 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
182.6366 | 890 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | 2007-06-13 | En Servicio | Transformadores2D890 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44478.9333 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 87.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.5367 | 0 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
199.9916 | 707 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D707 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
154.9227 | 708 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | 2009-10-04 | En Servicio | Transformadores2D708 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
186.7105 | 1026 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 3 | 2007-02-09 | Fuera de servicio | Transformadores2D1026 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1027 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Cabildo (DREIM) | Dreim Planta 23/0.4kV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 709 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D709 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.6333 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1472.0246 | 1031 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
292.6405 | 712 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Puchoco | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | 1998-04-13 | En Servicio | Transformadores2D712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44511.2167 | 7.8167 | 0 | 0 | 1.6333 | 47.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4667 | 0.32667 | 0 | 9.4667 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
267.4582 | 891 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | 2000-05-18 | En Servicio | Transformadores2D891 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.1833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0.033333 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.04 | 0.0066667 | 0.2 | 14.04 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
182.768 | 892 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44473.75 | 13.9 | 0 | 0 | 6.7333 | 73.3333 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 73.3333 | 6.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.6667 | 1.3467 | 0.2 | 14.6667 | 1.3467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
182.768 | 893 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.0833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4667 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
92.0645 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Linares | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D717 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44566.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
133.0924 | 719 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | 2011-07-30 | En Servicio | Transformadores2D719 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44231 | 219.7 | 0 | 0 | 1 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 23.26 | 0.2 | 0 | 23.26 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
141.3134 | 720 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | 2010-11-22 | En Servicio | Transformadores2D720 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.2833 | 6.2 | 0 | 0 | 0.066667 | 25.8667 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 25.8667 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.1733 | 0.013333 | 0.2 | 5.1733 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
264.8299 | 722 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/13.8 10MVA | 2000-08-06 | En Servicio | Transformadores2D722 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.75 | 1.5833 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
186.4148 | 726 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D726 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4833 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
236.328 | 1040 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44537.7667 | 15.6833 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 0
116.4938 | 1041 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/23kV_5MVA | 2012-12-16 | Fuera de servicio | Transformadores2D1041 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
148.2131 | 894 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | 2010-04-26 | En Servicio | Transformadores2D894 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44491.8333 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.72 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
212.0006 | 729 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D729 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44474.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7633 | 0 | 0 | 18.7633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
200.0316 | 732 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | QUEREO 110/23KV 7.9MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D732 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
249.6747 | 895 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D895 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44522.8667 | 8.0833 | 0 | 0 | 5.4 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 6.33 | 1.08 | 0 | 6.33 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
163.9914 | 896 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D896 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.85 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9767 | 0 | 0 | 5.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
357.9716 | 1065 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA | 1992-11-01 | 2011-01-30 | Transformadores2D1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 735 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 14MVA (Reserva) | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D735 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
237.6751 | 897 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D897 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.5333 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.85 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
200.0316 | 898 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | LAMPA 220/23KV 40MVA R | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D898 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44272.3333 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 264.3 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 264.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.86 | 0 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
200.0316 | 737 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | MARGA MARGA 110/13.8KV 22.4MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D737 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.7942 | 1081 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | 2009-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
152.2942 | 1084 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44567.0667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
297.6748 | 899 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D899 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44200.5 | 37.7 | 0 | 0 | 1.3 | 328.4333 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 328.4333 | 1.3 | 1 | --------- | 0.2 | 65.6867 | 0.26 | 0.2 | 65.6867 | 0.26 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
161.0342 | 739 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Newén | NewEn 66/11.5 22MVA | 2009-04-01 | En Servicio | Transformadores2D739 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44464.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 23.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.6421 | 759 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | 2006-11-12 | En Servicio | Transformadores2D759 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.6959 | 762 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bollenar | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D762 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.0006 | 764 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D764 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44471 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2767 | 0 | 0 | 19.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
213.5447 | 765 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 20MVA | 2004-11-14 | En Servicio | Transformadores2D765 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.7167 | 19.2 | 0 | 0 | 1.2833 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.96 | 0.25667 | 0 | 2.96 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
147.786 | 766 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Leyda | Leyda 115/13.8kV 12.5MVA | 2010-05-09 | En Servicio | Transformadores2D766 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44516.4333 | 12.25 | 0 | 0 | 2.35 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 2.35 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
138.9733 | 768 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Carlos | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D768 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.7833 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.073333 | 0 | 0 | 0.073333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
188.1308 | 771 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Clemente | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores2D771 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 18.45 | 3.9167 | 0.083333 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 774 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Javier | San Javier 66/23kV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D774 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43320.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 1213.6167 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7533 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
249.6747 | 901 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D901 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.7833 | 8.6167 | 0 | 0 | 8.5833 | 48.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0167 | 8.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6033 | 1.7167 | 0 | 9.6033 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
212.0006 | 777 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D777 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.3167 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2467 | 0.49 | 0 | 3.2467 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
152.8527 | 780 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24 30MVA 2 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D780 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
237.6751 | 902 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D902 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44470.3833 | 8.4 | 0 | 0 | 1.9833 | 87.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2333 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 17.4467 | 0.39667 | 0 | 17.4467 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
249.2147 | 785 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | 2001-11-25 | En Servicio | Transformadores2D785 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.6833 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
191.5478 | 786 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | 2006-09-15 | En Servicio | Transformadores2D786 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
274.3326 | 787 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D787 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44477.15 | 0 | 0 | 0 | 61.9167 | 20.5333 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 20.5333 | 61.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 4.1067 | 12.3833 | 0.2 | 4.1067 | 12.3833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
274.3326 | 788 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/24-13.8KV 5MVA_2 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D788 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
291.6219 | 906 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | 1998-05-14 | En Servicio | Transformadores2D906 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.8333 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.21 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
147.4246 | 789 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | 2010-05-20 | En Servicio | Transformadores2D789 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
170.9984 | 790 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rosario | Rosario 66/15 kV 30MVA | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D790 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.9 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3667 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.0006 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/24-13.8kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | 09-12-2007 Trasladado | Transformadores2D1114 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 43845.05 | 0 | 0 | 0 | 652.2333 | 9.0333 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 9.0333 | 652.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
201.8388 | 791 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores2D791 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.0333 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 16.0667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 16.0667 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 792 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Horcones | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D792 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.8 | 2.8833 | 0 | 0 | 1.4333 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.28667 | 0 | 1.1767 | 0.28667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
288.7636 | 794 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/24-15kV 10MVA | 1998-08-09 | En Servicio | Transformadores2D794 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.6 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0733 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.8987 | 796 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | Carampangue 66/13.2kV 10MVA | 2005-06-05 | En Servicio | Transformadores2D796 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
242.242 | 797 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | 2002-06-25 | En Servicio | Transformadores2D797 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1472.0246 | 798 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D798 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38826.8667 | 22.6833 | 0 | 0 | 3.95 | 5714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5714.5 | 3.95 | 1 | --------- | 0.2 | 1142.9 | 0.79 | 0.2 | 1142.9 | 0.79 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
208.5087 | 799 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chumaquito | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | 2005-04-17 | En Servicio | Transformadores2D799 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.1833 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9233 | 0 | 0 | 9.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
300.5333 | 801 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1997-08-16 | En Servicio | Transformadores2D801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
308.0661 | 802 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1996-12-29 | En Servicio | Transformadores2D802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
131.2197 | 803 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | 2011-09-25 | En Servicio | Transformadores2D803 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.7444 | 907 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D907 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.7333 | 1.9167 | 0 | 0 | 2.1667 | 38.6833 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 38.6833 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7367 | 0.43333 | 0 | 7.7367 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
178.6612 | 805 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/23 kV 5MVA | 2007-10-12 | En Servicio | Transformadores2D805 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.4667 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9967 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
115.3669 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | Chimbarongo 66/15KV 9.4MVA T1 | 2013-01-20 | En Servicio | Transformadores2D806 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44373.3 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 161.4 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 161.4 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 32.28 | 0.013333 | 0.2 | 32.28 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
274.7269 | 807 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D807 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
212.0006 | 808 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | TOME 23/15KV 3MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D808 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.8658 | 911 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-06-06 | En Servicio | Transformadores2D911 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44525.8667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 39.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9967 | 0 | 0 | 7.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
212.0006 | 1160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/13.8kV 2MVA | 2004-12-31 | Reserva | Transformadores2D1160 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
309.6431 | 912 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D912 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44423.8 | 11.6833 | 0 | 0 | 3.0167 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 25.9 | 0.60333 | 0 | 25.9 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
471.2936 | 913 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | 1983-05-24 | En Servicio | Transformadores2D913 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44486.35 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.9467 | 0 | 0 | 15.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
212.0006 | 813 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Penco | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D813 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.5667 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 14.65 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 14.65 | 6.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.93 | 1.3533 | 0 | 2.93 | 1.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
301.1904 | 814 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | 1997-07-27 | En Servicio | Transformadores2D814 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1433 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
91.1047 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | Trasladado | Transformadores2D1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44542.7667 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
0 | 1166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | COPIAPO 110/23KV 10-12MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D1166 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
292.8376 | 816 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 66/15kV 1MVA 3 | 1998-04-07 | En Servicio | Transformadores2D816 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
327.7207 | 914 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44283.2167 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 275.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 55.0033 | 0 | 0 | 55.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
229.7495 | 818 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D818 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8033 | 0 | 0 | 5.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
273.2813 | 819 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | 1999-11-23 | En Servicio | Transformadores2D819 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9933 | 0 | 0 | 7.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
174.9735 | 1032 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2008-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44516.4333 | 2.95 | 0 | 0 | 5.7667 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 5.7667 | 1 | --------- | 0.2 | 8.57 | 1.1533 | 0.2 | 8.57 | 1.1533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
0 | 1179 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
191.0221 | 915 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D915 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44369.45 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 196.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.3267 | 0 | 0 | 39.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
173.0024 | 1183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 2 | 2008-04-01 | Reserva | Transformadores2D1183 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44542.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
137.8563 | 1034 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/15kV 9MVA | 2011-03-07 | En Servicio | Transformadores2D1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2.25 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0.45 | 0 | 1.51 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
250.1675 | 916 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | 2001-10-27 | En Servicio | Transformadores2D916 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44176.8333 | 25.6333 | 0 | 0 | 0 | 365.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 73.1067 | 0 | 0 | 73.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 21
195.6876 | 1036 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | 2006-05-12 | En Servicio | Transformadores2D1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.7167 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.7621 | 1037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Panguilemo | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | 2012-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.1167 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 3.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0733 | 0.70333 | 0 | 4.0733 | 0.70333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
236.328 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1191 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 43911.3167 | 617.0333 | 0 | 0 | 3.95 | 30.9667 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 4
143.8104 | 1038 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | 2010-09-07 | En Servicio | Transformadores2D1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8333 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
127.992 | 1039 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.8 10.2MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.5333 | 22.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
141.0177 | 1044 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.1833 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2733 | 0.49 | 0 | 3.2733 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
249.7404 | 917 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | 2001-11-09 | En Servicio | Transformadores2D917 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44492.5833 | 18.3833 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4067 | 0 | 0 | 11.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
188.5908 | 918 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | 2006-12-14 | En Servicio | Transformadores2D918 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.3333 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 35.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
389.7576 | 920 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | 1990-03-10 | En Servicio | Transformadores2D920 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44499.8667 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.3167 | 0 | 0 | 13.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
281.7577 | 1098 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | 1999-03-10 | En Servicio | Transformadores2D1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
156.0728 | 1099 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Alegre | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | 2009-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
573.6754 | 921 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1974-11-11 | En Servicio | Transformadores2D921 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44474.5833 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.54 | 0 | 0 | 17.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
116.4938 | 1105 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43407.7 | 1141.6167 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
116.0338 | 1106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 12.5MVA T3 | 2012-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9933 | 0.0033333 | 0 | 6.9933 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
127.6635 | 1107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2012-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
203.7444 | 923 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D923 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44529.8333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 37.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4367 | 0 | 0 | 7.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
103.9915 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43845.05 | 0 | 0 | 0 | 652.2333 | 9.0333 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 9.0333 | 652.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8067 | 130.4467 | 0 | 1.8067 | 130.4467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
242.012 | 924 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2002-07-02 | En Servicio | Transformadores2D924 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44392.25 | 9.15 | 0 | 0 | 23.7667 | 142.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8333 | 23.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 28.5667 | 4.7533 | 0 | 28.5667 | 4.7533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 14
109.0909 | 1135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | 2013-07-30 | En Servicio | Transformadores2D1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8167 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
115.8598 | 1140 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
129.3799 | 1143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | 2011-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.8833 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores2D1045 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44495.35 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 67.3667 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 67.3667 | 1.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 25
191.0221 | 925 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D925 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44490.7667 | 18.0333 | 0 | 0 | 2.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 2.1 | 0 | --------- | 0.2 | 11.42 | 0.42 | 0 | 11.42 | 0.42 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
278.1766 | 1145 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | VICTORIA 66/15KV 6MVA | 1999-06-27 | En Servicio | Transformadores2D1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
90.9733 | 1150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
235.6304 | 1151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | 2003-01-12 | En Servicio | Transformadores2D1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.1167 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 3.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.85 | 0.72667 | 0 | 2.85 | 0.72667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
93.8059 | 1152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | 2014-11-07 | En Servicio | Transformadores2D1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.5333 | 1.45 | 0 | 0 | 2.15 | 0.48333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.48333 | 2.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0.096667 | 0.43 | 0 | 0.096667 | 0.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 8
92.5902 | 1156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chañaral | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | 2014-12-14 | En Servicio | Transformadores2D1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.45 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 7.65 | 2.55 | 0 | 0 | 0.58333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
108.0723 | 1158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2013-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
115.9912 | 1162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.41333 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1472.0246 | 1163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44525.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
212.0006 | 1164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44439.9167 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 60.5333 | 59.9167 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 7.6333 | 4 | --------- | 0.2 | 12.1067 | 1.5267 | 0.8 | 12.1067 | 1.5267 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
91.1047 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | En Servicio | Transformadores2D1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.7667 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48333 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
249.609 | 927 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | 2001-11-13 | En Servicio | Transformadores2D927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.7667 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.73 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
81.4456 | 1172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 1.41 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
104.3264 | 1175 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | 2013-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
562.9897 | 928 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | 1975-10-02 | En Servicio | Transformadores2D928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.2667 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.5933 | 0 | 0 | 7.5933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1472.0246 | 1186 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.2333 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 5.3167 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 5.3167 | 8.7833 | 5 | --------- | 0.2 | 1.0633 | 1.7567 | 1 | 1.0633 | 1.7567 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.0006 | 1188 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/13.2 KV 5 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.0066 | 1206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | 2013-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.1667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
101.0344 | 1207 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | 2014-04-01 | En Servicio | Transformadores2D1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44474.5667 | 78.4333 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 5.5 | 0.033333 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
111.5882 | 1208 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monterrico | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | 2013-05-15 | En Servicio | Transformadores2D1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44445.3333 | 100.5333 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2367 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
204.0073 | 929 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.1667 | 7.4667 | 0 | 0 | 1.9667 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 1.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.68 | 0.39333 | 0.2 | 7.68 | 0.39333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
200.0316 | 1213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110-66/23-13.8 kV_30MVA | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
196.2461 | 931 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-04-25 | En Servicio | Transformadores2D931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44491.1667 | 16.7833 | 0 | 0 | 20.7833 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 20.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 7.8533 | 4.1567 | 0.2 | 7.8533 | 4.1567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
103.9915 | 1240 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1472.0246 | 1242 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23kV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
93.0173 | 1283 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | 2014-12-01 | En servicio | Transformadores2D1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42934.3333 | 1.2667 | 0 | 0 | 1570.5833 | 46.6333 | 12.9167 | 0.13333 | 2.1333 | 0 | 46.6333 | 1570.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 9.3267 | 314.1167 | 0.4 | 9.3267 | 314.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 5
621.6754 | 932 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1970-11-11 | En Servicio | Transformadores2D932 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.5167 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
81.7741 | 1293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2015-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
92.0645 | 1296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.3667 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6933 | 1.0333 | 0 | 1.6933 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
264.1728 | 241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | 2000-08-26 | En Servicio | Transformadores2D241 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 44528.35 | 23.3333 | 0 | 0 | 2.3167 | 6.6 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 6.6 | 2.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
103.9915 | 220 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 220/66KV 75MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44446.4333 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 115.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5833 | 5.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1167 | 1.1967 | 0 | 23.1167 | 1.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
212.0006 | 246 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV_2MVA | 2004-12-31 | 2008-07-12 | Transformadores2D246 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 1212 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 13,8/13.2 KV 2 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
256.1145 | 207 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 13,8/24kV_3MVA_2 | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D207 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44560.2833 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
212.0006 | 311 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.2kV_2MVA | 2004-12-31 | 2010-09-01 | Transformadores2D311 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
212.0006 | 314 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 33/23kV_4MVA | 2004-12-31 | 2014-01-01 | Transformadores2D314 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44567.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
0 | 312 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.8kV_5MVA | S/I | 1899-12-31 | Transformadores2D312 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
204.0073 | 933 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D933 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44470.1833 | 9.7833 | 0 | 0 | 21.1667 | 66.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 21.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3733 | 4.2333 | 0.2 | 13.3733 | 4.2333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 7
41.0349 | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | SEN | S/E Parque Eólico El Maitén | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | 2019-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43853.4833 | 714.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.29243 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
232.345 | 934 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-04-22 | En Servicio | Transformadores2D934 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44288.9667 | 7.9833 | 0 | 0 | 25.7 | 245.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.35 | 25.7 | 1 | --------- | 0.2 | 49.07 | 5.14 | 0.2 | 49.07 | 5.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
84.3039 | 1281 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | RENGO 69/15.3KV 30MVA | 2015-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1667 | 0.66667 | 0 | 6.1667 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
1472.0246 | 1157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
273.6756 | 935 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D935 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44496.8 | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8967 | 0 | 0 | 12.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
253.3217 | 936 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-07-23 | En Servicio | Transformadores2D936 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44459.5333 | 12.8333 | 0 | 0 | 23.9 | 65.8 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 65.8 | 23.9 | 0 | --------- | 0.2 | 13.16 | 4.78 | 0 | 13.16 | 4.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
82.3655 | 226 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Fátima | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 2015-10-21 | En Servicio | Transformadores3D226 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.6667 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 11.8667 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 11.8667 | 4.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3733 | 0.89667 | 0 | 2.3733 | 0.89667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
0 | 2459 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | S/I | En Servicio | Transformadores2D2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.0833 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 2465 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44312.9667 | 218.4333 | 0 | 0 | 14.2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 14.2 | 2 | --------- | 0.2 | 4.48 | 2.84 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
67.7608 | 1401 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LA CALERA 110/44KV 30MVA | 2017-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35772.4167 | 8766.4 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3067 | 0 | 0 | 5.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
66.6435 | 335 | Transformadores3D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Paso Hondo | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | 2017-02-11 | En Servicio | Transformadores3D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44271.3333 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 270.0333 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
78.0211 | 1348 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | 2016-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.31667 | 0.2 | 0 | 0.31667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
631.9917 | 1323 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.1046 | 937 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-01-28 | En Servicio | Transformadores2D937 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44422.8 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.1333 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
293.9875 | 938 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | 1998-03-03 | En Servicio | Transformadores2D938 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44468.9167 | 12.9167 | 0 | 0 | 38.5833 | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 38.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5167 | 7.7167 | 0 | 9.5167 | 7.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
413.7907 | 939 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-03-08 | En Servicio | Transformadores2D939 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44415.95 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26.57 | 0 | 0 | 26.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
91.6632 | 1340 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | 2015-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.9167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0.05 | 7.4 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 7.4 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0.01 | 0.2 | 1.48 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
619.7947 | 218 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | 1971-01-07 | 2017-05-03 | Transformadores3D218 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
693.6429 | 940 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1964-11-11 | En Servicio | Transformadores2D940 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.2833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
67.8266 | 1396 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E SANTA BARBARA | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | 2017-01-06 | En Servicio | Transformadores2D1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44324.65 | 3.1833 | 0 | 0 | 3.3333 | 15.4833 | 109.65 | 111.7 | 0 | 0 | 15.4833 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 0.66667 | 0 | 3.0967 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
73.3563 | 1366 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44116.9833 | 150.7167 | 0 | 0 | 128.7167 | 144.5 | 0 | 27.0833 | 0 | 0 | 144.5 | 128.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 28.9 | 25.7433 | 0.2 | 28.9 | 25.7433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 9
287.975 | 941 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | 1998-09-02 | En Servicio | Transformadores2D941 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44461.5 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 90.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1967 | 0 | 0 | 18.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
324.4025 | 942 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1995-08-20 | En Servicio | Transformadores2D942 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44430.0333 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 136.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.2167 | 0 | 0 | 27.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
236.558 | 944 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2002-12-15 | En Servicio | Transformadores2D944 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44287.8667 | 120.4833 | 0 | 0 | 3.0667 | 150.7 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 150.7 | 3.0667 | 2 | --------- | 0.2 | 30.14 | 0.61333 | 0.4 | 30.14 | 0.61333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
237.6751 | 945 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D945 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44357.9667 | 99.3 | 0 | 0 | 11.9333 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 11.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 19.76 | 2.3867 | 0.4 | 19.76 | 2.3867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
266.5383 | 2492 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E BATUCO | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | 2000-06-15 | 2016-08-01 | Transformadores2D2492 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
66.6764 | 2419 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E RENACA | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | 2017-02-10 | En Servicio | Transformadores2D2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.2833 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0533 | 0 | 0 | 7.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
273.6756 | 947 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D947 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44436.7667 | 65.3833 | 0 | 0 | 0 | 65.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.17 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
119.9761 | 1205 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
181.848 | 949 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | 2007-07-07 | En Servicio | Transformadores2D949 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44519.95 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3667 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
249.6747 | 950 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D950 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44501.6667 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
269.6265 | 951 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | 2000-03-13 | En Servicio | Transformadores2D951 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44516.5 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4133 | 0 | 0 | 8.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
403.9916 | 75 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42796.1167 | 0 | 0 | 0 | 1771.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 354.3767 | 0.2 | 0 | 354.3767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 0
65.8549 | 2421 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E VALPARAISO | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | 2017-03-07 | En Servicio | Transformadores2D2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44529.2167 | 9.0167 | 0 | 0 | 9.8 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 9.8 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9933 | 1.96 | 0 | 3.9933 | 1.96 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
66.052 | 251 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E ARMERILLO | ARMERILLO 220/66/23KV | 2017-03-01 | En Servicio | Transformadores3D251 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43230.5833 | 1295.9333 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2967 | 0 | 0 | 8.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
410.3739 | 952 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-06-20 | En Servicio | Transformadores2D952 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43948.9833 | 529.4833 | 0 | 0 | 4.05 | 83.0667 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 83.0667 | 4.05 | 3 | --------- | 0.2 | 16.6133 | 0.81 | 0.6 | 16.6133 | 0.81 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
397.7162 | 954 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | 1989-07-11 | En Servicio | Transformadores2D954 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43817.85 | 652.3667 | 0 | 0 | 19.8167 | 73.85 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 73.85 | 19.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.77 | 3.9633 | 0 | 14.77 | 3.9633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 10
0 | 2498 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | SEN | TAP OFF | TAP 33/13.8KV 20 MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.25 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
114.0854 | 1137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | 2013-02-28 | En Servicio | Transformadores2D1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.5833 | 1.6833 | 0 | 0 | 3.9833 | 28.55 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 28.55 | 3.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 5.71 | 0.79667 | 0.2 | 5.71 | 0.79667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
69.677 | 1378 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E CENTRAL EL ROMERO | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | 2016-11-10 | En Servicio | Transformadores2D1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44264.6833 | 52.2833 | 0 | 0 | 76.6333 | 154.05 | 0 | 8.7667 | 11.5833 | 0 | 154.05 | 76.6333 | 5 | --------- | 0.2 | 30.81 | 15.3267 | 1 | 30.81 | 15.3267 | 1 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 16
280.0821 | 955 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | 1999-04-30 | En Servicio | Transformadores2D955 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43658.7833 | 840.2667 | 0 | 0 | 10.2 | 55.5833 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 55.5833 | 10.2 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1167 | 2.04 | 0 | 11.1167 | 2.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
151.9916 | 1080 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43928.3 | 6.05 | 0 | 0 | 633.6333 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 633.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 126.7267 | 0.2 | 0.0033333 | 126.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 1
185.922 | 956 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2007-03-05 | En Servicio | Transformadores2D956 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44494.1667 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 42.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 22.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
67.9909 | 2476 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E BOLLENAR | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44332.2167 | 223.4167 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.16333 | 0.2 | 0 | 0.16333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
320.8214 | 957 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | 1995-12-07 | En Servicio | Transformadores2D957 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.8167 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4933 | 0 | 0 | 13.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
345.0178 | 973 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D973 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44347.0667 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 148.75 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 148.75 | 70.6 | 0 | --------- | 0.2 | 29.75 | 14.12 | 0 | 29.75 | 14.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
163.9914 | 514 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
54.5783 | 2466 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | 2018-02-13 | En Servicio | Transformadores2D2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.3667 | 4.85 | 0 | 0 | 14.1333 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 14.1333 | 1 | --------- | 0.21987 | 3.8807 | 3.1075 | 0.21987 | 3.8807 | 3.1075 | 0.21987 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 2
127.8278 | 141 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2012-01-06 | En Servicio | Transformadores2D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
345.0178 | 974 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D974 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44331.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 47.01 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
500.0003 | 975 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D975 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44500.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4933 | 0 | 0 | 13.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
500.0003 | 976 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D976 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44470.35 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 71.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6833 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 14.3367 | 5.1933 | 0 | 14.3367 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
283.9918 | 31 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LAS ARANAS | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.17667 | 0 | 0 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
389.1005 | 977 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D977 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43754.3333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 782.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6667 | 31 | 0 | --------- | 0.2 | 156.5333 | 6.2 | 0 | 156.5333 | 6.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
42.0862 | 2618 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHIRRE | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44492.2167 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.28513 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
127.565 | 1071 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | 2012-01-14 | En Servicio | Transformadores2D1071 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44555.65 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
106.7579 | 1136 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | SEN | S/E CENTRAL RIO HUASCO | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | 2013-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44526.9 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7933 | 0 | 0 | 5.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
389.1005 | 978 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D978 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44416.5833 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 145.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.85 | 5.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 29.17 | 1.1133 | 0 | 29.17 | 1.1133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
391.9917 | 519 | Transformadores2D | COLBUN S.A. | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44479.2 | 4.9167 | 0 | 0 | 55.3167 | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 55.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 5.7133 | 11.0633 | 0.2 | 5.7133 | 11.0633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
391.9917 | 520 | Transformadores2D | COLBUN S.A. | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.2333 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8533 | 0 | 0 | 11.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
163.9914 | 8 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 44460.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
163.9914 | 10 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
727.9917 | 11 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
158.0442 | 1139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | 2009-07-01 | En Servicio | Transformadores2D1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44523.2667 | 0.016667 | 0 | 0 | 4.6333 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 4.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 0.92667 | 0.2 | 8.0167 | 0.92667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
59.0196 | 2499 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | 2017-10-01 | 2018-01-07 | Transformadores2D2499 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 44567.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.20332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
0 | 73 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E CELULOSA SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
631.9917 | 1324 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1472.0246 | 94 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PAINE | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
118.1035 | 1310 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL BOCAMINA II | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | 2012-10-28 | En Servicio | Transformadores2D1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
51.0296 | 2479 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCA | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.2667 | 12.5167 | 0 | 0 | 2.35 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 2.35 | 1 | --------- | 0.23516 | 1.1444 | 0.55262 | 0.23516 | 1.1444 | 0.55262 | 0.23516 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
236.0323 | 980 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Molienda 3 | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | 2002-12-31 | En Servicio | Transformadores2D980 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44138.65 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 403.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.3833 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 80.6767 | 5.1933 | 0 | 80.6767 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
0 | 617 | Transformadores2D | BARRICK GENERACIÓN | SEN | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43114.1 | 2.5 | 0 | 0 | 1381.95 | 59.6333 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 59.6333 | 1381.95 | 2 | --------- | 0.2 | 11.9267 | 276.39 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 6
235.8604 | 981 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 1 | 2003-01-05 | En Servicio | Transformadores2D981 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.9918 | 52 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.046667 | 0.2 | 0 | 0.046667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
440.558 | 350 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44473.6833 | 94.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.3806 | 261 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ITAHUE | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | 2017-02-19 | En Servicio | Transformadores3D261 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44436.5333 | 64.3 | 0 | 0 | 57.2167 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 57.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.99 | 11.4433 | 0 | 1.99 | 11.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
235.9918 | 982 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D982 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44470.7333 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 62.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6833 | 34.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 12.5367 | 6.9167 | 0 | 12.5367 | 6.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
98.5373 | 1236 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | SEN | S/E CENTRAL LA CEBADA | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | 2014-06-16 | En Servicio | Transformadores2D1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44352 | 3.95 | 0 | 0 | 167.85 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 167.85 | 1 | --------- | 0.2 | 8.84 | 33.57 | 0.2 | 8.84 | 33.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
384.008 | 990 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Planta Filtros SPPC | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | 1990-09-01 | En Servicio | Transformadores2D990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.4333 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 46.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3633 | 0 | 0 | 9.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
313.5198 | 1006 | Transformadores2D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 110kV | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | 1996-07-16 | En Servicio | Transformadores2D1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
655.9918 | 59 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
569.6263 | 1024 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 1 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44130.1833 | 4.2 | 0 | 0 | 117.0667 | 312.1667 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 312.1667 | 117.0667 | 3 | --------- | 0.2 | 62.4333 | 23.4133 | 0.6 | 62.4333 | 23.4133 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 33
73.3563 | 1367 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43233.3667 | 235.5 | 0 | 0 | 1000.2 | 97.7333 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 97.7333 | 1000.2 | 1 | --------- | 0.2 | 19.5467 | 200.04 | 0.2 | 19.5467 | 200.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 8
247.9917 | 35 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E TOTORALILLO | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44356.3667 | 187.7333 | 0 | 0 | 1.3833 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
569.6263 | 1025 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 2 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44446.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.2833 | 0 | 0 | 24.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 20
51.7853 | 2491 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURICO | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | 2018-05-09 | En Servicio | Transformadores2D2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44525.4833 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | --------- | 0.23173 | 7.8555 | 0 | 0 | 7.8555 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
127.0065 | 1030 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44417.0667 | 26.3333 | 0 | 0 | 4.75 | 119.4333 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 119.4333 | 4.75 | 0 | --------- | 0.2 | 23.8867 | 0.95 | 0 | 23.8867 | 0.95 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 21
126.1523 | 1033 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | 2012-02-26 | En Servicio | Transformadores2D1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44346.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 219.6333 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 219.6333 | 1.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 43.9267 | 0.26333 | 0.2 | 43.9267 | 0.26333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
125.101 | 1035 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | Nirivilo 66/23kV 5MVA | 2012-03-29 | En servicio | Transformadores2D1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 47.1667 | 12.9167 | 0 | 0.016667 | 0 | 47.1667 | 0.63333 | 2 | --------- | 0.2 | 9.4333 | 0.12667 | 0.4 | 9.4333 | 0.12667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
52.5082 | 2506 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JUAN | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | 2018-04-17 | En Servicio | Transformadores2D2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.1167 | 14.25 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | --------- | 0.22854 | 0 | 0.60181 | 0 | 0 | 0.60181 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
89.5934 | 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | 2015-03-15 | En Servicio | Transformadores2D1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44495.35 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 67.3667 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 67.3667 | 1.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4733 | 0.23667 | 0 | 13.4733 | 0.23667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 25
0 | 1279 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
139.9918 | 1057 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Santa Filomena | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
81.347 | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | 2015-11-21 | En Servicio | Transformadores2D1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.7667 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1472.0246 | 1149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1149 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1058 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 17 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502.2333 | 59.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.9916 | 41 | Transformadores2D | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | SEN | S/E YUNGAY | YUNGAY 154/110KV 75MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.85 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
232.0493 | 1070 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | 2003-05-01 | 2015-11-21 | Transformadores2D1070 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
50.0767 | 2559 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E CLUB HIPICO | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | 2018-06-30 | En Servicio | Transformadores2D2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44439.4333 | 1.9167 | 0 | 0 | 82.7333 | 43.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 82.7333 | 2 | --------- | 0.23963 | 10.5239 | 19.8256 | 0.47927 | 10.5239 | 19.8256 | 0.47927 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 7
33.0185 | 3044 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44487.1 | 49.2667 | 0 | 0 | 7.1667 | 23.45 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 23.45 | 7.1667 | 0 | --------- | 0.36343 | 8.5225 | 2.6046 | 0 | 8.5225 | 2.6046 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
80.1643 | 2558 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2015-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.4667 | 2.8 | 0 | 0 | 6.3167 | 22.3167 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 22.3167 | 6.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 4.4633 | 1.2633 | 0.2 | 4.4633 | 1.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
283.3018 | 1096 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | 1999-01-22 | En Servicio | Transformadores2D1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.8933 | 0 | 0 | 10.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
306.6116 | 1097 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | Retiro 66/13.2kV 2MVA | 1997-02-12 | En Servicio | Transformadores2D1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44384.2 | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0133 | 0 | 0 | 8.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
61.5828 | 2462 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E OSORNO | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | 2017-07-15 | En Servicio | Transformadores2D2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44518.2167 | 23.5167 | 0 | 0 | 2.0667 | 8.2167 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 2.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.6433 | 0.41333 | 0.2 | 1.6433 | 0.41333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
175.992 | 47 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL CIPRESES | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
94.5287 | 1075 | Transformadores2D | ENERGÍA COYANCO | SEN | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | 2014-10-16 | En Servicio | Transformadores2D1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.0333 | 5.9167 | 0 | 0 | 24.4833 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 24.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
86.2094 | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS | SEN | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | 2015-06-26 | En Servicio | Transformadores2D1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44538.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.5249 | 1100 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43722.3333 | 86.05 | 0 | 0 | 102 | 644.3333 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 644.3333 | 102 | 4 | --------- | 0.2 | 128.8667 | 20.4 | 0.8 | 128.8667 | 20.4 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
157.3213 | 636 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | 2009-07-23 | En Servicio | Transformadores2D636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44431.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.3167 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
140.5249 | 1101 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43681.3333 | 32.4833 | 0 | 0 | 18.1 | 836.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.0833 | 18.1 | 2 | --------- | 0.2 | 167.2167 | 3.62 | 0.4 | 167.2167 | 3.62 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 5
0 | 1224 | Transformadores2D | PALMUCHO | SEN | S/E CENTRAL PANGUE | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44518.8 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 18.0167 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 18.0167 | 14.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.6033 | 2.8733 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
87.5893 | 223 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores2D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.8167 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
87.5893 | 233 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores3D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44511.9667 | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
116.4938 | 1103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | 2012-12-16 | 2015-06-27 | Transformadores2D1103 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
283.9918 | 642 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | FLORIDA 3 12/2.4KV 3MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D642 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
43.0062 | 364 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTES | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores3D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44161.7167 | 0.8 | 0 | 0 | 8.3167 | 397.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1667 | 8.3167 | 0 | --------- | 0.27903 | 110.8213 | 2.3206 | 0 | 110.8213 | 2.3206 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
583.9917 | 72 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E HUASCO | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | 1974-01-01 | S/I | Transformadores2D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
65.0333 | 2418 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | SEN | S/E GUANACO | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | 2017-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
40.0821 | 2565 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTÉS | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | 2019-04-30 | En Servicio | Transformadores2D2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.0667 | 12.7833 | 0 | 0 | 0.016667 | 38.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.29939 | 11.4166 | 0.0049898 | 0 | 11.4166 | 0.0049898 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
0 | 1307 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E PASTORA | PASTORA 220/33KV 97MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.5667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
116.7237 | 1104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | 2012-12-09 | En Servicio | Transformadores2D1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44326.7667 | 9.3833 | 0 | 0 | 4.15 | 227.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 4.15 | 0 | --------- | 0.2 | 45.44 | 0.83 | 0 | 45.44 | 0.83 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 22
246.7432 | 52 | Transformadores3D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E PLANTA CHOLGUAN | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | 2002-02-08 | En Servicio | Transformadores3D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41158.4167 | 0 | 0 | 0 | 3381.4667 | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 3381.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
51.5225 | 2508 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MALLOA | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | 2018-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23291 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
39.5236 | 2568 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E RIO NEGRO | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | 2019-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.8833 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.30362 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
139.9918 | 1111 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Las Tortolas | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41909.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.4667 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 2652.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 530.4933 | 0 | 0 | 530.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
0 | 1400 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E PURRANQUE | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | S/I | S/I | Transformadores2D1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
85.1253 | 1376 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PULLINQUE | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2015-07-29 | En Servicio | Transformadores2D1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.05 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 15.1167 | 4.2 | 6.0167 | 0 | 0 | 15.1167 | 3.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
155.4813 | 639 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | 2009-09-17 | En Servicio | Transformadores2D639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.84 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
104.6221 | 1181 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E CARDONES | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | 2013-12-13 | En Servicio | Transformadores2D1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43985.8 | 491.7333 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.0933 | 0 | 0 | 18.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 18
48.1051 | 2482 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | 2018-08-29 | En Servicio | Transformadores2D2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.7333 | 11.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.24945 | 1.6298 | 0.96455 | 0 | 1.6298 | 0.96455 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
51.2596 | 2494 | Transformadores2D | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | SEN | S/E PUNTA SIERRA | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | 2018-05-25 | En Servicio | Transformadores2D2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44268.6833 | 20.6667 | 0 | 0 | 2.15 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 2.15 | 0 | --------- | 0.2341 | 64.7294 | 0.50332 | 0 | 64.7294 | 0.50332 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 9
63.0616 | 347 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E PARANAL | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | 2017-05-31 | En Servicio | Transformadores3D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44417.4167 | 44.8833 | 0 | 0 | 56.5167 | 25.0833 | 8.9667 | 14.8 | 0.33333 | 0 | 25.0833 | 56.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 11.3033 | 0 | 5.0167 | 11.3033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
358.99 | 853 | Transformadores3D | FRONTEL | SEN | S/E LICANCO | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores3D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
113.1654 | 1112 | Transformadores2D | HIDROLIRCAY | SEN | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | 2013-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.0006 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | 2004-12-31 | 06-12-2009 Trasladado | Transformadores2D1113 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 41205.65 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
0 | 2458 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44431.9333 | 120.8667 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.04 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
104.7207 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2013-12-10 | En Servicio | Transformadores2D1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41205.65 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 672.06 | 0.39667 | 0 | 672.06 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
111.9496 | 1117 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44322.8333 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.97 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
55.7284 | 237 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41137.35 | 2663.5167 | 0 | 0 | 14.2833 | 58.2833 | 694.5667 | 0 | 0 | 0 | 58.2833 | 14.2833 | 2 | --------- | 0.21533 | 12.5502 | 3.0756 | 0.43066 | 12.5502 | 3.0756 | 0.43066 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
44.1292 | 2483 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | 2018-12-28 | En Servicio | Transformadores2D2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44506.7167 | 9.55 | 0 | 0 | 19.5 | 12.3167 | 0 | 19.9167 | 0 | 0 | 12.3167 | 19.5 | 1 | --------- | 0.27193 | 3.3493 | 5.3026 | 0.27193 | 3.3493 | 5.3026 | 0.27193 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
114.0526 | 1121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | 2013-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8333 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 52.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5667 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
105.0164 | 207 | Transformadores3D | TRANSMISORA DEL MELADO | SEN | S/E CANAL MELADO | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 2013-12-01 | En Servicio | Transformadores3D207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44454.2667 | 3.4333 | 0 | 0 | 9.1667 | 101.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1333 | 9.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 20.2267 | 1.8333 | 0.2 | 20.2267 | 1.8333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
1472.0246 | 1144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Queltehues | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44256.1 | 6.7833 | 0 | 0 | 249.65 | 50.8 | 0 | 1.8 | 2.8667 | 0 | 50.8 | 249.65 | 0 | --------- | 0.2 | 10.16 | 49.93 | 0 | 10.16 | 49.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
44.4907 | 2480 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | 2018-12-17 | En Servicio | Transformadores2D2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44560.9667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.26972 | 0.27871 | 0 | 0 | 0.27871 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
68.9871 | 231 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | 2016-12-01 | En Servicio | Transformadores3D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44497.2667 | 15.6667 | 0 | 0 | 3 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 3 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 0.6 | 0.2 | 10.4133 | 0.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
391.9917 | 986 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_62MVA_1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D986 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44389.6667 | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
49.4195 | 343 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | 2018-07-20 | En Servicio | Transformadores3D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42225.3833 | 1559.1833 | 0 | 0 | 114.4333 | 666.4667 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 666.4667 | 114.4333 | 0 | --------- | 0.24282 | 161.8309 | 27.7866 | 0 | 161.8309 | 27.7866 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 6 | 13
93.2802 | 1167 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | 2014-11-23 | En Servicio | Transformadores2D1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1303.9918 | 377 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | 1914-01-01 | En Servicio | Transformadores3D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
0 | 2555 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E LA CISTERNA | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | S/I | S/I | Transformadores2D2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.5667 | 39.8333 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4767 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
54.4469 | 2481 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | 2018-02-17 | En Servicio | Transformadores2D2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44526.45 | 8.45 | 0 | 0 | 24.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.1 | 0 | --------- | 0.2204 | 1.9836 | 5.3116 | 0 | 1.9836 | 5.3116 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
43.499 | 2551 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E DEUCO | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | 2019-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44473.8167 | 69.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27587 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
59.0196 | 354 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44486.2167 | 81.3167 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 1 | --------- | 0.20332 | 0 | 0.094884 | 0.20332 | 0 | 0.094884 | 0.20332 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
43.0062 | 2493 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ANGOL | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.2833 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27903 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
59.5454 | 2472 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E ARMAZONES | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | 2017-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44439.1 | 32.9833 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 36.4333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | --------- | 0.20153 | 0 | 11.4501 | 0 | 0 | 11.4501 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
135.0308 | 1177 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | 2011-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44460.5667 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8667 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
104.0307 | 1189 | Transformadores2D | AELA EOLICA NEGRETE SpA | SEN | S/E CENTRAL CUEL | CUEL 154/23kV 40MVA | 2013-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44384.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5333 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 177.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.5067 | 0 | 0 | 35.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
144.0076 | 1192 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44325.5833 | 0 | 0 | 0 | 40.5833 | 201.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8333 | 40.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 40.3667 | 8.1167 | 0.4 | 40.3667 | 8.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 3
115.9912 | 1195 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44054.6833 | 6.3167 | 0 | 0 | 155.9833 | 169 | 145.9333 | 0 | 36.0833 | 0 | 169 | 155.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 33.8 | 31.1967 | 0 | 33.8 | 31.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 10
115.9912 | 1196 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43977.0667 | 10.0333 | 0 | 0 | 254.8 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 254.8 | 1 | --------- | 0.2 | 65.22 | 50.96 | 0.2 | 65.22 | 50.96 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 6
112.6068 | 1200 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | 2013-04-14 | En Servicio | Transformadores2D1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.85 | 30.85 | 0 | 0 | 18.8167 | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4833 | 18.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6967 | 3.7633 | 0 | 2.6967 | 3.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
93.0173 | 1257 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL LALACKAMA | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | 2014-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
100.0815 | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.5333 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 31.1 | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.22 | 0.42667 | 0 | 6.22 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
0 | 28 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | CANELA 220/12KV 63MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.38333 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
595.9917 | 13 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44019.35 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
111.2596 | 1201 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5KV 50MVA 5 | 2013-05-25 | En Servicio | Transformadores2D1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44511.7333 | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.91 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
111.9496 | 1202 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5KV 50MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44508.4 | 6.3667 | 0 | 0 | 1.9667 | 51.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2667 | 1.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 10.2533 | 0.39333 | 0.2 | 10.2533 | 0.39333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
92.8202 | 1258 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL CHAÑARES | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | 2014-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
247.9917 | 84 | Transformadores3D | CELULOSA ARAUCO | SEN | S/E LICANTEN | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores3D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
119.9761 | 1204 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44479.2667 | 8.25 | 0 | 0 | 3.3167 | 77.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1667 | 3.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 15.4333 | 0.66333 | 0.2 | 15.4333 | 0.66333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1472.0246 | 1209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.8 | 2.75 | 0 | 0 | 8.4833 | 57.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9667 | 8.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 11.5933 | 1.6967 | 0.2 | 11.5933 | 1.6967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
355.9916 | 577 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D577 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
71.4838 | 1382 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | 2016-09-16 | En Servicio | Transformadores2D1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
283.9918 | 53 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.38667 | 0 | 0 | 0.38667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
105.0821 | 1214 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Bosquemar | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores2D1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.3833 | 9.1833 | 0 | 0 | 3.2 | 35.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 3.2 | 1 | --------- | 0.2 | 7.0467 | 0.64 | 0.2 | 7.0467 | 0.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
89.3634 | 1271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COPIAPO | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | 2015-03-22 | En Servicio | Transformadores2D1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
121.9144 | 1217 | Transformadores2D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E Planta MDP Teno | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | 2012-07-04 | En Servicio | Transformadores2D1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
41.5934 | 2573 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44380.4833 | 104.1 | 0 | 0 | 5.6 | 77.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 5.6 | 0 | --------- | 0.28851 | 22.4507 | 1.6156 | 0 | 22.4507 | 1.6156 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
56.325 | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR | SEN | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | 2017-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.9333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21305 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
32.0329 | 2640 | Transformadores2D | PE SAN GABRIEL SpA | SEN | S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | 2019-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43945.65 | 577.8333 | 0 | 0 | 14.05 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 14.05 | 1 | --------- | 0.37462 | 11.4133 | 5.2633 | 0.37462 | 11.4133 | 5.2633 | 0.37462 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
49.0581 | 2545 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | SEN | S/E SANTA RITA | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | 2018-07-31 | En Servicio | Transformadores2D2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44422.8667 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 116.3833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 116.3833 | 26.2667 | 3 | --------- | 0.24461 | 28.4683 | 6.425 | 0.73382 | 28.4683 | 6.425 | 0.73382 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 16
0 | 384 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | S/I | En Servicio | Transformadores3D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44469.2667 | 34.7667 | 0 | 0 | 55.3667 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 55.3667 | 3 | --------- | 0.2 | 1.72 | 11.0733 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
0 | 2529 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LEBU | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.10333 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 0
111.9825 | 1124 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | 2013-05-03 | En Servicio | Transformadores2D1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44479.2 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
100.5415 | 1220 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | SEN | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | 2014-04-16 | En Servicio | Transformadores2D1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44393.4333 | 18.35 | 0 | 0 | 40.2 | 116.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 40.2 | 2 | --------- | 0.2 | 23.2033 | 8.04 | 0.4 | 23.2033 | 8.04 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
100.443 | 1234 | Transformadores2D | ALBA | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | 2014-04-19 | En Servicio | Transformadores2D1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44292.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1 | 59.5667 | 0 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.22 | 0 | 0 | 43.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
101.1658 | 1239 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | 2014-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 44557.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1582 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44527.5 | 6.9333 | 0 | 0 | 13.8833 | 3.5833 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 3.5833 | 13.8833 | 2 | --------- | 0.2 | 0.71667 | 2.7767 | 0.4 | 0.71667 | 2.7767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
62.0758 | 1277 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chicureo | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | 2017-06-30 | En Servicio | Transformadores2D1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.75 | 0.98333 | 0 | 0 | 7.5667 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 7.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.14 | 1.5133 | 0 | 3.14 | 1.5133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
271.9919 | 1653 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 328 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF OESTE | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.2333 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1643 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1644 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1645 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1646 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1647 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1648 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1520 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | SEN | S/E DESALANT | Desalant 110/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 48.5667 | 0.35 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1675 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40725.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 3816.5667 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1676 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 19.6333 | 0 | 6.45 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
83.7454 | 1285 | Transformadores2D | EL PASO | SEN | S/E CENTRAL EL PASO | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | 2015-09-09 | En Servicio | Transformadores2D1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
91.9918 | 1287 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44393.3333 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 141.85 | 14.1 | 1.3667 | 0 | 0 | 141.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 28.37 | 0 | 0 | 28.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
271.9919 | 1679 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1680 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1681 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1682 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº10 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1683 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº11 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1684 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº12 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1685 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1686 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1687 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº9 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1403 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1404 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°14 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1405 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°15 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1406 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°16 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1407 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°17 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1408 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°18 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1409 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°19 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1410 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1411 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1502 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 281 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/23/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.731 | 1288 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | 2015-08-10 | En Servicio | Transformadores2D1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44430.55 | 55.6 | 0 | 0 | 5.5 | 73 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 73 | 5.5 | 0 | --------- | 0.2 | 14.6 | 1.1 | 0 | 14.6 | 1.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
86.4723 | 1289 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | 2015-06-18 | En Servicio | Transformadores2D1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1542 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44510.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1543 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1559 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1560 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1561 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2967 | 0 | 0 | 3.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1556 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1557 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44479.6167 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 70.4 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
271.9919 | 1558 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
100.0815 | 1327 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44029.9167 | 0 | 0 | 0 | 354.1833 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9 | 354.1833 | 5 | --------- | 0.2 | 36.78 | 70.8367 | 1 | 36.78 | 70.8367 | 1 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 4
0 | 1328 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44237.3 | 0 | 0 | 0 | 261.7833 | 68.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9167 | 261.7833 | 3 | --------- | 0.2 | 13.7833 | 52.3567 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
77.7912 | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.05 | 58.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
93.4116 | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS | SEN | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | 19-11-2014 | En Servicio | Transformadores2D1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1233 | 0 | 0 | 5.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
115.9912 | 1341 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E Maitenes | MAITENES 110/12KV 10MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44037.2167 | 0 | 0 | 0 | 424.9333 | 80.35 | 14.0667 | 11.4333 | 0 | 0 | 80.35 | 424.9333 | 3 | --------- | 0.2 | 16.07 | 84.9867 | 0.6 | 16.07 | 84.9867 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 6
271.9919 | 321 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SALAR | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44422.75 | 16.45 | 0 | 0 | 7.8 | 117.9667 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 117.9667 | 7.8 | 0 | --------- | 0.2 | 23.5933 | 1.56 | 0 | 23.5933 | 1.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
271.9919 | 1629 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44200.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1630 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1421 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44330.0667 | 220.1833 | 0 | 0 | 0.65 | 17 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 17 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
101.5601 | 1237 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA | 2014-03-16 | En Servicio | Transformadores2D1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44137.1167 | 192.3667 | 0 | 0 | 0 | 238.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 47.7033 | 0 | 0 | 47.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
79.6637 | 1342 | Transformadores2D | CHUNGUNGO | SEN | S/E SECCIONADORA QUILAPILUN | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | 2016-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44435.9333 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 116.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 16.05 | 0 | --------- | 0.2 | 23.2033 | 3.21 | 0 | 23.2033 | 3.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 12
76.9699 | 1345 | Transformadores2D | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | CONEJO 220/33KV 117MVA | 2016-04-02 | En Servicio | Transformadores2D1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7833 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
271.9919 | 1442 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | Central Chapiquiña 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.5167 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1445 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505.4 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1458 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
102.3158 | 1355 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20KV 50MVA 3 | 2014-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 273 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | Central Mejillones 115/13.8/4.4 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
631.9917 | 1356 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42358.6667 | 2158.8833 | 0 | 0 | 0.88333 | 43.9667 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 43.9667 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7933 | 0.17667 | 0 | 8.7933 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
381.9381 | 1365 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | 1990-11-03 | En Servicio | Transformadores2D1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44322.6667 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9833 | 218.6167 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 218.6167 | 15.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 43.7233 | 3.1967 | 0 | 43.7233 | 3.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 21
77.7912 | 1368 | Transformadores2D | RIO ALTO GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44295.2167 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 245.4167 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 245.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 49.0833 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
71.6809 | 1383 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | 2016-09-10 | En Servicio | Transformadores2D1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44501.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.33 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
139.9918 | 1389 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43610.4333 | 0 | 0 | 0 | 825.75 | 131.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 825.75 | 0 | --------- | 0.2 | 26.3633 | 165.15 | 0 | 26.3633 | 165.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 9
172.7396 | 1380 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | 2008-04-09 | En Servicio | Transformadores2D1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 43629.0833 | 938.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 1390 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | S/I | 2018-03-21 | Transformadores2D1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
143.5805 | 280 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | 2010-09-14 | En Servicio | Transformadores3D280 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44482.95 | 61.45 | 0 | 0 | 5.05 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 5.05 | 0 | --------- | 0.2 | 3.71 | 1.01 | 0 | 3.71 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
70.4325 | 1393 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | SEN | S/E CODELCO VENTANAS 2 | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | 2016-10-18 | En Servicio | Transformadores2D1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43147.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 284.0733 | 0 | 0 | 284.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
68.3301 | 1399 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Peñablanca | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | 2016-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.3167 | 6.2333 | 0 | 0 | 9.7 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 2.95 | 1.94 | 0 | 2.95 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
44.0307 | 2477 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E MAYACA | MAYACA 115/13.8 KV 30 MVA | 2018-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.27254 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
15.4192 | 3033 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E BOSQUEMAR | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | 2021-05-20 | En Servicio | Transformadores2D3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44521.5833 | 6.2333 | 0 | 0 | 14.9667 | 25.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2167 | 14.9667 | 1 | --------- | 0.77825 | 19.6249 | 11.6478 | 0.77825 | 19.6249 | 11.6478 | 0.77825 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
15.2877 | 3035 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 | 2021-05-24 | En Servicio | Transformadores2D3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44381.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.78495 | 146.3794 | 0 | 0 | 146.3794 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
271.9919 | 1425 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44347.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.09 | 0 | 0 | 44.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
271.9919 | 1427 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40091 | 2456.9167 | 0 | 0 | 0 | 2020.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 404.0167 | 0 | 0 | 404.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
104.655 | 1431 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°1 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44190.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 72.84 | 0 | 0 | 72.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
104.655 | 1432 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°2 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44325.6 | 35.0333 | 0 | 0 | 0 | 207.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 41.4733 | 0 | 0 | 41.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1637 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAMARUGAL | Tamarugal 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42858.5333 | 1697.9667 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1638 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN | Tap Off Cerro Balcón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.05 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 5.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
271.9919 | 1639 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CHIZA | Tap Off Chiza 110/ 13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1640 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CUYA | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1641 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 110/24 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1642 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 24/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44551.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3933 | 0 | 0 | 3.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1649 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL ÁGUILA | Tap Off El Águila 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
247.0389 | 1438 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | 2002-01-30 | En Servicio | Transformadores2D1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.7833 | 35.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1656 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF MAL PASO | Tap Off Mal Paso 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1660 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.0833 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.43333 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
98.1101 | 1659 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | 2014-06-29 | En Servicio | Transformadores2D1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44544.2549 | 4.6451 | 0 | 0 | 15.8167 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 15.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.65667 | 3.1633 | 0 | 0.65667 | 3.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
271.9919 | 1433 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 105/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.65 | 28.8167 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.20667 | 0.2 | 0 | 0.20667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
271.9919 | 1434 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.5833 | 38.2833 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
271.9919 | 1487 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.35 | 26.3167 | 0 | 0 | 1.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 1.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5333 | 0.33333 | 0.2 | 1.5333 | 0.33333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1488 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.05 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
249.0175 | 1564 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110/23 KV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44480.1167 | 58.5667 | 0 | 0 | 16.15 | 11.7167 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 11.7167 | 16.15 | 5 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 3.23 | 1 | 2.3433 | 3.23 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
271.9919 | 1635 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E SUR | Sur 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.45 | 26.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.9914 | 1460 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.05 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
271.9919 | 1413 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.2333 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1473 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.6667 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3467 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1491 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CERRO DRAGÓN | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44502 | 37.6167 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6767 | 0 | 0 | 5.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
271.9919 | 1602 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PACÍFICO | Pacífico 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44365.8667 | 125.35 | 0 | 0 | 1.6333 | 56.3 | 14.25 | 0 | 4.6 | 0 | 56.3 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.26 | 0.32667 | 0.2 | 11.26 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
163.9914 | 1461 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0067 | 0 | 0 | 12.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
271.9919 | 1505 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E CHINCHORRO | Chinchorro 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1608 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44177.65 | 298.85 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
43.9918 | 1462 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44520.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | --------- | 0.27278 | 13.0797 | 0 | 0 | 13.0797 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
271.9919 | 1463 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44415.0167 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.0633 | 0 | 0 | 30.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
271.9919 | 1616 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44527.5833 | 4.65 | 0 | 0 | 27.9333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 27.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5667 | 5.5867 | 0 | 1.5667 | 5.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
271.9919 | 1447 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44514.3833 | 53.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1448 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1449 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 4.16/0.4 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1449 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
151.893 | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES | SEN | S/E GNL MEJILLONES | GNL Mejillones 110/4.368 kV | 2010-01-04 | En Servicio | Transformadores2D1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.1333 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 7.2167 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 6.35 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4433 | 1.27 | 0 | 1.4433 | 1.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
271.9919 | 1578 | Transformadores2D | GRACE | SEN | S/E MANTOS DE LA LUNA | Mantos de la Luna 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41943.9833 | 2567.3333 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3367 | 0 | 0 | 11.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 324 | Transformadores3D | GRACE | SEN | S/E TAP OFF BARRILES | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1622 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1623 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1651 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1652 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
99.3258 | 1424 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 110/23 kV | 2014-05-23 | En Servicio | Transformadores2D1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1479 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43033.5667 | 0 | 0 | 0 | 451.2833 | 1083.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.15 | 451.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 216.63 | 90.2567 | 0.2 | 216.63 | 90.2567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 15 | 49
271.9919 | 1426 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 264 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E AGUAS BLANCAS | Aguas Blancas 66/23/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D264 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 326 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E TAP OFF LLANOS | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1489 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1490 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1480 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44464.1333 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 98.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9167 | 4.95 | 0 | --------- | 0.2 | 19.7833 | 0.99 | 0 | 19.7833 | 0.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
355.9916 | 1481 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39774.5333 | 3674.5167 | 0 | 0 | 376.2667 | 742.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6833 | 376.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 148.5367 | 75.2533 | 0.2 | 148.5367 | 75.2533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
403.9916 | 1483 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44126.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 88.25 | 0 | 0 | 88.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1485 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44337.15 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.9667 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1486 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44331 | 2.95 | 0 | 0 | 10.4333 | 223.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6167 | 10.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 44.7233 | 2.0867 | 0 | 44.7233 | 2.0867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 8
115.7284 | 1516 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°5 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.4667 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5367 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1495 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 110/33 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 3.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.98333 | 0.62333 | 0 | 0.98333 | 0.62333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
74.736 | 1503 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38371.6 | 1275.8833 | 3250.1 | 0 | 0 | 1670.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 334.0833 | 0 | 0 | 334.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 67
74.736 | 1504 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37816.5667 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 5005.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1001.0433 | 0 | 0 | 1001.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 210
77.0684 | 1509 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°2 | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9919 | 1530 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.95 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
121.8815 | 1688 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 360 | 360 69/13.8 kV | 2012-07-05 | En Servicio | Transformadores2D1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.8 | 24.2333 | 0 | 0 | 19.6667 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.86 | 3.9333 | 0 | 3.86 | 3.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
271.9919 | 1689 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44221.5167 | 334.0167 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1690 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44213.1333 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1691 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 403 | 403 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.3167 | 9.2 | 0 | 0 | 34 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 34 | 3 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 6.8 | 0.6 | 3.0967 | 6.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
77.0684 | 1511 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°4 | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
271.9919 | 1512 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44321.0833 | 83.3 | 0 | 0 | 0.46667 | 163.0333 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 163.0333 | 0.46667 | 1 | --------- | 0.2 | 32.6067 | 0.093333 | 0.2 | 32.6067 | 0.093333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
271.9919 | 1513 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44493.9667 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 29.9667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 29.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9933 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1514 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44442.7167 | 41.9833 | 0 | 0 | 10.4167 | 72.7667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 72.7667 | 10.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5533 | 2.0833 | 0 | 14.5533 | 2.0833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
115.7284 | 1515 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44518.8833 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1517 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42685.8167 | 7.9167 | 0 | 0 | 53.9667 | 1820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.3 | 53.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 364.06 | 10.7933 | 0 | 364.06 | 10.7933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
271.9919 | 1518 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39166.25 | 2814.2833 | 0 | 0 | 5.85 | 2581.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.6167 | 5.85 | 0 | --------- | 0.2 | 516.3233 | 1.17 | 0 | 516.3233 | 1.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
271.9919 | 1521 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44109.7667 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 31.4833 | 0 | 3.2 | 4.15 | 0 | 31.4833 | 419.4 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2967 | 83.88 | 0 | 6.2967 | 83.88 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 18 | 1
0 | 1497 | Transformadores2D | ANDINA | SEN | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV CTA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43810.4167 | 757.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1522 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44389.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0833 | 0 | 3.2 | 5.25 | 0 | 170.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.0167 | 0 | 0 | 34.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
271.9919 | 1523 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44369.25 | 0 | 0 | 0 | 179.0333 | 10.9333 | 2.4833 | 3.2 | 3.1 | 0 | 10.9333 | 179.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1867 | 35.8067 | 0 | 2.1867 | 35.8067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
43.9918 | 1525 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E EL COBRE (ENGIE) | EL COBRE 220/23 KV | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.5167 | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.27278 | 10.9157 | 0 | 0 | 10.9157 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
271.9919 | 1529 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44542.8833 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1531 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ENCUENTRO | Encuentro 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44514.5 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6667 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
143.2848 | 1532 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº1 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44283.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.2133 | 0 | 0 | 27.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
143.2848 | 1533 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº2 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44312.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5333 | 146 | 0 | 0 | 0 | 109.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.9067 | 0 | 0 | 21.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
143.2848 | 1534 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº3 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44492.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1467 | 0 | 0 | 6.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
69.1842 | 1540 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40119.9 | 1247.35 | 1019.4167 | 0 | 6.5833 | 2174.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.75 | 6.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 434.95 | 1.3167 | 0 | 434.95 | 1.3167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 90
69.1842 | 1541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38585.3167 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 4236.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 847.2933 | 0 | 0 | 847.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 177
271.9919 | 1535 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44439.2833 | 59.4167 | 0 | 0 | 25.3833 | 43.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 25.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7833 | 5.0767 | 0 | 8.7833 | 5.0767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
271.9919 | 1536 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44450.3667 | 47.6667 | 0 | 0 | 0 | 69.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9933 | 0 | 0 | 13.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
271.9919 | 1537 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44505 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.81 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
271.9919 | 1546 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44465.7833 | 15.6667 | 0 | 0 | 1.1667 | 85.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3833 | 1.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 17.0767 | 0.23333 | 0.2 | 17.0767 | 0.23333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
271.9919 | 1548 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1549 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44471.05 | 66.65 | 0 | 0 | 5.0833 | 25.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2167 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0433 | 1.0167 | 0 | 5.0433 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
70.7939 | 1563 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | 2016-10-07 | En Servicio | Transformadores2D1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43738.6167 | 723.8333 | 0 | 0 | 28.7 | 73.8333 | 0 | 1.45 | 1.5667 | 0 | 73.8333 | 28.7 | 2 | --------- | 0.2 | 14.7667 | 5.74 | 0.4 | 14.7667 | 5.74 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 5
271.9919 | 1566 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41573.0167 | 2549.65 | 0 | 0 | 130.5333 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8 | 130.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 62.96 | 26.1067 | 0.2 | 62.96 | 26.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
271.9919 | 1567 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41335.1167 | 2495.2167 | 0 | 0 | 132.5167 | 605.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.15 | 132.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 121.03 | 26.5033 | 0.2 | 121.03 | 26.5033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 12
271.9919 | 1568 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41795.0167 | 2584.4167 | 0 | 0 | 0 | 188.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 37.7133 | 0 | 0 | 37.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
271.9919 | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44184.5667 | 35.8667 | 0 | 0 | 9.5667 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 9.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 67.6 | 1.9133 | 0 | 67.6 | 1.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
271.9919 | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42972.55 | 323.4667 | 0 | 0 | 2.3 | 1269.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.6833 | 2.3 | 0 | --------- | 0.2 | 253.9367 | 0.46 | 0 | 253.9367 | 0.46 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
128.6571 | 1580 | Transformadores2D | NORACID | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 2011-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43981.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 117.2867 | 0 | 0 | 117.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44456.7833 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.5067 | 0 | 0 | 18.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
271.9919 | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44476.5 | 2.3333 | 0 | 0 | 9.7667 | 60.55 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 9.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.11 | 1.9533 | 0 | 12.11 | 1.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
271.9919 | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42009.95 | 2458.6167 | 0 | 0 | 0 | 99.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8867 | 0 | 0 | 19.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
271.9919 | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44448.3833 | 35.3667 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.85 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
271.9919 | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44476.4 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.0333 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44463 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 98.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.7133 | 0 | 0 | 19.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
271.9919 | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44450.8667 | 34.4667 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.5333 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
271.9919 | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44503.65 | 8.9 | 0 | 0 | 31.2667 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 31.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8367 | 6.2533 | 0 | 4.8367 | 6.2533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
271.9919 | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44484.8 | 8.9 | 0 | 0 | 13.05 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 13.05 | 0 | --------- | 0.2 | 12.25 | 2.61 | 0 | 12.25 | 2.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
106.0679 | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38427.25 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
271.9919 | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44452.8667 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0367 | 0 | 0 | 12.0367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
271.9919 | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44300.1333 | 40.2333 | 0 | 0 | 97.1167 | 130.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5167 | 97.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 26.1033 | 19.4233 | 0 | 26.1033 | 19.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
271.9919 | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44558.95 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44118.8833 | 38.1333 | 0 | 0 | 119.8833 | 291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1 | 119.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 58.22 | 23.9767 | 0.2 | 58.22 | 23.9767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 10
271.9919 | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44154.2667 | 72.8667 | 0 | 0 | 28.2833 | 312.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5833 | 28.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 62.5167 | 5.6567 | 0.2 | 62.5167 | 5.6567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
271.9919 | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44429.7833 | 42.85 | 0 | 0 | 3.7167 | 63.6 | 14.8333 | 1.3 | 11.9167 | 0 | 63.6 | 3.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.72 | 0.74333 | 0.2 | 12.72 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
271.9919 | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.2667 | 20.4167 | 0 | 0 | 0 | 43.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6633 | 0 | 0 | 8.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
271.9919 | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44480.6667 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3867 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.7833 | 32.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34868.4667 | 9619.7833 | 0 | 0 | 28.0333 | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7167 | 28.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.3433 | 5.6067 | 0.2 | 10.3433 | 5.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
271.9919 | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44452.8167 | 58.5333 | 0 | 0 | 7.2167 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 7.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8867 | 1.4433 | 0 | 9.8867 | 1.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
271.9919 | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44430.7167 | 73.5833 | 0 | 0 | 11.35 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 11.35 | 0 | --------- | 0.2 | 10.47 | 2.27 | 0 | 10.47 | 2.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
49.5509 | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 2018-07-16 | En Servicio | Transformadores2D2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 44386.7 | 15.6667 | 0 | 0 | 1.4833 | 164.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.15 | 1.4833 | 1 | --------- | 0.24218 | 39.753 | 0.35923 | 0.24218 | 39.753 | 0.35923 | 0.24218 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
0 | 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | SEN | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44372.65 | 0 | 0 | 0 | 89.9167 | 105.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4333 | 89.9167 | 7 | --------- | 0.2 | 21.0867 | 17.9833 | 1.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 6
271.9919 | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43541.85 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 1007.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 201.4933 | 0 | 0 | 201.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 36
271.9919 | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44239.1333 | 65.2833 | 0 | 0 | 0 | 263.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.7167 | 0 | 0 | 52.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
271.9919 | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.3606 | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44507.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
144.4019 | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 2010-08-20 | En Servicio | Transformadores2D1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44406.0167 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 134.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44512.7 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2433 | 0 | 0 | 7.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44286.4 | 3 | 0 | 0 | 65.8833 | 212.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7167 | 65.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
69.1842 | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39810.2333 | 1254.4833 | 59 | 0 | 0.35 | 3443.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443.9333 | 0.35 | 1 | --------- | 0.2 | 688.7867 | 0.07 | 0.2 | 688.7867 | 0.07 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 144
69.1842 | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40158.0167 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 2663.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 532.7533 | 0 | 0 | 532.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 112
271.9919 | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44013.1667 | 252.8833 | 0 | 0 | 8.2 | 293.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.75 | 8.2 | 0 | --------- | 0.2 | 58.75 | 1.64 | 0 | 58.75 | 1.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 22
271.9919 | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44232.1167 | 298.0167 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.5733 | 0 | 0 | 7.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.2 | 4.4667 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
271.9919 | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.72333 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
271.9919 | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43865.8 | 128.2167 | 0 | 0 | 238.2 | 332.1167 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 332.1167 | 238.2 | 1 | --------- | 0.2 | 66.4233 | 47.64 | 0.2 | 66.4233 | 47.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 6
271.9919 | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | SEN | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
141.5105 | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 2010-11-16 | En Servicio | Transformadores2D1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44224.9667 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 193.3167 | 1.4167 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.3667 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
271.9919 | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44337.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 10.4833 | 44.6333 | 0 | 169.2167 | 0 | 10.4833 | 6.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0967 | 1.2733 | 0 | 2.0967 | 1.2733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
271.9919 | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44348.2333 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 33.1167 | 109.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 33.1167 | 76.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 6.6233 | 15.2633 | 0.2 | 6.6233 | 15.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | SEN | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.75 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40312.2549 | 4209.4618 | 0 | 0 | 25.05 | 12.2 | 0 | 3.6667 | 5.3667 | 0 | 12.2 | 25.05 | 0 | --------- | 0.2 | 2.44 | 5.01 | 0 | 2.44 | 5.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
271.9919 | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43772.4333 | 0 | 0 | 0 | 748.0833 | 47.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 748.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4967 | 149.6167 | 0 | 9.4967 | 149.6167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
271.9919 | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.8833 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.15333 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44068.6167 | 9.7333 | 0 | 0 | 344.2833 | 145.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 344.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 29.0733 | 68.8567 | 0 | 29.0733 | 68.8567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 15 | 1
116.231 | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | 2012-12-24 | En Servicio | Transformadores2D2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
71.221 | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44471.2 | 4.25 | 0 | 0 | 0.66667 | 91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0.66667 | 1 | --------- | 0.2 | 18.3767 | 0.13333 | 0.2 | 18.3767 | 0.13333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
71.221 | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44442.2167 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 118.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9333 | 6.85 | 1 | --------- | 0.2 | 23.7867 | 1.37 | 0.2 | 23.7867 | 1.37 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 20
77.0684 | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 293 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1572 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
271.9919 | 1583 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.99667 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
271.9919 | 1634 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44363.4667 | 204.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
105.0821 | 325 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores3D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44486.75 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 4.5333 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 66.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
271.9919 | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43483.9333 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 62.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 1021.8 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4533 | 204.36 | 0 | 12.4533 | 204.36 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 1
271.9919 | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44065.2167 | 31.0333 | 0 | 0 | 2.9333 | 468.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.8167 | 2.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 93.7633 | 0.58667 | 0.4 | 93.7633 | 0.58667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
271.9919 | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.5667 | 8.9167 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.90333 | 0 | 0 | 0.90333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
271.9919 | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D268 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44381 | 148.4333 | 0 | 0 | 2.1667 | 36.1333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 36.1333 | 2.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D269 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.50333 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
271.9919 | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
249.0175 | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44305.4667 | 210.6667 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 15.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1067 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
83.9097 | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 2015-09-04 | En Servicio | Transformadores2D1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39927.65 | 34.15 | 0 | 0 | 152.2833 | 4453.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453.9167 | 152.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 890.7833 | 30.4567 | 0.2 | 890.7833 | 30.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 11
97.0259 | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44546.7833 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.0259 | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D306 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42868.5333 | 448.95 | 0 | 0 | 1239.9833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 1239.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
97.0259 | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.75 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.0259 | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.6667 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
101.3958 | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9233 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
101.3958 | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
101.3958 | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
101.3958 | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44549.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 9.6833 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
271.9919 | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
81.4456 | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36536.5 | 8009.85 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41585.9667 | 2692.7167 | 0 | 0 | 0 | 289.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 57.8633 | 0 | 0 | 57.8633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
140.3606 | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | SEN | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44518.2833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8367 | 0 | 0 | 7.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9919 | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44487.1 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
140.3606 | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44484.6667 | 17.7333 | 0 | 0 | 1.25 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 1.25 | 0 | --------- | 0.2 | 12.87 | 0.25 | 0 | 12.87 | 0.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
271.9919 | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44485.6833 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.8733 | 0 | 0 | 10.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
271.9919 | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
571.9918 | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | 1975-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43297.4667 | 1270.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44517.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1367 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
271.9919 | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44487.8167 | 59.6667 | 0 | 0 | 1.7167 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 1.7167 | 2 | --------- | 0.2 | 3.76 | 0.34333 | 0.4 | 3.76 | 0.34333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
249.0175 | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.7333 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
249.0175 | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44496.95 | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | 55.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1333 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
271.9919 | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44494.2667 | 16.5167 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4433 | 0 | 0 | 11.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
249.0175 | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3933 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
249.0175 | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
243.0305 | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.2333 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
243.0305 | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
271.9919 | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44395.5167 | 20.95 | 0 | 0 | 49.5167 | 102.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0167 | 49.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 20.4033 | 9.9033 | 0 | 20.4033 | 9.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
249.0175 | 1654 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44427.6667 | 65.1667 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.0333 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
0 | 2504 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | Transformadores2D2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44536.9833 | 3.1167 | 0 | 0 | 1.8333 | 14.8333 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 14.8333 | 1.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9667 | 0.36667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
51.3582 | 2478 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 2018-05-22 | En Servicio | Transformadores2D2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44474.1667 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.23365 | 3.4659 | 0 | 0 | 3.4659 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
271.9919 | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44504.2833 | 13.9833 | 0 | 0 | 14.2333 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 14.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1 | 2.8467 | 0 | 7.1 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
271.9919 | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44513.6 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.91 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
50.931 | 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.5833 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.23561 | 1.0799 | 0 | 0 | 1.0799 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
50.931 | 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44540.6 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.23561 | 4.1389 | 0 | 0 | 4.1389 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
271.9919 | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 276 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | S/I | S/I | Transformadores3D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43587.4667 | 0 | 0 | 0 | 933.1 | 47.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4333 | 933.1 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4867 | 186.62 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 14
0 | 277 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | S/I | S/I | Transformadores3D277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43587.1333 | 0 | 0 | 0 | 941.5333 | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 941.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8667 | 188.3067 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 4 | 13
283.9918 | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44563.85 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
44.1621 | 2497 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | 2018-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42377.7333 | 126.0667 | 0 | 0 | 1875.4833 | 188.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7167 | 1875.4833 | 0 | --------- | 0.27173 | 51.2793 | 509.6179 | 0 | 51.2793 | 509.6179 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 16
271.9919 | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.3606 | 2454 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42273.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 458.8367 | 0 | 0 | 458.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 96
35.0554 | 2528 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44533.6833 | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.34231 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
278.9651 | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 1999-06-03 | En Servicio | Transformadores2D1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44324.7667 | 34.5667 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 41.7333 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
282.809 | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 1999-02-06 | En Servicio | Transformadores2D1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.05 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
276.7639 | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 1999-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44413.55 | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.8733 | 0 | 0 | 24.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
59.1182 | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | SEN | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 2017-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44346.5333 | 173.1333 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.20298 | 9.8109 | 0 | 0 | 9.8109 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
0 | 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48667 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
321.3799 | 1576 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
321.3799 | 1577 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
307.9916 | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44464.9 | 63.4 | 0 | 0 | 30.9833 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 30.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
307.9916 | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44528.1833 | 29.0167 | 0 | 0 | 7.4333 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 7.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.67333 | 1.4867 | 0.2 | 0.67333 | 1.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
0 | 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44457.1167 | 0 | 0 | 0 | 110.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 22.1767 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 5 | 0
55.9912 | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43286.0167 | 921.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21432 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
68.1658 | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44409.8 | 152.9833 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0433 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
423.0308 | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44464.9667 | 83.4333 | 0 | 0 | 3.5667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 3.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
307.9916 | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44562.7667 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
0 | 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | SEN | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | S/I | S/I | Transformadores2D1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38884.4785 | 5480.9215 | 0 | 0 | 6.9167 | 195.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6833 | 6.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 39.1367 | 1.3833 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
0 | 1446 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44532.5667 | 13.1333 | 0 | 0 | 4.3667 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 4.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5867 | 0.87333 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
69.5784 | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2016-11-13 | En Servicio | Transformadores2D2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44523.85 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4467 | 0 | 0 | 8.4467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
55.9912 | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34259.3667 | 896.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21432 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
51.0296 | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41733.05 | 1876.6667 | 0 | 0 | 0 | 958.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.23516 | 225.3478 | 0 | 0 | 225.3478 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 21
55.4984 | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 2018-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44340.9 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 224.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0833 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.21622 | 48.4519 | 0.65227 | 0 | 48.4519 | 0.65227 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 8
295.9917 | 1607 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
136.7064 | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | 2011-04-11 | S/I | Transformadores2D1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44426.9833 | 141.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.7269 | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | 2011-10-10 | S/I | Transformadores2D1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44422 | 138.85 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
47.7108 | 2566 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44518.95 | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.25152 | 3.2278 | 0 | 0 | 3.2278 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
48.4995 | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 2018-08-17 | En Servicio | Transformadores2D2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43588.6333 | 389.9167 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 490.5 | 55.4833 | 34.8 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.24743 | 2.1444 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
68.1658 | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44184.8667 | 162.7667 | 0 | 0 | 93 | 127.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3667 | 93 | 0 | --------- | 0.2 | 25.4733 | 18.6 | 0 | 25.4733 | 18.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
68.1658 | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44376.8833 | 166.2333 | 0 | 0 | 19.8833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1 | 3.9767 | 0 | 1 | 3.9767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
279.5565 | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | 1999-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44509.75 | 52.3333 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
279.8193 | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | 1999-05-08 | En Servicio | Transformadores2D1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.1833 | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
77.0684 | 1510 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
0 | 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44252.7667 | 11.8667 | 0 | 0 | 3.25 | 300.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1167 | 3.25 | 0 | --------- | 0.2 | 60.0233 | 0.65 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 8
0 | 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44282.1667 | 19.9333 | 0 | 0 | 60.2667 | 203.5667 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 203.5667 | 60.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 40.7133 | 12.0533 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
319.9919 | 531 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43898.05 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.5067 | 0 | 0 | 133.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
691.9917 | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.3 | 2.5167 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
0 | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | S/I | S/I | Transformadores2D1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.9167 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.05 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
106.1665 | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2013-10-27 | En Servicio | Transformadores2D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.8167 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3267 | 0 | 0 | 3.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
42.3162 | 2557 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.28358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
42.3162 | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.28358 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
50.0438 | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42593.15 | 1239.6833 | 0 | 0 | 0 | 735.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.23979 | 176.2855 | 0 | 0 | 176.2855 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
422.9979 | 313 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 1987-06-02 | En Servicio | Transformadores3D313 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44506.7 | 19.7333 | 0 | 0 | 0.38333 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0.38333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.2367 | 0.076667 | 0.2 | 8.2367 | 0.076667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
0 | 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42640.65 | 1232.6333 | 0 | 0 | 18.95 | 675.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7667 | 18.95 | 1 | --------- | 0.2 | 135.1533 | 3.79 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 11
46.035 | 2571 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44314.1333 | 249.5833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 2 | --------- | 0.26067 | 0 | 1.1165 | 0.52134 | 0 | 1.1165 | 0.52134 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
50.0438 | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42661.05 | 1219.95 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | --------- | 0.23979 | 164.7357 | 0 | 0 | 164.7357 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
41.5934 | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43618.75 | 865.7667 | 0 | 0 | 5.6833 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.28851 | 22.4459 | 1.6397 | 0 | 22.4459 | 1.6397 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
74.5718 | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2016-06-14 | En Servicio | Transformadores2D1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44439.85 | 97.7667 | 0 | 0 | 9.6167 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 9.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1533 | 1.9233 | 0 | 4.1533 | 1.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
0 | 1280 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
43.729 | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | 2019-01-09 | En Servicio | Transformadores2D2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43683.7333 | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | --------- | 0.27442 | 10.0986 | 0 | 0 | 10.0986 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
151.9916 | 34 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44288.5333 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 67.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4733 | 0 | 0 | 13.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
0 | 3003 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | S/I | En Servicio | Transformadores2D3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44277.2333 | 104.4167 | 0 | 0 | 100.8 | 85.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.55 | 100.8 | 0 | --------- | 0.2 | 17.11 | 20.16 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 7 | 5
67.1693 | 1402 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CABRERO | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | 2017-01-26 | En Servicio | Transformadores2D1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
151.9259 | 1082 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | 2010-01-03 | En Servicio | Transformadores2D1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44488.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
55.6298 | 2689 | Transformadores2D | INERSA | SEN | S/E AGUAS CLARAS | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | 2018-01-12 | En Servicio | Transformadores2D2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44318.6333 | 7.2167 | 0 | 0 | 1.0333 | 230.8333 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 1.0333 | 0 | --------- | 0.21571 | 49.7935 | 0.2229 | 0 | 49.7935 | 0.2229 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
67.9909 | 262 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E LOS PEUMOS | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44566.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
43.0062 | 2910 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2910 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44315.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 0 | --------- | 0.27903 | 62.3353 | 0 | 0 | 62.3353 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
42.0862 | 2718 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SAN PABLO | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2718 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44537.3667 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | --------- | 0.28513 | 0 | 8.7344 | 0 | 0 | 8.7344 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
100.0815 | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1244 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44527.75 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 29.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 5.82 | 0.27 | 0 | 5.82 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
72.4693 | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1343 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44543.8 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 17.45 | 2 | --------- | 0.2 | 1.35 | 3.49 | 0.4 | 1.35 | 3.49 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
72.4693 | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1344 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44469.8833 | 10.25 | 0 | 0 | 81.1 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 81.1 | 3 | --------- | 0.2 | 1.3533 | 16.22 | 0.6 | 1.3533 | 16.22 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
79.9922 | 258 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E EL PEÑÓN | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D258 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.9167 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
32.6571 | 2960 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E ALMEYDA | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | 2019-12-12 | En Servicio | Transformadores2D2960 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.4167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.36745 | 4.734 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
63.0288 | 1669 | Transformadores2D | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | SEN | S/E URIBE SOLAR | URIBE SOLAR 110/33 KV | 2017-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1669 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44472.9333 | 0 | 0 | 0 | 91.3667 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 91.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.74 | 18.2733 | 0.2 | 0.74 | 18.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1407.5564 | 1444 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | 1905-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.3667 | 4.5333 | 0 | 0 | 1.65 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.33 | 0 | 0.89 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
43.9589 | 373 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D373 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44514.25 | 42.8833 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.27298 | 2.9664 | 0 | 0 | 2.9664 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
43.9589 | 374 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D374 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44522.9333 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.27298 | 2.5569 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
33.5441 | 3154 | Transformadores2D | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | SEN | S/E GRANJA SOLAR | GRANJA SOLAR T1 220/33kV 120MVA | 15-11-2019 | En Servicio | Transformadores2D3154 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44555.7333 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.35774 | 1.6039 | 0 | 0 | 1.6039 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
25.2591 | 2955 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COMBARBALA | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | 2020-07-24 | En Servicio | Transformadores2D2955 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44565.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.47508 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
55.8598 | 2532 | Transformadores2D | AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | SEN | S/E AURORA | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | 2018-01-05 | En Servicio | Transformadores2D2532 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44453.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 111.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9833 | 2.15 | 1 | --------- | 0.21482 | 24.0567 | 0.46187 | 0.21482 | 24.0567 | 0.46187 | 0.21482 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
40.4107 | 2665 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2665 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | --------- | 0.29695 | 38.1285 | 0 | 0 | 38.1285 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
40.4107 | 2664 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°1 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2664 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.29695 | 2.8408 | 0 | 0 | 2.8408 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
44.9836 | 2682 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SANTA RAQUEL | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | 2018-12-02 | En Servicio | Transformadores2D2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44534.2167 | 31.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.26676 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
43.2361 | 358 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | 2019-01-24 | En Servicio | Transformadores3D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37246.2 | 7146.7167 | 0 | 0 | 7.0667 | 168.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0167 | 7.0667 | 1 | --------- | 0.27755 | 46.6323 | 1.9613 | 0.27755 | 46.6323 | 1.9613 | 0.27755 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 10
27.0328 | 366 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 2020-05-31 | En Servicio | Transformadores3D366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | --------- | 0.4439 | 6.1481 | 0 | 0 | 6.1481 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
52.0482 | 2539 | Transformadores2D | AELA EOLICA SARCO SpA | SEN | S/E SARCO | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | 2018-05-01 | En Servicio | Transformadores2D2539 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44220.7167 | 0 | 0 | 0 | 179.9667 | 167.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3167 | 179.9667 | 6 | --------- | 0.23056 | 38.5758 | 41.4923 | 1.3833 | 38.5758 | 41.4923 | 1.3833 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 5
31.5328 | 393 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores3D393 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 30596.5667 | 13941.85 | 0 | 0 | 8.4333 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 8.4333 | 1 | --------- | 0.38056 | 8.0487 | 3.2094 | 0.38056 | 8.0487 | 3.2094 | 0.38056 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
175.992 | 584 | Transformadores2D | RIO TRANQUILO | SEN | S/E CENTRAL HORNITOS | HORNITOS 220/11KV 78MVA | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D584 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44559.0167 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
30.3504 | 395 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-02-20 | En Servicio | Transformadores3D395 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 43860.3833 | 584.3667 | 0 | 0 | 0 | 42.9833 | 80.2667 | 0 | 0 | 0 | 42.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.39538 | 16.9949 | 0 | 0 | 16.9949 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
36.0411 | 2894 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E EL BATO | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | 2019-08-31 | En Servicio | Transformadores2D2894 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44141.7667 | 426.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.33295 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
31.2044 | 394 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-25 | En Servicio | Transformadores3D394 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44464.3333 | 71.2333 | 0 | 0 | 4.9667 | 23.5833 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 23.5833 | 4.9667 | 0 | --------- | 0.38456 | 9.0692 | 1.91 | 0 | 9.0692 | 1.91 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
31.8285 | 3037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN PEDRO (CGE) | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | 2020-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3037 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44535.2167 | 6.7167 | 0 | 0 | 1.7333 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.37702 | 9.1742 | 0.6535 | 0.37702 | 9.1742 | 0.6535 | 0.37702 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
43.0062 | 2909 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2909 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44373.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3333 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 166.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.27903 | 46.412 | 0 | 0 | 46.412 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
19.8575 | 3349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/24kV 5MVA T33 | 2021-01-05 | En Servicio | Transformadores2D3349 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44545.3667 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.6043 | 4.8848 | 0 | 0 | 4.8848 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
24.5693 | 2896 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E LOS TILOS BULNES | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2020-08-14 | En Servicio | Transformadores2D2896 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44552.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 7.95 | 0.38333 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.48841 | 3.6224 | 0 | 0 | 3.6224 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
0 | 1667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TOCOPILLA | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1667 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44550.2833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 5
28.0511 | 3151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JAVIER | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3151 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.3833 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.42779 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
60.6627 | 2457 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF SAIRECABUR | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | 2017-08-12 | En Servicio | Transformadores2D2457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44539.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7867 | 0 | 0 | 5.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
20.792 | 3216 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E USYA | USYA 110/33KV 50MVA T1 | 2020-12-07 | En Servicio | Transformadores2D3216 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44452.0833 | 55.9667 | 0 | 0 | 3.7833 | 47.95 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.57715 | 27.6741 | 2.1835 | 0 | 27.6741 | 2.1835 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
23.0255 | 3448 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3448 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44557.2333 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.52116 | 4.5428 | 0 | 0 | 4.5428 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
35.8768 | 372 | Transformadores3D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PARGUA | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores3D372 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44548.5167 | 3.9667 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | --------- | 0.33448 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
21.0219 | 3032 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E MAHNS | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | 2020-11-30 | En Servicio | Transformadores2D3032 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.1167 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.8667 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 2.8667 | 1 | --------- | 0.57083 | 13.8713 | 1.6364 | 0.57083 | 13.8713 | 1.6364 | 0.57083 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
30.7445 | 3206 | Transformadores2D | ALTO MAIPO SPA | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | 2020-02-08 | En Servicio | Transformadores2D3206 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44538.5667 | 14.9167 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 1 | --------- | 0.39031 | 0 | 5.666 | 0.39031 | 0 | 5.666 | 0.39031 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
12.6904 | 3348 | Transformadores2D | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SEN | S/E LLAIMA | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 2021-08-11 | En Servicio | Transformadores2D3348 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44541.7833 | 23.1167 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | --------- | 0.9456 | 0 | 2.9313 | 0 | 0 | 2.9313 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
11.1452 | 3340 | Transformadores2D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E PUEBLO SECO | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | 2021-09-27 | En Servicio | Transformadores2D3340 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44498.5167 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 59.1333 | 1 | --------- | 1 | 10.35 | 59.1333 | 1 | 10.35 | 59.1333 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
9.9288 | 445 | Transformadores3D | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | SEN | S/E HUALQUI | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | 2021-11-03 | En Servicio | Transformadores3D445 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 42848.9667 | 1714.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
20.9891 | 3354 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E MELIPULLI | MELIPULLI 230/24KV 60MVA T44 | 2020-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3354 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44553.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.57173 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
14.5644 | 443 | Transformadores3D | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | SEN | S/E SOL DEL DESIERTO | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | 2021-06-15 | En Servicio | Transformadores3D443 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44437.8 | 23.4667 | 0 | 0 | 7.3167 | 74.25 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 74.25 | 7.3167 | 0 | --------- | 0.82393 | 61.1766 | 6.0284 | 0 | 61.1766 | 6.0284 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 6
20.0693 | 431 | Transformadores3D | PE CABO LEONES III SPA | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES I 220/33KV 170 MVA 2 | 2020-12-29 | En Servicio | Transformadores3D431 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.59793 | 0 | 1.5446 | 0.59793 | 0 | 1.5446 | 0.59793 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
36.731 | 368 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA LTDA. | SEN | S/E COLOSO | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | 2019-08-10 | En Servicio | Transformadores3D368 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 31717.4167 | 6393.5 | 0 | 0 | 0 | 6457.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.3267 | 2109.5257 | 0 | 0 | 2109.5257 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 12
295.9917 | 529 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E Rucúe | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
295.9917 | 529 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E Rucúe | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
163.9914 | 8 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS PINOS | CENTRAL LOS PINOS 230/11.5KV 150MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44460.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.53 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
295.9917 | 20 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO III | NEHUENCO III 235/10.5KV 125MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44554.45 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
247.9917 | 42 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CANDELARIA 15/6.6KV 4MVA 1 | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
247.9917 | 43 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CANDELARIA 15/6.6KV 4MVA 2 | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
151.6959 | 497 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SANTA MARIA | CENTRAL SANTA MARIA 230KV/18KV 490MVA 1 | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9915 | 522 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CENTRAL CANDELARIA 230/15KV 160MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9915 | 523 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CENTRAL CANDELARIA 230/15KV 160MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 524 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL COLBUN | CENTRAL COLBUN 230KV/13.8KV 240MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D524 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
307.9916 | 525 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL COLBUN | CENTRAL COLBUN 230KV/13.8KV 240MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
451.9916 | 526 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | CENTRAL MACHICURA 230/13.8KV 53MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44547.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
451.9916 | 527 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | CENTRAL MACHICURA 230/13.8KV 53MVA 2 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
451.9916 | 528 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | MACHICURA 230/13.8KV 240MVA R | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9919 | 531 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43898.05 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.5067 | 0 | 0 | 133.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
187.9918 | 532 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUILLECO | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 1 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
187.9918 | 533 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUILLECO | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
319.9919 | 575 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E ACONCAGUA | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
72.535 | 576 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E ACONCAGUA | ACONCAGUA 110/12KV 60MVA 1 | 2016-08-15 | En Servicio | Transformadores2D576 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44561.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
20.9234 | 2927 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 1 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.57352 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
20.9234 | 2928 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 2 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44439.95 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.57352 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
20.9234 | 2929 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 3 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44518.4667 | 49.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.57352 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
115.8598 | 1231 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 167.5MVA 1 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
115.8598 | 1232 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 167.5MVA 2 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
115.8598 | 1233 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 60MVA 3 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
54.3154 | 1385 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LA MINA | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7833 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 58.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.22093 | 12.9871 | 0 | 0 | 12.9871 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
70.2354 | 1395 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO II | NEHUENCO II 230/15.75KV 335MVA 3 | 2016-10-24 | En Servicio | Transformadores2D1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.545 | 2420 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL JUNCALITO | CENTRAL JUNCALITO 11/0.99 KV 1.84MVA | 2017-02-14 | En Servicio | Transformadores2D2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
31.0144 | 363 | Transformadores3D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E PORTEZUELO | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA | 2019-11-30 | En Servicio | Transformadores3D363 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44467.5833 | 48.5667 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0 | --------- | 0.38692 | 20.0617 | 0 | 0 | 20.0617 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
2.3342 | 444 | Transformadores3D | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E LA POLVORA | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | 2022-05-22 | En Servicio | Transformadores3D444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44531.8333 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
42.7105 | 365 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | TRANSELEC S.A. | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | 2019-02-09 | En Servicio | Transformadores3D365 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44564.0833 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.28096 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
0.75616 | 487 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E CUMBRE | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | 2022-08-09 | En Servicio | Transformadores3D487 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 43496.5333 | 1045.2167 | 0 | 0 | 5.8 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 5.8 | 0 | --------- | 1 | 20.45 | 5.8 | 0 | 20.45 | 5.8 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
Formulas:
Años de historia de las instalaciones = EDATE([Años de historia de las instalaciones, row below],-60)
Entrada E/S después de = [Años de historia de las instalaciones, row below]
Note on I502: Juan Pablo Rojas: Potencia rectificada desde 2.6 a 5 MVA a la espera de info técnica
Note on I651: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on I951: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Melipulli
Note on I1022: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Barro Blanco
Note on I1331: Pedro Opazo: Transformador correspondía al instalado en SE Sta. Elena 3